## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | 142 | 78 | 114 | 334 | [12 empty] | 334
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 34.6065 | 24.6123 | 14.9327 | 74.1514 | [12 empty] | 74.1514
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-097 Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-097 Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0101251855003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-450 Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-450 Ф-10-8-ПД на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0201251555004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А |  |  |  |  | 75721302 0301252353002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 0401250258003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-216_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-216_Ф-6-8-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0401251220005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ наличия фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново.; По результатам анализа, в случае наличия фарфоровой изоляции, выполнить внеплановые работы по измерению электрической прочности изоляторов.; По результатам измерений разработать мероприятия. |  |  |  |  | 757210 0401252306002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-491_Ф-6-4-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-491_Ф-6-4-П на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0601252145007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-450_Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-450_Ф-10-8-ПД на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0701251830008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-216_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-216_Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0801250147009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-491 Ф-6-4-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-491 Ф-6-4-П на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0901251600010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-Ю-3-087. |  |  |  |  | 75721301 0901252339006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-496 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-496 Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1001251427011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести спил дерева в пролете опор №551-552 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 1301250201008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-У |  |  |  |  | 75721303 1301251414009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в орган МВД о повреждении сторонним автотранспортным средством имущества филиала.; Произвести замену ж/б приставки оп№49 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-093. |  |  |  |  | 75721202 1301251720002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1401251723013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 1401251855010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ 100А ф.2 |  |  |  |  | 75721303 1401251904011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Восходящий ул. Вокзальная д. 5 кв.2 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084 в пролете опор №2/6-2/7.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1401252334003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-25-А |  |  |  |  | 75721303 1501251130013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на оп.53 ВЛ-10 кВ ф.10-10-С |  |  |  |  | 75721301 1601251330015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления дефектов в ходе осмотра ВЛ 6 кВ ф.6-2-10, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 1701251317016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-26, РП-27 и РП-28 замену линейных изоляторов ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I и II цепь с отпайками согласно графика замены линейной изоляции.; Выполнить регулировку реле контроля наличия тока через В-110 ЮК-ТУ-1 типа РТ40/2.; По результатам выборочного верхового осмотра, верхового осмотра с привлечением БПЛА, ультрафиолетового контроля и тепловизионного контроля составить график замены линейной изоляции с учетом замены всей полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - ТУ ГРЭС I цепь до истечения 2028 г.; Произвести актуализацию схемы фазировки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I и II цепь с отпайками; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I и II цепь с отпайками с привлечением БПЛА.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния полимерной изоляции на участке опор №123-217 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, с выемкой провода из поддерживающих зажимов.; Произвести замену реле контроля наличия тока через В-110 ЮК-ТУ-1.; Произвести ультрафиолетовый контроль и тепловизионный контроль полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I и II цепь с отпайками.; Произвести экспертизу на механическую прочность поврежденного провода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1701251412017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-139 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №26-27 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-139. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №26-27 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-139. |  |  |  |  | 75721206 1801251950006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721001 1901251908014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Оперативному персоналу Ленинского РЭС до окончания реконструкции на ПС 110 кВ Полысаевская-3 осуществлять учащенный контроль нагрузки по фидерам 6 кВ, 1 п.с.-6 кВ, 2 п.с.-6 кВ, 1с-6 кВ, 2с-6 кВ в период максимальных нагрузок.; Уведомить всех потребителей ПС 110 кВ Полысаевская-3 о недопустимости превышения нагрузки по фидерам 6 кВ. |  |  |  |  | 757212 1901251925004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, замера габаритов в месте пересечения с автомобильной дорогой в пролете опор №60-61 ВЛ 35 кВ АТ-41, ВЛ 35 кВ АТ-42, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ АТ-41, ВЛ 35 кВ АТ-42.; Произвести замер габаритов в месте пересечения с автомобильной дорогой в пролете опор №60-61 ВЛ 35 кВ АТ-41, ВЛ 35 кВ АТ-42. |  |  |  |  | 757213 2101252026024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Л от ПС 135 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721006 2201251315059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 2201251424026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2201251425019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2201251522027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в АО "Транснефть Западная Сибирь" с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений |  |  |  |  | 75721006 2201251525022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ наличия на ПС 110 кВ ПО СВЭС опорно-стержневой изоляции марки ИОС-110-400 УХЛ1.; По результатам осмотра ПС 110 кВ ПО СВЭС разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр опорно-стержневой изоляции марки ИОС-110-400 УХЛ1 на ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний.; Провести осмотр опорно-стержневой изоляции марки ИОС-110-400 УХЛ1 на ПС 110 кВ, определенных на основании п.3.1.2, на наличие замечаний.; Установить на отпаечной опоре №33 ВЛ 110 кВ НКТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС 110 кВ Толевая ВЧЗ (тип ВЗ-630) на фазе «А» в сторону ПС 110 кВ Толевая. |  |  |  |  | 757210 2201251532015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная на наличие замечаний.; Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор № 64-67 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. |  |  |  |  | 757210 2201251540043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251609027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2201251614020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить сбитую опору №27 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-030.; Осмотреть опоры № 28 и № 29 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-030 на предмет повреждения изоляторов и крепления провода в результате тяжения при падении опоры №27.; Подать заявление в ГИБДД МО Беловский. |  |  |  |  | 75721203 2201251617005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-МК.; Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Рооссети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС". |  |  |  |  | 75721201 2201251623035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-010.; Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-010 в пролёте опор №18-19 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 2201251630008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251630024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Новая на предмет надежности крепления проводов ВЛ к опорам.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-З от ПС 35 кВ Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2201251634050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 2201251640049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния ЛР. |  |  |  |  | 75721009 2201251650052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П; Произвести восстановление провода на опоре № 132 ВЛ-10 ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 2201251654030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2201251655018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2201251736031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251749028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251750030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251759037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2201251810034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролете опор №242-268.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №251 ф.10-5-Б с последующим замером габарита провода в пролете опор №250-252 ф.10-5-Б. |  |  |  |  | 75721207 2201251815034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2201251815057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2201251825040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-110 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-110 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 2201251842026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-075 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №11-11/1 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-075. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №11-11/1 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-075. |  |  |  |  | 75721206 2201251858019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-180 Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-180 Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251905047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251907039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-511 Ф-10-16-КВТ-24 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-511 Ф-10-16-КВТ-24 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201251925041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-4-Г с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-4-Г пролет опор №20-21. |  |  |  |  | 75721202 2201252038029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-127 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-127. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-127. |  |  |  |  | 75721206 2201252143020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-019 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-019 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 2201252149017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления дефектов в ходе осмотра ВЛ 6 кВ ф.6-10-А, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-10-А |  |  |  |  | 75721303 2201252225031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-006 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-006 Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2201252316044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора и восстановление крепления провода ф.С на опоре №196; Произвести замену траверсы на опоре №196 в рамках ремонтной программы 2025г.; Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 2201252318032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-66 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-66 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 2201252320023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на наличие замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледннвская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2201252328058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, в случае выявления дефектов, составить график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная.; Произвести регулировку провода верхней фазы ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. |  |  |  |  | 757213 2201252344033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая на предмет надежности вязок проводов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2301250010060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-8-С |  |  |  |  | 75721303 2301250044034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-10-П |  |  |  |  | 75721302 2301250046035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. |  |  |  |  | 757213 2301250105036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 2301250106063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 2301250115037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-037.; Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-037 в пролёте опор №8/2-8/3 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 2301250115009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-32-П |  |  |  |  | 75721303 2301250135039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести установку дополнительных стеклянных изоляторов в шлейфе провода фазы "С" на опоре №74 отпайки к ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757212 2301250135037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт вязки фазы "В" на оп.92 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Г |  |  |  |  | 75721301 2301250138040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр на предмет угрожающих падением деревьев на ВЛ 6 кВ Ф-6-29-А |  |  |  |  | 75721303 2301250140041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр всех приводов типа ПС-10 у выключателей 6 кВ в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Беловская.; Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-6-К от опоры №1 до опоры №194.; Произвести расчистку трассы ВЛ 6-кВ ф. 6-6-К в пролёте опор 142/23-142/24. |  |  |  |  | 75721204 2301250220017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 2301250333062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127. |  |  |  |  | 75721206 2301250336021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-402_Ф-10-14-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-402_Ф-10-14-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2301250350061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-424 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-424. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №16-17 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-424. |  |  |  |  | 75721206 2301250408022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 2301250414046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-130 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-130 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2301250429064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-И с измерением ширины просеки.; Произвести вырубку ОСД в пр.оп. № 285-286 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И. |  |  |  |  | 75721205 2301250457015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721007 2301250620032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская на наличие замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721004 2301250648036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ Ф-6-9-В |  |  |  |  | 75721302 2301250718047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2301250841056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-364 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-364 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721005 2301250850029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Демьяновка ул. Космонавтов д. 10 кв.2, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-265 в пролете опор №3/3-3/4.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-265 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2301250906016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу проживающему по адресу нп. Красное ул. Кирова д. 22 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-034 в пролете опор №13-13/1.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-034 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2301250928012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-406_Ф-10-11-З разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-406_Ф-10-11-З на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2301250952055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-037 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-037. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-037. |  |  |  |  | 75721206 2301251014007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-237 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-237 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 2301251025021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-316.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ф.2 ТП-316 с поледующим замером габарита провода в пролете опор №6-7 ф.2 ТП-316. |  |  |  |  | 75721207 2301251058025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-182.; Произвести регулировку стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-182 в пролёте опор №5/2-5/3 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721205 2301251112014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 574.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 9-10 ф.3 ТП-574 с последующим замером габарита провода. |  |  |  |  | 75721207 2301251128030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 ф-2 ТП-21п3 |  |  |  |  | 75721301 2301251135048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-063.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ф.3 ТП-063 с последующим замером габарита провода в пролете опор №4-5 ф.3 ТП-063. |  |  |  |  | 75721207 2301251143027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-241_Ф-10-8-С разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-241_Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2301251148051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007.; Произвести регулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ф.1 ТП-007 с последующим замером габарита провода в пролете опор №3-4 ф.1 ТП-007. |  |  |  |  | 75721207 2301251214026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод ф."С" в пр.оп. №21-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-115.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-115. |  |  |  |  | 75721205 2301251215013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления дефектов в ходе осмотра ВЛ 6 кВ ф.6-10-А, разработать график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-10-А |  |  |  |  | 75721303 2301251245049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-У |  |  |  |  | 75721303 2301251300050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода 0,22 кВ в дом от оп. 39 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-389.; Составить акт стороннего воздействия на владельца индивидуального жилого дома по адресу с. Чусовитино, ул. Ленина, 55. |  |  |  |  | 75721205 2301251301011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-128_Ф-10-15-НП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-128_Ф-10-15-НП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2301251308048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Шабановскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-052 в пролете опор №8.4-8.5; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-052 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2301251342024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с рекомендациями по приведению его электроустановки в соответствие с требованиями нормативной документации.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-098. |  |  |  |  | 75721207 2301251403028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Демонтировать ввод 0,22 кВ нежилого дома от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-005 оп. 15/2/6 д.Семеново ул.Центральная 41.; Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-005. |  |  |  |  | 75721205 2301251435010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-003 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести замену голого провода на СИП ввода в здание от оп.14 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-003. |  |  |  |  | 75721206 2301251501023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-110.; Составить акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала, приведшие к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721202 2301251505033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-26 замену контактного соединения ЛР на опоре № 19 ВЛ 10кВ ф.10-18-РП; Осмотр ВЛ 10кВ ф.10-18-РП ПС Степная на наличие замечаний |  |  |  |  | 75721303 2301251600051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721004 2301251717046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния надежности крепления вязок провода к изоляторам. |  |  |  |  | 75721008 2301251906016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-077.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13/2-13/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-077с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). |  |  |  |  | 75721202 2301251928032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-043 ф.10-10-М ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-043 ф.10-10-М ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 2301252105025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-335 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-335 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 2301252130065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И |  |  |  |  | 75721303 2401251236056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-1127 Ф-10-6-А. |  |  |  |  | 75721001 2401251545066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В |  |  |  |  | 75721303 2401251910018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-047_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-047_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2401252221045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ЧО в пр. опор 107/1/25-107/1/35.; Произвести замену вязки провода ф."А" на оп.107/1/30 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ЧО. |  |  |  |  | 75721205 2501250150018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской от опоры № 146а до опоры № 216 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721007 2501250849053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2501251537042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2601251350038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 2601251536057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030 |  |  |  |  | 75721301 2601251658058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф-2 КТП-Ю-3-083 на автомат рассчитанному току по замеру потребляемой мощности. |  |  |  |  | 75721301 2601251755059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку привода В 6 кВ ф.6-30-П. |  |  |  |  | 75721306 2701250906060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ 250А на АВ-0,4кВ 250А ф.1 в ТП-92 (КМУ) |  |  |  |  | 75721303 2701252358062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки приводов выключателей ВБЧ-СЭ-10 ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести проверку приводов выключателей ВБЧ-СЭ-10 ПС 35 кВ Мазуровская |  |  |  |  | 75721011 2801251818070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф-1 КТП-Ю-2-018. |  |  |  |  | 75721302 2801251940064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 на АВ-0,4 кВ 250А ф.1 в ТП-Ю-1-123. |  |  |  |  | 75721303 2801252141065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление поврежденного провода ВЛ 10 кВ ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 2901251210063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Ю-1-077 на АВ 0,4кВ 200А |  |  |  |  | 75721303 2901251702066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП от ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. |  |  |  |  | 75721001 3001251203067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести Осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-16 для выявления замечаний |  |  |  |  | 75721303 3001251440068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-14-ОС от ПС 110 кВ Судженская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-14-ОС от ПС 110 кВ Судженская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния надежности крепления вязок провода к изоляторам. |  |  |  |  | 75721008 3001252346068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-10-П |  |  |  |  | 75721302 3101251255023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-135 (Куйб.). |  |  |  |  | 75721303 3101252306045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП-143_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП-143_Ф-10-19-В на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0102251107069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-216 Ф-6-8-C разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-216 Ф-6-8-C на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0202251013071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЭК-40. |  |  |  |  | 75721303 0202251245070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов. |  |  |  |  | 75721001 0202251530072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку провода на опоре №514 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 0302251058071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-31 |  |  |  |  | 75721303 0602251637073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0602251650074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о подтверждении требования об отключении ЭУ. |  |  |  |  | 75721004 0702252251080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 0802251755074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721004 0902251112081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-164 Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-164 Ф-10-21-ЖК с оценкой состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0902251820076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести замену поврежденного кабеля ПС 110 кВ КФЗ-II на территории АО "Кузнецкие Ферросплавы" |  |  |  |  | 757213 1002251825075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7 от ПС 110 кВ Кедровская на наличие замечаний, уделив внимание на крепление проводов. |  |  |  |  | 75721001 1002252125077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ограничения нагрузки абонентов АВ-0,4 кВ ф-1 КТП-Ю-3-050 по потребляемой мощности. |  |  |  |  | 75721301 1102250133078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Ф-10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10 Ф-10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1102251633083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-055 ф.10-10-К ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-055 ф.10-10-К ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721010 1102251856084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1102252314079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КТП-Ю-2-018 |  |  |  |  | 75721302 1202250028080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на состояние крепления проводов. |  |  |  |  | 75721005 1202250243078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-038 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от ТП-038 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 1202250937089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1202250954081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-Ю-2-030 |  |  |  |  | 75721303 1202251542082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 6-32-П ПС 110 кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721303 1202251831083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Получить определение ОГИБДД по Тяжинскому району. |  |  |  |  | 75721005 1202251844085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-2-Д |  |  |  |  | 75721303 1302251658086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить траверсу ТМ опоры № 1/12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-164.; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-164.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №1/12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-164 с последующим замером габарита провода в пролете опор №1/11-1/12 ф.10-5-Б. |  |  |  |  | 75721204 1302251701041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1302251751088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ПФ-1 ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 1302251808088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-8-С |  |  |  |  | 75721303 1302251826089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ЗТП Ю-2-019. |  |  |  |  | 75721302 1302251841090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ю-2-108 |  |  |  |  | 75721302 1302251846091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление оборванного провода фазы "С" в пролете опор 25-26 ВЛ 10 кВ ф.10-7-С |  |  |  |  | 75721302 1302251912092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 восстановление грозотроса в пролете опор в пролете опор №115-116 отпайка на ПС Костенковская от ВЛ 35 кВ С-12.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-12, в случае выявления дефектов, составить график их устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-12. |  |  |  |  | 757213 1302251927094
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-13-Х.; Удалить проволоку с провода фазы "А" на оп.№89 ф.10-13-Х. |  |  |  |  | 75721206 1302252105040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 |  |  |  |  | 75721303 1302252110096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1302252140097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на оп.27 ВЛ-10 кВ ф.10-1-К. |  |  |  |  | 75721301 1302252226099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, верхового осмотра с проверкой состояния крепления грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести верховой осмотр с проверкой состояния крепления грозотроса в в пролетах опор №№ 67-74 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. |  |  |  |  | 757213 1302252247113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1302252300087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. 6-3-С |  |  |  |  | 75721303 1302252310102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф-1 КТП-Ю-2-018 |  |  |  |  | 75721302 1402250001104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1402250033115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр № 1 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П |  |  |  |  | 75721301 1402250056106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М.; Произвести высоковольтные испытания оборудования мачтовых ТП-101, ТП-102.; Произвести высоковольтные испытания оборудования ТП установленных подрядной организацией ООО "Энергоподряд" в 2009 году ТП-135, ТП-138, ТП-139, ТП-142.; Произвести замену повреждённого оборудования РУ-10 кВ ТП-142 от ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. |  |  |  |  | 75721204 1402250150042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену неисправного реле времени ЗМН В-10 Т-2-4 |  |  |  |  | 75721303 1402250320119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену часового механизма реле времени МТЗ В-6 Т-1-10 ПС 35 кВ Калмыковская. |  |  |  |  | 75721303 1402251213117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1402251238118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-3-Ф. |  |  |  |  | 75721303 1402251452120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1402251558114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр КТП-28.; Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.2 КТП-28. |  |  |  |  | 75721203 1602251100044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1602251218122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Ю-2-001. |  |  |  |  | 75721303 1602252144123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1602252156092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-1-034 |  |  |  |  | 75721303 1702250013124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановую проверку РЗА ф.-6-5-Ш .; Организовать проведение реконструкции ЗРУ-6 кВ с заменой морально устаревших УРЗА на электромеханической базе на микропроцессорные устройства РЗА.; Провести внеплановую проверку РЗА ф. 6-5-Ш. При необходимости заменить неисправные токовые реле. |  |  |  |  | 757212 1702250330043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ТП-399_Ф-6-8-С ПС 110 Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль в РУ-0,4 кВ ТП-399_Ф-6-8-С ПС 110 Мозжухинская. |  |  |  |  | 75721001 1702251835091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотров произвести чистку кровель крыш ПС на территории Кондомского РЭС от снежных заносов; Произвести осмотр ПС в Кондомском РЭС на наличие снега на кровлях крыш |  |  |  |  | 75721304 1802251244100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1802252128093
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр шлейфовых соединений проводов на опорах ВЛ 35 кВ Б-25, Б-20 на предмет выявления дефектов.; Произвести ремонт шлейфа провода фазы "С" на опоре №24 ВЛ 35 кВ Б-25. |  |  |  |  | 757212 1902250333047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ТП-164_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль в РУ-0,4 кВ ТП-164_Ф-10-21-ЖК. |  |  |  |  | 75721001 1902251150094
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 КТП-Ю-3-030. |  |  |  |  | 75721301 1902251357076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2002251541108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-399_Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2002252115095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 2102250938099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 2102251850100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-Ю-1-091 |  |  |  |  | 75721303 2102252302109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-8-С с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2202251001097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-8-С с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2202251556111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, выборочного верхового осмотра, ультрафиолетового контроля включить в РП-26 замену полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие дефектных полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния полимерной изоляции на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками.; Произвести ультрафиолетовый контроль ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный брод с отпайками |  |  |  |  | 757213 2302251235110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-М в пролете опор №№376-420.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №398 ф.10-17-М с последующим замером габарита проводов в пролетах опор №397-399. |  |  |  |  | 75721207 2302251610046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор № 307-308 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. |  |  |  |  | 757210 2402251646096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ Ф-6-8-С с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2402251940098
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-У от ПС 35кВ Абашевская 3/4 |  |  |  |  | 75721303 2502251500111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В |  |  |  |  | 75721303 2502252102112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2602251357125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 2702250910102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену неисправного силового трансформатора Т-1 в ТП-080. |  |  |  |  | 75721204 2702251112048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ТП-399_Ф-6-8-С ПС 110 Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль в РУ-0,4 кВ ТП-399_Ф-6-8-С ПС 110 Мозжухинская. |  |  |  |  | 75721001 2702252045103
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 0103250327101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-012 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-012 Ф-10-12-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0103251415109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-312 в н.п. Бодьшеямное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-312 в н.п. Большеямное. |  |  |  |  | 75721009 0103252340104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-120 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-120 Ф-6-19-Н на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0203251652112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-012 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-012 Ф-10-12-Ю на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0203251702110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку у администрации г.Осинники подтверждающую необходимость оперативного отключения ф.10-6-Ч В-10 СП-5. |  |  |  |  | 75721302 0403250115105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку надежности крепления траверс промежуточных опор. |  |  |  |  | 75721006 0403252125114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо потребителю ш. Абашевская ТП-Насосная |  |  |  |  | 75721303 0503251312129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ.; Произвести снятие наброса на опоре № 5 фаза "В" ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2. |  |  |  |  | 757210 0503252158106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре в Пожарной части № 6 ФГКУ "1 ОФПС по Кемеровской области". |  |  |  |  | 75721002 0603251000108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-1-116. |  |  |  |  | 75721303 0603251726130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить АВР по ремонту кабеля 6 кВ МСВ – 6 кВ – 2-я секция с заменой концевой муфты 6 кВ и последующими высоковольтными испытаниями кабеля.; Выполнить анализ технического состояния масляных выключателей, участвующих в схемах электроснабжения потребителей 1 категории надежности, аналогичных установленному на ПС 35 кВ Осинники-5; Выполнить послеаварийную проверку МСВ-6 ПС 35 кВ Осинники-5.; Написать письмо собственнику ПС 35 кВ 6-ой ствол, с требованием проверки РЗА ВЛ-35 С-30.; По результатам проведенного анализа технического состояния масляных выключателей, оборудование, имеющее сверхнормативный физический износ, включить в Ремонтную программу 2026-2027гг.; По результатам проверки ПС 35-110 ПО ЮЭС сформировать график проведения испытаний кабельных вставок.; Провести проверки ПС 35-110 ПО ЮЭС на наличие аналогичных кабельных вставок. |  |  |  |  | 757213 0603252315131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-143_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-143_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0703252108113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ТП-167 ф.10-6-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП-167 Ф.10-6-П на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния контактных соединений, а так же состояния опорных и проходных изоляторов. |  |  |  |  | 75721006 0703252207115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж. |  |  |  |  | 75721001 0803251209120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от оп.№1 до оп.№174 с отпайками на предмет воздействия птиц.; Установить защитный кожух на силовой трансформатор и РУ-10 кВ ТП-031 от ВЛ-10 кВ ф.10-28-И, для защиты от проникновения птиц. |  |  |  |  | 75721204 0803251945049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0803252233121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Щ от ПС 35 кВ Щегловская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Щ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. |  |  |  |  | 75721001 0903251450123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-18-Щ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-18-Щ с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 0903251523124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-154 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-154 Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0903251705125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо потребителю ул. Богатырская 38 |  |  |  |  | 75721303 0903251940135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-027 в пр.оп 3-4. |  |  |  |  | 75721301 1003252115136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо в администрацию н.п.Елань с целью вынести щит освещения с ТП, произвести подключение через коммутационный аппарат на ВЛ. |  |  |  |  | 75721302 1103250045137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1103250953129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Береговая, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести высоковольтные испытания Т-1-4 ПС 35 кВ Береговая.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721011 1103251838117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить трансформатор ТП-216_Ф-6-8-С на 250 кВа.; Провести проверку физ. лиц запитанных по ВЛ-0,4 кВ от ТП-216_Ф-6-8-С на факт превышения нагрузки.; Установить ограничение на ПУ по потреблению мощности потребителей запитанных по ВЛ-0,4 кВ от ТП-216_Ф-6-8-С. |  |  |  |  | 75721001 1103252049130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, верхового осмотра с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, обращая особое внимание на грозотрос.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. |  |  |  |  | 757213 1203250624138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-Ю-1-092 |  |  |  |  | 75721303 1303251212132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-А. |  |  |  |  | 75721302 1303251615133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес потребителя н.пИшим ул.Молодежная д.12-2 с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 1303252138126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ТП ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т ПС 110 кВ Судженка с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 75721008 1403251830118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-И-020 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-И-020 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний, уделив внимание на крепление проводов на опорах ВЛ, а также провис проводов в пролётах по всей длине линии. |  |  |  |  | 75721007 1503251700122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1503252019140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить запрос в ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" о представлении информации в отношении возгорания в н\п Тараданово, ул. Березово д. 2.; После устранения последствий пожара персоналом МЧС, произвести внеплановый осмотр ввода в здание 0,22 кВ по адресу н.п Тараданово, ул. Березовая д.2. |  |  |  |  | 75721205 1603251335050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-038. |  |  |  |  | 75721301 1603251559140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ТП-216_Ф-6-8-С ПС 110 Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль в РУ-0,4 кВ ТП-216_Ф-6-8-С ПС 110 Мозжухинская. |  |  |  |  | 75721001 1603251732176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-135 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135. |  |  |  |  | 75721206 1603252117052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Теплореченская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние приводов выключателей 35 кВ. |  |  |  |  | 75721005 1703251049133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ю-4-065 |  |  |  |  | 75721302 1703251650141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ.; Выполнить ремонт провода в пролете оп.69 – оп.70 ВЛ 6 кВ ф.6-8-ЗНТ. |  |  |  |  | 75721305 1703252324142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-14-А на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №71-72 ф. 10-14-А. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №71-72 ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721206 1803250318051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние загнивания опор. |  |  |  |  | 75721008 1803251002135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику Романович А.В. о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 1803251045128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1803251105145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-206 от ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-206 от ф.10-17-Ю.; Произвести осмотр ТП-206 от ф.10-17-Ю на наличие замечаний, уделив внимание состоянию опорно-стержневой изоляции. |  |  |  |  | 75721002 1803251123127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-292 в н.п. Линейный разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-292 в н.п. Линейный. |  |  |  |  | 75721009 1803251153141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо потребителю ТП-насосная |  |  |  |  | 75721303 1803251221143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Барзасское товарищество" с целью пояснения причины отключения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721006 1803251315142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.18 от ТП-156 Ф-10-4-ВТ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.18 от ТП-156 Ф-10-4-ВТ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1803251440146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытания повышенным напряжением (мегометром 2 500 в) токовых цепей ДЗТ трансформаторов ПС 35 кВ Тяжинского РЭС согласно составленного графика.; Составить график проведения испытания повышенным напряжением токовых цепей ДЗТ трансформаторов ПС 35 кВ Тяжинского РЭС.; Устранить замечания выявленные при испытании повышенным напряжением вторичных токовых цепей ДЗТ ПС 35 кВ Тяжинского РЭС. |  |  |  |  | 75721005 1803251447138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние ТТ-10. |  |  |  |  | 75721005 1803251645132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на опоре № 1 ВЛ-6 кВ ф. 6-20-НФС |  |  |  |  | 75721303 1803251705144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-4-Е |  |  |  |  | 75721302 1803252120145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1803252220146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь.; Произвести замену дефектных изоляторов нижней фазы на опоре №69 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. |  |  |  |  | 757213 1803252326147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-20-НФС |  |  |  |  | 75721303 1803252330148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам дополнительного тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Заискитимская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести дополнительный тепловизионный контроль контактных соединений в шлейфах опор № 24 и № 89 ВЛ 110 кВ Заискитимская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская - Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 757210 1903250744147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-200 в н.п. Поперечное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-200 в н.п. Поперечное. |  |  |  |  | 75721009 1903251151139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-23-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1903251205152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 1903251552149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1903251602150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-40, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-40 на наличие замечаний, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721002 1903252027143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену голого провода на СИП пр.оп. № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-036.; Рассмотреть вопрос о включении в РП 2027 замену голого провода на СИП в пр.оп. № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-036. |  |  |  |  | 75721205 2003251015054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-238 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-238 на предмет возможного нарушения охранной зоны ВЛ.; Составить акт воздействия сторонних лиц/ организаций с МКП "Тепло". |  |  |  |  | 75721002 2003251310144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить провод ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-167 в пролете оп. №13 - 13/3.; Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-167. |  |  |  |  | 75721203 2003251638053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В |  |  |  |  | 75721303 2103250824155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Ракитный ул. Заречная д.4, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-067 дерева в пролете опор №14-15.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-067 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2103251844056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 2103251950157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-117 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-117 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 2103252035148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-137 от ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№2 от ТП-137 от ф.10-16-Л от ПС 35 кВ Устьколбинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721004 2103252106150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-042 Ф-10-10-В от ПС 35 кВ Тальская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции.; По результатам осмотра ТП-042 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-В от ПС 35 кВ Тальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2103252233154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести технический осмотр РЗА ПС 35 кВ Тисульского РЭС с проверкой надежности контакта и проверку рабочим током токовых цепей ДЗТ трансформаторов согласно составленного графика.; Составить график проведения технического осмотра РЗА ПС 35 кВ Тисульского РЭС с проверкой надежности контакта и проверку рабочим током токовых цепей ДЗТ трансформаторов.; Устранить е выявленные при испытании техническом осмотре токовых цепей ДЗТ трансформаторов ПС 35 кВ Тисульского РЭС. |  |  |  |  | 75721004 2103252253153
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП по ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП по ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, делив особое внимание на предмет крепления штыревых изоляторов. |  |  |  |  | 75721010 2103252305156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес АО "Ваганово" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721010 2103252320158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от ТП Ю-2-007 |  |  |  |  | 75721302 2203250022159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, обратив особое внимание на места гнездования птиц в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721010 2203250131159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой проходной изоляции на ТП-Ю-2-147 |  |  |  |  | 75721303 2203250139160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721005 2203250250149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2203250335161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Ю-4-025 |  |  |  |  | 75721302 2203251042163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 2203251047151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в Новопокровский территориальный отдел Администрации Тяжинского района о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 2203251238137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния надежности крепления шлейфов и изоляционного промежутка. |  |  |  |  | 75721008 2203251350155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 2203251450164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 2203252129165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-19-М |  |  |  |  | 75721303 2303251046168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 75721004 2303252021161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, выборочного верхового осмотра с проверкой состояния изоляции на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести анализ количества фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ 110 кВ Новокузнецк сортировочная - Центральная ТЭЦ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния изоляции на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести замену полимерного изолятора верхней фазы "A" на опоре №65 на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Произвести замену стеклянной и фарфоровой изоляции на опоре №73 на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный.; Составить график замены фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ 110 кВ Новокузнецк сортировочная - Центральная ТЭЦ в рамка РП-26, РП-27, РП-28 |  |  |  |  | 757213 2403250947170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-053 Ф-10-6-А разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-053 Ф-10-6-А на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2403251016165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 2403251453168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2403251642167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2403251654170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6 ЗТП-1 по всей длине на предмет наличия ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ.; Произвести расчистку ВЛ 0,4 кВ ф.6 ЗТП-1 в пролете опор №№ 10-12 от ДКР и ОСД. |  |  |  |  | 75721203 2403251709059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-А в пролете опор №1-51.; Произвести замену деревоопоры №39/6 ф.10-6-А с ж/б приставками на железобетонную опору.; Произвести замену разъединителя ЛР ТП-240 ф.10-6-А. |  |  |  |  | 75721207 2403251738058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо потребителю Баклыковой Валентине Михайловне, проживающей по адресу н.п.Шуринка ул Баклыкова 68 индекс 652397 о необходимости привести свою электроустановку согласно требований нормативной документации.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-225. |  |  |  |  | 75721207 2403251824060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-47, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-47 на наличие замечаний, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721002 2403251857166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести восстановление шлейфа на опоре №11 ВЛ-0,4 ф-1 ТП-Ю-0-010. |  |  |  |  | 75721302 2403251944175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-457 Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-457 Ф-10-21-ЖК на наличие ОСД в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2403252219171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление вязки провода на опоре № 37 фазы "С" ВЛ 6 кВ ф.6-4-КЛ. |  |  |  |  | 75721303 2503250514176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, верхового осмотра с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в случае выявления дефектов, разработать график устранения; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, обращая особое внимание на грозотрос.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая.; Произвести замену блока контактов КСА МСВ-110 (тип МКП-110-М-600) ПС 110 кВ Шахтовая |  |  |  |  | 757213 2503251419177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденого изолятора на ТП-Ю-2-095 от ВЛ-6 кВ Ф-6-26-М |  |  |  |  | 75721303 2503252233179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я ПС 110 кВ Яйская на наличие замечание, уделив особое внимание на оценку состояния контактных соединений. |  |  |  |  | 75721008 2603252020164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 2703250430181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Мариинскавтодор".; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний, уделив внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721007 2703250840169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская с целью выявления замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездованию птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721004 2703252258177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-А от ПС 35 кВ Шалай разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-А от ПС 35 кВ Шалай на наличие замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721009 2803251307180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-120 Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-120 Ф-10-13-Б на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2803251740172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047 Ф-10-14-Ш разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047 Ф-10-14-Ш на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2903251744173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Николаевская, обращая особое внимание на оценку состояния ТТ-10. |  |  |  |  | 75721010 3003250104175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При проведении капитального ремонта в 2026 году установить птицезащитные устройства на опорах №42-44 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь.; При формировании планов РП-2026 г. внести установку птицезащитных устройств на опорах №42-44 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь. |  |  |  |  | 757212 3003250629063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-22-М на участках прохождения ВЛ в населенной местности с целью выявления набросов на провода, опоры и оборудование ВЛ. |  |  |  |  | 75721206 3003252040061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Провести претензионную работу в отношении подрядной организации ООО "Тесла" в части наступления гарантийного случая (повреждение кабельной муфты на КЛ-10 кВ Ф-10-41 от ПС 110 кВ Тепличная). |  |  |  |  | 75721001 3003252225179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам замеров сопротивления на 2с-10 кВ ПС 110 кВ Тепличная разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер переходного сопротивления в местах болтового соединения шин 2с-10 кВ ПС 110 кВ Тепличная. |  |  |  |  | 75721011 3003252225181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо на ООО "Разрез"Корчакольский".; Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц. |  |  |  |  | 757213 3103251207183