## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 126 | 205 | 189 | 520 | [8 empty] | 520
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 21.2957 | 25.7234 | 34.6376 | 81.6567 | [8 empty] | 81.6567
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ЖД (РП-2) выход на ВЛ-6кВ; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.ЖД (РП-2) |  |  |  |  | 36235702 0104242015035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ФГБУ "ЗабУГМС" Ляшко О.Л. |  |  |  |  | 36235702 0204241440036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1736 |  |  |  |  | 36235303 0304240047078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП17210 |  |  |  |  | 36235303 0304240050079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1711 |  |  |  |  | 36235303 0304240055080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ОО УК "ФАРОС" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-365 и КЛ-0.4кВ ф.ул.Железобетонная, 9 от ТП-365; Произвести замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-365 и КЛ-0.4кВ ф.ул.Железобетонная, 9 от ТП-365. |  |  |  |  | 36235702 0304240430034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП от ПС 110кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести анализ состояния ж/б опоры № 34 на ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП от ПС 110кВ Забайкальск с целью пригодности ее к эксплуатации. По результатам отрицательного анализа произвести замену опоры.; Произвести установку штыревого изолятора на ф."В" опора № 34 ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП от ПС 110кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0304241301030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку работоспособности ИБП и замерить время его работы без внешнего питания.; Обеспечить замену всех АКБ на ИБП UPS Eaton 9135-500 ПС 110 кВ Бугдаинская |  |  |  |  | 36235302 0404241707077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. Хадакта.; Произвести замену деревянной траверсы на опоре № 149 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. |  |  |  |  | 36235202 0504241322063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72).; Выполнить замену изоляции фаз В и С на опоре №38 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0504241333063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20146 |  |  |  |  | 36235302 0504241448074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201410 |  |  |  |  | 36235302 0504241453075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21179.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21179. |  |  |  |  | 36235201 0504241515064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-478, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 0504241518060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21387.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21387. |  |  |  |  | 36235201 0504241520065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-496, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0504241525057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-762, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0504241530058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23334 АГРОСНАБ.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23334 АГРОСНАБ. |  |  |  |  | 36235202 0504241530066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-725, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0504241535059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 ф. Деревцово. |  |  |  |  | 36235104 0504241538065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22007 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22007 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. |  |  |  |  | 36235408 0504241545030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23326.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23326. |  |  |  |  | 36235202 0504241545059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22099 ВЛ-10 ф.2 Жимбира.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 55-56 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22099 ВЛ-10 ф.2 Жимбира. |  |  |  |  | 36235408 0504241551032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2013 |  |  |  |  | 36235302 0504241607076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №26 Макеевка, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-6 кВ №26 Макеевка. |  |  |  |  | 36235105 0504241701062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 60 - 61 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро. |  |  |  |  | 36235201 0504241707067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 22 ВЛ-6 кВ ф. Карьер.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. |  |  |  |  | 36235201 0504241815068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22083 ВЛ-10 ф.1 Большая Тура.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22083 ВЛ-10 ф.1 Большая Тура. |  |  |  |  | 36235408 0504241830033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.2 Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.2 Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 0504241840031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 ф. Тасеево, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-6 ф. Тасеево. |  |  |  |  | 36235104 0504241901066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | разрегулировка провода |  |  |  |  | 36235303 0504242145081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21016. |  |  |  |  | 36235201 0504242310060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 |  |  |  |  | 36235303 0604240130082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21096.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21096. |  |  |  |  | 36235201 0604240210061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-3 с.Верхние Куларки, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 0604240923061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №85-90 ВЛ-10-ф.6 Середняя на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя; Произвести монтаж изолятора на опоре №86 ВЛ-10-ф.6 Середняя |  |  |  |  | 36235301 0604241505084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 |  |  |  |  | 36235301 0604241525085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить соединение провода в анкерной петле опора №66 с применением спиральных шлейфовых зажимов типа ШС, на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная по всей длине с целью выявления замечаний связанных с расплетением проводников провода на шлейфах ВЛ. Для недопущения подобных нарушений.; Организовать проведение ТВК анкерных опор ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная, с целью оценки состояния соединения анкерных петель.; Произвести оценку технического состояния соединения провода в анкерной петле ф. "В","С" опора №66 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная.; Произвести ремонт шлейфа ф"А" опора №66 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная. |  |  |  |  | 362350 0604241531031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31011 |  |  |  |  | 36235302 0604242258086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 |  |  |  |  | 36235303 0604242320083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21097.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21097. |  |  |  |  | 36235201 0704241045062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20116 |  |  |  |  | 36235302 0704241330087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) на предмет выявления птичьих гнезд на опорах ВЛ, так же обнаружения следов жизнедеятельности птиц на поверхности изоляторов. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №26 ф."А" на ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37); Произвести установку ПЗУ (птица защитного устройства) по всем фазам на опоре №26, ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). |  |  |  |  | 362350 0804240545032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 ОПХ от ТП-73, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0804242015064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-13617 |  |  |  |  | 36235301 0904241216092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 |  |  |  |  | 36235301 0904241224093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 0904241242091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №73 ф."С" на ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62).; Произвести усиление изоляции (добавления изоляции марки Y-122В) о всем фазам опора № 73 ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). |  |  |  |  | 362350 1004240603033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0833 |  |  |  |  | 36235303 1204240004088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3112. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3112. |  |  |  |  | 36235004 1204240527034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 1204240802089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1247 |  |  |  |  | 36235301 1204240815094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №313 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).; Произвести усиление изоляции на опорах №312 и №314 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). |  |  |  |  | 362354 1204241012034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ-110-72).; Выполнить замену изоляции фазы А на опоре №67 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1304241009074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту ВЛ-6кВ ф.РП-18-ТП-32/ТП-69 кабельный выход на опору 22; Провести анализ состояния кабельных линий: ВЛ-6кВ ф.РП-18-ТП-32/ТП-69 кабельный выход на опору 22; Провести высоковольтные испытания ВЛ-6кВ ф.РП-18-ТП-32/ТП-69 кабельный выход на опору 22 |  |  |  |  | 36235702 1304241019038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0593 |  |  |  |  | 36235301 1304241649095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08315 |  |  |  |  | 36235303 1304241732090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.РП-6-РП-13; Произвести замену штыревого изолятора ВЛ-6кВ ф.РП-6-РП-13 |  |  |  |  | 36235702 1304242230039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | устная рекомендация потребителю о замене участка вводного кабеля |  |  |  |  | 36235301 1404240905100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 1404240915096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №40-50 ВЛ-10-ф.1 Бура; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура; Произвести монтаж изолятора на опоре №43 ВЛ-10-ф.1 Бура |  |  |  |  | 36235301 1404241201104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-578 ВЛ 10 кВ ф. Шивки с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов наметить мероприятия по их устранению.; Произвести установку калиброванных вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-578. |  |  |  |  | 36235105 1404241509067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26107.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26107 |  |  |  |  | 36235206 1404241550069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21238. |  |  |  |  | 36235201 1404241616075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21265. |  |  |  |  | 36235201 1404241620077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-533, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1404241625068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. |  |  |  |  | 36235204 1404241635070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21122. |  |  |  |  | 36235201 1404241644076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора на опоре №130 ВЛ-10-ф.18 Павловск; Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №125-135 ВЛ-10-ф.18 Павловск; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск |  |  |  |  | 36235302 1404241650105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23143.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23143. |  |  |  |  | 36235202 1404241659072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1404241704069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Водокачка от ТП-23108.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Водокачка от ТП-23108. |  |  |  |  | 36235202 1404241714071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0859 |  |  |  |  | 36235303 1404241740097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1008 с Соктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опо №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1008 с Соктуй. |  |  |  |  | 36235004 1404241807035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ9 №Алеур.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1404241808070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.1 Номоконово.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. |  |  |  |  | 36235405 1404241810035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 РЭС. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 РЭС. |  |  |  |  | 36235001 1404241810036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф.10 Зугалай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. |  |  |  |  | 36235405 1404241815036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опор № 80, 81 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи.; Выполнить ремонт провода в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. |  |  |  |  | 36235201 1404241840074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 жил.массив ТП-323.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-323 и ВЛ-0.4кВ ф.2 жил.массив от ТП-323 |  |  |  |  | 36235702 1404241850037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Плодопитомник. |  |  |  |  | 36235201 1404242251078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 18 ВЛ-10 кВ ф. Садко.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Садко. |  |  |  |  | 36235201 1404242351079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №5 Ромашка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №59-60 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка. |  |  |  |  | 36235103 1504240310071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-310-ТП-275; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.ТП-310-ТП-275 |  |  |  |  | 36235702 1504240703040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы и инструментальные замеры остальных деревянных элементов опоры №226 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по результатам замеров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести персоналу СВЛ ПО ВЭС внеочередной производственный инструктаж по теме: порядок и особенности осмотра ВЛ 110-35 кВ выполненных на деревянных опорах. Основные неисправности деревянных элементов опор ВЛ 110-35 кВ и способы их выявления. |  |  |  |  | 362351 1504240820075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 51-52 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. |  |  |  |  | 36235201 1504241623073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Карповка.; Произвести замену траверсы на опоре № 33 ВЛ-10 кВ ф. Карповка. |  |  |  |  | 36235201 1504241829080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить QF1 на АВ по характеристике не менее 16 А, для выполнения требований селективности.; Заменить АВ-0,4 QF4 на АВ аналогичного номинала (6 А).; Обеспечить проверку цепей питания от QF4 до нагревательного элемента, для выявления причин срабатывания АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 36235302 1504242204102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №121 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести усиление изоляции на опорах №120 и №122 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). |  |  |  |  | 362354 1604240620037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить замену изоляторов ЛК-70 фазы В на ПС-70Е на опоре №269 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1604240839076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 3 отпайки на Читинскую ТЭЦ-2 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01). |  |  |  |  | 362352 1604241447082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26282.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26282. |  |  |  |  | 36235206 1704241020081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-709, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1704241616072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-766, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1704241625073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Кумаканда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №51 ВЛ-10 кВ ф.Кумаканда. |  |  |  |  | 36235102 1704241855077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.13 жил.массив ТП-95.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-95 и ВЛ-0.4кВ ф.13 жил.массив от ТП-95 |  |  |  |  | 36235702 1904241440041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. |  |  |  |  | 36235204 1904241655083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам опора № 134 на ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92).; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №134 ф."А" на ВЛ 110 кВ Булак – Турга (ВЛ-110-92). |  |  |  |  | 362350 2104240549037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1518 |  |  |  |  | 36235303 2104241555098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | устная рекомендация потребителю о замене участка вводного кабеля |  |  |  |  | 36235301 2104242200106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0123 |  |  |  |  | 36235303 2104242212099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-19216 |  |  |  |  | 36235303 2204240057101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05). |  |  |  |  | 362352 2204240601085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену изоляции ПС-70 фазы В на опоре №273 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый производственный инструктаж по определению состояния изоляции типа ПС-70 на ВЛ 110 кВ, в части наличия загрязнений, сколов и трек следов перекрытия. |  |  |  |  | 362351 2204241108078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21097.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21097. |  |  |  |  | 36235201 2204241900084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1915 |  |  |  |  | 36235303 2204242130103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №273 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).; Произвести усиление изоляции на опорах №272 и №274 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). |  |  |  |  | 362354 2304240640038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №94 ф."В" на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34).; Произвести установку ПЗУ(птице защитного устройства) по всем фазам на опоре № 94 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34). |  |  |  |  | 362350 2404240607038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам опора № 254 на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94).; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №254 ф."В" на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). |  |  |  |  | 362350 2404240640039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №001 Приаргунск, ВЛ 6 кВ №002 Ново-Цурухайтуй, №008 Сыр-Завод, №003 Лазо-Сенькина падь, №009 Кир-Завод; Направить запрос в ПАО «ТГК-14» филиала «Читинская генерация» о необходимости включения в состав комиссии по расследованию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго". |  |  |  |  | 36235303 2404241227107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 |  |  |  |  | 36235303 2404242132108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 2504242005109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный участок в пролете опор №55-№56; Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.Оросительный |  |  |  |  | 36235701 2504242258042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 106-169.; Удалить гнездо в теле опоры №137 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25).; Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №137 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). |  |  |  |  | 362353 2604240655111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-00210 |  |  |  |  | 36235303 2704241856110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Дана устная рекомендация потребителю о замене участка вводного кабеля на СИП-4 |  |  |  |  | 36235301 2704242114113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив ТП-748.; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ТП-748 |  |  |  |  | 36235701 2704242220043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 144-154. |  |  |  |  | 362352 2804240546086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре №69 ВЛ-110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2804240600081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Хлебозавод.; Произвести замену изолятора на опоре № 16 ВЛ-6 кВ ф. Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235204 2904240051087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план капитального ремонта на 2026 год установку ПЗУ (6 шт.) на опору на опору №114 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №61-182 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Удалить птичье гнездо из тела опоры №114 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 2904240627112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление изолятора на опоре №90 ВЛ-10кВ Связная-1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Связная-1 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2904241326085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11612 |  |  |  |  | 36235302 2904241500124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2326 ф-1 |  |  |  |  | 36235301 2904241505114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №69 ф."А" ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). |  |  |  |  | 362350 3004240529040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену изоляции фазы В на опоре №50 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 3004240536082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26038. |  |  |  |  | 36235206 0105240822088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21095.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21095. |  |  |  |  | 36235201 0105241215089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита.; Произвести замену высоковольтных предохранителей на ТП-21015 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. |  |  |  |  | 36235201 0105241241090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21015.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21015. |  |  |  |  | 36235201 0105241245091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. |  |  |  |  | 36235404 0105241320039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22026 ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22026 ВЛ-10 ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 0105241330040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф. Шакша.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шакша. |  |  |  |  | 36235201 0105241423092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Улача.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №151-152 ВЛ-10 кВ ф.2 Улача. |  |  |  |  | 36235407 0105241437041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-615 с.Лаха. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 0105241452041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1361 |  |  |  |  | 36235301 0105241634115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 |  |  |  |  | 36235301 0105241638116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-13617 ф-1 |  |  |  |  | 36235301 0105241639117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №200-206 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Горбуновка; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №204-205 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка |  |  |  |  | 36235301 0105241653120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 1/20 ВЛ-10 кВ ф. № 3 Новая Тяговая.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 3 Новая Тяговая. |  |  |  |  | 36235201 0105241721093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08220 |  |  |  |  | 36235303 0105241925125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга.; Произвести регулировку провода ввода в жилой дом на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга |  |  |  |  | 36235406 0105241940042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24316.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24316. |  |  |  |  | 36235201 0105241941094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-704, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0105241941079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14).; Выполнить замену траверсы на П-обр. опоре №330 ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон - Вершина Дарасуна II цепь (ВЛ-110-14), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0105242142083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08715 |  |  |  |  | 36235303 0205241315126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 |  |  |  |  | 36235301 0205241320118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 |  |  |  |  | 36235301 0205241340119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1415 ф-2 |  |  |  |  | 36235301 0205241447121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 ф-1 |  |  |  |  | 36235301 0205241544122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-775, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0205241804080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №100-110 ВЛ-10-ф.14 Куйтун; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Куйтун; Произвести монтаж изолятора фазы на опоре №102 ВЛ-10-ф.14 Куйтун |  |  |  |  | 36235303 0205242137127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Освещение, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечание.; Произвести закрепление изоляторов фазы В на опоре №6 ВЛ-10 кВ №4 Освещение |  |  |  |  | 36235101 0305240900086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 0305241125096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрана птица с приемной траверсы на ТП-10/0,4 кВ №1325 |  |  |  |  | 36235301 0305241427123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-418 ст.Ясная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-418 ст.Ясная. |  |  |  |  | 36235001 0305241607042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №230 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44).; Произвести усиление изоляции на опорах №229 и №231 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). |  |  |  |  | 362354 0305241735043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ПАО "Нефтемаркет" Клубович А.Б. |  |  |  |  | 36235702 0405241327044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404 |  |  |  |  | 36235204 0405242157095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту ВЛ-10кВ ф.СУ ГРЭС кабельный выход на опору №76; Провести анализ состояния кабельных линий: ВЛ-10кВ ф.СУ ГРЭС кабельный выход на опору №76; Провести высоковольтные испытания ВЛ-10кВ ф.СУ ГРЭС кабельный выход на опору №76 |  |  |  |  | 36235701 0505242113045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести инженерный осмотр опор №150-250 ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №177 ВЛ-10 ф.1 Кондуй |  |  |  |  | 36235303 0605240901128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 6 ВЛ-6 кВ ф. ТП-41 - ТП-42.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. ТП-41 - ТП-42. |  |  |  |  | 36235204 0605241650097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП-25039 ВЛ-10 кВ ф. Малета.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Малета. |  |  |  |  | 36235204 0705240541099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). |  |  |  |  | 362352 0705240749100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.ТП-269-ТП-277; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.ТП-269-ТП-277 |  |  |  |  | 36235702 0705241635046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-960 с.Болотово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 0705241825088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 0705241840130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №Болотово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0705242203087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-113 |  |  |  |  | 36235303 0705242234129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. |  |  |  |  | 36235206 0705242240101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21229.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21229. |  |  |  |  | 36235201 0805240038102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.18 Сельский 2 от ПС 220кВ Шерловогорская с целью выявления подобных нарушений. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановления вязки провода ф."С" опора №29 на ВЛ 10 кВ ф.18 Сельский 2 от ПС 220кВ Шерловогорская. |  |  |  |  | 36235004 0805240605043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку балласта на опоре №2 ф."А" ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). |  |  |  |  | 362350 0805240808050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 Железнодорожный.; Произвести замену изолятора на опоре №2/7 ВЛ-10 кВ ф.8 Железнодорожный. |  |  |  |  | 36235408 0805240935045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35кВ Усть-Озерная, с целью выявления подобных нарушений. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление вязки провода ф."В" на опоре №237 ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 0805241020044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Забайкальск-Абагайтуй(ВЛ-110-38). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку балласта на опоре №28 ф."В" ВЛ-110 кВ Забайкальск-Абагайтуй(ВЛ-110-38). |  |  |  |  | 362350 0805241034046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе ПАО "Мегафон". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235405 0805241035046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 ОПХ от ТП-5, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0805241120102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-669. |  |  |  |  | 36235104 0805241133093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-959 с.Болотово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 0805241135091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-705, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0805241216089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 ОПХ от ТП-122А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0805241302103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ №14 Жирекен.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0805241307090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-445, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 0805241316092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-503 |  |  |  |  | 36235303 0805241335131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 |  |  |  |  | 36235303 0805241401132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор " 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21195.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21195. |  |  |  |  | 36235201 0805241420103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №50-60 ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести монтаж провода на опоре №56 ВЛ-10-ф.2 Байка |  |  |  |  | 36235301 0805241425133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-17210 |  |  |  |  | 36235303 0805241429136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй; Произвести монтаж провода на опоре №122 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №120-126 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй |  |  |  |  | 36235303 0805241440134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-480, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 0805241455094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Нижняя Шахтама, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 55-56 ВЛ-10 ф. Нижняя Шахтама. |  |  |  |  | 36235104 0805241455095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №69 ВЛ-10 ф.2 Поселок.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №69 ВЛ-10 ф.2 Поселок. |  |  |  |  | 36235404 0805241527044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. |  |  |  |  | 36235201 0805241531104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать снятие ветки с проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101 Пилорама, при необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 36235001 0805242030045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-704 Бережок. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводо в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-704 Бережок. |  |  |  |  | 36235001 0805242125047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская. |  |  |  |  | 36235001 0805242225048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.РП-49-ТП-322; Направить претензионное письмо в ООО СЗ "Голдгеопром"; Провести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ ф.РП-49-ТП-322 |  |  |  |  | 36235702 0905242035047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №120-130 ВЛ-10-ф.14 Трубачево, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево; Произвести регулировку провода в пролетах опор №121-122 ВЛ-10-ф.14 Трубачево |  |  |  |  | 36235302 0905242112135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. |  |  |  |  | 36235204 0905242145105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-66.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-66 и ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-66 |  |  |  |  | 36235702 1005241000048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 5-6 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24025.; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24025. |  |  |  |  | 36235201 1005241200106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0412 |  |  |  |  | 36235301 1005241350137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-518 |  |  |  |  | 36235302 1005241402139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011. |  |  |  |  | 36235206 1005241550107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-402.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-402. |  |  |  |  | 36235204 1005241614108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в Шилкинский ОВД для установления лица, виновного в набросе проволоки на провода в пролете опор 15-16 ВЛ 10кВ ф. Новое; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. Новое с целью выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 36235101 1005241901107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2326 |  |  |  |  | 36235301 1005241914138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 |  |  |  |  | 36235302 1005242030140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан; Убрать кошку с трансформатора на ТП-2012 ВЛ-10-ф.1 Бурукан; Установить калиброванные предохранители в РУ-10 кВ ТП-2012 ВЛ-10-ф.1 Бурукан |  |  |  |  | 36235302 1105240631141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа на РТП-23319 на опоре № 3/6 ВЛ-10 кВ ф. МТМ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. МТМ. |  |  |  |  | 36235202 1105241750109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-307-ТП-278; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.ТП-307-ТП-278 |  |  |  |  | 36235702 1205240113049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 Ононский от ПС 35кВ Новый Дурулгуй с целью выявления подобных нарушений. По результатам осмотра наметить плна мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановления вязки провода ф.В опора №155/80 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Ононский от ПС 35кВ Новый Дурулгуй. |  |  |  |  | 36235003 1205241047049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1259 |  |  |  |  | 36235301 1205241927142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-652. |  |  |  |  | 36235104 1305241102096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-06610 |  |  |  |  | 36235303 1305241216143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0651 |  |  |  |  | 36235303 1305241216144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-658. |  |  |  |  | 36235104 1305241309097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-670. |  |  |  |  | 36235104 1305241323098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ОО УК "Домоуправление №4" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-133 и КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 129 от ТП-133. |  |  |  |  | 36235702 1305241545050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ОО УК "Домоуправление №4" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-133 и КЛ-0.4кВ ф.Чайковского, 30 от ТП-257. |  |  |  |  | 36235702 1305241600051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести выборочный верховой осмотр гирлянд изоляторов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). |  |  |  |  | 362352 1305241730110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25112.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25112. |  |  |  |  | 36235204 1305241821111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-38; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.2РП-38; Произвести анализ состояния КЛ-10кВ ф.2РП-38 |  |  |  |  | 36235701 1305242125052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить ремонт провода фазы В в пролете опор № 163-164 ВЛ-10 ф. Некрасово. |  |  |  |  | 36235104 1305242239099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Госселекционная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 ф. Госселекционная. |  |  |  |  | 36235104 1405240213100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №5/1 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3/1/7/2-3/1/7/3 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №5/1 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. |  |  |  |  | 36235404 1405242145047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену крюка изолятора опоры №117 ВЛ-6кВ №Шилко-Завод.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.Шилко-Завод по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1405242210101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр на опор №140-150 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести монтаж провода на опоре №143 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай |  |  |  |  | 36235303 1405242235146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести перетяжку провода в пролете опор №242-245 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова |  |  |  |  | 36235303 1505241221147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-16, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1505241325104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-23, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1505241334106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1926 |  |  |  |  | 36235303 1505241334145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Освещение, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №4 Освещение |  |  |  |  | 36235101 1505241340108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-24, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1505241350105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №275-276 ВЛ-10 ф.2 Галкино. |  |  |  |  | 36235408 1505242035048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре №99 ВЛ-10 ф.10 Талача.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. |  |  |  |  | 36235408 1505242035049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Байкал с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф№3 Байкал. |  |  |  |  | 36235101 1605241130109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-1; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.РП-1 |  |  |  |  | 36235702 1605241259053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр от оп №75 до оп №82, с целью выявления дефектов. По результатам осмотра составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить замену изоляции фазы В на опоре №74 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1605242036111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Зерен; Произвести инженерный осмотр опор №450-500 ВЛ-10-ф.7 Зерен; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №473 ВЛ-10-ф.7 Зерен |  |  |  |  | 36235301 1605242303148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26149. |  |  |  |  | 36235206 1605242340112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные.; Произвести замену изолятора на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. Очистные. |  |  |  |  | 36235201 1705241332113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. |  |  |  |  | 36235201 1705241406114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул.Шубзаводская от ТП-121.; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул.Шубзаводская от ТП-121. |  |  |  |  | 36235702 1705241455054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 51 - 52 ВЛ-10 кВ ф. Бургень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. |  |  |  |  | 36235201 1705241501115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул.Кастринская от ТП-31.; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул.Кастринская от ТП-31. |  |  |  |  | 36235702 1705241515055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22322 ВЛ-10 ф.Железнодорожный.; Произвести замену опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22322 ВЛ-10 ф.Железнодорожный. |  |  |  |  | 36235408 1705241625054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25 - 26 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. |  |  |  |  | 36235202 1705241640116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-401.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-401. |  |  |  |  | 36235204 1705241732117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 |  |  |  |  | 36235302 1705241825151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 1705241828152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-766, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1705241830110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. Волна.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна. |  |  |  |  | 36235201 1705241832118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-128, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1705241840112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-27, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1705241845113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-112 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-112 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. |  |  |  |  | 36235407 1705241849051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Цветочная от ТП-23098. |  |  |  |  | 36235202 1705241850119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 |  |  |  |  | 36235303 1705241855149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул.Каларская, 32 от ТП-367; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул.Каларская, 32 от ТП-367 |  |  |  |  | 36235702 1705241900056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния провода в пролете опор №61-62 на ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 1705241902051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19-16 ВЛ-10 ф.19 Догой.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19-16 ВЛ-10 ф.19 Догой. |  |  |  |  | 36235405 1705241904050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1906. п. Ш - Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1906. п. Ш - Г. |  |  |  |  | 36235004 1705241939052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-302 Песчанная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-302 Песчанная. |  |  |  |  | 36235001 1705242047053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №5/1 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №5/1 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. |  |  |  |  | 36235404 1705242110056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-03121 |  |  |  |  | 36235301 1705242144150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо. |  |  |  |  | 36235001 1705242151054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ Основной. |  |  |  |  | 36235101 1805240007115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1197 |  |  |  |  | 36235302 1805240929154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Поселье.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф.17 Поселье. |  |  |  |  | 36235408 1805241155053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21078.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21078. |  |  |  |  | 36235201 1805241225120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0436 |  |  |  |  | 36235301 1805241407153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1805241450114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 200 ВЛ-10 кВ ф. Иргень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. |  |  |  |  | 36235201 1805241615121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №120-130 ВЛ-10-ф.3 Зоргол; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Зоргол; Произвести перетяжку провода в пролете опор №124-125 ВЛ-10-ф.3 Зоргол |  |  |  |  | 36235303 1805242110156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 |  |  |  |  | 36235302 1805242125155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опре № 27 ВЛ-6 кВ ф. Тигня.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Тигня. |  |  |  |  | 36235204 1905241058123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать замену дефектной опоры №38 на ВЛ-10-ф.10 Брусиловка; Произвести верховой осмотр опоры №38 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка с применением АГП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Брусиловка; Произвести монтаж крюка на опоре №38 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка с применением АГП. |  |  |  |  | 36235303 1905241341157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 |  |  |  |  | 36235302 1905241757158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.19 Поселок-4.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. |  |  |  |  | 36235404 1905241800052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2619 |  |  |  |  | 36235303 1905241801159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08611 |  |  |  |  | 36235303 1905241819161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1148 |  |  |  |  | 36235302 1905241820160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-113 |  |  |  |  | 36235303 1905241915163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-06215 |  |  |  |  | 36235303 1905241945167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №17-27 ВЛ-10-ф.5 Маньково; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково; Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10-ф.5 Маньково |  |  |  |  | 36235302 1905242130164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1148 |  |  |  |  | 36235302 1905242245165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-512 |  |  |  |  | 36235302 1905242259162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21079.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21079. |  |  |  |  | 36235201 2005240040122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21290.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21290. |  |  |  |  | 36235201 2005240316124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Ушарбай от ТП-18-04 ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. |  |  |  |  | 36235405 2005241018055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ф. СМУ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. СМУ. |  |  |  |  | 36235201 2005241041125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.Энергетик; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-№9 ВЛ-10кВ ф.Энергетик |  |  |  |  | 36235701 2005241245057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №166-167 ВЛ-10 кВ ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 2005242205060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-19219 |  |  |  |  | 36235303 2105240023168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре №94 ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2105240446117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать замену стойки деревянной опоры №102 ВЛ-10-ф.3 Николаевка в план 2026 года; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка; Произвести монтаж крюка на опоре №102 ВЛ-10-ф.3 Николаевка |  |  |  |  | 36235302 2105241147166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. |  |  |  |  | 36235204 2105241415126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №5/1 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №5/1 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4. |  |  |  |  | 36235404 2105241440057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф.16 Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф.16 Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 2105241441058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 2105241512059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО "Руспром" |  |  |  |  | 36235701 2105242124058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛ ООО "Вертикаль" с требованием привести к нормативным требованиям ВЛ-10 кВ от опоры № 149/27 ВЛ-10 кВ ф. АЦА.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. АЦА. |  |  |  |  | 36235206 2205241310127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 |  |  |  |  | 36235301 2205241330169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 2205241800116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подтяжку болтовых контактных соединений КЛ-10 кВ ф. 3 РП-31 в ячейке 14 ПС 110 кВ КСК.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений КЛ-10 кВ ф ячейках РУ-10 кВ ПС 110 кВ КСК.; Произвести внеплановый осмотр РУ-10 кВ ПС 110 кВ КСК. |  |  |  |  | 36235201 2205242020131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать замену стойки деревянной опоры №227 ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести монтаж крюка на опоре №227 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 |  |  |  |  | 36235303 2305241510171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 23-24 на ВЛ 10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 2305242240055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №73-77 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод; Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод |  |  |  |  | 36235302 2405241427172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое. |  |  |  |  | 36235101 2405242320119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.ТП-РДУ; Направить претензионное письмо в ООО "Сеть строй сервис"; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.ТП-РДУ |  |  |  |  | 36235702 2505241234059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Байкал с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф№3 Байкал. |  |  |  |  | 36235101 2505242055120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-801. |  |  |  |  | 36235204 2605240650128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 |  |  |  |  | 36235303 2605241446170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №120-125 ВЛ-10-ф.9 Чупрово; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Чупрово; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №122-123 ВЛ-10-ф.9 Чупрово |  |  |  |  | 36235301 2605241525173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). |  |  |  |  | 362352 2605241531129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №130-135 ВЛ-10 №132 Широкое; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 №132 Широкое; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №130-131 ВЛ-10 №132 Широкое |  |  |  |  | 36235301 2705240054174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1411 |  |  |  |  | 36235301 2705241242175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-766, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2705241318118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20192 |  |  |  |  | 36235302 2705241525176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-210 и ВЛ-0.4кВ ф.Автогенный от ТП-210.; Устранить негабарит проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ-0.4кВ ф.Автогенный от ТП-210 |  |  |  |  | 36235702 2705241630060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф.Оленгуйская от ТП-291; Устранить негабарит проводов в пролетах опор №3/2-3/3 ВЛ-0.4кВ ф.Оленгуйская от ТП-291 |  |  |  |  | 36235702 2705241727061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №153-154 ВЛ-10кВ №Связная-1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Связная-1по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2705241815121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Ингода; Произвести замену штыревого изолятора на опоре №15 ВЛ-6кВ ф.Ингода |  |  |  |  | 36235702 2805241350062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №136 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44).; Произвести усиление изоляции на опорах №135 и №137 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). |  |  |  |  | 362354 2905240126061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10-ф.17 Обогат. фабрика-1; Провести высоковольтные испытания КЛ-10-ф.17 Обогат. фабрика-1; Произвести осмотр трассы КЛ-10-ф.17 Обогат. фабрика-1 для выявления подобных замечаний |  |  |  |  | 36235303 2905240830177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тужи. |  |  |  |  | 36235204 2905242302130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №140/270-№140/271 на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 3005241311056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0016 |  |  |  |  | 36235303 3005241852178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24023. |  |  |  |  | 36235201 3105241509132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. |  |  |  |  | 36235204 3105242259133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. |  |  |  |  | 36235204 0106241148134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ ф. Сарантуй.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй.; Произвести испытание КЛ в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. |  |  |  |  | 36235204 0106241215135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-10-ф.2 Кавыкучи произвести выправку опоры №23, с установкой оттяжек.; На ВЛ-10-ф.2 Кавыкучи произвести переустановку опоры №23 с заглублением в грунт; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Кавыкучи |  |  |  |  | 36235302 0106241549179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 |  |  |  |  | 36235303 0106241716180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-625. |  |  |  |  | 36235104 0106241825122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-631. |  |  |  |  | 36235104 0106241835123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 РТС РП 35 кВ ШССК. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №82-83 на ВЛ 10 кВ ф.6 РТС РП 35 кВ ШССК. |  |  |  |  | 36235004 0106242143057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20181 |  |  |  |  | 36235302 0106242345181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.12 Красноярово.; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №144 ВЛ-10-ф.12 Красноярово.; Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №140-155 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. |  |  |  |  | 36235302 0206241304182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №5 Ромашка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №91-92 ВЛ-6 кВ №5 Ромашка. |  |  |  |  | 36235103 0206241628126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №92-93 ВЛ-10кВ №Болотово. |  |  |  |  | 36235106 0206242129124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0206242237183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11922 |  |  |  |  | 36235302 0206242247184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №5 Ромашка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить закрепление провода фазы В на опоре №52 ВЛ-6 кВ №2 Ромашка. |  |  |  |  | 36235103 0306240930127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Город-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 ф. Город-3. |  |  |  |  | 36235104 0306241036125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту на оп.№1 ВЛ-10кВ ф.2РП-23 (Тп-272-ТП-300); Провести анализ состояния кабельных линий; дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания ВЛ-10кВ ф.2РП-23 (Тп-272-ТП-300) |  |  |  |  | 36235702 0306241751063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №131 ВЛ-10 ф.7 Челутай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №131 ВЛ-10 ф.7 Челутай. |  |  |  |  | 36235404 0306242139062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №254 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44).; Произвести усиление изоляции на опорах №253 и №255 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). |  |  |  |  | 362354 0406240517063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-24023. |  |  |  |  | 36235201 0406240916136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35кВ Жетково. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35кВ Жетково. |  |  |  |  | 36235001 0406241336058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 244-245 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. |  |  |  |  | 36235204 0406241650137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1411 |  |  |  |  | 36235301 0406241745185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Целинный; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-1521 ВЛ-10-ф.5 Целинный |  |  |  |  | 36235303 0406242221186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену изоляции на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Выполнить установку противоприсадочных устройств на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). |  |  |  |  | 362354 0506240143064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка на опоре № 8/44 ВЛ-10 кВ ф. Могзон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. |  |  |  |  | 36235206 0506240906138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.РП-14-ТП-236; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.РП-14-ТП-236 |  |  |  |  | 36235702 0506241206064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить регулировку провода фазы В в пролете опор №323-324 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый производственный инструктаж по определению состояния натяжных зажимов типа НБН-2-6 на ВЛ 110 кВ, в части наличия и состояния деталей крепления провода. |  |  |  |  | 362351 0506242141131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3. |  |  |  |  | 36235204 0506242155139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское от ПС 110кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №32-33 на ВЛ 10 кВ ф.15 Ключевское от ПС 110кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 0506242309059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-169 и ВЛ-0.4кВ ф.5 ул.Селенгинская 11, 13 от ТП-169; Устранить негабарит проводов в пролетах опор №2-3 ВЛ-0.4кВ ф.Селенгинская 11,13 от ТП-169 |  |  |  |  | 36235702 0606240100067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку всех клеммных зажимов, на предмет надежной фиксации кабельной продукции, устранить недостатки в случае их выявления на ССПИ ПС 110 кВ Харанор.; Произвести ремонт модуля управления ИБП APC Smart-UPS RT6000RMXL. |  |  |  |  | 36235004 0606240346065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24188.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24188. |  |  |  |  | 36235201 0606241000140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарогорохон.; Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №44 ВЛ-10 ф.13 Шарогорохон. |  |  |  |  | 36235408 0606241015065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-20/0,4 кВ №22501 ВЛ-20 ф. Ленинск.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №67-68 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-20/0,4 кВ №22501 ВЛ-20 ф. Ленинск. |  |  |  |  | 36235406 0606241105066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов от ЛР-10 кВ на опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. Бургень к ТП-21001.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. |  |  |  |  | 36235201 0606241420142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в УК "Гарант" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести замер нагрузок и напряжения РП-38 РУ-0.4кВ ф.15 Текстильщиков 1 |  |  |  |  | 36235701 0606241630065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Аргунская от ТП-165; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-165 и ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Аргунская от ТП-165 |  |  |  |  | 36235702 0606241820066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ИБП на ПС 110кВ Борзя-Восточная в рамках программы модернизации ССПИ. |  |  |  |  | 36235004 0606242253061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0606242310187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 0606242314189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1325 |  |  |  |  | 36235301 0606242333191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 0706240050141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 Шкахта 14-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №6 Шахта 14-2 |  |  |  |  | 36235101 0706240120128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201412 |  |  |  |  | 36235302 0706240151192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 126-190.; Удалить гнездо в теле опоры №153 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25).; Установить дополнительное ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №153 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). |  |  |  |  | 362353 0706240306190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить замену траверсы и инструментальные замеры остальных деревянных элементов опоры №204 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по результатам замеров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести персоналу СВЛ ПО ВЭС внеочередной производственный инструктаж по теме: порядок и особенности осмотра ВЛ 110-35 кВ выполненных на деревянных опорах. Основные неисправности деревянных элементов опор ВЛ 110-35 кВ и способы их выявления. |  |  |  |  | 362351 0706240331135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый аварийный осмотр ВЛ 35 кВ Промкотельная-Верхняя Хила (ВЛ-35-211). По результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку провода фазы В в пролете опор №126-127 ВЛ 35 кВ Промкотельная-Верхняя Хила (ВЛ-35-211) |  |  |  |  | 362351 0706241842136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ОТФ с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы С на опоре №69 ВЛ 10 кВ ф. ОТФ |  |  |  |  | 36235101 0706242125130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жилпоселок -1 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести установку изолятора фазы В на опоре №68 ВЛ-10 кВ ф. Жилпоселок -1 |  |  |  |  | 36235101 0806241003132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-6кВ №.Шилко-Завод.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.Шилко-Завод по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0806241616129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0806241642188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить установку калиброванных вставок в РУ-10 ТП-1197 ВЛ-10-ф.12 Красноярово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.12 Красноярово.; Произвести чистку изоляции трансформатора ТП-1197 на ВЛ-10-ф.12 Красноярово. |  |  |  |  | 36235302 0906240441193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №15-30 ВЛ-10-ф.7 Чабанские стоянки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Чабанские стоянки.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10-ф.7 Чабанские стоянки. |  |  |  |  | 36235303 0906241217194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 10/04 кВ кафе "Радуга" ИП Гумбатову Э.РО. с требованием привести электроустановки к нормативным требованиям.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. |  |  |  |  | 36235202 0906241529143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0833 |  |  |  |  | 36235303 0906242040195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Шведун Александр Александрович |  |  |  |  | 36235702 0906242101068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08715 |  |  |  |  | 36235303 1006240535196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0838 |  |  |  |  | 36235303 1006240537197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-23315 ВЛ-10 кВ ф. МТМ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. МТМ. |  |  |  |  | 36235202 1006240955144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Северный, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести закрепление изолятора на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.Северный |  |  |  |  | 36235101 1006241225141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-290. |  |  |  |  | 36235104 1006241330133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-297. |  |  |  |  | 36235104 1006241340134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Доно; Произвести выправку опор №14,15,34,А41,А44, отп к ТП2421 оп.№ 1,2,7 на ВЛ-10-ф.5 Доно.; Произвести выправку опоры №54 ВЛ-10-ф.5 Доно; Произвести регулировку провода в пролетах опор №53-55 ВЛ-10-ф.5 Доно |  |  |  |  | 36235301 1006242238198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08611 |  |  |  |  | 36235303 1106240025199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 1106240039200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0838 |  |  |  |  | 36235303 1106240041201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-421, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1106240105137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-502, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1106240210152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 413-414 ВЛ-10 кВ ф. Орсук.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. |  |  |  |  | 36235204 1106241404145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Олинск, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-10кВ Олинск. |  |  |  |  | 36235105 1106241735139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №110-120 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести монтаж изолятора на опоре №116 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай |  |  |  |  | 36235303 1206240020202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро. |  |  |  |  | 36235201 1206240900146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену высоковольтныхпредохранителей в РУ-10 кВ ТП-809 ВЛ-10 кВ ф. Багульное.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Багульное. |  |  |  |  | 36235102 1206241637147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену контрольного кабеля на присоединении ЗОН-Т-1; Провести внеочередную проверку работы оборудования связи и АСУ ТП на ПС 110 Балей |  |  |  |  | 36235104 1206241656138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-164, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1206241855143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.12 от ТП-115, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1976 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок |  |  |  |  | 36235101 1206241900140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 |  |  |  |  | 36235303 1206241900203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21097. |  |  |  |  | 36235201 1206241930147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21044. |  |  |  |  | 36235201 1206242122148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить грозозащитное оборудование для интерфейсных кабелей между шкафом ТМ и шкафом ТИ на ПС 110кВ Борзя- Восточная. |  |  |  |  | 36235004 1306240013060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха. |  |  |  |  | 36235101 1306240030144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21097. |  |  |  |  | 36235201 1306240720149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. Нижний поселок с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-6 кВ №2 Нижний поселок. |  |  |  |  | 36235101 1306241125146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Булум от ПС 110кВ Калангуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Булум от ПС 110кВ Калангуй. |  |  |  |  | 36235001 1306241132062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 Дульдурга. По результатам осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений.; Произвести замену АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 Дульдурга. |  |  |  |  | 36235406 1306241352067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В период ТО проложить кабель UTP между контроллером ТМ и каналообразующим оборудованием, вместо подключенного из ЗИП.; Обеспечить проверку цепей питания от QF5, для выявления причин срабатывания АВ-0,4 кВ |  |  |  |  | 36235302 1306241934204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-15110 |  |  |  |  | 36235303 1406240012205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-08718; Произвести обрезку кроны деревьев в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-08718 |  |  |  |  | 36235303 1406240016206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Госселекционная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 1406240322151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №100-125 ВЛ-10-ф.6 Середняя на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя; Произвести перетяжку провода в пролете опор №100-101 |  |  |  |  | 36235301 1406240935207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №8.; Произвести ремонт силового кабеля марки ААБ-3х70 жилого дома №16,17 КЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №8. |  |  |  |  | 36235404 1406240935069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ Основной. |  |  |  |  | 36235101 1406241402145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 1406241452148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 13-21 ВЛ 35 кВ Хилок-Заречье (ВЛ-35-152).; По результатам замеров сопротивления контура заземления на опорах разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 35 Хилок-Заречье (ВЛ-35-152).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Хилок - Заречье (ВЛ-35-152). |  |  |  |  | 362352 1406241457150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №№ 253-263 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний.; Провести анализ количества подлежащих замене полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) и ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) по результатам ранее проведенных осмотров. По результатам анализа запланировать полную их замену.; Провести внеплановую проверку реле тока в комплектах защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) и ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на ПС 110 кВ Чернышевск, По результатам проверки устранить выявленные замечания.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) и ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на ПС 110 кВ Чернышевск.; Произвести замену изоляции на опоре №258 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16).; Произвести замену полимерной изоляции ЛК на ПС-70 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) и ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на ПС 110 кВ Чернышевск по результатам выполнения п.3.2.1 организационной причины.; Произвести проверку измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) и ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на ПС 110 кВ Чернышевск.; Произвести ревизию заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) и ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на ПС 110 кВ Чернышевск. |  |  |  |  | 362351 1406241656153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановую проверку внутрипанельного монтажа в Комплекте защит № 1 ОСВ-110 (ТЗНП, МТЗ) и Комплекте защит № 2 ОСВ-110 (ТЗНП, ДЗ, ТО). По результатам проверки устранить выявленные замечания.; Произвести замену изоляции на опоре №131 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести замену поврежденных проводников на ПС 110 кВ Тыргетуй.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №125 – №136 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; С учётом большого количества отключений ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) и ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), происходящих ежегодно при воздействии грозовых перенапряжений, выполнить анализ повторяемости участков ВЛ, на которых происходят указанные отключения, а также оценку состояния средств грозозащиты на данных участках. По результатам (при необходимости) разработать план дополнительных мероприятий, направленных на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) и ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) |  |  |  |  | 362354 1406242045068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Автомобильный ПС Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести снятие проволочного наброса с ТП № ЦРММ. |  |  |  |  | 36235004 1506240028063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При проведении ТО персоналу СЭО ПО ЮЭС обращать особое внимание на состояние электротехнических конденсаторов на монтажных платах. |  |  |  |  | 36235004 1506240413064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы С на опоре №550 ВЛ 10 кВ №3 Кыэкен |  |  |  |  | 36235101 1506241135142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить замену изоляции фазы А на опоре №14 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №10-20 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кв Верхняя Давенда. |  |  |  |  | 362351 1506241402161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив ТП-300А.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-300А и ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив от ТП-300А; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-300А и ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив ТП-300А |  |  |  |  | 36235702 1506241610069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 176 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. |  |  |  |  | 36235204 1506241630151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену РТП-26142 на опоре № 12/22 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. |  |  |  |  | 36235206 1506242111152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре № 265 по ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлёво. |  |  |  |  | 36235104 1606241236150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-314. |  |  |  |  | 36235204 1606241500153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №20-25 ВЛ-10-ф.16 МСО на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 МСО.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 |  |  |  |  | 36235301 1606241528208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену шлейфа ф.В на РЛНД-10 кВ на опоре №55 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен отпайки на ТП-15. |  |  |  |  | 36235102 1606241702158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести перетяжку провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова |  |  |  |  | 36235303 1706240001209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре №67 ВЛ-10 ф.9 Хотогор.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Хотогор. |  |  |  |  | 36235404 1706240950070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №115-116 ВЛ-10 кВ №Новоильинск.; Произвести внеочередной осмотр №115-116 ВЛ-10 кВ №Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1706241802154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ОПН на ТП-74 ВЛ-6 кВ ф. Заленейная.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Заленейная. |  |  |  |  | 36235204 1806240016154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №203-204 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй. |  |  |  |  | 36235303 1806240329210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 1806240915164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово; Убрать птицу с РТП-1245 ВЛ-10-ф.7 Козлово |  |  |  |  | 36235301 1806241104211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ эксплуатирующихся на ВЛ-10 ф.2 Галкино, с целью выявления подобных нарушений, по результатам осмотра наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку длины провода шлейфа фазы "А" от ЛРНД-10 кВ к ТП-10/0,4 кВ №22317 ВЛ-10 ф.2 Галкино. |  |  |  |  | 36235408 1806241504071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Таптанай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.13 Таптанай. |  |  |  |  | 36235406 1806242108072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №86 отпайка на ТП-0116 ВЛ-6-ф.615 Манкечур; Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №85-90 отпайка на ТП-0116 ВЛ-6-ф.615 Манкечур |  |  |  |  | 36235303 1906241503212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Зюльза , по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-10кВ ф.Зюльза . |  |  |  |  | 36235105 1906241751149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести ремонт провода в пролете опор №327-328 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 1906242223066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2006240547155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №145-155 ВЛ-10-ф.5 Шаранча; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча; Произвести монтаж изолятора на опоре №147 ВЛ-10-ф.5 Шаранча |  |  |  |  | 36235302 2006241242213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ф.1РП-16; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.1РП-16 |  |  |  |  | 36235702 2006241614070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 102-103 ВЛ-10 ф. Деревцово. |  |  |  |  | 36235104 2006242240156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №231 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры №226 по опору №236 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2106240419073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам измерений ЗУ на участке опор 242-247 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) при выявлении не соответствия требованиям НТД обеспечить планирование в ремонтную программу 2025 года восстановление контура ЗУ.; Произвести внеочередной осмотр участка от опоры №203 до шин ПС 110 кВ Абагайтуй ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39); Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор 242-247 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) |  |  |  |  | 362353 2106240743214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. У. Ягъё, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 59-30 ВЛ-10 ф. У. Ягъё. |  |  |  |  | 36235104 2106241320157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Дешулан.; Снять наброс в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. Дешулан. |  |  |  |  | 36235202 2106241711155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №140-150 ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести монтаж изолятора на опоре №144 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 |  |  |  |  | 36235303 2206240145215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 |  |  |  |  | 36235303 2206240659216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6 Билютуй.; Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №25 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. |  |  |  |  | 36235407 2206240915074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.17 Макарово; Устранить наброс с провода на опоре №114 ВЛ-10-ф.17 Макарово |  |  |  |  | 36235302 2206241004217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.4 Былыра.; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "А" в пролете опор №49-50 ВЛ-10 ф.4 Былыра. |  |  |  |  | 36235407 2206241530075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Убрать ветку дерева с провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-10/0,4 №08222 |  |  |  |  | 36235303 2206242207218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Водовод, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-6кВ Водовод. |  |  |  |  | 36235105 2206242240160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление изолятора на опоре №70 ВЛ-6кВ Новостройка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Новостройкапо результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2306240838159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22510 ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22510 ВЛ-10 ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 2306240950079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-127 ВЛ-10 ф.14 Орой.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-127 ВЛ-10 ф.14 Орой. |  |  |  |  | 36235407 2406241335076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-92 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-92 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля. |  |  |  |  | 36235407 2406241341077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-106 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй.; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-106 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. |  |  |  |  | 36235407 2406241342078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 307 ф.А ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21).; Произвести оценку состояния деревьев подвергнутых возгоранию в результате прохождения лесного пожара с целью исключения их падения в охранную зону ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). |  |  |  |  | 362350 2406241544067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ушоты.; Произвести замену концевой муфты на опоре № 188 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. |  |  |  |  | 36235204 2406241822156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП-26199 ВЛ-10 кВ ф. Бурсомон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бурсомон. |  |  |  |  | 36235206 2406241907157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ №Молодовск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Молодовск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2406242305162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-36). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №123 ф.А на ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-36).; Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) по всем фазам на опоре №123 ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-36). |  |  |  |  | 362350 2506240312068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №Болотово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2506241150163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам измерений ЗУ опор 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 25/10, 25/15, 25/18 ВЛ-6-ф.4 Поселок-2 при выявлении не соответствия требованиям НТД обеспечить планирование восстановление контура ЗУ в ремонтную в программу 2026 года .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.4 Поселок-2.; Произвести испытание контура ЗУ опор 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 25/10, 25/15, 25/18 ВЛ-6-ф.4 Поселок-2.; Произвести монтаж изолятора на разъединителе ТП-0223 установленного на опоре №25/10 ВЛ-6-ф.4 Поселок-2. |  |  |  |  | 36235302 2506241500219
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП-20/0,4 кВ эксплуатирующихся на ВЛ-20 ф. Ленинск, с целью выявления подобных нарушений, по результатам осмотра наметить мероприятия по их устранению.; Произвести замену разрядника марки "РВО-10" фазы "В" в ТП-20/0,4 №22501 ВЛ-10 ф. Ленинск. |  |  |  |  | 36235406 2506241643080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №45-51 ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. |  |  |  |  | 362351 2506241843166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-24160 ВЛ-10 кВ ф. Поселье.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселье. |  |  |  |  | 36235201 2506242127158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опре № 182 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. |  |  |  |  | 36235201 2606240046159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в организацию ООО "Пром.Компания" |  |  |  |  | 36235701 2606240403071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Камкай от ПС 35кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену проходных изоляторов на КТП-10/0,4 кВ №414 ВЛ 10 кВ ф. 4 Камкай от ПС 35кВ Улятуй. |  |  |  |  | 36235001 2606240903069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 180-181 ВЛ-10 кВ ф. Катаево.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Катаево. |  |  |  |  | 36235204 2606240912160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Жил.хона.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жил.зона. |  |  |  |  | 36235204 2606241029161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изолятора на опоре №53 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. |  |  |  |  | 36235101 2606241256165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.Жил.массив ТП-25.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-25 и ВЛ-0.4кВ ф.Жил.массив от ТП-25; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-25 и ВЛ-0.4кВ ф.Жил.массив ТП-25 |  |  |  |  | 36235702 2606241905073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4 кВ ф.3 "Бутина, 59" от ТП-25; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-25 и КЛ-0.4 кВ ф.3 "Бутина,59" от ТП-25; Произвести замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-25 и КЛ-0.4кВ ф.3 "Бутина,59" от ТП-25. |  |  |  |  | 36235702 2606242000074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных дефектов; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф."Новый"; Произвести работы по замене дефектного штыревого изолятора ШС-10е на оп.7/1 |  |  |  |  | 36235701 2606242030072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) на предмет воздействия птиц.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) определить опоры с гнездами и следами жизнедеятельности птиц, наметить мероприятия на ВЛ по снижению воздействия птиц.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 126-190.; Произвести чистку изоляции фазы "С" на опоре №154 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25).; Удалить птичьи гнездо на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) из тела опор №154. |  |  |  |  | 362353 2606242201220
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино.; Произвести ремонт провода фазы "В" на опоре №156 ВЛ-10 ф.2 Галкино. |  |  |  |  | 36235408 2606242231081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК (ВЛ-110-42).; Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 23-33 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК (ВЛ-110-42), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК (ВЛ-110-42) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести инженерный осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК (ВЛ-110-42) в пролете опор № 23-34. |  |  |  |  | 362352 2606242353162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам опора № 100 на ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92).; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции ф.А опора №100 на ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). |  |  |  |  | 362350 2706240433070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 33 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ ЗДС.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ ЗДС. |  |  |  |  | 36235204 2706240713163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контуров заземления от опоры № 7 до опоры № 17 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая (ВЛ-110-51). По результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая (ВЛ-110-51).; Провести осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая (ВЛ-110-51) в пролете опор № 7 - 17.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 2706240941168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Кошары; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №67 ВЛ-10-ф.4 Кошары; Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов на опорах №60-75 ВЛ-10-ф.4 Кошары |  |  |  |  | 36235303 2706241245221
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить замену изоляции фаз В,С на опоре №30 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить замену реле повторного включения типа РПВ-258 АПВ В-110-72 на ПС 110 кВ Ксеньевская.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №25-35 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Выполнить послеаварийную проверку АПВ В-110-72 на ПС 110 кВ Ксеньевская.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2706241409167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции ф.А опора №91 на ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37).; Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) по всем фазам на опоре №91, ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). |  |  |  |  | 362350 2706241521071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Казаново (ВЛ- 110-12).; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон - Первомайская ТЭЦ (ВЛ- 110-100).; Выполнить замену изоляции фаз А,С на опоре №56 ВЛ-110 кВ Холбон - Первомайская ТЭЦ (ВЛ- 110-100).; Выполнить замену изоляции фаз А,С на опоре №79 ВЛ-110 кВ Холбон - Казаново (ВЛ- 110-12).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №51-61 ВЛ 110 кВ Холбон - Казаново (ВЛ- 110-12), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №73-83 ВЛ 110 кВ Холбон - Казаново (ВЛ- 110-12), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон - Казаново (ВЛ- 110-12) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон - Первомайская ТЭЦ (ВЛ- 110-100) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2706241717168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25062. |  |  |  |  | 36235204 2706242131164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.ТП-229-ТП-324; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.ТП-229-ТП-324 |  |  |  |  | 36235702 2706242227075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.2ТП-268; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.2ТП-268 |  |  |  |  | 36235702 2806240205076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №146 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №141 – №151 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2806241503082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба от ПС 35 кВ Гуней. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №61062 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ульба от ПС 35 кВ Гуней. |  |  |  |  | 36235003 2806241811072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После выполненного осмотра разработать мероприятия по приведению ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) к нормативному состоянию.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №261-190 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39).; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39). |  |  |  |  | 362353 2806241926222
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.РП-26-ТП-290; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.РП-26-ТП-290 |  |  |  |  | 36235702 2806242105078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо МП "ГЖЭУ" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-296 и КЛ-0,4кВ Курнатовского, 74 от ТП-296 |  |  |  |  | 36235702 2806242252077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод; Устранить наброс с опоры №54 ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод |  |  |  |  | 36235301 2906240912223
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить установку калиброванных вставок в РУ-6 ТП-2116 ВЛ-6-ф.4 Поселок 1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.4 Поселок 1.; Произвести чистку изоляции трансформатора ТП-2116 на ВЛ-6-ф.4 Поселок 1. |  |  |  |  | 36235302 2906241332224
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31011 |  |  |  |  | 36235302 2906241820225
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 КВЛ-6 кВ ф. Теплоузел.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф. Теплоузел. |  |  |  |  | 36235204 2906242020169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф. Соц.город.; Произвести замену изолятора на опоре № 10 КВЛ-6 кВ ф. Соц. город. |  |  |  |  | 36235204 2906242037170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. |  |  |  |  | 36235408 2906242235083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23110.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23110. |  |  |  |  | 36235202 3006240935165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23182.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23182. |  |  |  |  | 36235202 3006240937167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22003 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. |  |  |  |  | 36235408 3006241041084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1238 |  |  |  |  | 36235301 3006241115227
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Убрать ветку дерева с провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-10/0,4 №08615 |  |  |  |  | 36235303 3006241505226
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. |  |  |  |  | 36235204 3006241726166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Николаевская-Доронинск.; Произвести ремонт опоры № 63 ВЛ 35 кВ Николаевская-Доронинск. |  |  |  |  | 362352 3006241901171