## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357453 | 304 | 2021-09-24 | 22 | 2 | 0.00034 | 2021-09-24 | 22 | 5 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ в жилом доме №57, расположенного по адресу: г. Тара, ул. Елецкого (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-Лч-7-103. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-Лч-7-103. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 27.09.2021 год
357450 | 329 | 2021-09-24 | 8 | 50 | 0.032666 | 2021-09-24 | 10 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя в жилой дом по адресу Омская обл., Черлакский район, с. Соляное, ул. Октябрьская 101, подключенного от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ком-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ком-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП Ком-7-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 24.09.2021 год
357450 | 330 | 2021-09-24 | 14 | 11 | 0.003667 | 2021-09-24 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного автомата в ЩУ потребителя по адресу: Омская область, Азовский район, с. Ягодное, ул. Дебуса, д. 6, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Аз-10-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей дине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АЗ-10-13 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.10.2021 год
357450 | 331 | 2021-09-24 | 20 | 35 | 0.0935 | 2021-09-24 | 21 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ Аз-4-7 (баланс потребителя Грибная поляна), произошло отключению ВЛ-10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 04.10.2021 год
357451 | 928 | 2021-09-24 | 14 | 45 | 0.0095835 | 2021-09-24 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Коконовка ул. Сенная 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1ЕР-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.10.2021 год
357451 | 929 | 2021-09-24 | 20 | 10 | 0.0015833 | 2021-09-24 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щите РУ жилого дома по адресу: Омская область, Омский район, ул.Береговая 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.10.2021 год
357451 | 930 | 2021-09-24 | 20 | 57 | 0.049583 | 2021-09-24 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новотроицкое, ул. Набережная, 42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5НТ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.10.2021 год
357451 | 931 | 2021-09-25 | 9 | 27 |  | 2021-09-25 | 9 | 27 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-10-8 (баланс потребителя ФЛ Кох Н.К.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.10.2021 год
357451 | 932 | 2021-09-25 | 9 | 45 | 0.018375 | 2021-09-25 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Октябрьская, 37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10Кр-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.10.2021 год
357451 | 933 | 2021-09-25 | 10 | 0 | 0.0019167 | 2021-09-25 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щите РУ жилого дома по адресу: Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул.Береговая 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Мр-11-24. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.10.2021 год
357451 | 934 | 2021-09-25 | 22 | 49 | 0.037 | 2021-09-26 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Розовка, ул. Омская, 18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.10.2021 год
357451 | 935 | 2021-09-26 | 11 | 1 |  | 2021-09-26 | 11 | 1 | 3.4.10 26.09.2021г в результате массового скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов фазы "А" и "В" на ЛР-10кВ ОП-2 3ПЛ опора №42 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Полтавская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №42 привело к отключению В-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на опорную изоляцию на ПЛ-3_Полтавка,Ворошилово,Будённое,Шахово, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.10.2021 год
357451 | 936 | 2021-09-26 | 14 | 55 | 0.08325 | 2021-09-26 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошла деформация и разрушение алюминиевой вязки на опоре № 1, что привело к схлёсту проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 2-3 и к возникновению межфазного замыкания ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Бг-4. 4.1 Межфазное короткое замыкание на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Бг-4 привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Бг-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2БГ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замену вязки на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2БГ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.10.2021 год
357451 | 937 | 2021-09-26 | 21 | 39 |  | 2021-09-26 | 21 | 39 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов на ЛР-10кВ КТП 10/0,4кВ 2ОГ-2 опора №2/3 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ольгино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №2/3 привело к отключению В-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ольгино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на опорную изоляцию. на ОГ-2_с. Ольгино, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ольгино. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ольгино. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.10.2021 год
357453 | 305 | 2021-09-27 | 10 | 43 |  | 2021-09-27 | 10 | 43 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между шлейфами 10 кВ ф."В" и ф."С" на ТП-10/0,4кВ "БУ-11-12" произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между шлейфами 10 кВ ф."В" и ф."С" на ТП-10/0,4кВ "БУ-11-12" с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП-Бу-11-12, TP010-0050482 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с крыши ТП-10/0,4кВ "БУ-11-12". Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 01.10.2021 год
357450 | 332 | 2021-09-26 | 6 | 43 |  | 2021-09-26 | 6 | 43 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изолятора (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств изоляции, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов (тип ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). При периодическом осмотре вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 77 на ВЛ-110 кВ Лузино - Фадино (С-68), Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68), при замене изолятора выполнить верховой осмотр на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.10.2021 год
357451 | 938 | 2021-09-27 | 8 | 49 | 0.045982 | 2021-09-27 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилась неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу: с. Инсарка, ул. Центральная 59. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 29.10.2021 год
357451 | 939 | 2021-09-27 | 11 | 19 | 0.0041 | 2021-09-27 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало Короткое замыкание в трубостое по адресу Омская область, Омский район, д. 1-е Комиссаровское, ул. Школьная, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4А-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.10.2021 год
357451 | 940 | 2021-09-27 | 12 | 0 | 0.01098 | 2021-09-27 | 13 | 48 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка, ул. Советская 44. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.10.2021 год
357451 | 941 | 2021-09-27 | 12 | 20 | 0.0018667 | 2021-09-27 | 14 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление пружины и выгорание контактов рубильника РБ-0,4 кВ, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ фазы А и В в ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. 4.13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5 была обесточена по причине перегорания ПН-0,4кВ фаз А и В в ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Д-2-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 10/0,4кВ Д-2-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.10.2021 год
357451 | 942 | 2021-09-27 | 17 | 4 | 0.015499 | 2021-09-27 | 18 | 6 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало наезд автомобиля на опору №34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-8, что привело к излому деревянной опоры и ж/б приставки по адресу Омская область, Называевский район, с. М. Сафониха, ул. Центральная. 4.4 Наезд на опору №34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-8 привел к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ 5ПС-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспортом на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 5ПС-8, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перезапитование потребителей №33-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ПС-8 по наряду-допуску. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ПС-8. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 29.10.2021 год
357451 | 943 | 2021-09-27 | 19 | 52 | 0.019075 | 2021-09-27 | 21 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-6. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 10 привел к падению провода с изолятора фазы "С" на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Гл-9-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре № 10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-6 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 9ГЛ-6. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.10.2021 год
357451 | 944 | 2021-09-27 | 20 | 12 | 0.035699 | 2021-09-27 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода на хоз. постройку по адресу Омская область, Омский район, п. Петровка, ул. Светлая, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Лт-1-13. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.10.2021 год
357451 | 945 | 2021-09-27 | 20 | 20 | 0.049583 | 2021-09-27 | 22 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щите РУ жилого дома по адресу: Омская область, Омский район, п. Троицкое, ул. Шоссейная 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ом-5-2. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.10.2021 год
357451 | 946 | 2021-09-27 | 21 | 3 | 0.016875 | 2021-09-27 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, замыкание ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Марьяновский ул. Октябрская д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5УР-4. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 28.10.2021 год
357451 | 947 | 2021-09-27 | 21 | 55 | 0.095835 | 2021-09-27 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Рабочая, 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5СД-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.10.2021 год
357453 | 306 | 2021-09-28 | 8 | 21 | 0.003167 | 2021-09-28 | 8 | 40 | 3.4.10 В результате массового взлёта птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП БУ-3-3 в пролёте опор №9-10 произошёл кратковременный схлёст между проводами, что привело к отключению ВЛ. 4.12 В результате массового взлёта птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП БУ-3-3 в пролёте опор №9-10 с последующим кратковременным схлёстом между проводами и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП БУ-3-3 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БУ-3-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 30.09.2021 год
357453 | 307 | 2021-09-28 | 13 | 15 |  | 2021-09-28 | 13 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ЛР-10 на ОП-3-Тв-7 (опора №181) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ЛР-10 на ОП-3-Тв-7 (опора №181) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТВ-7_р.п. Тевриз, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 01.10.2021 год
357453 | 308 | 2021-09-28 | 17 | 25 | 0.0011001 | 2021-09-28 | 17 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №3 в жилой дом №58 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул 50 лет ВЛКСМ, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БУ-17-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БУ-17-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 30.09.2021 год
357453 | 309 | 2021-09-28 | 13 | 47 | 0.0001 | 2021-09-28 | 13 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №2 в жилой дом №3В (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Дорожная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-25. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.09.2021 год
357451 | 948 | 2021-09-28 | 11 | 8 | 0.06667 | 2021-09-28 | 11 | 48 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ КТП 10/0,4кВ 4ПЛ-10 опора №4/2 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская, в следствии чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №4/2 явилось причинной отключения В-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ПЛ-4_р.п. Полтавка- с. Гостиловка, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.10.2021 год
357451 | 949 | 2021-09-28 | 11 | 25 | 0.07 | 2021-09-28 | 12 | 7 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 9/7 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35кВ Элита произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 на ПС 35 кВ Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЭЛ-4_с. Элита - с. Северное, Спуск: Опора № 9/7 - ТП-4ЭЛ-9 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Элита Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 03.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Элита Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 03.11.2021 год
357451 | 950 | 2021-09-28 | 14 | 10 | 0.038335 | 2021-09-28 | 14 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП 10/0,4 кВ М-1-1, баланс ЗАО"Оша". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от РП-31 "Московка". Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 год
357451 | 951 | 2021-09-28 | 16 | 25 |  | 2021-09-28 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 7АО-2 (баланс ЗАО "Первомаиское") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.10.2021 год
357451 | 952 | 2021-09-28 | 16 | 39 | 0.01932 | 2021-09-28 | 17 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-17. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 3 привел к падению провода с изолятора фазы "А" на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-17, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 2НЛ-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 3 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НЛ-2-17, Опора П1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2Л-17 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2НЛ-17 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.10.2021 год
357451 | 953 | 2021-09-28 | 20 | 8 | 0.018 | 2021-09-28 | 20 | 44 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ Тк-2-5 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: с.Сажино ул. Центральная д. № 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2Тк-5. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 29.10.2021 год
357451 | 954 | 2021-09-28 | 20 | 30 | 0.04 | 2021-09-28 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов действием ветровых нагрузок в пролёте опор №5-6 ф. А и В ВЛ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-5 возникло межфазное замыкание. 4.12 Межфазное замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-15-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-15-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.10.2021 год
357450 | 333 | 2021-09-28 | 14 | 3 | 0.02375 | 2021-09-28 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Калинина 34, присоединенного от опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-3-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-3-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-3-9. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 08.10.2021 год
357451 | 955 | 2021-09-28 | 21 | 28 | 0.0012 | 2021-09-28 | 21 | 40 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов двух фаз «В» и «С» на оп.10 произошло возникновение межфазного замыкания ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 110 кВ Новомарьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 110 кВ Новомарьяновка на НМ-7_п Марьяновка, Опора УП10-2ДД | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.11.2021 год
357451 | 956 | 2021-09-28 | 23 | 14 | 0.013666 | 2021-09-28 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов в пролёте опор №3-4 ф. А и В ВЛ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ УК-4-1 возникло межфазное замыкание. 4.12 Межфазное замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ УК-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-УК-4-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ УК-4-1 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.10.2021 год
357451 | 957 | 2021-09-28 | 23 | 23 | 0.089165 | 2021-09-29 | 1 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Горького, 26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.10.2021 год
357450 | 334 | 2021-09-29 | 2 | 50 |  | 2021-09-29 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изолятора (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 368 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств изоляции, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов (тип ПС-70) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 368 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). При периодическом осмотре вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 368 на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 368 - Опора № 369 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 368 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 368 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), при замене изолятора выполнить верховой осмотр на опоре № 368 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.11.2021 год
357451 | 958 | 2021-09-29 | 9 | 15 | 0.0019167 | 2021-09-29 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щите РУ жилого дома по адресу: Омская область, п.Берёзовый стан, ул.Зелёная,1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Сд-9-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.10.2021 год
357451 | 959 | 2021-09-29 | 9 | 28 | 0.01 | 2021-09-29 | 9 | 58 | 3.4.10 В результате слета стаи птиц с проводов произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хохлово с возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 В следствие возникшего межфазного КЗ действием МТЗ-10 на ПС 35кВ Хохлово отключился В-10кВ ф.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Х-7_с. Хохлово, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.10.2021 год
357453 | 310 | 2021-09-29 | 16 | 30 | 0.00306 | 2021-09-29 | 16 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №12 и трубостоем жилого дома №5 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Парковая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-8-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 30.09.2021 год
357453 | 311 | 2021-09-29 | 10 | 19 | 0.0003996 | 2021-09-29 | 10 | 21 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного рубильника в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя) в жилом доме №6, расположенный по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Ламоново, ул. Плановая №6, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лмн-2-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Лмн-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 01.10.2021 год
357453 | 312 | 2021-09-29 | 13 | 32 | 0.0003335 | 2021-09-29 | 13 | 36 | 3.4.9.3 В результате падения строительного материалла (лист шифера) с крыши здания жилого дома №10, расположенный по адресу: с. Аникино, ул. Новая, на провода ввода с опорой №2 в трубостой (баланс потребителя), произошёл кратковременный схлест между ними и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 01.10.2021 год
357453 | 313 | 2021-09-29 | 13 | 59 | 0.0028335 | 2021-09-29 | 14 | 33 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, д. Богдановка, ул. Озерная д. 44 , произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 11-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 01.10.2021 год
357453 | 314 | 2021-09-29 | 14 | 2 | 5e-05 | 2021-09-29 | 14 | 5 | 3.4.9.3 В результате возникшего короткого замыкания в трубостое на вводе в жилой дом №21 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Набережная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-15-25. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-15-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.10.2021 год
357453 | 315 | 2021-09-29 | 15 | 17 | 0.0225 | 2021-09-29 | 16 | 32 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №10 в жилой дом №18 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул 50 лет Октября, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БУ-13-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БУ-13-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковсого РЭС Бакланов Илья Ильич РЭС 30.09.2021 год
357453 | 316 | 2021-09-29 | 15 | 36 | 0.0009336 | 2021-09-29 | 15 | 43 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №15 в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Милино, ул. Победы, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-16-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-16-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.09.2021 год
357451 | 961 | 2021-09-29 | 11 | 15 | 0.0076 | 2021-09-29 | 12 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 24 возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания на опоре № 24 проводов фаз "А" и "В произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35/10кВ Баррикада. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на БР-4_с. Баррикада, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Баррикада. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Баррикада. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.10.2021 год
357451 | 962 | 2021-09-29 | 11 | 25 | 0.0019167 | 2021-09-29 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щите РУ жилого дома по адресу: Омская область, Омский район, п.Берёзовый стан, ул.Радонежская,9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Сд-9-12 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.10.2021 год
357451 | 963 | 2021-09-29 | 13 | 35 | 0.26667 | 2021-09-29 | 14 | 39 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4кВ 5БР-16 (баланс СНТ Сатурн). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 964 | 2021-09-29 | 13 | 37 | 0.027334 | 2021-09-29 | 14 | 59 | 3.4.9.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение изоляции вводного кабеля в здание школы от опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1С-10. От возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 1С-10 отключился автомат-0,4кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1С-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.10.2021 год
357451 | 965 | 2021-09-29 | 14 | 45 | 0.017667 | 2021-09-29 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Соловьевка ул. Юбилейная 62. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 10/0,4 кВ 4СО-6. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.10.2021 год
357451 | 966 | 2021-09-29 | 17 | 16 | 0.0104 | 2021-09-29 | 18 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя. Причиной явилось падение спиленного потребителем дерева на приусадебном участке на вводной провод по адресу: с. Паново, ул.Зеленая, 62. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8ПН-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 967 | 2021-09-29 | 21 | 3 | 0.00275 | 2021-09-29 | 22 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, вырвало траверсу из стены дома и как следствие короткое замыкание на вводе в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Михайловка, ул. Озерная д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2НМ-14. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 30.10.2021 год
357451 | 968 | 2021-09-29 | 21 | 18 | 0.0054664 | 2021-09-29 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-12-4 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: Тюкалинск, Ломоносова 26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 12Тк-4. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 01.11.2021 год
357451 | 969 | 2021-09-29 | 22 | 38 | 0.095835 | 2021-09-30 | 0 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Классино, ул. Центральная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5ПВ-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 970 | 2021-09-29 | 23 | 8 | 0.008316 | 2021-09-29 | 23 | 44 | 3.4.9.3 В результате падения антены на ввод потребителя п.Северное (Лесное) ул.Центральная, д.22 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ ЛС-4-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ ЛС-4-4 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.10.2021 год
357451 | 971 | 2021-09-30 | 0 | 13 | 0.0013853 | 2021-09-30 | 0 | 23 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания фаза-ноль, ф В и 0, в вводном кабеле потребителя п.Лесной, ул.Северная, д.24 произошло отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ ЛС-5-7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ ЛС-5-7 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.10.2021 год
357453 | 317 | 2021-09-29 | 17 | 58 | 0.0029997 | 2021-09-29 | 18 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №31 в жилой дом №45 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р. п. Муромцево, ул. Красноармейская, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-14-62. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-14-62 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер МРЭС Колченко Г.А. 01.10.2021 год
357453 | 318 | 2021-09-29 | 20 | 41 | 0.0014003 | 2021-09-29 | 20 | 51 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания кабеля на турбостое в жилой дом №21 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Юдинка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер МРЭС Колченко Г.А. 01.10.2021 год
357450 | 335 | 2021-09-29 | 15 | 58 |  | 2021-09-29 | 15 | 58 | 3.4.10 В результате возникновения межфазного замыкания через тело птицы в пролете опор №№ 93-94 ВЛ-10 кВ Кпк-5 от ПС 110 кВ Копейкино, произошло отключение ВЛ-10 кВ Кпк-5 от ПС 110 кВ Копейкино. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы в пролете опор №№93-94 ВЛ-10 кВ Кпк-5 от ПС 110 кВ Копейкино, произошло отключение ВЛ-10 кВ Кпк-5 от ПС 110 кВ Копейкино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Кпк-5_д. Копейкино - с. Луговое, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Кпк-5 от ПС 110 кВ Копейкино Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 08.10.2021 год
357451 | 972 | 2021-09-30 | 8 | 45 | 0.094165 | 2021-09-30 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло старение изоляционных свойств, изменение структуры материала кабеля, что привело к повреждению КЛ-0,4 кВ от ТП № 14 до многоквартирного жилого дома № 15. 4.1 Повреждение КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП № 14 до многоквартирного жилого дома № 15. Длина кабельной линии составляет 0,107 км. Марки кабеля ААБ 3х95+1х35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляционных свойств на КЛ-0,4 ф. 2 от ТП-14, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы на КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 6/0,4кВ №14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 6/0,4кВ №14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.11.2021 год
357453 | 319 | 2021-09-30 | 14 | 42 | 0.0047497 | 2021-09-30 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания в щиту учёта на жилом доме №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с Седельниково, ул. Братьев Абрамовых, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-3-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-3-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич. 01.10.2021 год
357451 | 973 | 2021-09-30 | 10 | 2 | 0.051501 | 2021-09-30 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-15. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №9 привел к провису провода ф."А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 в КТП 10/0,4кВ 2Бж-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЖ-2-15, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-15. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-15. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 974 | 2021-09-30 | 10 | 53 |  | 2021-09-30 | 10 | 53 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф."А" и ф."С" на опоре № 1/1 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Кутузовская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре № 1/1 привело к отключению В-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Кутузовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КТ-1_с. Кутузовка - д. Дубровка, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110кВ Кутузовская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Кутузовская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.11.2021 год
357451 | 975 | 2021-09-30 | 11 | 30 | 0.0007667 | 2021-09-30 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение ригеля и анкерной опоры №127 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.14 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ СВ-3 ВЛ10 кВ ф. Па-11 от ПС 110 кВ Парниковая . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ригеля и анкерной опоры №127 ВЛ-10кВ ф.Па-11 от ПС 110 кВ Парниковая на Па-11_г. Омск - с. Новая Станица, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене опоры №127 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеочередную проверку загнивания опор ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 год
357451 | 976 | 2021-09-30 | 11 | 40 | 0.0019167 | 2021-09-30 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щите РУ жилого дома по адресу: Омская область, Омский район, п.Н.Омский ул.Набережная 2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Ом-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.11.2021 год
357451 | 977 | 2021-09-30 | 14 | 28 | 0.0175 | 2021-09-30 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5Уб-4. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №6 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."В" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-3 в КТП 10/0,4кВ 5Уб-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-УБ-5-4, Опора ПН-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 10/0,4кВ 5Уб-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 10/0,4кВ 5Уб-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 978 | 2021-09-30 | 20 | 1 |  | 2021-09-30 | 20 | 1 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 1ЗК-3 (баланс потребителя СНТ "Механизатор"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 ф. 1 от ПС 35 кВ Заря Коммунизма. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 979 | 2021-09-30 | 20 | 14 |  | 2021-09-30 | 20 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП 10/0,4 кВ 4НП-11 (собственик КФХ Яша) привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Новопоповка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Новопоповка. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Новопоповка. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 01.11.2021 год
357450 | 336 | 2021-09-30 | 10 | 31 | 0.0072 | 2021-09-30 | 10 | 58 | 3.4.9.3 Отключение в электроустановки потребителя. В результате излома траверсы потребителя подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Сиб 8-2 произошёл схлест проводов, что привело к отключению АВ 0,4кВ ф.2 от ТП Сиб 8-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИБ-8-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.10.2021 год
357450 | 337 | 2021-09-30 | 15 | 34 |  | 2021-09-30 | 15 | 34 | 3.4.10 В результате возникновения межфазного замыкания через тело птицы на опоре № 54 ВЛ-10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония, произошло отключение ВЛ-10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на опоре № 54 ВЛ-10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония, произошло отключение ВВЛ-10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Кл-1_с. Ивановка - д. Ковалёво, VS010-0001677 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Кл-1 от ПС 35 кВ Колония. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.10.2021 год
357450 | 338 | 2021-09-30 | 15 | 42 |  | 2021-09-30 | 15 | 42 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна произошло межфазное замыкание с отключением ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна. 4.12 В результате нарушение воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна, произошло межфазное замыкание через тело птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицами на РП-6_пгт. Русская поляна, Пролет: Оп.№.18 - Оп.№.19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.10.2021 год
357450 | 339 | 2021-09-30 | 16 | 52 |  | 2021-09-30 | 16 | 52 | 3.4.10 В результате воздействия птиц произошло отключение ВЛ-10 кВ Ю-1 от ПС 35 кВ Юрьевка. 4.12 В результате межфазного замыкания через тела птиц на линейном спуске ВЛ-10 кВ в сторону ПНБ КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Юрьевка произошло отключение ВЛ-10 кВ Ю-1 от ПС 35 кВ Юрьевка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицами на Ю-1_с. Юрьевка - КФХ Истоки, Пролет: ПС Юрьевка - Опора № 1А | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ю-1 ПС 35 кВ Юрьевка. Ответственное лицо: Червяков Ю.Ю. 08.10.2021 год
357450 | 340 | 2021-09-30 | 20 | 26 | 0.018 | 2021-09-30 | 21 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного автомата в ЩУ потребителя по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гейне, д. 23/1, подключенного от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП-1-1-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-1-1-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП-1-1-12. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 08.10.2021 год
357450 | 341 | 2021-09-30 | 20 | 47 |  | 2021-09-30 | 20 | 47 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на ОП ТП Од-3-4, произошло отключение ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. 4.12 В результате межфазного замыкания на ОП ТП Од-3-4 произошло отключение ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Од-3_с. Одесское-с. Белосток, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 08.10.2021 год
357450 | 342 | 2021-09-30 | 21 | 57 | 0.031665 | 2021-09-30 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При коротком замыкании вводного кабеля по адресу: Омская область, Азовский район, с. Цветнополье, ул. Новая, д. 8, подключенного от опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦП-3-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦП-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦП-3-1 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 08.10.2021 год
357451 | 980 | 2021-09-30 | 20 | 41 | 0.006 | 2021-09-30 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-7-16 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул. Западная д. № 34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 7Тк-16. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 01.11.2021 год
357451 | 981 | 2021-09-30 | 21 | 4 | 0.047918 | 2021-09-30 | 22 | 59 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Первомайская, 36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.11.2021 год
357451 | 982 | 2021-09-30 | 21 | 23 | 0.025636 | 2021-09-30 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.60 лет ВЛКСМ д.18 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ Ю-15-5. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 01.11.2021 год
357453 | 298 | 2021-09-13 | 19 | 49 | 0.0072 | 2021-09-13 | 20 | 43 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №11 и трубостоем жилого дома №43, расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Свердлова, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-11-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Миселев Иван Петрович 15.09.2021 год
357453 | 299 | 2021-09-13 | 10 | 49 | 0.0032668 | 2021-09-13 | 11 | 38 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №30/1 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Решетино, ул. Крюковская, произошло отключение ВЛ- 0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-11-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ. ф.1 от КТП-Бу-11-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 15.09.2021 год
357453 | 300 | 2021-09-13 | 15 | 5 | 0.011334 | 2021-09-13 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."В" в пролёте опор №37-38, что привело к схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. 4.1 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."В" в пролете опор №37-38 с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2в-42 ф.№2, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №37-38 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 15.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 15.09.2021 год
357453 | 301 | 2021-09-14 | 10 | 36 |  | 2021-09-14 | 10 | 36 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №214, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). 4.11 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №214 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 12.01.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО СЭС Шиковец Геннадий Валентинович 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №214 на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену фарфоровых изоляторов на стеклянные в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре №214 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 год
357451 | 759 | 2021-09-14 | 12 | 52 | 0.02875 | 2021-09-14 | 14 | 1 | 3.4.7.3 При осмотре КТП 10/0,4кВ 3НТ-7 обнаружен нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ фазы "С" ВЛ-0,4кВ ф.4, что явилось причиной возрастания тока нагрузки. 4.13 Возрастание тока нагрузки и нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ фазы "С" ВЛ-0,4кВ ф.4 КТП 10/0,4кВ 3НТ-7 привело к отключению вышеуказанной ВЛ. После протяжки болтовых соединения ВЛ-0,4кВ ф.4 КТП 10/0,4кВ 3НТ-7 введена в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от 3НТ-7, VN004-00059097 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 3НТ-7. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести подтяжку контактов на АВ-0,4кВ ф.4 КТП 3НТ-7 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 17.10.2021 год
357451 | 897 | 2021-09-14 | 15 | 17 |  | 2021-09-14 | 15 | 17 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КС-3-17 (баланс потребителя ФЛ Козорезова В.И.") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.10.2021 год
357451 | 902 | 2021-09-15 | 7 | 58 |  | 2021-09-15 | 7 | 58 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 18.03.2021, техническое освидетельствование линии производилось 30.08.2018, верховой осмотр производился 27.06.2018, капитальный ремонт производился 06.2018) не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изоляторов (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 5 КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). 4.11 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми изоляторов (стекло) марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре №5 КВЛ 110 кВ Московка - Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №5 на КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная (С-48), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры №5 КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №5 КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №5 КВЛ 110 кВ Московка-Промышленная с отпайками II цепь (С-48). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.10.2021 год
357450 | 257 | 2021-09-16 | 6 | 49 |  | 2021-09-16 | 6 | 49 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изолятора (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128). 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств изоляции, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов (тип ПС-70Д) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128). При периодическом осмотре вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128) на ВЛ-110 кВ Горьковск.-Крас. поляна(С-128), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №120 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фаз "С" на опоре № 120 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128). При замене выполнить верховой осмотр. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.10.2021 год
357451 | 903 | 2021-09-16 | 19 | 42 | 0.054132 | 2021-09-16 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу аул Тумба, ул. Центральная 12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-6. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 17.10.2021 год
357451 | 904 | 2021-09-16 | 20 | 57 | 0.029997 | 2021-09-16 | 21 | 17 | 3.4.10 Перекрытие птицей в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Александровка, привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Александровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на А-1_с. Александровское, Пролет: Оп. №15 - Оп. №16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Александровка. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Александровка. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.10.2021 год
357451 | 905 | 2021-09-17 | 0 | 2 | 0.09492 | 2021-09-17 | 1 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, из-за ветра оторвало трубостой и перекрыло ввод в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Молодежная ул. Центральная д. 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6НШ-4. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 17.10.2021 год
357450 | 319 | 2021-09-16 | 20 | 25 | 0.0017336 | 2021-09-16 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Лукьяновка, пер. Комсомольский, д. 14, подключенного от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-2-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-2-10 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 16.09.2021 год
357453 | 302 | 2021-09-19 | 12 | 31 | 0.0012495 | 2021-09-19 | 12 | 36 | 3.4.10 В результате междуфазного перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР от ТП-10/0,4 кВ "Чеб-1-13" (опора №245) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чебаклы. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР от ТП-10/0,4 кВ "Чеб-1-13" (опора №245) с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чебаклы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Чеб-1_с. Чебаклы - д. Чистое, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Чебаклы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 27.09.2021 год
357453 | 303 | 2021-09-19 | 15 | 0 |  | 2021-09-19 | 15 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №45/1 произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №45/1 с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-14_р.п. Муромцево, Опора УА10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 27.09.2021 год
357451 | 906 | 2021-09-18 | 16 | 59 | 0.375 | 2021-09-18 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической изоляции штыревого изолятора фаза "В" на опоре №98 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП-10кВ Любинский. 4.12 Нарушение электрической изоляции привело к разрушению штыревого изолятора фазы "В " на опоре № 98 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП-10кВ Любинский, с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на Л-2_р.п. Любинский, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Провести замену штыревого изолятора фазы "В" опора №89 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП-10кВ Любинский. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП-10кВ Любинский. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.10.2021 год
357451 | 907 | 2021-09-18 | 20 | 31 | 0.0088146 | 2021-09-18 | 21 | 12 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Красноярка, ул. Ленина д.38. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-16 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 20.10.2021 год
357451 | 908 | 2021-09-19 | 9 | 16 | 0.02775 | 2021-09-19 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу: д. Розенталь, ул. Приозерная дом 7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 7СК-6. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.10.2021 год
357450 | 320 | 2021-09-17 | 15 | 8 | 0.004668 | 2021-09-17 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, пер. Садовый, д. 5, кв.2. подключенного от опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-6-11 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-6-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-6-11 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 17.09.2021 год
357450 | 321 | 2021-09-17 | 15 | 23 | 0.0025669 | 2021-09-17 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с.Черниговка ул.Школьная, д. 134, подключенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НЕК-3-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НЕК-3-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НЕК-3-13 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.09.2021 год
357450 | 322 | 2021-09-18 | 12 | 21 | 0.0035 | 2021-09-18 | 14 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул.Зеленая, д. 21, присоединенного от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-21, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-21. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 27.09.2021 год
357451 | 909 | 2021-09-20 | 8 | 10 | 0.0102 | 2021-09-20 | 9 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Новая 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ПК-2. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 27.10.2021 год
357451 | 910 | 2021-09-20 | 10 | 52 | 0.091992 | 2021-09-20 | 11 | 15 | 3.4.10 Перекрытие птицей на проходных изоляторах КТП 10/0,4кВ 8ПН-3 привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.8 на ПС 35кВ Паново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ПН-8_с. Паново, Спуск опоры №23/28-ТП-8ПН-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Паново. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 27.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Паново. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 27.10.2021 год
357451 | 911 | 2021-09-20 | 14 | 4 | 0.054999 | 2021-09-20 | 15 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3Л-8. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 9 привел к падению провода с изолятора фазы "С" на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3Л-8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 33Л-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Л-3-8, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3Л-8 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3Л-8. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 24.10.2021 год
357450 | 323 | 2021-09-20 | 8 | 51 | 0.025 | 2021-09-20 | 10 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате выпадения крюка изолятора с места крепления в крыши потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Подлесное, ул. Центральная 19/1, подключенного от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП Ком-5-18 с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП Ком-5-18. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП Ком-5-18 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 20.09.2021 год
357450 | 324 | 2021-09-20 | 9 | 25 | 7.9332 | 2021-09-20 | 11 | 24 | 3.4.7.3 Выполняемые техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта капронового колпачка изолятора, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к частичному разрушению капронового колпачка и срыву изолятора фазы "В" ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. 4.1 При длительной эксплуатации и ультрафиолетового излучения произошло частичное разрушение капронового колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре № 49 ВЛ-10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская с падением провода на траверсу и возникновением однофазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на НО-10_с. Нижняя Омка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного капронового колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 49 ВЛ-10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская, при проведении работ выполнить верховой осмотр опоры № 49 ВЛ-10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.09.2021 год
357451 | 912 | 2021-09-21 | 10 | 2 | 0.00047674 | 2021-09-21 | 10 | 15 | 3.4.10 Причиной послужил схлест проводов при взлёте стаи птиц в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3Кт-2. 4.4 Схлест проводов при взлете птиц привет к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3Кт-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3КТ-2, Пролет: оп. №17 - оп. №18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Кт-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.10.2021 год
357451 | 915 | 2021-09-21 | 18 | 28 | 0.017001 | 2021-09-21 | 19 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ АТ-2-4. 4.13 По причине обрыва вязки провода на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ АТ-2-4 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АТ-2-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ АТ-2-4. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 21.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ АТ-2-4. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 04.10.2021 год
357450 | 325 | 2021-09-22 | 10 | 23 | 0.01625 | 2021-09-22 | 10 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №52 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП З-5-3, по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Елизаветино, ул. Центральная, д. 66, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП З-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей линии ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП З-5-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 28.10.2021 год
357450 | 326 | 2021-09-22 | 13 | 58 | 0.015 | 2021-09-22 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-3-12 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Куломщино, ул. Центральная, д. 1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-3-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-3-12. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 28.10.2021 год
357450 | 327 | 2021-09-23 | 9 | 20 | 0.03 | 2021-09-23 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя о адресу: Омская область, Павлоградский р-он , с. Глинкино, ул. Школьная , д. 27, присоединенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП П-14-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП П-14-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП П-14-5. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 27.10.2021 год
357451 | 919 | 2021-09-23 | 9 | 44 |  | 2021-09-23 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло "залипание" контакта дешунтировки промежуточного реле РП-361 ф. «С», расположенного в РШ В-10 ф. Бр-18, вследствие появления следов термического воздействия на поверхности контактной группы реле в процессе коммутации вторичных токов короткого замыкания. 4.13 "Залипание" контакта дешунтировки промежуточного реле РП-361 ф. «С», расположенного в РШ В-10 ф. Бр-18 явилось причиной работы МТЗ-10 и отключению В-10кВ ф.18 на ПС 110 кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: "Залипание" контакта дешунтировки промежуточного реле на Бр-18_Ульяновка, VS010-0002985 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА В-10 кВ ф.18 ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести зачистку контактов усиленной мощности реле РП-361, расположенных в РШ В-10 ф.18 ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 27.10.2021 год
357450 | 328 | 2021-09-23 | 11 | 22 | 0.0062505 | 2021-09-23 | 11 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При коротком замыкании вводного кабеля по адресу: Омская область, Азовский район, с. Александровка, ул. Книппена, д. 64, подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-10-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-10-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦП-10-6 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.10.2021 год
357451 | 921 | 2021-09-23 | 11 | 29 |  | 2021-09-23 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-10-17 (баланс потребителя ОАО СП "Коммунальник"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.10.2021 год
357451 | 922 | 2021-09-23 | 11 | 50 |  | 2021-09-23 | 11 | 50 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц в пролете опор №№ 5-6, произошел подхлест проводов фаз "А" и "В"., с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания, в пролете опор №№ 5-6 проводов фаз "А" и "В произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Медвежка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на МЖ-2_с. Медвежка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Медвежка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.10.2021 год
357451 | 923 | 2021-09-23 | 11 | 56 | 0.051 | 2021-09-23 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. 4-я Новая, 29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 14БР-26. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.10.2021 год
357451 | 924 | 2021-09-23 | 15 | 8 | 0.0324 | 2021-09-23 | 16 | 20 | 3.4.8.3 Посторонние лица производили вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Комиссаровка, не рассчитав угол падения, дерево упало на провода в пролете опор №№ 18/3-18/4 в результате чего произошел схлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. Работы не были согласованы с балансодержателем Западные ЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Комиссаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на Кс-3_Усть-Заостровка, Пролет: Опора № 18/3 - Опора № 18/4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию о привлечении виновных к административной ответственности из-за падения дерева на провода ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровка при выпилке леса. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.10.2021 год
357451 | 925 | 2021-09-23 | 15 | 45 | 0.0018333 | 2021-09-23 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие рубильника РБ-0,4 кВ, что привело к перегоранию ПН-0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ Ом-2-4. 4.13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-4 была обесточена по причине перегорания ПН-0,4кВ в ТП 10/0,4 кВ Ом-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя на Присоединение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ом-2-4, TP010-0034495-16-01-01 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Ом-2-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.10.2021 год
357451 | 926 | 2021-09-23 | 22 | 3 | 0.0076762 | 2021-09-23 | 22 | 38 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу: Омская обл. Исилькульский р-н. д.Украинка, ул.Куцевалова, д.13 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ УК-4-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ УК-4-1 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.10.2021 год
357451 | 927 | 2021-09-23 | 23 | 6 | 0.0087775 | 2021-09-23 | 23 | 44 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу: Омская обл. Исилькульский р-н. д.Ночки, ул.Ленина д.11 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ УК-8-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ УК-8-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.10.2021 год
357450 | 307 | 2021-09-02 | 20 | 26 | 0.078836 | 2021-09-02 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания кабельной воронки на КТП 10/0,4 кВ Аз-4-5 (баланс потребителя МБОУ "Похомовская ООШ"), произошло отключению ВЛ-10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.09.2021 год
357453 | 291 | 2021-09-04 | 13 | 3 | 0.00036652 | 2021-09-04 | 13 | 8 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №43 в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Чередово, ул. Солнечная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зн-16-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Зн-16-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 08.09.2021 год
357453 | 292 | 2021-09-05 | 16 | 17 | 6.67e-05 | 2021-09-05 | 16 | 21 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ, расположенного по адресу: с.Заливино, ул. Школьная №5 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Зл-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 07.09.2021 год
357450 | 308 | 2021-09-03 | 14 | 49 | 0.017667 | 2021-09-03 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате кратковременного схлеста вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Ивановка, ул. Пролетарская, д. 49, присоединенного от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЛ-4-6 с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЛ-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЛ-4-6. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 13.09.2021 год
357450 | 309 | 2021-09-05 | 13 | 41 | 0.015334 | 2021-09-05 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве работ по спиливанию дерева возле дома, произошло падение ветки дерева на вводной провод в жилой дом по адресу Омская область, Черлакский район, д. Лесная База, ул. Российская 18, присоединение от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-3-1, что привело к кратковременному подхлесту провода с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП КО-3-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 08.09.2021 год
357451 | 859 | 2021-09-03 | 9 | 20 |  | 2021-09-03 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств ПК-10 ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11 4.12 Снижение изоляционных свойств материала ПК-10 ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11 привело к пробою опорной изоляции с возникновением межфазного замыкания и отключению В-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Сургутская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ОСИ ПК-10 ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене ОСИ ПК-10 ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Сг-1-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.10.2021 год
357451 | 860 | 2021-09-03 | 23 | 1 | 0.058666 | 2021-09-04 | 0 | 51 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ Тк-7-4 вследствие перекрытия АВ внутри жилого дома потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул. 2-я Тюкалинская д. № 21, кв.2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк-7-4. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 13.10.2021 год
357451 | 861 | 2021-09-04 | 8 | 49 | 0.03185 | 2021-09-04 | 10 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Новосергеевка ул. Центральная 32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 2ПЛ-13. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 06.10.2021 год
357451 | 862 | 2021-09-04 | 9 | 50 | 0.09 | 2021-09-04 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Ульяновка ул.Школьная д. №6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-18-7 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.10.2021 год
357451 | 863 | 2021-09-04 | 17 | 19 | 0.037 | 2021-09-04 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 18 привел к падению провода с изолятора фазы "В" на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 18 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СЛ-3-3, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 06.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3СЛ-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 06.10.2021 год
357451 | 864 | 2021-09-05 | 8 | 0 |  | 2021-09-05 | 8 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты КЛ-10кВ ф.1203 оп.№65/2 к ТП-4098 4.12 Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты КЛ-10кВ ф.1203 привело к пробою изоляции концевой кабельной муфты с возникновением межфазного замыкания и к отключению В-10 кВ на ПС 110 кВ Куйбышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на ф. 1203_г. Омск, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по ремонту концевой кабельной муфты КЛ-10кВ ф.1203 от оп.65/2 к ТП-4098. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.1203 от оп.65/2 к ТП-4098. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.1203 от оп.65/2 к ТП-4098. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.10.2021 год
357451 | 866 | 2021-09-05 | 13 | 52 |  | 2021-09-05 | 13 | 52 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей ШМ-10 2Т произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Мангут. 4.12 В результате возникновения межфазного короткого замыкания на ШМ-10 2Т, произошло отключение 2Т на ПС 110кВ Мангут действием дифференциальной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Силовой трансформатор 2Т, PS110-000641-02 (Силовой трансформатор 2Т) / [пусто] | Техническое мероприятие 1 Произвести профилактические испытания силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Мангут. Ответственное лицо: Пушкарев Евгений Николаевич 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки акустического отпугивателя птиц на ПС 110 кВ Мангут. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования на ПС 110 кВ Мангут. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 21.10.2021 год
357451 | 868 | 2021-09-06 | 1 | 38 | 0.05 | 2021-09-06 | 3 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Красноярка, ул.Береговая,7б. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-10-2 Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 09.10.2021 год
357453 | 294 | 2021-09-06 | 6 | 33 |  | 2021-09-06 | 6 | 33 | 3.4.7.4 Проводимая персоналом СВЛ ПО СЭС эксплуатация ВЛ не обеспечила предотвращение аварийных отключений ЛЭП из-за естественного загрязнения изоляции. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции поддерживающей изолирующей подвески ф."В" (стекло) на опоре №136 ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85), с разрушением одного из семи изоляторов в данной подвеске с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Такмык-Евгащино (С-85), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО СЭС Шиковец Геннадий Валентинович 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №136 ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ ПО СЭС Шиковец Геннадий Валентинович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвески ф."В" на опоре №136 ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85), произошедших в течение 5 лет в утренние часы теплого периода года, с целью определения наиболее аварийных участков ВЛ. По результатам проведенного анализа разработать план мероприятий по усилению изоляции наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2021 год
357451 | 869 | 2021-09-06 | 10 | 12 |  | 2021-09-06 | 10 | 12 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов на ЛР-10кВ КТП 10/0,4кВ 5ПЛ-6 опора №17/1 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №17/1 привело к отключению В-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-10 5ПЛ, VS010-0003041 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 13.10.2021 год
357451 | 870 | 2021-09-06 | 13 | 41 |  | 2021-09-06 | 13 | 41 | 3.4.10 В процессе жизнедеятельности птиц произошло образование птичьего гнезда внутри тела металлической опоры №78 ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного изолятора из 9-ми марки ПС-70Д в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "С". 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка, веткой из птичьего гнезда, произошло однофазное короткое замыкание, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного изолятора из 9-ми в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135). При плановом осмотре 24.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре птичье гнездо и дефектный изолятор отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора из 9-ми марки ПС-70Д на ВЛ 110 кВ Называевская – 2546 (С-135), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры №78 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 При проведении верхового осмотра произвести очистку опоры №78 от гнезда ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 78 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №78 ВЛ 110 кВ Называевская - 2546 км (С-135). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.11.2021 год
357451 | 871 | 2021-09-06 | 20 | 46 | 0.062147 | 2021-09-06 | 22 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. Исилькульский р-н. п.Новорождественка ул.Октябрьская д.6 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль и отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НР-3-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ НР-3-4 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 07.10.2021 год
357450 | 310 | 2021-09-07 | 5 | 58 |  | 2021-09-07 | 5 | 58 | 3.4.8.4 В результате наброса пластикового пакета (накануне зафиксирован ветер порывами до 9 м/с, предположительно произошел наброс упаковочного пакета от воздушного фильтра сельхоз. техники на траверсу опоры; рядом с опорой обнаружены остатки пакета) на траверсу фазы "С" опоры № 122 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), произошло отключение ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98) действием защиты. 4.12 В результате наброса пластикового пакета на траверсу фазы "С" опоры № 122 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), при выпадении утренней росы произошло перекрытие изоляции провода через пластиковый пакет на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и в её охранной зоне, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.09.2021 год
357451 | 872 | 2021-09-08 | 9 | 0 | 0.15334 | 2021-09-08 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порыва ветра произошёл излом ветки с падением на провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ 5ЯМ-5, что привело к обрыву провода и возникновению короткого замыкания на землю. 4.4 Обрыв провода и возникновение короткого замыкания стало причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 в КТП-10/0,4 кВ 5ЯМ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-5ЯМ-5, Пролет: Опора №1/2 - Опора №1/3 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0.4кВ 5ЯМ-5 в пролете опор №1/2-1/3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 08.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0.4кВ 5ЯМ-5. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 14.10.2021 год
357451 | 873 | 2021-09-08 | 9 | 3 | 0.112 | 2021-09-08 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Оглухино, ул.Советская, 53. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7КР-6. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 14.10.2021 год
357451 | 874 | 2021-09-08 | 9 | 20 | 0.017167 | 2021-09-08 | 11 | 3 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с.Чистое Поле ул.Солнечная 45. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.10.2021 год
357450 | 311 | 2021-09-08 | 9 | 10 | 0.00875 | 2021-09-08 | 9 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Орехово, ул. Юбилейная, д. 2, подключенного от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ор-2-15 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Ор-2-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ор-2-15 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 14.09.2021 год
357453 | 295 | 2021-09-08 | 17 | 13 | 0.0063068 | 2021-09-08 | 18 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."В" в месте крепления к изолятору на опоре №4, что привело к схлесту проводов в пролётах опор №№3-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-7. 4.12 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф. "В" в месте крепления к изолятору на опоре №4 с последующим слестом проводов в пролётах опор №№3-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лж-14-7 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф. "В" на опоре №4 на ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 30.11.2021 год
357451 | 876 | 2021-09-08 | 11 | 34 | 0.0095835 | 2021-09-08 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Соловьевка ул. Степная 32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф/1 от КТП 10/0,4 кВ 4СО-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 10.10.2021 год
357451 | 877 | 2021-09-08 | 12 | 39 | 0.095835 | 2021-09-08 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Луговая, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5БР-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.10.2021 год
357451 | 878 | 2021-09-08 | 21 | 14 | 0.012046 | 2021-09-08 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : р.п. Шербакуль, ул. Кирова д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-22 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.10.2021 год
357451 | 879 | 2021-09-08 | 22 | 50 | 0.00025 | 2021-09-08 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, ул.Хуторская 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.10.2021 год
357450 | 312 | 2021-09-08 | 13 | 59 | 0.0105 | 2021-09-08 | 14 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании вводного кабеля по адресу: Омская область, Азовский район, с. Трубецкое, ул. Колхозная д. 46 а, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Аз-1-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-1-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-АЗ-1-13 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 14.09.2021 год
357451 | 881 | 2021-09-09 | 15 | 12 |  | 2021-09-09 | 15 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 11БР-50 (баланс потребителя АО «Продо» Птицефабрика «Сибирская»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 11 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2021 год
357451 | 882 | 2021-09-09 | 15 | 24 | 0.02275 | 2021-09-09 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 4Вр-1. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №11 привел к провису провода ф."В" и кратковременному касанию его с проводом ф."С", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-2 в КТП 10/0,4кВ 4Вр-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВР-4-1, Опора ПН-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 4Вр-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0.4кВ 4Вр-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 13.10.2021 год
357453 | 296 | 2021-09-12 | 12 | 7 | 0.0018999 | 2021-09-12 | 12 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №17 и трубостоем жилого дома №8, расположенного по адресу: д. Тавинск, ул. Угловая , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ут-12-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-12-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 14.09.2021 год
357453 | 297 | 2021-09-12 | 21 | 10 | 0.0002331 | 2021-09-12 | 21 | 12 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя из-за обрыва оттяжки на крыше жилого дома №40, расположенного по адресу с. Толбакуль, ул. Российская, произошел кратковременный схлест проводов ввода в пролете между опорой №11 и трубостоем, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Стр-2-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Стр-2-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 15.09.2021 год
357451 | 885 | 2021-09-10 | 15 | 8 | 0.0038 | 2021-09-10 | 17 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Никоновка ул. Мира 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 6ПЛ-8. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 13.10.2021 год
357451 | 888 | 2021-09-11 | 12 | 21 | 0.044 | 2021-09-11 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, перекрыло ввод в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Марьяновский ул. Спортивная д.32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5УР-13. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 13.10.2021 год
357451 | 889 | 2021-09-11 | 13 | 8 | 0.036666 | 2021-09-11 | 14 | 58 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с. Шевченко, ул. Западная 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.10.2021 год
357451 | 890 | 2021-09-11 | 15 | 33 | 0.095669 | 2021-09-11 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 10/0,4кВ 2Св-17. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №5 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."В" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-3 в КТП 10/0,4кВ 2Св-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СВ-2-17, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 10/0,4кВ 2Св-17. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 10/0,4кВ 2Св-17. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 13.10.2021 год
357451 | 891 | 2021-09-12 | 14 | 32 | 0.018884 | 2021-09-12 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с.Чистое Поле ул.Солнечная д. 45. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4СК-8. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.10.2021 год
357451 | 892 | 2021-09-12 | 14 | 48 | 0.0132 | 2021-09-12 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, из-за падения ветки на ввод перекрыло ввод в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Березовка ул. Центральная д. 32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 2ОР-2. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 13.10.2021 год
357451 | 893 | 2021-09-12 | 15 | 35 | 0.12834 | 2021-09-12 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание в трубостое вводного кабеля по адресу: с. Оглухино, ул.Крылова 15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7КР-7. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 15.10.2021 год
357451 | 894 | 2021-09-12 | 15 | 47 | 0.056499 | 2021-09-12 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №35 - №36 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-32. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №35 - №36 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-32 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 2НЛ-32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НЛ-2-32, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №35 - №36 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-32. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10,/0,4кВ 2НЛ-32. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.10.2021 год
357451 | 895 | 2021-09-12 | 16 | 37 | 0.0008325 | 2021-09-12 | 16 | 39 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов в пролете опор №№ 2/42-2/43 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Называевская-Т, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.3 от ПС 110кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на НТ-3_ПС Называевская - г. Называевск, Пролет: Опора №2/42 - Опора №2/43 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Называевская-Т. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Называевская-Т. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 22.10.2021 год
357451 | 896 | 2021-09-12 | 20 | 25 | 0.013333 | 2021-09-12 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора ф.В на опоре №2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5КР-3, что привело к падению провода и схлесту провода ф.В с проводом ф.А с возникновением межфазного замыкания. 4.12 Разрушение изолятора ТФ-20 привело к срыву провода ф.В ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5КР-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5КР-3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение провода, схлест на ВЛ-0,4 ф.2от ТП-5КР-3, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.В на опоре №2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 5КР-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр изоляторов и арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 5КР-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 16.10.2021 год
357450 | 313 | 2021-09-10 | 17 | 35 | 0.0008334 | 2021-09-10 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Г-21-9. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Г-21-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Г-21-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Г-21-9, Пролет: Оп.№9 - Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Г-21-9. Ответственное лицо: Семерун С.А. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провиса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Г-21-9, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 17.10.2021 год
357450 | 314 | 2021-09-10 | 17 | 44 | 0.012 | 2021-09-10 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного схлеста вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Глуховка, ул. Набережная, д. 45, присоединенного от опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 17.10.2021 год
357450 | 315 | 2021-09-11 | 14 | 13 | 0.021665 | 2021-09-11 | 14 | 39 | 3.4.8.4 В результате наброса проволоки сторонними лицами в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кпк-6-3 произошло короткое замыкание. 4.4 При коротком замыкании в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кпк-6-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кпк-6-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КПК-6-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кпк-6-3. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 22.09.2021 год
357450 | 316 | 2021-09-12 | 11 | 20 | 0.018752 | 2021-09-12 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Благодаровка, ул. Украиская, д. 25, присоединенного от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-3-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-3-3. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 14.09.2021 год
357450 | 317 | 2021-09-12 | 12 | 56 | 0.044165 | 2021-09-12 | 13 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Белосток, ул. Калинина, д. 62, присоединенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-2-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-2-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-2-7 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 12.09.2021 год
357450 | 318 | 2021-09-12 | 20 | 6 | 0.0038666 | 2021-09-12 | 22 | 2 | 3.4.8.5 В результате заноса автотранспортного средства по адресу: Омская область, г. Калачинск, пересечение ул. Пролетарская и ул. Осминина произошел наезд автомобиля марки Toyota Corolla на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2. 4.4 В результате наезда автомобиля марки Toyota Corolla на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 произошел излом анкерной поры, что привело к к короткому замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом анкерной опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2, Опора ОАН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной анкерной опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 21.10.2021 год
357453 | 275 | 2021-08-22 | 14 | 56 | 0.003335 | 2021-08-22 | 15 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.2 на ПС 35 кВ Пологрудово. 23.08.2021 бригадой Вассиского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.2 на ПС 35 кВ Пологрудово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на П-2_с. Пологрудово - д. Сеитово, VS010-0002286 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.09.2021 год
357453 | 276 | 2021-08-22 | 18 | 40 |  | 2021-08-22 | 18 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.20 на ПС 110 кВ Большеречье. 22.08.2021 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.20 на ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-20_пгт. Большеречье, VS010-0002192 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Большеречье Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 01.09.2021 год
357453 | 277 | 2021-08-22 | 20 | 40 |  | 2021-08-22 | 20 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.11 на ПС 110 кВ Большеречье. 22.08.2021 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.11 на ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-11_пгт. Большеречье, VS010-0002188 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис НиколаевичС 01.09.2021 год
357451 | 798 | 2021-08-22 | 17 | 23 |  | 2021-08-22 | 17 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в подвесных изолирующих подвесках фазы «С» и фазы «А» на опоре №79 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка Марьяновская (100Ц). Видны следы перекрытия на проводах и траверсах фазы «С» и фазы «А». 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции между проводами фаз «С» и «А» произошло разрушение одного изолятора из трех в подвесной гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №79 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка Марьяновская (100Ц). При плановом осмотре 09.04.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения. на ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №79 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка Марьяновская (100Ц). При несоответствии измерений произвести установку дополнительного контура. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка Марьяновская (100Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Орловка Марьяновская (100Ц) замену дефектного изолятора на опоре № 79. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 год
357451 | 800 | 2021-08-22 | 20 | 22 | 0.011527 | 2021-08-22 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Максимовка, ул. Чапаева д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-12 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 23.09.2021 год
357451 | 801 | 2021-08-22 | 21 | 36 | 0.45199 | 2021-08-22 | 23 | 29 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений произошло повреждение изолятора и перегорание вязки на опоре №96 фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Урожай, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Урожай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора и перегорание вязки на УР-1_Марьяновский-Усовка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора и вязки на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Урожай. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Урожай. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 23.09.2021 год
357450 | 278 | 2021-08-22 | 23 | 20 |  | 2021-08-22 | 23 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90), с разрушением одного из семи изоляторов и последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" с разрушением одного изолятора из семи на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Видны следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Гауф - Копейкино (С-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 62 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.09.2021 год
357450 | 279 | 2021-08-22 | 23 | 15 | 0.0126 | 2021-08-22 | 23 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом абонента подключенного с опоры № 39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-22, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-22. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-22 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 22.08.2021 год
357450 | 280 | 2021-08-22 | 18 | 11 |  | 2021-08-22 | 18 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 199 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц) с падением провода на траверсу. 4.12 В результате разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 199 Л-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц) произошло падение провода на траверсу, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "В" на ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Тинт И.А. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 199 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Тинт И.А. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену дефектного изолятора на опоре № 199 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 199 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Тинт И.А. 24.08.2021 год
357450 | 281 | 2021-08-22 | 17 | 25 | 0.012082 | 2021-08-22 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Глухониколаевка, ул. Воронкова, д.88, подключенного от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сл-1-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сл-1-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сл-1-5 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.09.2021 год
357450 | 282 | 2021-08-22 | 16 | 8 | 0.031668 | 2021-08-22 | 17 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Произошло замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Курумбель, ул. Комсомольская 6, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ку-5-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ку-5-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП Ку-5-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 22.08.2021 год
357450 | 283 | 2021-08-22 | 14 | 57 | 0.0045 | 2021-08-22 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сг-2-1 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Павловка, ул. Школьная, д. 32, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сг-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сг-2-1 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.09.2021 год
357450 | 284 | 2021-08-22 | 14 | 8 | 0.0285 | 2021-08-22 | 15 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении антены произошло замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Николаевка, ул. Гагарина 8/2, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Чк-8-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-Чк-8-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП Чк-8-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 22.08.2021 год
357450 | 285 | 2021-08-22 | 13 | 43 |  | 2021-08-22 | 13 | 43 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие с разрушением изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц). 4.12 В результате разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 76 ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц) произошло падение провода на траверсу что привело к появлению однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "А" на ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 76 ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре № 76 ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц). При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 76 ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 22.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Нижнеомская - Хортицы (242Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 25.08.2021 год
357453 | 279 | 2021-08-23 | 12 | 5 | 0.0012495 | 2021-08-23 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения кабеля ввода 0,4кВ с опоры №18 в дом, расположенный по адресу: у. Лисина №4 кв.1, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-11-18. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-11-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 25.08.2021 год
357451 | 802 | 2021-08-23 | 9 | 38 | 0.015512 | 2021-08-23 | 11 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф В и ф С на опоре № 32 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ УК-5-3, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф В и С на опоре № 32, отключился АВ-0,4кВ ф.3 в КТП 10/0,4кВ УК-5-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-УК-5-3, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ УК-5-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.09.2021 год
357451 | 803 | 2021-08-23 | 20 | 20 |  | 2021-08-23 | 20 | 20 | 3.4.10 В процессе жизнедеятельности птиц произошло образование птичьего гнезда внутри тела металлической опоры №7 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) отпайки на ПС Первомайская (16,2 км от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная), что привело к перекрытию изоляции между гирляндой изоляторов ф. "А" и траверсой, и разрушению 1 стеклянного изолятора (марки ПС-6Б) из 8-ми в поддерживающей изолирующей подвеске гирлянды изоляторов ф. "А", видны следы перекрытия на траверсу. 4.12 В результате перекрытия воздушного промежутка проволокой из птичьего гнезда, произошло однофазное короткое замыкание, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного изолятора из 8-ми марки ПС-6Б в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) отпайка на ПС Первомайская. При плановом осмотре 13.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре птичье гнездо и дефектный изолятор отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора из 8-ми марки ПС-6Б на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры №7 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 При проведении верхового осмотра произвести очистку опоры №7 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) отпайка на ПС Первомайская от гнезда. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 7 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №7 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.11.2021 год
357450 | 294 | 2021-08-23 | 19 | 12 | 0.0075 | 2021-08-23 | 19 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Епанчино, ул. Трудовая, д.19, подключенного от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хр-7-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хр-7-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хр-7-3 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.09.2021 год
357450 | 295 | 2021-08-23 | 20 | 8 | 0.00225 | 2021-08-23 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом абонента по адресу: Омская обл., г. Калачинск ул. Лисовенко, д. 28, подключенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51 Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 03.09.2021 год
357450 | 296 | 2021-08-23 | 20 | 57 | 0.0028002 | 2021-08-23 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания при обрыве вводного провода в здание абонента по адресу: Омская обл., г. Калачинск, ул. Строительная (гаражный сектор), подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-147, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-147. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-147. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 03.09.2021 год
357450 | 297 | 2021-08-24 | 5 | 49 |  | 2021-08-24 | 5 | 49 | 3.4.7.4 Организованная эксплуатация ВЛ, проводимая персоналом СВЛ, не обеспечивает предотвращения аварийных отключений ЛЭП из-за естественного загрязнения изоляции. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" (стекло) на опоре на №128 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174), с разрушением одного из девяти изоляторов в гирлянде с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" на ВЛ-110 кВ Сибир. Ор. - Нововарш. (С-174), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №128 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Иманкулолв Р.Ж. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Иманкулолв Р.Ж. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора и чистку изоляции на опоре 128 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Иманкулолв Р.Ж. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174), произошедших в течение 5 лет в утренние часы теплого периода года, с целью определения наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). По результатам проведенного анализа разработать план мероприятий по усилению изоляции наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 02.10.2021 год
357451 | 808 | 2021-08-24 | 11 | 50 | 3.33e-05 | 2021-08-24 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел пробой изолятора 1Т на ТП 10/0,4 кВ Тк-9-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к выходу из строя 1Т и перегоранию ПК-10 кВ ТП 10/0,4 кВ Тк-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции в возникновением межфазного замыкания на ТП-Тк-9-1, Трансформатор ТМГ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести проф. испытания 1Т ТП 10/0,4 кВ Тк-9-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену 1Т ТП 10/0,4 кВ Тк-9-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Тк-9-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 год
357451 | 810 | 2021-08-24 | 14 | 15 | 0.0019833 | 2021-08-24 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1121-6, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1121-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1121-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Ле-1121-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ле-11-21-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 год
357451 | 812 | 2021-08-24 | 19 | 43 | 0.059499 | 2021-08-24 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-14, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Ом-2-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 год
357453 | 280 | 2021-08-24 | 19 | 54 | 0.00057319 | 2021-08-24 | 20 | 2 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ, расположенного по адресу: г.Тара, ул. Советская №112 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-71. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-71. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.08.2021 год
357451 | 804 | 2021-08-25 | 20 | 2 | 0.01372 | 2021-08-25 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора ф.В, что привело к падению изолятора ф."В" с крюка опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9ГЛ-2. 4.1 Падение изолятора ф.В с крюка привело к повреждению изолятора ф."В" и схлесту проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9Гл-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Гл-9-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора и установку изолятора ф."В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-2. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 9ГЛ-2 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.09.2021 год
357450 | 298 | 2021-08-24 | 15 | 38 |  | 2021-08-24 | 15 | 38 | 3.4.7.4 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление развившегося дефекта материала изоляции (стекло), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) с разрушением одного из семи изоляторов, с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде с последующим перекрытием на траверсу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр и чистку изоляции на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), произошедших в течение 3 лет, с целью определения наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). По результатам проведенного анализа разработать план мероприятий по усилению или чистки изоляции наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 03.10.2021 год
357450 | 299 | 2021-08-25 | 10 | 3 | 0.0113 | 2021-08-25 | 11 | 56 | 3.4.8.5 При проведении разгрузочных работ произошел зацепление фонарного и нулевого проводов и при опускании груза произошел обрыв провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. 4.4 В результате обрыва фонарного и нулевого провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление оборванных проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25 Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 03.10.2021 год
357451 | 813 | 2021-08-26 | 1 | 45 |  | 2021-08-26 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода ф.В на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 220кВ Лузино, что привело к обрыву вязки провода ф.В на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 220кВ Лузино. 4.13 Обрыв вязки провода ф.В привел к падению провода на рядом расположенный провод ф.А на опоре №32 с последующим обрывом вязки провода ф.В от опоры №1 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 220кВ Лузино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Лз-7_с. Лузино - д. Петровка, VS010-0002545 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению провода на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 220кВ Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 220кВ Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.10.2021 год
357451 | 814 | 2021-08-26 | 4 | 58 |  | 2021-08-26 | 4 | 58 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц произошел подхлест проводов ф «А» и ф «В» в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10 ф.3 от ПС 35кВ Солнечная Долина с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.3 от ПС 35кВ Солнечная Долина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на Сд-3_Омский, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести вночередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Солнечная Долина. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Солнечная Долина. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 815 | 2021-08-26 | 5 | 49 |  | 2021-08-26 | 5 | 49 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта и расположения деревьев в болотистой местности произошел излом дерева у основания с последующим его падением на провод фазы "В" в пролете опор №123-124 ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицыно (С-5). Деревья прорастали вне охранной зоны ВЛ. Высота дерева 23м., ширина просеки 43м. 4.12 Падение дерева на провод фазы "В" в пролете опор №123-124 ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицыно (С-5) привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицыно (С-5). При плановом осмотре 14.07.2021 деревьев угрожающих падению на ВЛ не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод ВЛ на ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицино (С-5), Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор №123-124 на ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицыно (С-5). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, рассмотреть возможность выпилки. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицыно (С-5) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор №123, 124 на ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицыно (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.10.2021 год
357453 | 282 | 2021-08-27 | 9 | 22 | 0.0068204 | 2021-08-27 | 9 | 53 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания кабеля на турбостое в жилой дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Лисино, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-12-15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-12-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС-главный инженер Колченко Геннадий Александрович 30.08.2021 год
357453 | 283 | 2021-08-27 | 11 | 4 | 0.00045 | 2021-08-27 | 11 | 7 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-1-1 в пролёте опор №8-9 произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С", что привело к отключению ВЛ.. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №8-9 из-за массового взлета птиц с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ч-1-1 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 30.08.2021 год
357453 | 284 | 2021-08-27 | 11 | 35 | 0.0005328 | 2021-08-27 | 11 | 37 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-3 в пролёте опор №19-20 произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В", что привело к отключению ВЛ. 4.12 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-3 в пролёте опор №19-20 произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В", что привело к отключению ВЛ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ч-1-3 ф.2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 30.08.2021 год
357451 | 817 | 2021-08-28 | 17 | 38 | 0.0101 | 2021-08-28 | 19 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с.Красногорка ул.Северная 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3МС-20. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 29.09.2021 год
357451 | 818 | 2021-08-28 | 5 | 3 | 0.019167 | 2021-08-28 | 6 | 58 | 3.4.8.5 Автотранспортом стороннего лица был произведен наезд на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Рз-8-10 вследствие чего произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Рз-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Рз-8-10, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 3 от ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Рз-8-10. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о причинении ущерба и поиска виновных лиц происшествия на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Рз-8-10. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Рз-8-10. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 819 | 2021-08-28 | 9 | 11 | 0.0012666 | 2021-08-28 | 9 | 49 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Садова д.9 кв. 2 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-9-13 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.09.2021 год
357451 | 820 | 2021-08-28 | 9 | 47 | 0.017667 | 2021-08-28 | 11 | 33 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 8С-18. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №6 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."В" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.3 в КТП 10/0,4кВ 8С-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-С-8-18, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф."В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10\0,4кВ 8С-18. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 8С-18. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.09.2021 год
357451 | 821 | 2021-08-28 | 13 | 10 | 0.059001 | 2021-08-28 | 15 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. ул.О.Кошевого, д. 59. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2021 год
357451 | 822 | 2021-08-28 | 21 | 20 | 0.10227 | 2021-08-28 | 23 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.2 Северная д.113 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-12-43 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.09.2021 год
357451 | 823 | 2021-08-28 | 22 | 15 | 0.04805 | 2021-08-28 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с.Татьяновка ул.Центральная д. 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.09.2021 год
357451 | 824 | 2021-08-28 | 22 | 45 | 0.026834 | 2021-08-29 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Ракитинка, ул. Восточная, д.15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2021 год
357451 | 825 | 2021-08-29 | 9 | 5 | 0.0019833 | 2021-08-29 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-10, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Мр-2-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2021 год
357451 | 826 | 2021-08-29 | 10 | 6 | 0.019 | 2021-08-29 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Северная 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2ОГ-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.09.2021 год
357451 | 827 | 2021-08-29 | 11 | 40 | 0.13767 | 2021-08-29 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Усть Заостровка ул.Екатериновская д.49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-21. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 828 | 2021-08-29 | 13 | 26 | 0.024525 | 2021-08-29 | 15 | 24 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф А и ф С на опоре № 27 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ УК-8-9, возникло междуфазное короткое замыкание.. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и В на опоре № 27, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ УК-8-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УК-8-9, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ УК-8-9 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.09.2021 год
357451 | 829 | 2021-08-29 | 13 | 26 | 0.09044 | 2021-08-29 | 15 | 20 | 3.4.8.1 При проведении строительных работ на участке по адресу д. Федоровка ул. Школьная 5 от воздействия строительного материала произошел схлест проводов ввода-0,23кВ в дом от опоры №1/4, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 1КМ-4. 4.4 При проведении строительных работ на участке по адресу д. Федоровка ул. Школьная-5 от воздействия строительного материала произошел схлест проводов ввода-0,23кВ в дом от опоры №1/4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 1КМ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом на ВЛ 0,4кВ ф. 2 от ТП-КМ-1-4, VN004-00057682 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1КМ-4 от опоры №1/4 до ввода в здание. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1НК-4 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.10.2021 год
357451 | 830 | 2021-08-29 | 15 | 13 |  | 2021-08-29 | 15 | 13 | 3.4.9.3 Причина отключения стало электроустановки потребителя в РУ-10кВ на ТП АЧ-2-25. Баланс ЗАО "Первомайское". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 831 | 2021-08-29 | 20 | 26 | 0.03675 | 2021-08-29 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2Л-51. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 5 привел к падению провода с изолятора фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2Л-51, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП-10/0,4кВ 2Л-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Л-2-51, VN004-00057548-001-1005 | Техническое мероприятие 1 Произвети ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2Л-51 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2Л-51 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.10.2021 год
357451 | 832 | 2021-08-29 | 21 | 25 | 0.04625 | 2021-08-29 | 23 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Омский, ул.Центральная д№4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ Сд-5-5. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357450 | 300 | 2021-08-26 | 15 | 52 | 0.028002 | 2021-08-26 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Кр-4-1 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Чистово, ул. Ленина, д. 41, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Кр-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей линии ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Кр-4-1. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 01.10.2021 год
357450 | 301 | 2021-08-29 | 10 | 55 | 0.0039666 | 2021-08-29 | 12 | 54 | 3.4.8.5 В результате заноса автотранспортного средства (марки Форд Фокус) произошел наезд автомобиля на опору № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46. 4.4 В результате наезда автотранспортного средства на опору № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46 произошел излом железобетонной опоры у основания в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом железобетонной опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46, опора К3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной опоры №40 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 09.09.2021 год
357450 | 302 | 2021-08-28 | 8 | 58 | 0.0027501 | 2021-08-28 | 9 | 53 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НП-5-6. 4.4 В результате грозовых перенапряжений вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "НП-5-6" произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "НП-5-6". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НП-5-6, Пролет: ТП - Оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-5-6". Ответственное лицо: Семерун С.А. 03.09.2021 год
357450 | 303 | 2021-08-29 | 8 | 30 | 0.36 | 2021-08-29 | 10 | 18 | 3.4.10 В результате возникновения межфазного замыкания через тело птицы на ЛР ОП РП-5-1 опоры №6 произошло отключение ВЛ-10 кВ Рп-5 от ПС 110 кВ «Русская Поляна» действием защит. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы, произошло отгорания шлейфа провода фазы «С» на ЛР ОП РП-5-1 опоры №6 ВЛ-10 кВ Рп-5 от ПС 110 кВ «Русская Поляна». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода фазы "С" на РП-5_пгт. Русская поляна, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт отгоревшего шлейфа провода фазы «С» ЛР ОП РП-5-1 на опоре №6 ВЛ-10 кВ Рп-5 от ПС 110 кВ «Русская Поляна». Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Рп-5 от ПС 110 кВ «Русская Поляна». Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ЛР ОП РП 5-1 на опоре №6 ВЛ-10 кВ Рп-5 от ПС 110 кВ «Русская Поляна», обратив особое внимание на состояние шлейфов провода. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.09.2021 год
357453 | 285 | 2021-08-30 | 11 | 12 | 0.024168 | 2021-08-30 | 12 | 10 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №195 произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Верхние Уки. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводами ф."А" и ф. "В" на опоре №195 с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Верхние Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВУ-1_"Верхние Уки-Большие Уки", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Верхние Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 08.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с проводов ф."А" и ф."В" на опоре №195 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Верхние Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 08.09.2021 год
357453 | 286 | 2021-08-30 | 11 | 29 | 0.0025662 | 2021-08-30 | 11 | 40 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №22 и трубостоем жилого дома №29, расположенного по адресу: д. Байбы, ул. Центральная , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Тв-8-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-8-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 01.09.2021 год
357453 | 287 | 2021-08-30 | 16 | 2 |  | 2021-08-30 | 16 | 2 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф. "А" на опоре №71 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф. "А" на опоре №71 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на УИ-2_с. Усть-Ишим, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 08.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с опоры №71 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 08.09.2021 год
357453 | 288 | 2021-08-30 | 17 | 53 | 6.993e-05 | 2021-08-30 | 17 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №11 в жилой дом №25 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Киселево, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Зн-5-10. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-5-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.09.2021 год
357451 | 833 | 2021-08-30 | 10 | 25 |  | 2021-08-30 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4кВ АО-7-2, баланс ЗАО "Первомайское" | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 834 | 2021-08-30 | 10 | 45 | 0.148 | 2021-08-30 | 12 | 36 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание вводного кабеля по адресу: р.п. Крутинка, ул.Мичурина, 2К. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2КР-10. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.09.2021 год
357451 | 835 | 2021-08-30 | 14 | 34 | 0.074165 | 2021-08-30 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4Щр-9. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №14 привел к провису провода ф."А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 4Щр-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЩР-4-9, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №14 ф-1 от КТП 10/0,4кВ 4Щр-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 4Щр-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.09.2021 год
357451 | 837 | 2021-08-30 | 19 | 40 | 0.13767 | 2021-08-30 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Никоновка ул.Луговая,7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ По-6-4. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 838 | 2021-08-30 | 23 | 26 |  | 2021-08-30 | 23 | 26 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя. Повреждение в ТП 10/0,4кВ РЗ-3-3. Баланс ЗАО "Миэль-недвижимость" | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Розовка. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357450 | 304 | 2021-08-30 | 23 | 0 | 0.007497 | 2021-08-30 | 23 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей между фазами "А" и "В" в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики произошло отключение ВЛ-10 кВ К4 от ПС 35 кВ Крестики. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазами "А" и "В", через тело птицы в пролете опор № 160-161, произошло отключение ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Кр-4_с. Крестики - д. Алексеевка, Пролет: Оп.№160 - Оп.№161 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 10.09.2021 год
357451 | 839 | 2021-08-31 | 0 | 32 | 0.026366 | 2021-08-31 | 2 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Иртышский, ул.Солнечная,16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ Пф-3-3. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357450 | 277 | 2021-08-31 | 16 | 14 | 0.004333 | 2021-08-31 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Прииртышье, ул. Ленина 29, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 10.09.2021 год
357453 | 289 | 2021-08-31 | 18 | 53 | 0.00015 | 2021-08-31 | 18 | 56 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №4 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Семеновка, ул. Солнечная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Зн-12-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-12-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 03.09.2021 год
357451 | 840 | 2021-08-31 | 10 | 15 | 0.147 | 2021-08-31 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной явилось замыкание в трубостое вводного кабеля по адресу: д.Пушкино, ул. Чехова, 15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7КР-2. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 05.10.2021 год
357451 | 841 | 2021-08-31 | 11 | 0 | 0.00167 | 2021-08-31 | 11 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на не балансовой КТП 1Тк-2 Сиб.Агро | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 10.09.2021 год
357451 | 842 | 2021-08-31 | 11 | 8 | 0.009 | 2021-08-31 | 11 | 38 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов на ОП-2 5ОГ опора №98 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Ольгино, что привело к созданию межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Ольгино. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №98 привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Ольгино.При осмотре ЛР-10кВ ОП-2 5ОГ опора №98 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Ольгино обнаружена убитая птица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ОГ-5_с. Ольгино - с. Никополь, VS010-0003016 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Ольгино. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 01.10.2021 год
357451 | 843 | 2021-08-31 | 13 | 52 |  | 2021-08-31 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ от яч.1 ЦРП-10 до ТП Цр-1-1 с пробоем изоляции кабеля. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ от яч.1 ЦРП-10 до ТП Цр-1-1 привело к пробою изоляции с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-10 Мр-8 ТП-Цр-1-1 - ЦРП-10 яч.1, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ от яч.1 ЦРП-10 до ТП Цр-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ от яч.1 ЦРП-10 до ТП Цр-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ от яч.1 ЦРП-10 до ТП Цр-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.10.2021 год
357451 | 844 | 2021-08-31 | 14 | 0 |  | 2021-08-31 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя. Повреждение в ТП 10/0,4 кВ БР-17-56 баланс АО ПРОДО ПФ "Сибирская". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 17 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 845 | 2021-08-31 | 15 | 13 | 0.095835 | 2021-08-31 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Омский ул. Южная 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ Сд-7-5. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 846 | 2021-08-31 | 19 | 41 |  | 2021-08-31 | 19 | 41 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф.А и ф.В на опоре № 3/2 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110кВ Голубковская произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Голубковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ГЛ-11_Алексеевка-Щучье-Первомайка-Голубк, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Голубковская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Голубковска. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.10.2021 год
357451 | 847 | 2021-08-31 | 20 | 0 | 0.019667 | 2021-08-31 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, Набережная 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 02.10.2021 год
357451 | 848 | 2021-08-31 | 20 | 40 | 0.005 | 2021-08-31 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение РУ-10кВ в ТП-10/0,4кВ ПФ-1-9 баланс ОАО "Омский бекон". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357450 | 305 | 2021-08-31 | 13 | 41 |  | 2021-08-31 | 13 | 41 | 3.4.10 Перекрытие птицами в пролете опор № 148-149 ВЛ-10 кВ П-9 от ПС 110 кВ Павлоградская. 4.12 В результате перекрытия птицами в пролете опор №№ 148-149 ВЛ-10 кВ П-9 от ПС 110 кВ Павлоградская произошло отключение ВЛ-10 кВ П-9 от ПС 110 кВ Павлоградская действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицами на П-9_пгт. Павлоградка, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ П-9 от ПС 110 кВ Павлоградская. Ответственное лицо: Вакула А.Ю. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр провода в пролете опор №№ 148-149 ВЛ-10 кВ П-9 от ПС 110 кВ Павлоградская обратив особое внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Вакула А.Ю. 10.09.2021 год
357451 | 849 | 2021-08-31 | 20 | 40 | 0.003205 | 2021-08-31 | 21 | 10 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 13 возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания на опоре № 13 проводов фаз "А" и "В произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Украинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птцией на УК-2_с. Украинка, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Украинка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Украинка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Украинка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.10.2021 год
357451 | 850 | 2021-08-31 | 21 | 20 | 0.022579 | 2021-08-31 | 23 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф В и 0 на опоре № 9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ УК-5-2, возникло короткое замыкание фаза-ноль. 4.4 В результате короткого замыкания фаза-ноль на опоре № 9, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ УК-5-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УК-5-2, Опора УАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ УК-5-2 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.10.2021 год
357451 | 851 | 2021-08-31 | 21 | 29 | 0.019333 | 2021-08-31 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Усть-Заостровка ул. 10-я Северная д.20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-2. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 02.10.2021 год
357451 | 852 | 2021-09-01 | 7 | 46 | 0.035991 | 2021-09-01 | 7 | 54 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя. Повреждение на ТП БР-14-9. Баланс СТ "Птицевод-5". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 14 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Владимирович 02.10.2021 год
357453 | 290 | 2021-09-01 | 16 | 43 | 0.00195 | 2021-09-01 | 16 | 52 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в общедомовом ЩУ-0,4кВ, расположенного по адресу: г.Тара, ул. Ленина №107 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 03.09.2021 год
357451 | 853 | 2021-09-01 | 10 | 0 | 0.079331 | 2021-09-01 | 11 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Ростовка ул. 3я Новая, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10/0,4кВ Бр-14-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Владимирович 02.10.2021 год
357451 | 854 | 2021-09-01 | 20 | 37 | 0.0162 | 2021-09-01 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение ТП 10/0,4 кВ Сг-1-14, баланс ИП Султанов. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.10.2021 год
357450 | 289 | 2021-09-01 | 6 | 9 |  | 2021-09-01 | 6 | 9 | 3.4.7.4 Организованная эксплуатация ВЛ, проводимая персоналом СВЛ, не обеспечивает предотвращения аварийных отключений ЛЭП из-за естественного загрязнения изоляции. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" (стекло) на опоре на №12 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58), с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" на ВЛ-110 кВ Новокорм. - Победитель (С-58), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №12 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора и чистку изоляции на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58), произошедших в течение 5 лет в утренние часы теплого периода года, с целью определения наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). По результатам проведенного анализа разработать план мероприятий по усилению изоляции наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.10.2021 год
357450 | 306 | 2021-09-01 | 6 | 59 |  | 2021-09-01 | 6 | 59 | 3.4.7.4 Организованная эксплуатация ВЛ, проводимая персоналом СВЛ, не обеспечивает предотвращения аварийных отключений ЛЭП из-за естественного загрязнения изоляции. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" (стекло) на опоре на № 92 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160), с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "В" на ВЛ-110 кВ Коммунист - Черлакская (С-160), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). Ответственное лицо: Тинт И.А. 02.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). Ответственное лицо: Тинт И.А. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора и чистку изоляции на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). Ответственное лицо: Тинт И.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160), произошедших в течение 5 лет в утренние часы теплого периода года, с целью определения наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). По результатам проведенного анализа разработать план мероприятий по усилению изоляции наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 09.10.2021 год
357451 | 856 | 2021-09-02 | 6 | 18 |  | 2021-09-02 | 6 | 18 | 3.4.7.4 Организованная эксплуатация ВЛ, проводимая персоналом СВЛ, не обеспечивает предотвращения аварийных отключений ЛЭП из-за естественного загрязнения изоляции. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды ф. "В" (стекло) на опоре №42 ВЛ 110 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5), что привело к разрушению одного стеклянного изолятора из 8 в поддерживающей изолирующей подвести фазы "В" с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды ф. "В" (стекло) на опоре №42 на ВЛ 110 кВ Сельская - Новоцарицино (С-5), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №42 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская – Новоцарицино (С-5), ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №42 ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5), произошедших в течение 3 лет в утренние часы теплого периода года, с целью определения наиболее аварийных участков ВЛ. По результатам проведенного анализа разработать план мероприятий по усилению изоляции наиболее аварийных участков ВЛ 110 кВ Новоцарицино - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.12.2021 год
357451 | 857 | 2021-09-02 | 10 | 5 | 0.076 | 2021-09-02 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Ачаир ул. Школьная д.54. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4кВ Ач-7-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николевич 09.10.2021 год
357453 | 293 | 2021-09-01 | 15 | 30 | 0.18332 | 2021-09-01 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Колосовского РЭС и СП ПО СЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефекта пружины удерживающей защелки, что в условиях длительной эксплуатации привело к её излому с последующей разрегулировкой привода КЗ-110 1Т на ПС 110 Колосовка и как следствие произошло самопроизвольное срабатывание включающего механизма привода. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств пружины удерживающей защелки и как следствие произошёл её излом с последующей разрегулировкой привода КЗ-110 1Т на ПС 110 Колосовка и самопроизвольным срабатыванием включающего механизма привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пружины на ПС Колосовка 110/35/10, PS110-000680-12-01-201-43/600000125568 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗиА ПО СЭС Мурашко Владимира Анатольевича 09.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести профилактические испытания трансформатора 1Т, ТСН №1 1Т, ТСН №3 1Т, В-10 1Т, ОПН-35 1Т, ОПН-10 1Т, ТТ-110 1Т на ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО СЭС Мицкевич Алексей Валерьевич 09.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену пружины удерживающей защелки на приводе КЗ-110 1Т ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 09.09.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести регулировку работы привода КЗ-110 1Т на ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Колосовка с персоналом Колосовского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Внести в технологическую карту технического обслуживания КЗ операций по проверке подвижных механизмов и геометрических размеров пружин (на предмет потери упругости). Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 29.10.2021 год
357451 | 761 | 2021-08-11 | 21 | 25 | 0.011334 | 2021-08-11 | 21 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от атмосферных перенапряжений в КТП 10/0,4кВ 6Бж-6 перегорели ПК-10кВ. 4.4 Перегорание ПК-10кВ в КТП 10/0,4кВ 6Бж-6 по причине атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки ПК-10. на ТП-Бж-6-6, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ в РУ-10 КТП 10/0,4кВ 6Бж-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 6Бж-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 13.09.2021 год
357451 | 762 | 2021-08-11 | 22 | 43 |  | 2021-08-11 | 22 | 43 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ ПВ-6-14 (баланс потребителя ГП "ДРСУ № 1"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 6 от ПС 35 кВ Петровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.09.2021 год
357451 | 763 | 2021-08-11 | 23 | 0 | 0.112 | 2021-08-12 | 0 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Чапаева, 20 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.09.2021 год
357450 | 261 | 2021-08-11 | 19 | 59 | 0.00049995 | 2021-08-11 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Схлест проводов на вводе потребителя р.п. Горьковское ул. Химиков д. 29 опора №19. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Семерун С.А. 19.09.2021 год
357450 | 262 | 2021-08-11 | 19 | 19 |  | 2021-08-11 | 19 | 19 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление разрушения резиновой прокладки ПИН на вводе 110 кВ ф. «В» СВ-110 со стороны 2сш-110 кВ ПС 110 кВ Татарская. 4.14 В процессе длительного срока эксплуатации произошло рассыхание прокладки ПИН из МБС резины и нарушение ее целостности на вводе 110 кВ ф. «В» СВ-110 со стороны 2сш-110 кВ ПС 110 кВ Татарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение прокладки ПИН из МБС резины на ПС "Татарская" 110/10, БМВУ-110/1000 ф.В (сторона 2СШ-110) | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденную уплотнительную прокладку на вводе 110 кВ ф. «В» СВ-110 со стороны 2сш-110 кВ ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр маслонаполненных вводов ПС Татарская на предмет снижения уровня масла. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 20.09.2021 год
357451 | 768 | 2021-08-12 | 6 | 22 | 0.010666 | 2021-08-12 | 6 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Бородинка, ул. Центральная д. 47. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.09.2021 год
357450 | 266 | 2021-08-12 | 5 | 20 | 0.004833 | 2021-08-12 | 5 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлёста вводного провода в дом абонента подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-7, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-2-7 Ответственное лицо: Князев И.В. 12.08.2021 год
357453 | 268 | 2021-08-12 | 13 | 19 | 0.49583 | 2021-08-12 | 15 | 18 | 3.4.8.5 При наезде автомобиля на железобетонную промежуточную опору №64 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево, совершенного гражданином Плешковым А.Г. в результате дорожно-транспортного происшествия, произошёл излом стойки данной опоры и схлёст между проводами. Гражданин Плешков А.Г. находился в состоянии алкогольного опьянения. 4.4 Наезд автомобиля, принадлежавший гражданину Плешкову А.Г., на железобетонную промежуточную опору №64 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево с последующим изломом стойки данной опоры и схлёстом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Мр-14_р.п. Муромцево, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной стойки промежуточной железобетонной опоры №64 на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку состояния крепления проводов на опорах №№63,65 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Муромцевскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 20.08.2021 год
357451 | 769 | 2021-08-12 | 14 | 47 | 0.0076665 | 2021-08-12 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район д.Дурбет, Ул. Приозерная 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 3КН-5. Ответственное лицо: Старовойтов Виктор Сергеевич 13.09.2021 год
357450 | 267 | 2021-08-12 | 9 | 40 | 0.012918 | 2021-08-12 | 10 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Паутовка, ул. Октябрьская, д.13, подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Па-6-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Па-6-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 19.09.2021 год
357450 | 268 | 2021-08-12 | 9 | 48 | 0.0037334 | 2021-08-12 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с нормативными документами мероприятия не позволили предотвратить обрыв провода на опоре № 19 ф-1 от ТП-17. 4.14 В процессе длительной эксплуатации произошло изменение физических свойств материала провода, что привело к его обрыву на опоре № 19 ф-1 от ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17, Пролет: Оп. №14 - Оп.№72 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода на опоре № 19 ф-1 от ТП-17. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 20.09.2021 год
357450 | 269 | 2021-08-12 | 10 | 54 |  | 2021-08-12 | 10 | 54 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к пробою проходных изоляторов ф. В, ф С ШМ-10 1Т в ячейке Р-10 ТСН 1Т ПС 35кВ Паутовка. При очередных испытаниях 27.05.2019 на вышеуказанной ПС замечаний не выявлено. 4.12 В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции, вследствие чего произошел пробой проходных изоляторов ф. В, ф С ШМ-10 1Т в ячейке Р-10 ТСН 1Т ПС 35кВ Паутовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов. на ПС "Паутовка" 35/10, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденные проходные изоляторы ф. В, ф С ШМ-10 1Т в ячейке Р-10 ТСН 1Т ПС 35кВ Паутовка. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 20.09.2021 год
357451 | 771 | 2021-08-14 | 15 | 29 | 0.017167 | 2021-08-14 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Еремеевка ул. Ломоносова 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ЕР-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 16.09.2021 год
357451 | 773 | 2021-08-15 | 11 | 34 | 0.0073326 | 2021-08-15 | 11 | 54 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : д. Сибиряк, ул. Центральная д.61. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1ТЛ-3 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.09.2021 год
357451 | 775 | 2021-08-15 | 21 | 22 | 0.01743 | 2021-08-15 | 22 | 45 | 3.4.9.3 Из-за срыва изолятора на фронтоне дома по адресу ул. Колхозная дом № 15, произошло замыкание проводов ввода-0,23кВ в дом от опоры №25. В результате короткого замыкания проводов ввода-0,23кВ в дом, произошло отключение автомата АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 2НЛ-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2НЛ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 18.09.2021 год
357451 | 776 | 2021-08-16 | 6 | 57 |  | 2021-08-16 | 6 | 57 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 04.09.2020, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2019, верховой осмотр производился 14.06.2019) не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изоляторов (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми изоляторов (стекло) марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 216 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). При плановом осмотре 04.09.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №216 на ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 216 на ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 216 на ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 216 на ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 год
357451 | 778 | 2021-08-16 | 20 | 32 | 0.018333 | 2021-08-16 | 22 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Ольгино ул. Советская 37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.09.2021 год
357451 | 779 | 2021-08-17 | 0 | 22 | 0.0069165 | 2021-08-17 | 1 | 45 | 3.4.10 Скопление птиц в пролете опор №18-19 привело к схлесту проводов фазы "В"и "С" ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4ОР-3. 4.4 Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4ОР-3 явился причиной отключения АВ- 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4ОР-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП ОР-4-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4ОР-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 17.09.2021 год
357450 | 270 | 2021-08-15 | 16 | 2 |  | 2021-08-15 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) с разрушением одного из восьми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). на ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 13.09.2021 год
357450 | 271 | 2021-08-15 | 16 | 50 | 0.014168 | 2021-08-15 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, СПК " Ермак" живодтноводство, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-7-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-7-3 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 25.09.2021 год
357451 | 765 | 2021-08-17 | 8 | 58 | 0.013167 | 2021-08-17 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1С-25. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №1/2 привел к провису провода ф."А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 1С-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-1-25, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1С-25. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 18.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1С-25. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 18.09.2021 год
357453 | 269 | 2021-08-18 | 18 | 5 | 0.027306 | 2021-08-18 | 18 | 7 | 3.4.10 В результате междуфазного перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 ОП-4-Лч-7 (опора №69) произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 ОП-4-Лч-7 (опора №69) с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Лч-7_г. Тара, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитьель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 27.08.2021 год
357451 | 781 | 2021-08-18 | 14 | 31 | 0.0037 | 2021-08-18 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с.Щегловка ул.Березовая 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 6ПЛ-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 19.09.2021 год
357450 | 272 | 2021-08-16 | 5 | 13 |  | 2021-08-16 | 5 | 13 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации при повышенной влажности воздуха и выпадении росы в утренние часы, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная-Иртышская (С-60). 4.12 В результате выпадения тумана (в утренние часы, точка росы), и оседания влаги на поверхности изоляторов, произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 110кВ Ачаирская Оросительная-Иртышская (С-60), с разрушением одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "С" с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора в гирлянде на ВЛ-110 кВ Ачаирская Ор.-Иртышская (С-60), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №118. ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная-иртышская (С-60) Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная-иртышская (С-60) Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная-иртышская (С-60) Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность усиления изоляции ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная-иртышская (С-60) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.09.2021 год
357450 | 273 | 2021-08-16 | 19 | 55 |  | 2021-08-16 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 313 ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва (С-68) с разрушением одного из восьми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие в гирлянде фазы "С" на опоре №313 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) с разрушением одного из восьми изоляторов. При периодическом осмотре 09.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 312 - Опора № 313 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №313.ВЛ 110 кВ Стрела Т-Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела Т-Жатва (С-68) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену дефектного изолятора и чистку изоляции на опоре № 313 ВЛ 110 кВ Стрела Т-Жатва (С-68) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 14.09.2021 год
357450 | 274 | 2021-08-16 | 23 | 27 |  | 2021-08-16 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изоляторов (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 160 ВЛ 110 кВ Жатва - Любовка (С-168). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов (тип ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 160 ВЛ 110 кВ Жатва - Любовка (С-168). При периодическом осмотре 16.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов (тип ПС-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 160 ВЛ 110 кВ Жатва - Любовка (С-168) на ВЛ-110 кВ Жатва - Любовка Т (С-168), Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №160 ВЛ 110 кВ Жатва - Любовка (С-168). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Жатва - Любовка (С-168). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора и чистку изоляции в гирлянде фазы "А" на опоре № 160.ВЛ 110 кВ Жатва-ЛюбовкаТ(С-168) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.09.2021 год
357450 | 275 | 2021-08-18 | 5 | 19 |  | 2021-08-18 | 5 | 19 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации при повышенной влажности воздуха и выпадении росы в утренние часы, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, с разрушением 1 изолятора из 8 гирлянды изоляторов ф. "В" (стекло) на опоре №31 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). 4.12 В результате выпадения тумана (в утренние часы, точка росы), и оседания влаги на поверхности изоляторов, произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды ф. "В" (стекло) на опоре №31 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58), с разрушением 1 из 8 изоляторов в гирлянде фазы с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора в гирлянде на ВЛ-110 кВ Новокорм. - Победитель (С-58), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №31 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" и чистку изоляции на опоре № 31 ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность усиления изоляции ВЛ 110 кВ Новокормиловская - Победитель (С-58). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 27.09.2021 год
357453 | 270 | 2021-08-19 | 13 | 57 | 0.021084 | 2021-08-19 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В результате выдавливания из грунта опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5 произошёл её наклон поперёк оси линии сверх допустимых норм, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. 4.12 Выдавливания из грунта опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5 с последующим её наклоном поперёк оси линии сверх допустимых норм, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-5 ф.1, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 25.08.2021 год
357451 | 782 | 2021-08-19 | 12 | 28 |  | 2021-08-19 | 13 | 59 | 3.4.7.2 Несмотря на то, что персоналом своевременно выполнялось техническое обслуживание оборудования СДТУ ПС 110 кВ Восточная (последнее ТО проводилось 22.06.2021 г., плановое ТО СДТУ 02.2021 г.), не удалось предотвратить перегорание предохранителя фазы "В" стороны 0,23 кВ ТСН 2Т. 4.13 Перегорание предохранителя фазы "В" стороны 0,23 кВ ТСН 2Т привело к снижению напряжения от ТСН 2Т - резервная схема электропитания оборудования ТМ. По причине отсутствия напряжения на ТСН 1Т - основная схема электропитания оборудования ТМ произошел переход на работу от ИБП и последующий разряд АКБ ИБП в стойке ТМ в течение 3-х часов с отключением питания оборудования ТМ на ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя фазы "В" стороны 0,23 кВ ТСН 2Т на Система телемеханики ПС 110 Восточная, PS110-000611-80-02-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену плавкой вставки предохранителя фазы "В" ТСН 2Т на ПС 110кВ Восточная. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в технологическую карту облуживания ТСН проверку предохранителей. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 27.09.2021 год
357453 | 271 | 2021-08-19 | 20 | 35 | 0.0027997 | 2021-08-19 | 20 | 55 | 3.4.9.3 В результате схлеста проводов на вводе с опоры №14 в жилой дом, (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Красноармейская № 69, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-71. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-71. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 25.08.2021 год
357453 | 272 | 2021-08-21 | 10 | 32 | 0.0022 | 2021-08-21 | 10 | 44 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №5 и трубостоем жилого дома №6/1, расположенного по адресу: р. п. Тевриз, ул. 40 Лет Победы, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-7-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-7-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 25.08.2021 год
357453 | 273 | 2021-08-21 | 19 | 35 | 0.019736 | 2021-08-21 | 19 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.13 на ПС 110 кВ Большеречье. 21.08.2021 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.13 на ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-13 до ТП-Бр-13-9_Большеречье, VS010-0002189 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.08.2021 год
357453 | 274 | 2021-08-21 | 20 | 10 | 0.003 | 2021-08-21 | 20 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.16 на ПС 110 кВ Ингалы. 21.08.2021 бригадой Ингалинского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.16 на ПС 110 кВ Ингалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Ин-16_с. Ингалы-д. Милино-д. Боровянка, VS010-0002198 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.08.2021 год
357451 | 784 | 2021-08-20 | 10 | 17 | 0.182 | 2021-08-20 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ 4НШ-24 (баланс КФХ Максим) ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Новошараповка произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 ф.4 от ПС 35кВ Новошараповка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Новошараповка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Новошараповка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 23.09.2021 год
357451 | 785 | 2021-08-20 | 20 | 35 | 0.0019833 | 2021-08-20 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения ф.А АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Б-12-7, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Б-12-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-Б-12-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Б-12-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Б-12-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 год
357451 | 786 | 2021-08-21 | 10 | 40 | 0.03675 | 2021-08-21 | 12 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал повреждённый ввода в хоз.постройку по адресу: Омская область,п.Горячий Ключ ул.Магистральная,4Б. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сг-1-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.09.2021 год
357451 | 787 | 2021-08-21 | 13 | 14 | 0.13665 | 2021-08-21 | 13 | 34 | 3.4.10 Перекрытие птицей на опоре 5/4 за ОП-1 от ПС 110кВ Тюкалинская фаз "А" и "В" привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 на ПС 110кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ТК-4_г. Тюкалинск, VS010-0003090 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 06.09.2021 год
357451 | 788 | 2021-08-21 | 14 | 45 | 0.035699 | 2021-08-21 | 16 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения ф.А АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-23. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 год
357451 | 789 | 2021-08-21 | 17 | 7 | 0.019249 | 2021-08-21 | 18 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление вязок провода на опоре №3/2 ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-6. 4.2 Ослабление вязки провода ф. "А" на опоре №3/2 привел к провису провода ф."А" и схлесту его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 в КТП 10/0,4кВ 6Уб-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 6УБ-6, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочереднойосмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 6Уб-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.09.2021 год
357451 | 790 | 2021-08-21 | 18 | 25 | 0.02898 | 2021-08-21 | 20 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в автомате 0,4кВ по адресу: Омская область, д. Авлы, ул. Центральная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ НА-3-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 23.09.2021 год
357451 | 791 | 2021-08-21 | 21 | 10 | 0.012834 | 2021-08-21 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения ф.А АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-1, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.10 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Ом-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.09.2021 год
357451 | 792 | 2021-08-22 | 9 | 57 | 0.0228 | 2021-08-22 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 1Сс-7 вследствие перекрытия АВ внутри жилого дома потребителя по адресу: д. Кумыра, ул. Заречная д.19. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Сс-7. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 02.09.2021 год
357451 | 793 | 2021-08-22 | 11 | 42 | 0.00255 | 2021-08-22 | 12 | 33 | 3.4.10 Скопление птиц в пролете опор №7-8, под опорой № 8 обнаружено тело птицы, что привело к схлесту проводов фазы "В"и "С" ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 5ОР-7. 4.4 Схлест проводов фазы "В"и "С" ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 5ОР-7 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ОР-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5ОР-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ОР-7. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 23.09.2021 год
357453 | 278 | 2021-08-22 | 13 | 19 |  | 2021-08-22 | 13 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."А" и ф."В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), с разрушением двух изолятора в подвеске ф."А" и одного изолятора в подвеске ф."В", состоящих из семи изоляторов. При периодическом осмотре 02.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы не выявлены. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."А" и ф."В" опоре №128 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73) с последующим разрушением двух изоляторов в подвеске ф."А" и одного изолятора в подвеске ф."В". Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-110 кВ Новологиново-Заливино (С-73), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 01.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А" и ф. "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 01.09.2021 годТехническое мероприятие 3 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры №128 на ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 01.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №128 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №128 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73) нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2021 год
357450 | 276 | 2021-08-20 | 5 | 48 |  | 2021-08-20 | 5 | 48 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации при повышенной влажности воздуха и выпадении росы в утренние часы, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, с разрушением 1 изолятора (из 7-ми) гирлянды изоляторов ф. "В" (стекло) на опоре №169 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). 4.12 В результате выпадения тумана (в утренние часы, точка росы), и оседания влаги на поверхности изоляторов, произошло поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды ф. "В" (стекло) на опоре на №169 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), с разрушением 1 из 7 изоляторов в гирлянде с последующим перекрытием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие по увлажненной изоляции гирлянды ф. "В" (стекло) на опоре на №169 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), с разрушением одного из 7 изоляторов в гирлянде на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 169. ВЛ 110 кВ Павлоградская -Русская Поляна (С-93) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену дефектного изолятора и чистку изоляции на опоре №169 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность усиления изоляции ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2021 год
357450 | 286 | 2021-08-21 | 12 | 31 |  | 2021-08-21 | 12 | 31 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески фазы "А" на опоре № 318 ВЛ 110 кВ Новоселецк-Т - Амре-Т (С-67), с разрушением одного из восьми изоляторов и последующим перекрытием на траверсу. При периодическом осмотре 09.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы не выявлены. При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески фазы "С" на опоре № 173 ВЛ 110 кВ Талапкер-Т - Новоуральская-Т (С-167), с разрушением одного из восьми изоляторов и последующим перекрытием на траверсу. При периодическом осмотре 15.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы не выявлены. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" с разрушением одного изолятора на опоре № 318 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Новоселецк-Т - Амре-Т (С-67). Видны следы перекрытия на траверсе. В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" с разрушением одного изолятора на опоре № 173 ВЛ 110 кВ Талапкер-Т - Новоуральская-Т (С-167). Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ НовоуральскаяТ-Талапкер(С-167), Опора пром.ж/б.ПБ110-12; Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 173 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Талапкер (С-167). Ответственное лицо: Имануклов Р.Ж. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская-Талапкер (С-167). Ответственное лицо: Имануклов Р.Ж. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 318 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Имануклов Р.Ж. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Имануклов Р.Ж. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 173 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Талапкер (С-167). Ответственное лицо: Имануклов Р.Ж. 20.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 318 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Имануклов Р.Ж. 20.09.2021 год
357450 | 287 | 2021-08-22 | 3 | 26 |  | 2021-08-22 | 3 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), с разрушением одного из восьми изоляторов и последующим перекрытием на траверсу. При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), с разрушением одного из восьми изоляторов и последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" с разрушением одного изолятора на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Видны следы перекрытия на траверсу. В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" с разрушением одного изолятора на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Видны следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 53 на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), VL110-000847; Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 110 на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), VL110-000847 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 53, № 110 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опорах № 53, № 110 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 53, № 110 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опор № 53, № 110 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 17.09.2021 год
357450 | 288 | 2021-08-21 | 21 | 6 | 0.012134 | 2021-08-21 | 21 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлёста вводного провода в дом абонента подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 21.08.2021 год
357450 | 290 | 2021-08-21 | 21 | 45 |  | 2021-08-21 | 21 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 19 м/с., дождь, гроза) произошел излом ствола дерева и падение сухого дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 131-132 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). 4.12 В результате излома и падения дерева из-за пределов просеки ВЛ в пролете опор №№ 131-132 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов на дерево с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом дерева с падением из-за пределов охранной зоны ВЛ на ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц), Пролет: Опора № 132 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 131, № 132 ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) угрожающих падению на ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-35 кВ Хортицы - Старомалиновка (241Ц), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2021 год
357450 | 291 | 2021-08-22 | 8 | 15 | 0.075 | 2021-08-22 | 9 | 45 | 3.4.12.2 При падении ветки дерева в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-7-7 произошел обрыв провода фазы "А", в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП О-7-7. 4.12 В результате падения провода на землю в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-7-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-7-7, VN004-00052508 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-7-7. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 01.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-7-7. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 01.09.2021 год
357450 | 292 | 2021-08-22 | 10 | 49 | 0.00126 | 2021-08-22 | 11 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения телевизионной антены на вводной провод потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Сухое, ул. Коммунаров 62 подключенного от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ «СХ-2-2» произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ «СХ-2-2». | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СХ-2-2 Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.09.2021 год
357450 | 293 | 2021-08-22 | 11 | 48 | 0.02625 | 2021-08-22 | 12 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. в результате короткого замыкания в щите у потребителя подключенного от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП З-2-9 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Золотая Нива, ул. Зеленая, д. 8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП З-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП З-2-9 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.08.2021 год
357453 | 281 | 2021-08-21 | 18 | 24 | 3.9864 | 2021-08-21 | 18 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло попадание разряда в провод ф."А" в пролёте опор №26-27 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал (С-74 Б), что к пережогу провода с последующим падением его на землю с засхлёстом на провод ф."В". При периодическом осмотре 03.06.2021 вышеуказанной ВЛ в данном пролёте дефекта проводов не выявлено. 3.4.7.1 Сроки исполнения персоналом СРЗиА ПО СЭС работ по техническому обслуживанию аппаратуры РЗА не обеспечили их нормальную работу, что привело к отказу работы РЗА на ПС 110 кВ Большеречье при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С 74 Б). 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Большереченского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление ослабления винтового стопора штока, расположенного на сердечнике электромагнита отключения выключателя, что привело к уменьшению длины штока и его разрегулировки, и как следствие произошло изменение схемы колебания сектора отключающего механизма и отказ работы привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло попадание разряда в провод ф."А" в пролёте опор №26-27 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал (С-74 Б), что привело к пережогу провода и падение его на землю с последующим захлёстом на провод ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-110 кВ Большеречье-Мох.Привал(С-74 Б), Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 4.13 В результате возникшего короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б) на ПС 110 кВ Большеречье произошёл отказа работы РЗА. Послеаварийной проверкой выявлено, что причиной отказа работы РЗА на ПС 110 кВ Большеречье стала, неправильная работа реле направления мощности (смещение угла максимальной чувствительности) в комплекте КЗ-10 панели защит С-74 № 20Р. Неисправность реле вызвана снижением сопротивления регулировочного контакта керамического построечного резистора R4 в цепи катушки напряжения реле мощности, что привело к отказу работы 1 ступени направленной ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле мощности на ПС Большеречье 110/35/10 кВ, RZ110-000666-103-005/600000096530 4.14 При возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б) и отказе РЗА ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б) на ПС 110 кВ Большеречье, произошло срабатывание на ПС 110 кВ Ингалы 2 ступени, 3 ступени, 4 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Ингалы - Маяк (С-72) с отказом в отключении СВ-110 марки МКП-110М-630-20. Послеаварийной проверкой работы привода (тип ШПЭ-33) выявлено, что в результате эксплуатации произошло ослабления винтового стопора штока, расположенного на сердечнике электромагнита отключения выключателя, что привело к уменьшению длины штока и его разрегулировки с последующим изменением схемы колебания сектора отключающего механизма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС Ингалы 110/10 кВ, PS110-000668/600000027524 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №26-27 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№25,26,27 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр опор №№25,26,27 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б) с обязательной проверкой мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в пролёте опор №26-27 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками (С-74 Б). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести ТО в объеме «В» комплекта КЗ-10 панели защиты С-74 №20Р в ОПУ ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗиА ПО СЭС Мурашко Владимир Анатольевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 7 Выполнить проверку характеристик срабатывания защит по 1 и 2 комплексу панели защиты С-74 №20Р в ОПУ ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗиА ПО СЭС Мурашко Владимир Анатольевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 8 Произвести замену резистора R4 в цепи катушки реле мощности на панели защиты С-74 №20Р в ОПУ ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: И.о. начальника СРЗиА ПО СЭС Мурашко Владимир Анатольевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 9 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 10 Произвести послеаварийную проверку работы привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 11 Произвести регулировку привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Большеречье с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание устройств РЗА на ПС ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Костантин Викторович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Ингалы с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Внести в технологическую карту по техническому обслуживанию масляного выключателя МКП-110, с пружинным приводом ШПЭ-33, операцию по проверке хода штока электромагнита отключения. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович. 29.10.2021 год
357453 | 260 | 2021-08-08 | 19 | 53 | 0.0083952 | 2021-08-08 | 21 | 6 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ввода в жилой дом №16 с опоры №37 (баланс потребителя), что могло привести к схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулирвку стрелы провеса проводов ввода в жилой дом №16 от опоры №37 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС-главный инженер Колченко Геннадий Александрович 10.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС-главный инженер Колченко Геннадий Александрович 10.08.2021 год
357453 | 261 | 2021-08-08 | 21 | 44 | 0.0060835 | 2021-08-08 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате выдавливания из грунта опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ин-16-10 произошёл её наклон поперёк оси линии сверх допустимых норм, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. 4.12 В результате выдавливания из грунта и наклона поперёк оси линии, сверх допустимых норм, опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ин-16-10 могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИН-16-10 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ин-16-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич. 10.08.2021 год
357453 | 262 | 2021-08-08 | 23 | 56 | 0.0002331 | 2021-08-08 | 23 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов с опоры №26 до трубостоя в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Большеречье, ул. Рабочая 6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-13-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 10.08.2021 год
357451 | 739 | 2021-08-06 | 14 | 40 | 0.036668 | 2021-08-06 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КТ-4 на вводе в жилой дом. 4.3 Обрыв вязки провода привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4КТ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4КТ-4, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4КТ-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.09.2021 год
357451 | 740 | 2021-08-07 | 5 | 26 |  | 2021-08-07 | 5 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции и разрушение одного из восьми изолятора марки ПС-70Д в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Видны следы перекрытия на траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из восьми марки ПС-70Д в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №30 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Новомарьяновская (С-141). При плановом осмотре 15.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Петрушенко–Новомарьян-кая(С-141), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 30 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 30 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 30 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 год
357451 | 741 | 2021-08-07 | 17 | 18 | 0.021334 | 2021-08-07 | 18 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение прокалывающего зажима на опоре № 1/2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 3Тк-14. 4.1 Отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП 3Тк-14 персоналом, для замены прокалывающего зажима на опоре № 1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-3-14, Пролет: Опора №1/1 - Опора №1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокалывающего зажима на опоре № 1/2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3Тк-14. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3Тк-14. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 16.08.2021 год
357451 | 742 | 2021-08-08 | 8 | 33 | 0.0029175 | 2021-08-08 | 8 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Королевка, ул. Зеленая, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4ТР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.09.2021 год
357451 | 743 | 2021-08-08 | 10 | 0 |  | 2021-08-08 | 10 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП 10/0,4 №1122-4 (баланс ФЛ Барздун Д.В. Обслуживает ООО "Сельхозэнерго" ) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1122 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.09.2021 год
357451 | 744 | 2021-08-08 | 10 | 8 |  | 2021-08-08 | 10 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП 10/0,4 ТП-Кб-2313-12 баланс ООО "Нефтегаз" | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2313 от ПС 110кВ Карбышево. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.09.2021 год
357451 | 745 | 2021-08-08 | 10 | 29 | 0.002 | 2021-08-08 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Победы, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 18БР-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.09.2021 год
357451 | 746 | 2021-08-08 | 11 | 40 | 0.006665 | 2021-08-08 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября, 23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.09.2021 год
357451 | 747 | 2021-08-08 | 12 | 22 | 0.030067 | 2021-08-08 | 13 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, дождем залило вводную сборку (перекрыло кабель) в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Чапаево ул. Молодежная 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4ОР-1. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 09.09.2021 год
357451 | 749 | 2021-08-08 | 20 | 16 | 0.013167 | 2021-08-08 | 21 | 35 | 3.4.8.2 Сторонние лица на крупногабаритной технике с поднятым кузовом проезжали под ВЛ, не рассчитав расстояние до проводов зацепили провода ф. «А», «С» в пролете опор №№ 9 - 10 в результате чего произошел обрыв проводов. 4.4 Повреждение провода А-25 в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 6СД-1, в результате чего ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Сд-6-1 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Сд-6-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление оборванного провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 6СД-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6СД-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.09.2021 год
357451 | 750 | 2021-08-08 | 20 | 52 | 0.0046665 | 2021-08-08 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Урожайный ул. Центральная 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7ОР-11. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 09.09.2021 год
357450 | 254 | 2021-08-07 | 13 | 30 | 0.012834 | 2021-08-07 | 14 | 40 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Со-1 от ПС 110 кВ Сорочино произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ действием защит. 4.12 В результате межфазного замыкания на опоре № 18 ВЛ-10 кВ Со-1 от ПС 110 кВ Сорочино через тело птицы, произошло отключение ВЛ-10 кВ Со-1 от ПС 110 кВ Сорочино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на Со-1_с. Сорочино, Опора 2К10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 Со-1. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 17.09.2021 год
357450 | 255 | 2021-08-08 | 13 | 52 | 0.022 | 2021-08-08 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В результате замыкания кабельного ввода 0,4 кв. в нежилое помещение (без адреса) от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП Ю-8-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП Ю-8-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП Ю-8-5. Ответственное лицо: Мастер Южного уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Червяков Ю.Ю. 10.09.2021 год
357450 | 256 | 2021-08-08 | 14 | 52 |  | 2021-08-08 | 14 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре №334 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва-Т (С-68). 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 334. ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва-Т (С-68) с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения, разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 334 - Опора № 335 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 334 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). При несоответствии сопротивлений заземляющего устройства на опоре № 334 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры №334 на ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №334. ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 15.09.2021 год
357400 | 257 | 2021-08-08 | 15 | 31 | 17.6022 | 2021-08-08 | 15 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески фазы "А" на опоре №94, 1 из 8 (стекло) ВЛ 110 кВ Лузино - Новоселецк (С-67), с разрушением одного из 8 изоляторов. При периодическом осмотре 09.10.2020 вышеуказанной ВЛ дефекты в гирлянде изоляторов отсутствовали. 3.4.9.1 Отключение оборудования в смежной электрической сети. На ПС 220 кВ Лузино (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Западно-Сибирского ПМЭС) не отключился действием ВЧ-защиты МВ-110-С-67 (тип У-110) из-за повреждения катушки отключения, вследствие межвиткового замыкания. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 94. ВЛ 110 кВ Лузино - Новоселецк (С-67) с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде. По оборудованию на ПС 220 кВ Лузино (баланс филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Западно-Сибирского ПМЭС): в результате послеаварийного осмотра на ПС 220 кВ Лузино обнаружено: повреждение (оплавление) катушки механизма отключения привода (типа ШПЭ-44) выключателя МВ-110-С-67 (тип У-110-2000-40У1), в месте соединения обмотки катушки с отходящими проводниками. Механизм отключения привода выключателя МВ-110-С-67, производства ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)", был установлен на заводе ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" в 1979 году, в эксплуатации с 1980 года. Отключающая катушка 5СЯ.520.302-06 была поставлена ООО "УЭТМ - Монтаж" в 2020 году, установлена при проведении капитального ремонта в 2020 году. Последний капитальный ремонт выключателя выполнен в сентябре 2020 года. По результатам испытания выключателя после проведенного КР замечаний не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов в гирлянде на опоре №94 на ВЛ-110 кВ Лузино - Новоселецк (С-67), Опора № 94 / Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лузино - Новоселецк (С-67). При несоответствии сопротивлений заземляющего устройства на опоре № 94 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры № 94 на ВЛ 110 кВ Лузино- Новоселецк (С-67), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино- Новоселецк (С-67) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лузино- Новоселецк (С-67). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в ФСК ЕЭС МЭС Сибири о включение в состав комиссии по расследованию ТН на ПС 220 кВ Лузино представителей ПО ЗЭС. Ответственное лицо: Киселев А.И. 20.08.2021 год
357450 | 258 | 2021-08-08 | 22 | 27 | 0.0034995 | 2021-08-08 | 22 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании вводного автомата по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, пер. Черемуховый д. 24, подключенного от опоры № 36, ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП РП-1-1-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-1-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 18.09.2021 год
357451 | 748 | 2021-08-09 | 1 | 44 | 0.00275 | 2021-08-09 | 2 | 17 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя,перекрыло вводной кабель в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Чапаево ул. Свердлова д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ОР-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 09.09.2021 год
357451 | 751 | 2021-08-09 | 5 | 24 |  | 2021-08-09 | 5 | 24 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ РЗ-8-6 (баланс потребителя СНТ "Дорожник"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 35 кВ Розовка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.09.2021 год
357451 | 753 | 2021-08-09 | 16 | 50 | 0.014 | 2021-08-09 | 17 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Петровка, ул. Центральная д. 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.09.2021 год
357451 | 754 | 2021-08-09 | 17 | 50 |  | 2021-08-09 | 17 | 50 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на опоре № 4/4 ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10 произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Н-11_-Наз-Байымбет-Михайловка-Гагаринка, Спуск Опора №4/4 - 11Н-18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 10.09.2021 год
357451 | 755 | 2021-08-09 | 22 | 45 | 0.018 | 2021-08-09 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП 10/0,4кВ Д-5-1 (баланс ИП Хусейнский Е.В., обслуживает ООО "Сельхозэнерго" ) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5от ПС 35кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.09.2021 год
357453 | 263 | 2021-08-09 | 21 | 35 | 3.33e-05 | 2021-08-09 | 21 | 37 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (гроза, порывы ветра до 14 м/сек.) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-25. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-25 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-25 ф.1, VN004-00066427 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-25. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 12.08.2021 год
357450 | 259 | 2021-08-09 | 12 | 22 |  | 2021-08-09 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефектов изоляторов фазы "С" на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), что привело к их развитию и разрушению 5 из 8 изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.14 В результате естественного загрязнения изоляции и развития внутренних дефектов в процессе длительной эксплуатации, произошло механическое разрушение с разрушением 5 из 8 изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 5 из 8 изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). на ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), Пролет: Опора № 184 - Опора № 185 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №184 ВЛ 110 кВ Фадино-СтрелаТ (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Фадино-СтрелаТ (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Фадино-СтрелаТ (С-68). При несоответствии сопротивлений заземляющего устройства на опоре № 184 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.09.2021 год
357450 | 260 | 2021-08-09 | 21 | 21 | 0.0075 | 2021-08-09 | 21 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлёста вводного провода в дом абонента подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пб-3-2, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пб-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пб-3-2 Ответственное лицо: Князев И.В. 09.08.2021 год
357451 | 756 | 2021-08-10 | 9 | 22 | 0.1815 | 2021-08-10 | 9 | 52 | 3.4.10 Перекрытие птицей на опоре №115 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Тюкалинская фаз "А" и "В" привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.11 на ПС 110кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ТК-11_Тюкалинск-Новый Кошкуль-Ст Кошкуль, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 16.09.2021 год
357451 | 758 | 2021-08-11 | 0 | 45 | 0.0012831 | 2021-08-11 | 0 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Петровка, ул. Центральная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.09.2021 год
357453 | 264 | 2021-08-11 | 9 | 36 | 0.00057319 | 2021-08-11 | 9 | 44 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №34 и трубостоем на жилом доме №14 (баланс потребителя) расположенного по адресу: с.Чекрушево, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-2-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.08.2021 год
357453 | 265 | 2021-08-11 | 10 | 6 | 0.0098 | 2021-08-11 | 11 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №8 и трубостоем жилого дома №16, расположенного по адресу: с. Журавлевка, ул. Школьная, ул. Новая, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тск-1-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тск-1-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 12.08.2021 год
357453 | 266 | 2021-08-11 | 15 | 53 | 0.00015 | 2021-08-11 | 16 | 2 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ, расположенного по адресу: п. Широково, ул. Широковская №43 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-5-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-5-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.08.2021 год
357453 | 267 | 2021-08-11 | 16 | 39 | 0.0067332 | 2021-08-11 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52 в пролёте опор №9-11, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52 в пролете опор №9-11 с последующим схлестом между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-7-52 ф.№1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте №9-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-7-52. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 12.08.2021 год
357451 | 760 | 2021-08-11 | 17 | 28 | 0.016751 | 2021-08-11 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район д. Старинка ул. Рабочая д. 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5ПС-3. Ответственное лицо: Стёпин Сергей александрович 12.09.2021 год
357450 | 263 | 2021-08-11 | 11 | 36 | 0.0038 | 2021-08-11 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел срыв вязки провода на опоре №5 ф-1 от КТП Кл-1-14. 4.14 В процессе длительной эксплуатации произошло изменение материала провода, что привело к его истиранию и срыву вязки на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Кл-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЛ-1-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода на опоре №5 ф-1 от КТП Кл-1-14. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 19.09.2021 год
357450 | 264 | 2021-08-11 | 9 | 38 | 0.003333 | 2021-08-11 | 9 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении антены произошло замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Медет, ул. 40 лет Победы 8/1, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Мд-3-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-Мд-3-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП Мд-3-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 11.08.2021 год
357450 | 265 | 2021-08-10 | 13 | 20 | 0.009 | 2021-08-10 | 14 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения ПК-10 на абонентской КТП 10/0,4 кВ Ср-5-5 (баланс потребителя СНТ "Электромера -2"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Ср-5 от ПС 110/10 кВ Сыропятская - Т действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ср-5 от ПС 110/10 кВ Сыропятская - Т Ответственное лицо: Князев И.В. 10.08.2021 год
357453 | 253 | 2021-07-28 | 15 | 45 | 0.018 | 2021-07-28 | 15 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.19 на ПС 110 кВ Большеречье. 28.07.2021 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.19 на ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-19_пгт. Большеречье, VS010-0002191 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 06.08.2021 год
357453 | 254 | 2021-07-28 | 22 | 3 | 0.0009996 | 2021-07-28 | 22 | 8 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов с опоры №46 до трубостоя в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Уленкуль ул. Приозёрная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ул-5-3. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ул-5-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 02.08.2021 год
357450 | 238 | 2021-07-28 | 19 | 4 |  | 2021-07-28 | 19 | 4 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт не обеспечили выявление дефекта реле времени, сто привело к заклиниванию часового механизма реле времени (РВ) комплекта защит (тип КЗ-13). 4.16 Кратковременное увеличение тока привело к излишнему срабатыванию МТЗ 2 ст. с меньшей выдержкой времени (срабатывания 0,4 сек., согласно карте уставок 2,5 сек.), что привело к отключению ВЛ 35 кВ Русская Поляна- Новосанжаровка (50Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание часового механизма реле времени на ВЛ-35 кВ Рус. Поляна-Новосанжаровка(50Ц), VL035-001678 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену неисправного часового механизма реле времени комплекта защит КЗ-13 ВЛ 35 кВ Русская Поляна-Новосанжаровка (50Ц) на ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку устройств РЗА ВЛ 35 кВ Русская Поляна-Новосанжаровка (50Ц). Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Предусмотреть замену в 2022г. электромеханических реле времени максимальной токовой защиты присоединений 35 кВ ПС 110 кВ Русская Поляна на микроэлектронные. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 30.11.2022 год
357451 | 706 | 2021-07-28 | 15 | 27 | 0.005831 | 2021-07-28 | 15 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Шербакульская. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Шербакульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на Щ-5_р.п. Шербакуль - д. Вишневка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 04.09.2021 год
357451 | 707 | 2021-07-28 | 19 | 12 | 0.0182 | 2021-07-28 | 20 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения произошло разрушение изолятора ф. "С" на опоре №12 и возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Разрушение изолятора ф. "С" на опоре №12 с возникновением короткого замыкания привело к срабатыванию защиты и отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП-10/0,4кВ 3НЛ-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изилятора ф. "С" на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НЛ-3-6, Опора ПН-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ НЛ-3-6. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 30.08.2021 год
357451 | 708 | 2021-07-28 | 20 | 4 |  | 2021-07-28 | 20 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110). Видны следы перекрытия на изоляторах ф. "В" и траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение двух изоляторов из восьми марки ПС-6А в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110). При плановом осмотре 09.06.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. Согласно распоряжения от 16.07.2021 №1.5/525-р линия была принята на техническое обслуживание. Капитальный ремонт ВЛ производился в апреле 2018 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Омская ТЭЦ-5–Октябрьская (С-110), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 13 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 47 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 При выполнении верхового осмотра опоры № 13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и измерение переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 13 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 год
357451 | 710 | 2021-07-28 | 22 | 43 | 0.013667 | 2021-07-29 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Петровка, ул. Центральная, 22 А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.08.2021 год
357451 | 711 | 2021-07-28 | 23 | 41 | 0.027534 | 2021-07-29 | 1 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств опорной изоляции Рб-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Па-11-14. 4.12 Снижение изоляционных свойств опорной изоляции Рб-0,4 ТП 10/0,4 кВ Па-11-14 привело к возникновению межфазного замыкания на землю и последующему перегоранию ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на Рб-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Па-11-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной опорной изоляции Рб-0,4 ТП 10/0,4кВ Па-11-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Па-11-14. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.09.2021 год
357451 | 712 | 2021-07-29 | 2 | 55 | 0.014351 | 2021-07-29 | 4 | 48 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц с ввода в здание, произошел подхлест проводов ф В и С от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ УК-1-4, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф В и ф С ввода от опоры № 5, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ УК-1-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УК-1-4, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ УК-1-4 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.08.2021 год
357453 | 255 | 2021-07-29 | 9 | 39 | 0.0007 | 2021-07-29 | 9 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов с опоры №44 до трубостоя в жилой дом №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Красный Яр, пер. Северный, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 02.08.2021 год
357450 | 239 | 2021-07-29 | 10 | 2 |  | 2021-07-29 | 10 | 2 | 3.4.10 В процессе эксплуатации произошло межфазное замыкание через тело птицы на спуске в КТП Сл-5-8 от опоры № 134 ВЛ-10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на спуске в КТП Сл-5-8 от опоры № 134 ВЛ-10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк произошло отключение ВЛ-10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Сл-5_с. Соловецк-с. Антоновка, Спуск Оп.№134 - Сл-5-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 10.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр провода в КТП Сл-5-8 от ЛРНД-10 на опоре № 134 ВЛ-10 кВ Сл-5 от ПС 35 кВ Соловецк, обратив особое внимание состоянию провода. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 10.08.2021 год
357451 | 713 | 2021-07-29 | 14 | 3 | 0.0010005 | 2021-07-29 | 14 | 7 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей полюсов ф.А и ф.В на ЛР-10кВ на опоре №4/4 ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10 произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10кВ ф.11 от ЦРП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Н-11_-Наз-Байымбет-Михайловка-Гагаринка, Спуск Опора №4/4 - 11Н-18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ЦРП-10. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 02.09.2021 год
357451 | 714 | 2021-07-29 | 14 | 8 | 0.0041665 | 2021-07-29 | 14 | 58 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПН-3. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПН-3 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПН-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-3ПН-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПН-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 04.09.2021 год
357451 | 715 | 2021-07-29 | 20 | 4 | 0.1 | 2021-07-29 | 20 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Птица на ЛР-10кВ КТП 1Тк-2 потребителя, баланс ООО "Сиб Агро". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 09.08.2021 год
357451 | 716 | 2021-07-29 | 20 | 52 | 0.018333 | 2021-07-29 | 22 | 42 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц, произошел подхлест проводов ф А и В в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ БР-3-5, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и В в пролете опор №№ 5-6, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ БР-3-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БР-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ БР-3-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.08.2021 год
357451 | 717 | 2021-07-29 | 23 | 5 | 0.014664 | 2021-07-29 | 23 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ СД-7-3 (баланс КФХ "Кентавр") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Солнечная Долина Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.09.2021 год
357451 | 718 | 2021-07-30 | 0 | 20 | 0.038334 | 2021-07-30 | 2 | 15 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц, произошел подхлест проводов ф А и В в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-15-42, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и В в пролете опор №№ 7-8, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-15-42, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.08.2021 год
357450 | 240 | 2021-07-29 | 14 | 3 | 0.027951 | 2021-07-29 | 14 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Рассохина д. 19, подключенного от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СЛА-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СЛА-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СЛА-1-2. Ответственное лицо: Нейман В.В. 06.08.2021 год
357450 | 241 | 2021-07-29 | 14 | 53 | 0.008666 | 2021-07-29 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя.При замыкании вводного кабеля по адресу: Омская область, Азовский район, д. Новинка, ул. Гагарина д.18, подключенного от опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП Тм-6-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-6-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-6-8. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.08.2021 год
357450 | 242 | 2021-07-29 | 16 | 26 | 0.021468 | 2021-07-29 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, п. Любовский, ул. Центральная д. 30, подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лв-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лв-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛВ-1-2. Ответственное лицо: Нейман В.В. 06.08.2021 год
357450 | 243 | 2021-07-29 | 19 | 11 | 0.0032 | 2021-07-29 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При проведении работ по выпиловке дерева потребителем подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17, по адресу: Омская обл., г. Калачинск, ул. Семашко, д.26, произошло падение ветки дерева на вводной провод с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 06.08.2021 год
357451 | 719 | 2021-07-30 | 8 | 46 | 0.05 | 2021-07-30 | 9 | 16 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 109 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110кВ Новоцарицыно произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 на ПС 110 кВ Новоцарицыно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на НЦ-1_с. Новоцарицыно-с. Татьяновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новоцарицыно Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новоцарицыно Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.09.2021 год
357453 | 256 | 2021-08-01 | 18 | 26 | 0.012912 | 2021-08-01 | 20 | 33 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №28 подразделением ПСЧ 58 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, с. Чёкрушево, ул. Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ от ф.2 от ТП-Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-2-1, проходящий близи очага возгорания Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 06.08.2021 год
357451 | 720 | 2021-07-30 | 21 | 27 | 0.042599 | 2021-07-30 | 22 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 4Сс-14 вследствие схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: с. Белоглазово, д. 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Сс-14. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 16.08.2021 год
357451 | 721 | 2021-07-30 | 23 | 10 | 0.010504 | 2021-07-31 | 0 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения ВРУ потребителя расположенного по адресу Омская обл.,д.Кудряевка, ул.Рабочая д.3, возникло короткое замыкание фаза-ноль ф А и 0. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от КТП 10/0,4кВ УК-8-9 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.09.2021 год
357451 | 722 | 2021-07-31 | 8 | 34 | 0.035666 | 2021-07-31 | 10 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка ул. Победы 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4СО-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 02.09.2021 год
357451 | 723 | 2021-07-31 | 11 | 35 |  | 2021-07-31 | 11 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сети. Вследствие отключения питающей линии РП-475 произошло обесточение СШ-10кВ (баланс АО "Омскэлектро"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП-475-ТП-4015 . Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.09.2021 год
357451 | 724 | 2021-07-31 | 15 | 41 | 0.0325 | 2021-07-31 | 15 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. В результате повреждения на траверсе КТП 10/0,4кВ 2К-5 (баланс ГП Омскавтодор) ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Конезавод. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 02.09.2021 год
357451 | 725 | 2021-07-31 | 16 | 40 | 0.0040831 | 2021-07-31 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ ПШ-2-2. (баланс потребителя СПК " Пушкинский") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.09.2021 год
357451 | 726 | 2021-07-31 | 16 | 49 | 0.03255 | 2021-07-31 | 18 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ГЛ-2, что привело к ее обрыву. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 5 привел к падению провода с изолятора фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ГЛ-2 и отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ГЛ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Гл-6-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвети ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ГЛ-2. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 6ГЛ-2 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.09.2021 год
357451 | 727 | 2021-07-31 | 21 | 20 | 0.0011001 | 2021-07-31 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение изоляции в трубостое потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, территория МТМ. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2УР-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 02.09.2021 год
357451 | 728 | 2021-07-31 | 22 | 23 | 0.018668 | 2021-07-31 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причина отключения стало электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ ТР-4-5 (баланс потребителя КФХ "Липатниково"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Трусовка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.09.2021 год
357451 | 729 | 2021-08-01 | 16 | 46 | 0.060815 | 2021-08-01 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу Ильичевка, ул. Центральная, дом 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3ТМ-19. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 02.09.2021 год
357450 | 244 | 2021-07-30 | 5 | 50 |  | 2021-07-30 | 5 | 50 | 3.4.8.4 В результате наброса пластикового пакета на траверсу фазы "С" опоры № 74 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) произошло отключение ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) действием защиты. 4.12 В результате наброса пластикового пакета на траверсу фазы "С" опоры № 74 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60), при выпадении утренней росы произошло перекрытие изоляции провода через пластиковый пакет на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Ачаирская Ор.-Иртышская (С-60), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №74 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и в её охранной зоне, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 13.08.2021 год
357450 | 245 | 2021-07-30 | 9 | 24 | 0.029332 | 2021-07-30 | 10 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, аул. Каразюк, ул. Центральная, д. 10, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТЛ-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТЛ-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТЛ-2-4. Ответственное лицо: Нейман В.В. 12.08.2021 год
357450 | 246 | 2021-07-30 | 14 | 52 | 0.0045 | 2021-07-30 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании вводного кабеля по адресу: Омская область, Азовский район, с. Привальное, ул. Молодежная д.15/2, подключенного от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Аз-10-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Аз-10-9. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 12.08.2021 год
357450 | 247 | 2021-07-30 | 15 | 4 | 0.018666 | 2021-07-30 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлёста вводного провода в дом абонента подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-28, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-28. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-28 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 10.08.2021 год
357450 | 248 | 2021-07-31 | 16 | 12 | 0.0285 | 2021-07-31 | 17 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании вводного автомата по адресу: Омская область, Азовский район, с. Трубецкое, ул. Новая д.6, подключенного от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Аз-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АЗ-1-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.08.2021 год
357450 | 249 | 2021-08-01 | 18 | 12 | 0.017 | 2021-08-01 | 19 | 20 | 3.4.9.3 В результате замыкания кабельного ввода 0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-18-6, ул. Северная 2/1 , произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-18-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-18-6. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 03.09.2021 год
357451 | 730 | 2021-08-02 | 0 | 40 |  | 2021-08-02 | 0 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф. «С» на опоре №246 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). Видны следы перекрытия на траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из восьми марки ПС-70Д в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. «С» на опоре №246 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). При плановом осмотре 29.07.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская (С-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 246 на ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 246 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №246 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 246 на ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 год
357453 | 257 | 2021-08-02 | 10 | 13 | 0.00935 | 2021-08-02 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате выдавливания из грунта опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-1-147 произошёл её наклон поперёк оси линии сверх допустимых норм, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. 4.12 В результате выдавливания из грунта и наклона поперёк оси линии, сверх допустимых норм, опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-1-147 могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-1-147 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 26 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-1-147. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 04.08.2021 год
357450 | 250 | 2021-08-02 | 4 | 49 |  | 2021-08-02 | 4 | 49 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили предотвращение естественного загрязнения изоляции, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) с разрушением одного из шести изоляторов. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из шести изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Видны следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из шести изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре № 149 на ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), VL110-000853 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). При несоответствии величины сопротивления заземляющего устройства на опоре № 149 нормативным значениям, рассмотреть возможность установки дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора № 149.ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) . Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2021 год
357450 | 251 | 2021-08-02 | 23 | 16 |  | 2021-08-02 | 23 | 16 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "B" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119) . 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с установленным требованиями техническое обслуживание и ремонт выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Дубровская не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта привода выключателя. При проведении текущего ремонта СВ-110 в апреле 2021 года и опробовании СВ-110 в марте 2021 года замечания по работе привода отсутствовали. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из восьми в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы"В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119). Тип изолятора - ПС-70. При плановом осмотре 12.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из восьми в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119). Тип изолятора - ПС-70. на ВЛ-110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.2 В процессе эксплуатации произошел износ сердечника в катушке включения привода СВ-110, что привело к его заеданию в сработанном положении, длительному протеканию тока и возникновению межвиткового замыкания в электромагните включения привода СВ-110 ПС 110 кВ Дубровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание в электромагните включения, в результате заедания сердечника в катушке включения привода СВ-110 на СВ-110 ПС 110 кВ Дубровская, VL110-000855 | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание и регулировку привода, замену электромагнита включения привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Дубровская – выполнено 03.08.2021г. Ответственное лицо: Пинусов И.Б. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 48. ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 48 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 12.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Опробовать работу защит с воздействием на выключатель СВ-110 в цикле АПВ на ПС 110 кВ Дубровская (после замены электромагнита включения). Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр опоры № 48 ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119) с проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре №48 .ВЛ 110 кВ Ульяновская-Дубровская (С-119). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2021 год
357450 | 252 | 2021-08-03 | 0 | 5 | 0.001125 | 2021-08-03 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Обнаружен схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с.Павлодаровка ул.Заозерная д.7 опора №20. Замечаний на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ не обнаружено. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ПВ-7-3. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.09.2021 год
357453 | 258 | 2021-08-03 | 15 | 52 |  | 2021-08-03 | 15 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески ф."В" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), с разрушением одного из семи изоляторов. При периодическом осмотре 02.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы не выявлены. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."В" с разрушением одного изолятора на опоре №153 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Новологиново-Заливино (С-73), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры №153 на ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №153 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 годТехническое мероприятие 5 При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №153 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73)нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2021 год
357453 | 259 | 2021-08-03 | 20 | 33 | 0.00014674 | 2021-08-03 | 20 | 37 | 3.4.9.3 В результате схлеста проводов на вводе жилого дома, (баланс потребителя) расположенного по адресу: с.Тара, ул. Сельскохозяйственная №35, между опорой №7, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-95. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.08.2021 год
357451 | 733 | 2021-08-03 | 22 | 57 | 0.072799 | 2021-08-04 | 0 | 41 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 6Тк-11 вследствие схлеста проводов на вводе из-за срыва кровли жилого дома потребителя по адресу: с. Сажино, ул. Тамбовка д.32. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Тк-11 . Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 11.08.2021 год
357451 | 735 | 2021-08-03 | 23 | 56 | 0.007333 | 2021-08-04 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с.Новоцарицыно ул.Приозерная д. 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НЦ-9. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 10.09.2021 год
357451 | 736 | 2021-08-04 | 12 | 30 |  | 2021-08-04 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт силового трансформатора 2Т производился 05.2020, высоковольтные испытания ОПН производились 09.10.2018), не удалось своевременно выявить и устранить дефект ОПН-10 1Т ф "С" на ПС 110 кВ Сургутская. 4.12 В следствии нарушения герметичности изоляционной рубашки ОПН-10 1Т ф "С" на ПС 110кВ Сургутская произошло увлажнение и пробой варисторов ОПН-10 1Т ф "С" с последующим перекрытием на ОПН-10 1Т ф."В". При высоковольтных испытаниях ОПН 09.10.2018 замечаний не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 1Т ф "С" на Силовой трансформатор 1Т, PS110-000626-01 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания 1Т на ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 11.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-10 1Т ф."С" на ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Заблицев Владимир Владимирович 11.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС по выполнению визуального контроля целостности (герметичности) изоляционной рубашки ОПН при проведении ТО. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 11.09.2021 год
357451 | 738 | 2021-08-04 | 19 | 31 | 0.0135 | 2021-08-04 | 20 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение прокалывающего зажима на опоре № 2/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4Тк-12. 4.1 Отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП 4Тк-12 персоналом, для замены прокалывающего зажима на опоре № 2/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-4-12, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокалывающего зажима на опоре № 2/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-12. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 10.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-12. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 13.08.2021 год
357450 | 253 | 2021-08-04 | 11 | 39 |  | 2021-08-04 | 11 | 39 | 3.4.8.5 При порыве ветра произошел наброс постороннего предмета (воздушный змей) №23 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Черлак с возникновением межфазного замыкания. 4.12 При возникновении межфазного замыкания на опоре №23 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Черлак произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего промежутка на ЧК-5_р.п. Черлак, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 04.08.2021 год
357451 | 671 | 2021-07-20 | 10 | 55 |  | 2021-07-20 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 13.10.2020, техническое освидетельствование линии производилось 29.06.2018, верховой осмотр производился 20.06.2018, капитальный ремонт ВЛ производился в марте 2020 года). Не удалось предотвратить развитие дефекта изолятора ф. "А" на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми марки ПС-6А в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). При плановом осмотре 13.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 90. на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 90 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 90 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 90 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность проводить чистку изоляции при проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.08.2021 год
357451 | 672 | 2021-07-20 | 20 | 10 | 0.0015 | 2021-07-20 | 20 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Интернациональная, 18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 5БР-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357450 | 228 | 2021-07-20 | 9 | 44 | 0.018333 | 2021-07-20 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В результате недопустимого наклона опоры №39 вдоль оси ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-3-2 в сторону опоры №40, произошел неравномерный провес проводов в пролете опор № 39-40, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-3-2. 4.1 В результате межфазного замыкания фаз "В" и "С" в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ Ф.1 на КТП Ор-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры с возникновением межфазного замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОР-3-2, Опора П1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-3-2. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-3-2. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 20.07.2021 год
357450 | 229 | 2021-07-20 | 16 | 17 | 0.0144 | 2021-07-20 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановка потребителя. В результате короткого замыкание в ЩУ-0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ ПЛ-2-6 по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Черлакское, ул. Сибирская д.30, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ ПЛ-2-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ПЛ-2-6. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.07.2021 год
357451 | 673 | 2021-07-21 | 7 | 55 | 0.014167 | 2021-07-21 | 9 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Королевка, ул. Центральная, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ТР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николевич 26.08.2021 год
357451 | 674 | 2021-07-21 | 9 | 25 | 0.0038666 | 2021-07-21 | 11 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Платово ул. Молодежная 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3ПЛ-14. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 23.08.2021 год
357451 | 675 | 2021-07-21 | 9 | 57 | 0.0154 | 2021-07-21 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло изменение структуры провода ввода в дом от опоры, что привело к потере механической прочности провода и его обрыву от трубостоя дома в сторону опоры № 6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-10. 4.1 Из-за потери механической прочности фазного провода ввода в дом произошел его обрыв от изолятора трубостя ввода в дом в сторону опоры № 6 и его схлесту с проводом нейтрали, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ 9ГЛ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Гл-9-10, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода в дом от опор №6 к ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП 10/0,4кВ 9ГЛ-10 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от КТП 10/0,4кВ 9ГЛ-10. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.08.2021 год
357451 | 676 | 2021-07-21 | 16 | 55 | 0.087477 | 2021-07-21 | 17 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1977 год) произошло изменение свойств материала дугогасящей камеры В-10 кВ ф. 9 ПС 110 кВ Надеждинский ТПК. 4.1 Вследствие изменения свойств материала дугогасящей камеры В-10 кВ ф.9 произошло разбухание дугогасящей камеры с последующим заклиниванием подвижного контакта, что привело к внутреннему разрушению полюса В-10 ф. 9 от ПС 110 Надеждинский ТПК в момент отключения В-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее разрушение полюса на ПС "Надеждинский ТПК" 110/10, ВМПП-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену В-10 ф. 9 ПС 110 кВ Надежденский ТПК. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ячейки В-10 ф. 9 ПС 110 кВ Надеждинский ТПК. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Надеждинский ТПК. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.08.2021 год
357450 | 230 | 2021-07-21 | 13 | 45 | 0.013751 | 2021-07-21 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он , с. Юрьевка, ул. Цветочная 48, подключенного от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ю-3-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ю-3-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ю-3-6. Ответственное лицо: Мастер Юрьевского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Шалаев В.А. 23.07.2021 год
357451 | 679 | 2021-07-22 | 14 | 20 | 0.039 | 2021-07-22 | 15 | 38 | 3.4.9.3 В результате повреждения ВРУ потребителя расположенного по адресу Омская обл., Исилькульский район, ст.Кухорево, ул.Привокзальная, д.3 (Омскоблводопровод). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф. 1 от КТП 10/0,4кВ ПЧ-3-2 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.08.2021 год
357451 | 680 | 2021-07-22 | 15 | 52 | 0.0297 | 2021-07-22 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора и срыв изолятора фазы "А" на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4Бж-4. 4.1 Разрушение колпачка изолятора и срыв изолятора фазы "А" на опоре №2 привел к провису провода ф."А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 4Бж-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЖ-4-4, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4Бж-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кв 4Бж-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 24.08.2021 год
357451 | 681 | 2021-07-22 | 16 | 28 | 0.00011903 | 2021-07-22 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора ф.В на опоре №7/25 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 Крутинская, что привело к падению провода и схлесту провода ф.В с проводом ф.А с возникновением межфазного замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Крутинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение провода, схлест. на КР-7_Крутинка-Новгород-Чикишев-Пушкин-Ог, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.В на опоре №7/25 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр изоляторов и арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 31.08.2021 год
357451 | 682 | 2021-07-22 | 19 | 1 | 0.041016 | 2021-07-22 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение изоляции в трубостое потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Пикетное, ул. Пролетарская, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1П-5. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 24.08.2021 год
357450 | 231 | 2021-07-22 | 8 | 51 |  | 2021-07-22 | 8 | 51 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (металлизированной ленты) на опору № 20 ВЛ-35 кВ Одесская - Орехово (29Ц) произошло перекрытие между проводами фаз "А" и "С". 4.12 В результате перекрытия между проводами фаз "А" и "С" на опоре № 20 ВЛ-35 кВ Одесская - Орехово (29Ц) произошло отключение ВЛ-35 кВ Одесская - Орехово (29Ц) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами фаз "А" и "С" на ВЛ-35 кВ Одесская - Орехово (29Ц), Опора пром. ж/б.ПВ-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 20 ВЛ-35 кВ Одесская - Орехово (29Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Одесская - Орехово (29Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.08.2021 год
357450 | 232 | 2021-07-25 | 10 | 57 | 0.02625 | 2021-07-25 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлёста вводного провода в дом абонента подключенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 28.08.2021 год
357451 | 684 | 2021-07-23 | 9 | 33 | 0.2571 | 2021-07-23 | 9 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (с 1972г.) произошло нарушение изоляции ф.А трансформатора ТМ-160кВА в СКТП-10/0,4кВ ПЛ-7-10. 4.12 Нарушение электрической изоляции ф.А трансформатора ТМ-160кВА в СКТП-10/0,4кВ ПЛ-7-10 привело к пробою изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания между фазами А и В, в результате чего отключался В-10 ф.7 от ПС 110кВ Полтавская и СКТП-10/0,4кВ ПЛ-7-10 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение эл.изоляции ф.А на ТП-ПЛ-7-10, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-160кВА в СКТП-10/0,4кВ ПЛ-7-10. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр СКТП 10/0,4кВ ПЛ-7-10. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.08.2021 год
357451 | 685 | 2021-07-23 | 14 | 31 | 0.080652 | 2021-07-23 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-10-13 (баланс потребителя ООО Красноярский СХТ) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 687 | 2021-07-24 | 5 | 4 |  | 2021-07-24 | 5 | 4 | 3.4.7.2 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 15.10.2020, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2017, верховой осмотр производился 13.07.2017, капитальный ремонт ВЛ производился в июле 2017 года) не удалось предотвратить развитие дефекта 1 изолятора из 8-ми фазы "В" (стекло) на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми марки ПС-6А в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При плановом осмотре 15.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). на ВЛ110кВ Петрушенко–Новомарьян-кая(С-141), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 107 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 107 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 107 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 год
357451 | 688 | 2021-07-24 | 10 | 20 | 0.0023091 | 2021-07-24 | 10 | 40 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц произошел подхлест проводов ф «А» и ф «В» в пролете опор №№ 2/2-2/3 с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания в пролете опор №№ 2/2-2/3 проводов фаз "А" и "В произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Пучково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ПЧ-3_с. Боевое, с. Кухарево, Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 2/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести вночередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Пучково. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Пучково.. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 26.08.2021 год
357451 | 689 | 2021-07-24 | 11 | 0 | 0.0372 | 2021-07-24 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5РС-3. 4.13 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 7 привел к падению провода с изолятора фазы "В" на опоре № 7 и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5РС-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №7 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РС-5-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5РС-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 5РС-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 27.08.2021 год
357453 | 246 | 2021-07-25 | 11 | 21 | 0.0003 | 2021-07-25 | 11 | 27 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №37 и трубостоем жилого дома (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Имшегал, ул. Старая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-18-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.07.2021 год
357451 | 690 | 2021-07-24 | 16 | 8 | 0.10967 | 2021-07-24 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Российская, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 5БР-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 692 | 2021-07-24 | 16 | 47 | 0.34088 | 2021-07-24 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на КЛ-10 кВ к ТП 10/0,4кВ 1112-3, баланс ООО "Промсервис". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.08.2021 год
357453 | 247 | 2021-07-25 | 17 | 3 | 0.007 | 2021-07-25 | 17 | 33 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-5. Бригадой Большеуковского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам проведённого осмотра видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 В результате прохождения грозового фронта произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-5 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП БГР-5-5 ф.2, VN004-00063447 | Организационное мероприятие 1 произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф. 2 от КТП-Бгр-5-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 28.07.2021 год
357451 | 693 | 2021-07-24 | 19 | 33 | 0.012167 | 2021-07-24 | 20 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Королевка, ул. Центральная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ТР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 694 | 2021-07-25 | 0 | 33 | 0.028 | 2021-07-25 | 1 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Холдеевка, ул. Восточная, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 696 | 2021-07-25 | 8 | 3 | 0.037082 | 2021-07-25 | 9 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Халдеевка, ул. Центральная, 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 697 | 2021-07-25 | 11 | 24 | 0.039 | 2021-07-25 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Бородинка, ул. Центральная, 76. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 698 | 2021-07-25 | 15 | 58 | 0.0055 | 2021-07-25 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Раздольная, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8Кр-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357451 | 699 | 2021-07-25 | 16 | 33 | 0.0085835 | 2021-07-25 | 18 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение изоляции в трубостое потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Чебуренки, ул. Зеленая, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5УР-2. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 26.08.2021 год
357451 | 700 | 2021-07-25 | 16 | 33 | 0.012999 | 2021-07-25 | 16 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5КС-4. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5КС-4 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5КС-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-5КС-4, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5КС-4. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 31.08.2021 год
357453 | 248 | 2021-07-26 | 18 | 7 | 0.00020825 | 2021-07-26 | 18 | 12 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: с.Черняево, ул. Центральная №3, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №6 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.07.2021 год
357453 | 249 | 2021-07-26 | 22 | 31 | 0.004165 | 2021-07-26 | 22 | 36 | 3.4.8.3 При проведении работ по заготовке древесины (дров) неизвестными лицами спилено дерево за пределами просеки, что привело е его падению на провода ф."А", ф."В" и ф."С" в пролёте опор №202-203 с последующим их обрывом и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. Ширина просеки в данном пролёте ВЛ составляет 21 метр. Высота спиленного дерева составляет 18 метров. 4.4 В результате падения дерева из-за пределов просеки на провод ф. "А", ф."В" и ф."С" в пролете пор №202-203, спиленное при заготовке древесины (дров) неизвестными лицами, произошёл их обрыв в пролётах опор №№ 201-203 с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на П-2_с. Пологрудово - д. Сеитово, Пролет: Опора № 201 - Опора № 202; Обрыв провода на П-2_с. Пологрудово - д. Сеитово, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ между ОП-Е-4-4 и ОП-Е-4-6 (фидер связи между ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово и ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская). Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт проводов ф."А", ф."В" и ф."С" в пролёте опор №№201-203 на участка ВЛ 10 кВ между ОП-Е-4-4 и ОП-Е-4-6. (фидер связи между ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово и ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская). Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России по Тарскому привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.08.2021 год
357450 | 233 | 2021-07-26 | 10 | 37 | 0.005 | 2021-07-26 | 10 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания на КТП Га-1-15 (баланс потребителя СНТ «Кварц»), произошло отключению ВЛ-10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 04.08.2021 год
357450 | 234 | 2021-07-26 | 14 | 8 |  | 2021-07-26 | 14 | 8 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка на опоре № 105 ОП ТП РП-6-3 ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна произошло межфазное замыкание между фазами "А" и "В". 4.12 В результате межфазного замыкания на ЛРНД-10 кВ (ОП ТП РП-6-3) установленного на опоре № 105, через тело птицы произошло отключение ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ОП ТП Рп-6-3 на РП-6_пгт. Русская поляна, Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр ОП ТП РП-6-3 обратив особое внимание состоянию изоляторов и провода. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 06.08.2021 год
357453 | 250 | 2021-07-27 | 19 | 52 | 0.0020997 | 2021-07-27 | 20 | 6 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №5 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Южная №23, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-10-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 29.07.2021 год
357453 | 251 | 2021-07-27 | 23 | 12 | 0.0004002 | 2021-07-27 | 23 | 16 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №23 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Осихино, ул. Центральная №24 кв.1, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-20-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-20-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 29.07.2021 год
357453 | 252 | 2021-07-27 | 23 | 49 |  | 2021-07-27 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №328, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №328 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 11.11.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушени е изолятора на ВЛ-110 кВ Саргатская-Щербаки (С-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №328 Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену разрушенного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №328 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 год
357451 | 704 | 2021-07-27 | 16 | 21 | 0.0155 | 2021-07-27 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район д. Носовка ул. Центральная д. 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КИ-5. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.08.2021 год
357451 | 705 | 2021-07-28 | 0 | 4 |  | 2021-07-28 | 0 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф. "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) отпайка на ПС 110кВ Падь. Видны следы перекрытия на изоляторах ф. "С" и траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из девяти в поддерживающей гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) отпайка на ПС Падь. При плановом осмотре 13.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 47 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 47 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №47 ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 При выполнении верхового осмотра опоры № 47 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и измерение переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 47 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 год
357450 | 235 | 2021-07-28 | 9 | 2 | 0.00875 | 2021-07-28 | 9 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения телевизионной антенны произошёл схлёст вводного провода потребителя подключенного от опоры оп № 9 ВЛ-0,4 ф.2 ТП ХД-7-2 по адресу Русско-Полянский район с. Тогунас ул. Школьная д.19., в результате короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ХД-7-2 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ХД-7-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 06.08.2021 год
357450 | 236 | 2021-07-28 | 15 | 0 | 0.0125 | 2021-07-28 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя 0,4 кВ по адресу Омская область, Павлоградский р-он, с. Тихвинка, ул. Ленина 35/2, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лг-4-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лг-4-14. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лг-4-14. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 30.08.2021 год
357451 | 683 | 2021-07-28 | 14 | 7 |  | 2021-07-28 | 14 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в подвесных изолирующих подвесках фазы "С" и фазы "А" на опоре №57 Береговая – Солнечная долина (35Ц). Видны следы перекрытия на проводах и траверсах фазы "С" и фазы "А". 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции между проводами фаз "С" и "А" произошло разрушение одного изолятора из трех в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №57 ВЛ 35 кВ Береговая – Солнечная долина (35Ц). При плановом осмотре 02.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения. на ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания ВЛ 35 кВ Береговая – Солнечная долина (35Ц) замену дефектного изолятора на опоре № 57 Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №57 ВЛ 35 кВ Береговая – Солнечная долина (35Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Береговая – Солнечная долина (35Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.08.2021 год
357450 | 237 | 2021-07-28 | 15 | 5 |  | 2021-07-28 | 15 | 5 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на опоре № 6 ЛР-10 (ОП Чк-9-1) ВЛ-10 кВ Чк-9 от ПС 110 кВ Черлак между фазами "В" и "С" произошло межфазное замыкание. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазами "В" и "С" на опоре № 6 РЛНД-10 кВ (ОП Чк-9-1) через тело птицы, произошло отключение ВЛ-10 кВ Чк-9 от ПС 110 кВ Черлак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей фаз "В" и "С" на ЧК-9_р.п. Черлак-Елизаветинка-Гринское, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Чк-9 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр ЛРНД-10 кВ (ОП Чк-9-1) обратив особое внимание на состояние изоляторов и провода. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 06.08.2021 год
357451 | 631 | 2021-07-12 | 18 | 31 | 0.0285 | 2021-07-12 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Произошло разрушение изоляции вводного провода в трубастое потребителя по адресу д. Интенис, ул. Новая, дом 4, от возникшего коротко замыкания в КТП 10/0,4кВ 3Х-2 отключился АВ-0,4кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3Х-2. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 14.08.2021 год
357451 | 632 | 2021-07-12 | 21 | 19 | 0.002625 | 2021-07-12 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, перекрытия АВ в щите дома по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, п. Конезаводской ул. Ипподромная 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5К-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 13.08.2021 год
357453 | 237 | 2021-07-13 | 0 | 55 | 0.0040998 | 2021-07-13 | 1 | 36 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-10, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-16 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 15.07.2021 год
357451 | 633 | 2021-07-13 | 1 | 18 | 0.0004165 | 2021-07-13 | 1 | 23 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных условий (атмосферные перенапряжения, гроза) произошло атмосферное перенапряжение на разноименных фазах ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Сургутская. 4.4 Атмосферное перенапряжение привело к возникновению межфазного замыкания и отключению В-10кВ ф.1 на ПС 110 кВ Сургутская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение на Сг-1_ПС Сургутская - п. Горячий Ключ, Пролет: Опора № 39 - Опора №3-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Сургутская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2021 год
357450 | 225 | 2021-07-12 | 21 | 6 |  | 2021-07-12 | 21 | 6 | 3.4.8.5 С целью хищения цветного металла посторонними лицами был сорван замок с двери силового трансформатора ТП Вс-2-1, выполнен демонтаж силового трансформатора, снятие крышки бака силового трансформатора, слито трансформаторное масло, демонтированы обмотки силового трансформатора. 4.4 В результате умышленного повреждения посторонними лицами ТП Вс-2-1 прекратилось электроснабжение потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: умышленное повреждение на ТП-ВС-2-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж силового трансформатора на ТП Вс-2-2. Ответственное лицо: Бойченко Д.П. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту порчи имущества организации и хищения цветного металл на ТП Вс-2-2. Ответственное лицо: Верещак М.В. 19.08.2021 год
357451 | 634 | 2021-07-13 | 8 | 52 | 0.030099 | 2021-07-13 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало замыкание на вводе потребителя по адресу: Омская обл.,Крутинский р-н, р.п.Крутинка, ул. Заводская, д.10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6КР-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 16.08.2021 год
357451 | 635 | 2021-07-13 | 10 | 5 | 0.0182 | 2021-07-13 | 11 | 36 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район д. Фомиха ул. Старофаминская 15\2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1КЧ-1. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 15.08.2021 год
357451 | 636 | 2021-07-13 | 10 | 35 | 0.00143 | 2021-07-13 | 10 | 41 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : д. Яблоновка ул. Центральная 34. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 14.08.2021 год
357451 | 638 | 2021-07-13 | 19 | 30 | 0.027 | 2021-07-13 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Мира, 22 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 14БР-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.08.2021 год
357451 | 639 | 2021-07-13 | 20 | 58 | 0.0125 | 2021-07-13 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с. Екатериновка ул.Садовая д.№34. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4СК-12. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 16.08.2021 год
357451 | 642 | 2021-07-14 | 0 | 2 | 0.054 | 2021-07-14 | 1 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Учителей, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10КР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.08.2021 год
357451 | 643 | 2021-07-13 | 23 | 23 |  | 2021-07-13 | 23 | 23 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ПС не обеспечили своевременное выявление дефекта опорного изолятора на шинном мосту 10кВ к 4сш-10, ф."С" на ПС 110кВ Западная. 4.12 Снижение изоляционных свойств опорного изолятора привело к пробою опорного изолятора на шинном мосту 10кВ к 4сш-10, ф."С" с последующим переходом в межфазное замыкание, что привело к работе дифференциальной защиты силового трансформатора 2Т ПС 110кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на шинном мосту 10кВ к 4сш-10, ф."С" на Силовой трансформатор 2Т, PS110-000613-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания 2Т,ШМ-10 2Т 3сш, ШМ-10 2Т 4сш ПС 110 кВ Западная. Ответственное лицо: Пушкарев Евгений Николаевич 21.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорно-стержневого изолятора на шинном мосту 10кВ к 4сш-10, ф."С" на ПС 110кВ Западная. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Западная Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 21.08.2021 год
357453 | 238 | 2021-07-14 | 9 | 2 | 0.72 | 2021-07-14 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изолятора ф."А" на опоре №118 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз, возникшие в процессе длительной эксплуатации, что привело к необходимости вывода в ремонт участка ВЛ от опоры №107 до опоры 158 по неотложной заявке. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств, что привело к частичному разрушению изолятора ф."А" на опоре №118 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. При проведении периодического осмотра 02.04.2021 дефектных изоляторов на данной опоре не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ТВ-11_р.п. Тевриз, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №118 на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Петухов Валерий Витальевич 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Петухов Валерий Витальевич 23.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 КВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Петухов Валерий Витальевич 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Тевриз с персоналом Тевризского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Петухов Валерий Витальевич 31.08.2021 год
357453 | 239 | 2021-07-14 | 9 | 40 | 0.0092004 | 2021-07-14 | 10 | 26 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 17-17/1, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №17-17/1, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-9 ф.1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 17/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 16.07.2021 год
357453 | 240 | 2021-07-14 | 11 | 53 | 0.001 | 2021-07-14 | 11 | 59 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №3 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Евгащино, ул. Садовая №3, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ев-13-1. Ответственное лицо: И.о. заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Одинцов Валентин Анатольевич 15.07.2021 год
357453 | 241 | 2021-07-14 | 20 | 30 | 0.0011666 | 2021-07-14 | 21 | 5 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5/4-5/5, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-7. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5/4-5/5, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-7 ф.2, Пролет: Опора № 5/4 - Опора № 5/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-7. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 16.07.2021 год
357451 | 647 | 2021-07-14 | 22 | 15 | 0.0135 | 2021-07-14 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (повреждение на РЛНД-10 к ТП-10/0,4кВ № Сз-1914-20 баланс СНТ "Виктория"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110кВ Северозападная за СВ-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2021 год
357453 | 242 | 2021-07-15 | 6 | 32 | 0.00053312 | 2021-07-15 | 6 | 37 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома, расположенного по адресу: с.Заливино, ул. Школьная №5, произошёл схлёст проводов на вводе между опорой №7 и трубостоем (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 19.07.2021 год
357451 | 649 | 2021-07-15 | 9 | 0 | 0.0096665 | 2021-07-15 | 10 | 56 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с. Элита ул.Молодёжная д.№4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 16.08.2021 год
357453 | 243 | 2021-07-15 | 13 | 34 | 0.01134 | 2021-07-15 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошел износ и разрушение материала колпачка изолятора ф."В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7, что привело к срыву его с крюка и схлесту проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6. 4.12 Износ и разрушение материала колпачка изолятора ф."В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7 с последующим срывом его с крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-10-7 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."В" на опоре №6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарского РЭС- главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарского РЭС- главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 19.07.2021 год
357451 | 650 | 2021-07-15 | 10 | 18 | 0.022 | 2021-07-15 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Дружино, ул.Центральная 33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 9КР-2. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 20.08.2021 год
357451 | 651 | 2021-07-15 | 12 | 5 | 0.0017667 | 2021-07-15 | 13 | 51 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Красноярка мельница. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Ек-34. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.08.2021 год
357451 | 652 | 2021-07-15 | 20 | 38 | 0.0093996 | 2021-07-15 | 21 | 25 | 3.4.12.2 Причиной явились неблагоприятные погодные условия, порывистый ветер, падение ветки дерева на придомовой территориии схлест проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3ПЯ-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 16.08.2021 год
357451 | 655 | 2021-07-15 | 23 | 25 | 0.0005 | 2021-07-15 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Дружино, ул.Перспективная, дома 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.08.2021 год
357451 | 657 | 2021-07-16 | 6 | 45 |  | 2021-07-16 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом своевременно выполнялось техническое обслуживание оборудования СДТУ ПС 110 кВ Сургутская (последнее ТО проводилось 27.11.2020, 02.02.2021, проверка шкафа ТМ 12.03.2021), не удалось своевременно выявить и устранить дефект реле контроля напряжения основного ввода шкафа АВР 0,4кВ. 4.13 В результате короткого замыкания в сборке АВР (по причине повреждения реле контроля напряжения) произошло пропадание питания оборудования СДТУ от рабочего ввода, при этом произошел отказ схемы АВР (из-за повреждения реле контроля напряжения) на включение резервного ввода, в результате чего произошло обесточение сборки АВР и оборудования СДТУ, что привело к потере передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ Сургутская и Филиалом АО «СО ЕЭС» Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ схемы АВР 0,4кВ на ПС 110кВ Сургутская на СДТУ ПС "Сургутская", PS110-000626-80 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередную проверку работоспособности схем АВР 0,4кВ на ПС Городского РЭС оборудованных СДТУ, совместно с персоналом АСТУ. Ответственное лицо: Паладыч Евгений Олегович 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного реле в шкафу АВР-0,4кВ на ПС 110кВ Сургутская. Ответственное лицо: Паладыч Евгений Олегович 31.08.2021 год
357453 | 244 | 2021-07-18 | 4 | 39 |  | 2021-07-18 | 4 | 39 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №217, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 25.03.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Колосовская-Бражниково (С-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №217 Колосовка - Бражниково (С-75). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену разрушенного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 год
357453 | 245 | 2021-07-18 | 11 | 24 | 0.0020031 | 2021-07-18 | 13 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отклонение опоры №8 поперек оси линии выше допустимой нормы, что привело к схлёсту между проводами в пролёте опор № 7-8 и отключению ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-2-3. 4.12 Отклонение опоры №8 поперек оси линии выше допустимой нормы с последующим схлёстом между проводами в пролёте опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-2-3 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №8 на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.07.2021 год
357451 | 659 | 2021-07-16 | 20 | 12 | 0.27 | 2021-07-16 | 20 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на отпайке Садовод-1(ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-17). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.08.2021 год
357451 | 660 | 2021-07-16 | 22 | 2 | 0.065 | 2021-07-16 | 22 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ 1НД-8 (баланс потребителя ООО" УК Большекулачинская"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 35 кВ Надеждино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николевич 19.08.2021 год
357451 | 661 | 2021-07-17 | 0 | 30 |  | 2021-07-17 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Несмотря на своевременное обслуживание оборудования ПС 110 кВ Съездовская персоналом СПС (текущий ремонт производился 15.04.2019), не удалось предотвратить расшплинтовку КСА контакта,отключающего электродвигатель заводки привода СВ-110 на ПС 110 кВ Съездовская. 4.13 Расшплинтовка КСА контакта,отключающего электродвигатель завода пружин привела к отказу схемы включения СВ-110 на ПС 110кВ Съездовская от дистанционного ключа управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расшплинтовка КСА привода СВ-110 на ПС "Съездовская" 110/10, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию КСА приводов В-110 типа ВМТ-110 с приводом ППРК-1400 ПС 110 кВ Съездовская в соответствии с дополненной технологической картой на текущий ремонт масляного выключателя ВМТ-110 с приводом ППРК-1400. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Дополнить тех карту №20 на текущий ремонт масляного выключателя ВМТ-110 с приводом ППРК-1400 работами по проверке состояния КСА и их обслуживанию(при необходимости). Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 26.08.2021 год
357451 | 662 | 2021-07-17 | 13 | 16 | 0.000832 | 2021-07-17 | 13 | 32 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц в пролете опор № 2-3 произошел подхлест проводов фаз "А" и "В"., с возникновением межфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ПЧ-8-4. 4.4 Подхлёст проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор № 2-3 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ ПЧ-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЧ-8-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ПЧ-8-4. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 19.08.2021 год
357451 | 663 | 2021-07-17 | 15 | 6 | 0.06667 | 2021-07-17 | 15 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Перекрытие проходных изоляторов 10кВ в КТП 10/0,4кВ 2С-17 (балансовая принадлежность ООО "Зелёный след"). От возникшего межфазного КЗ действием МТЗ-10кВ на ПС 110кВ Саргатская отключился В-10кВ ф.2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 19.08.2021 год
357451 | 666 | 2021-07-18 | 14 | 48 | 0.010334 | 2021-07-18 | 16 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Гагарина, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-16. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 19.08.2021 год
357451 | 667 | 2021-07-18 | 18 | 59 | 0.01875 | 2021-07-18 | 20 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Крутая Горка, ул. Силина, 9 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП 6/0,4кВ №24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.08.2021 год
357451 | 668 | 2021-07-18 | 21 | 19 | 0.0091 | 2021-07-18 | 21 | 58 | 3.4.9.1 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу д. Шефер, ул. Центральная, дом 21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 20.08.2021 год
357451 | 670 | 2021-07-19 | 18 | 17 | 0.016 | 2021-07-19 | 19 | 53 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Ленина, 72. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10КР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 26.08.2021 год
357450 | 226 | 2021-07-19 | 4 | 36 |  | 2021-07-19 | 4 | 36 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Пристанская-110 (С-173) с разрушением одного из десяти изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из десяти изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Пристанская-110 (С-173). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из десяти изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Прист. (С-173), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская - Пристанская-110 (С-173). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Пристанская-110 (С-173). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Пристанская-110 (С-173). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.08.2021 год
357450 | 227 | 2021-07-19 | 10 | 50 |  | 2021-07-19 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Для недопущения повреждения в результате недопустимого наклона опоры №3 поперек оси ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ор-3-3, по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ор-3-3. 4.1 В результате загнивание древесины у основания опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ор-3-3 произошел недопустимый наклон опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ор-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОР-3-3, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ор-3-3. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 27.07.2021 год
357451 | 602 | 2021-07-06 | 4 | 54 | 0.0004998 | 2021-07-06 | 4 | 59 | 3.4.12.2 Причиной явились неблагоприятные погодные условия, порывистый ветер и схлест проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5СК-15 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5СК-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5СК-15, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5СК-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5СК-15. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.08.2021 год
357451 | 603 | 2021-07-06 | 5 | 14 | 0.028584 | 2021-07-06 | 6 | 3 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к срабатыванию защиты и отключению АВ-0,4кВ ф. 2 в ТП-10/0,4кВ 2Л-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Л-2-14, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2Л-14. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 09.08.2021 год
357451 | 606 | 2021-07-06 | 11 | 10 | 0.002324 | 2021-07-06 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Максимовка ул. Пролетарская 15/2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-28. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.08.2021 год
357451 | 607 | 2021-07-06 | 11 | 45 | 0.0006501 | 2021-07-06 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной отключения явилось. Неисправность вводного кабеля в жилой дом, по адресу с. Новоцарицино ул.Приозерная д.№11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НЦ-9. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.08.2021 год
357451 | 608 | 2021-07-06 | 14 | 10 |  | 2021-07-06 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение механической прочности провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ЕК-3-2 на опоре №6, что привело к обрыву провода. 4.13 Обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ЕК-3-2 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ЕК-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Присоединение Вл-0,4 ф.3 от ТП-ЕК-3-2, TP010-0039447-16-01-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ ЕК-3-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ ЕК-3-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.08.2021 год
357453 | 234 | 2021-07-07 | 0 | 38 |  | 2021-07-07 | 0 | 38 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС, возникающие в процессе длительного срока эксплуатации, не обеспечили своевременное выявление разрушения герметичности маслоуказательного стекла трансформатора тока ТТ-110 1Т ф."С" на ПС 110 кВ Тара, что привело к необходимости вывода в ремонт силовой трансформатор 1Т и 1сш-110 по неотложной заявке. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла маслоуказателя, что явилось причиной образования сквозной круговой трещины в месте соединения трубки маслоуказателя с нижним фланцем в трансформаторе тока ТТ-110 1Т ф."С" на ПС 110 кВ Тара. При образовании трещины нарушилась герметичность трубки маслоуказателя, в результате чего произошла утечка масла и снижение уровня масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла на ПС "Тара" 110/35/10, ТT ТФНД-110М 300/5 0,5 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр электрооборудования на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену повреждённого маслоуказательного стекла трансформатора тока ТТ-110 1Т ф."С" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести доливку масла в трансформатор тока ТТ-110 1Т ф."С" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Тара, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Тарского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 год
357451 | 610 | 2021-07-07 | 4 | 51 |  | 2021-07-07 | 4 | 51 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 04.09.2020, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2019, верховой осмотр производился 14.06.2019) не удалось предотвратить развитие дефекта одного из семи марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из семи марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). При плановом осмотре 04.09.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из семи марки ПС-6Б в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). на ВЛ 110 кВ Баженово – Бекишево (С-70), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 213 на ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 213 на ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 213 на ВЛ 110 кВ Баженово - Бекишево (С-70). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 год
357451 | 611 | 2021-07-07 | 8 | 20 | 0.0018333 | 2021-07-07 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В связи с неравномерным распределением нагрузки на ТП 10/0,4 кВ Сг-1-9 произошло ее превышение. 4.13 Превышение нагрузки привело к перегоранию ПК-10 на ТП 10/0,4 кВ Сг-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10 на ТП-Сг-1-9, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузок отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ Сг-1-9 (по результатам замеров нагрузок в пиковые часы). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Сг-1-9 и отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ Сг-1-9, с замером нагрузок в пиковые часы. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2021 год
357453 | 235 | 2021-07-09 | 10 | 30 |  | 2021-07-09 | 10 | 30 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Екатерининская - Рязаны (С-83) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеки в пролёте опор №118-119 не было выявлено отдельное дерево, растущее за пределами просеки, по причине невозможности визульного определения внутреннего состояния ствола, что привело к его падению на металлическую траверсу опоры №118 с последующим изломом макушки дерева и повреждением провода ф."А". Ширина просеки в данном пролёте составляет 30 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 26.02.2021), высота упавшего дерева составляет 22 метра. Кроме того, по результатам периодического осмотра от 26.02.2021 персоналом СВЛ ПО СЭС, в пролёте опор №118-119 ослабленных (подгнивших или усохших) деревьев, угрожающих падением на ВЛ, не выявлено. 4.4 В результате механического воздействия при падении дерева на металлическую траверсу крепления провода ф."А" на опоре №118 произошёл излом макушки дерева с последующим перекрытием между проводом и траверсой, что привело к повреждению провода в пролёте опор №118-119 и отключению ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-110 кВ Екатерининская-Избышево (С-83), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №118-119 на ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 19.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по вопросу выявления в ходе проведения периодических осмотров ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2021 год
357453 | 236 | 2021-07-10 | 21 | 7 | 0.0012495 | 2021-07-10 | 21 | 12 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного кабеля с опоры №15 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Степная №5, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-13-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-13-2. Ответственное лицо: И.о. заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Одинцов Валентин Анатольевич 13.07.2021 год
357451 | 615 | 2021-07-10 | 14 | 53 | 0.0019334 | 2021-07-10 | 15 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Еремеевка ул. Омская 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3ЕР-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 11.08.2021 год
357450 | 221 | 2021-07-10 | 4 | 10 |  | 2021-07-10 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили выявление дефекта изолятора, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) с разрушением одного из восьми изоляторов с последующим перекрытием на траверсу. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Следы перекрытия на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.07.2021 год
357450 | 224 | 2021-07-10 | 20 | 21 | 0.0064995 | 2021-07-10 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При проведении строительных работ произошло падение доски на вводной провод в дом абонента подключенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 19.07.2021 год
357451 | 616 | 2021-07-09 | 9 | 31 | 0.022 | 2021-07-09 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Чайковского, 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ПШ-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2021 год
357451 | 617 | 2021-07-09 | 21 | 25 | 0.027082 | 2021-07-09 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, г. Называевск, пер. Павлова №1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-15. Ответственное лицо: Степин Сергей Александрович 12.08.2021 год
357451 | 618 | 2021-07-10 | 10 | 51 | 0.009 | 2021-07-10 | 10 | 57 | 3.4.10 При осмотре ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Солнечная Долина на опоре № 5/1 к ТП 10/0.4кВ СД-1-6 обнаружена птица лежащая между фазами «А» и «В», вследствии чего произошло фозникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Солнечная Долина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Сд-1_Зеленовка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 35 кВ Солнечная Долина Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2021 год
357451 | 619 | 2021-07-10 | 11 | 58 |  | 2021-07-10 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 3АН-17 (баланс СНТ Речник"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2021 год
357451 | 620 | 2021-07-10 | 12 | 9 | 0.0035 | 2021-07-10 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Зеленая, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3АН-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2021 год
357451 | 621 | 2021-07-10 | 14 | 25 | 0.015333 | 2021-07-10 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район ул. Озёрная 5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3КЧ-3. Ответственное лицо: Стёпн Сергей Александрович 12.08.2021 год
357451 | 623 | 2021-07-11 | 3 | 49 |  | 2021-07-11 | 3 | 49 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 13.10.2021, техническое освидетельствование линии производилось 29.06.2019, верховой осмотр производился 20.06.2018), не удалось предотвратить развитие дефекта изолятора фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6). При плановом осмотре 13.10.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская с отпайками (С-6). на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 133 на ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 133 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 133 на ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 год
357451 | 624 | 2021-07-11 | 9 | 45 | 0.039332 | 2021-07-11 | 10 | 44 | 3.4.8.5 Автотранспортом стороннего лица был произведен наезд на опору № 29 ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная вследствие чего произошел излом опоры на ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. 4.4 Автотранспортом стороннего лица был произведен наезд на опору № 29 ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная вследствие чего произошел излом опоры на ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная и вышеуказанная линия была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры на Ао-4_Комсомол, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 29 от ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о причинении ущерба Ответственное лицо: Денисов Виталий Николевич 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николевич 13.08.2021 год
357451 | 625 | 2021-07-11 | 10 | 37 | 0.0092 | 2021-07-11 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, старение изоляции кабеля в трубостое и как следствие короткое замыкание на вводе в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Михайловка, ул. Озерная д.5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2НМ-14. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 12.08.2021 год
357451 | 628 | 2021-07-11 | 16 | 27 |  | 2021-07-11 | 16 | 27 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей фаз "А" и "В" на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Новолюбинская произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 на ПС 110кВ Новолюбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на НЛ-4_р.п. Любинский, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110кВ Новолюбинская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110кВ Новолюбинская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 16.08.2021 год
357451 | 629 | 2021-07-11 | 22 | 32 | 0.039668 | 2021-07-11 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НК-7 произошло изменение структуры металла провода фазы "С", что привело к потере механической прочности провода и его обрыву на опоре № 2/2 в сторону опоры №2/1. 4.13 из-за потери механической прочности провода фазы "С" произошел его обрыв на опоре № 2/2 в сторону опоры №2/1. При падении провода фазы "С" произошло его замыкание с проводом нейтрали, что привело перегоранию провода нейтрали в пролете опор №2/1 - №2/2 и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ 3НК-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-3-7, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" и "0" в пролете опор №2/1 - №2/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НК-7. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10,/0,4кВ 3НК-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 12.08.2021 год
357451 | 630 | 2021-07-12 | 9 | 5 | 0.0245 | 2021-07-12 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало замыкание на вводе в трубостое потребителя по адресу: Омская обл.,Крутинский р-н, р.п. Крутинка, ул. Пионерская, д.91. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ТП 6КР-15 Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 15.08.2021 год
357453 | 222 | 2021-07-01 | 2 | 30 | 0.0066665 | 2021-07-01 | 3 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 18 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 7/2-7/3, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-11. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №7/2-7/3, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-11 ф.2, Пролет: Опора № 7/2 - Опора № 7/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-11. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.07.2021 год
357453 | 223 | 2021-07-01 | 5 | 6 | 0.0055998 | 2021-07-01 | 6 | 2 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-8. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результату осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-8 ф.1, VN004-00066433 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-8. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.07.2021 год
357453 | 224 | 2021-07-01 | 5 | 21 |  | 2021-07-01 | 5 | 21 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески ф."А" на опоре №218 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), с разрушением одного из семи изоляторов и последующим перекрытием на траверсу. При периодическом осмотре 12.01.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы не выявлены. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."А" с разрушением одного изолятора на опоре №218 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 09.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф. "А" на опоре №218 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры №218 на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №218 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годТехническое мероприятие 5 При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №218 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) нормативным значениям установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 27.08.2021 год
357451 | 577 | 2021-07-01 | 15 | 29 |  | 2021-07-01 | 15 | 29 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в натяжной изолирующей подвеске ф. "С" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136). Видны следы перекрытия на изоляторах ф. "С" и траверсе. 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из восьми марки ПС-70Е в поддерживающей изолирующей подвеске гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 213 ВЛ 110 кВ 2529 – Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136). При плановом осмотре 19.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ 2529 – Новоандреевская (С-136), Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №213 ВЛ 110 кВ 2529 – Новоандреевская (С-136). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2529 – Новоандреевская (С-136). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания ВЛ 110 кВ 2529 – Новоандреевская (С-136) замену дефектного изолятора на опоре № 213 Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 год
357451 | 578 | 2021-07-01 | 18 | 53 | 0.09 | 2021-07-01 | 18 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф. 2 от ЦРП-10кВ Любинский. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.2 от ЦРП-10кВ Любинский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Л-2_р.п. Любинский, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП-10кВ Любинский. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.08.2021 год
357451 | 580 | 2021-07-01 | 19 | 26 | 0.0065332 | 2021-07-01 | 20 | 46 | 3.4.12.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил удар молнии в антенну потребителя по адресу: Крутинский р-н, д.Чумановка, ул.Зеленая, д.38. 4.4 От возникшего атмосферного перенапряжения и попадания молнии в ВЛ-0,4 кВ на ТП 10/0,4кВ 7КР-12 отключился АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 ф.1от ТП-7КР-12, Пролет: ТП-7КР-12 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7КР-12. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 02.08.2021 год
357451 | 581 | 2021-07-01 | 4 | 29 |  | 2021-07-01 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 04.02.2021, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 23.05.2019, капитальный ремонт производился с 01.04.2021 по 30.04.2021), не удалось предотвратить развитие дефекта грозотроса на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4), что привело к обрыву грозотроса и касанию его провода фазы «А». 4.6 В процессе длительного срока эксплуатации произошел коррозионный износ грозотроса на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4), что привело к обрыву грозотроса и касанию его провода фазы «А». При плановом осмотре 04.02.2021 на вышеуказанной ВЛ дефект провода отсутствовал. На проводе видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (C-4), Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор № 20, 21, 22 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-4) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт грозотроса в пролетах опор №20-22 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-4) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (С-4) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.07.2021 год
357450 | 216 | 2021-07-01 | 7 | 20 |  | 2021-07-01 | 7 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-10 кВ Г-5 от ПС 110 кВ Горьковская. 4.4 При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии вблизи ВЛ 10 кВ Г-5 от ПС 110 кВ Горьковская, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Г-5 от ПС 110 кВ Горьковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжения на Г-5_р.п. Горьковское, Пролет: Оп.№1В - Оп.№1А | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по все длине ВЛ-10 кВ Г-5 от ПС 110 кВ Горьковская. Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.07.2021 год
357450 | 217 | 2021-07-01 | 11 | 23 | 0.0475 | 2021-07-01 | 13 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Северная, д. 8, подключенного от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-7-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Бн-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-7-1 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.07.2021 год
357450 | 218 | 2021-07-01 | 16 | 50 | 0.020833 | 2021-07-01 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При проведении работ по выпиловке дерева потребителем произошло падение ветки дерева на вводной провод по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Сягаевка, ул. Центральная, д.33, подключенного от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "А-9-1", что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "А-9-1". ВЛ-0,4 кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "А-9-1". ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.07.2021 год
357453 | 225 | 2021-07-02 | 14 | 37 | 0.0015 | 2021-07-02 | 14 | 43 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного 3-х фазного кабеля на вводе в гараж с опоры №15 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Красноармейская №26, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-11-17. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-11-17. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 07.07.2021 год
357453 | 226 | 2021-07-03 | 11 | 46 | 0.0001 | 2021-07-03 | 11 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лж-10-12. 03.07.2021 Бригадой Тарского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 Из-за прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лж-10-12 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЛЖ-10-12 ф№2, VN004-00065458 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лж-10-12. Ответственное лицо: Заместитль начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.07.2021 год
357453 | 227 | 2021-07-03 | 12 | 9 | 8.325e-05 | 2021-07-03 | 12 | 11 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра до 11 м/сек.) произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Е-12-10. 03.07.2021 бригадой Екатерининского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Е-12-10 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Е-12-10 ф. 2, VN004-00063755 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-12-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.07.2021 год
357453 | 228 | 2021-07-03 | 13 | 5 | 0.026051 | 2021-07-03 | 14 | 22 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося атмосферными перенапряжениями, произошло прямое попадание молнии в верхнюю часть деревянной промежуточной опоры №107 на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково, что привело к её расщеплению и выпадению крюка крепления провода ф."В". При выпадении крюка произошёл схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролётах опор №№106-108. 4.4 В результате прямого попадание молнии в верхнюю часть деревянной промежуточной опоры №107 на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково произошло её расщепление и выпадение крюка крепления провода ф."В" с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" в пролётах опор №№106-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на ЛЖ-14_Вставское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести переустановка крюков ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре №107 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 13.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №№106-108 на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 13.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектной стойки на деревянной промежуточной опоре №107 ВЛ 10 кВ ф.14 от 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 13.07.2021 год
357453 | 229 | 2021-07-03 | 15 | 24 | 0.00014 | 2021-07-03 | 15 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5. 03.07.2021 Бригада УРС Тарского РЭС произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений электрооборудования не обнаружено. 4.12 Из-за прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-5-5 ф.2, VN004-00065563 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5. Ответственное лицо: Заместитль начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.07.2021 год
357453 | 230 | 2021-07-03 | 22 | 21 | 0.0005336 | 2021-07-03 | 22 | 25 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя из-за обрыва оттяжки на крыше жилого дома №22, расположенного по адресу: с. Корсино, ул. Центральная, произошел кратковременный схлест проводов на ввода в пролёте между опорой №28 и трубостоем жилого дома (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 07.07.2021 год
357450 | 219 | 2021-07-02 | 12 | 27 | 0.0070005 | 2021-07-02 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. 2-я Фоминовка, ул. Труда, д. 34 подключенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1. Повреждение вводного кабеля привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-1 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 09.07.2021 год
357450 | 220 | 2021-07-03 | 10 | 43 | 0.021999 | 2021-07-03 | 11 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При падении ветки дерева на вводной провод в дом абонента подключенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-3-1, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-3-1 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 09.07.2021 год
357453 | 231 | 2021-07-04 | 14 | 29 | 0.00036652 | 2021-07-04 | 14 | 34 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №21 и трубостоем жилого дома №3(баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. 10 Линия, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-18-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-18-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.07.2021 год
357453 | 232 | 2021-07-04 | 22 | 57 | 0.0012999 | 2021-07-04 | 23 | 23 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-14. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-14 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-5-14 ф.1, VN004-00066374 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-14. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 07.07.2021 год
357451 | 582 | 2021-07-02 | 18 | 15 |  | 2021-07-02 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП 10/0,4 кВ №4011 с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к перегоранию ПН ф.16 ТП 10/0,4 кВ №4011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.16 от ТП-4011, Кабель ААШв 3х120 (1) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП 10/0,4 кВ №4011. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП 10/0,4 кВ №4011. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП 10/0,4 кВ №4011. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.10.2021 год
357451 | 583 | 2021-07-02 | 20 | 50 | 0.00015 | 2021-07-02 | 20 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4кВ М-3-3, баланс потребителя (Птицефабрика). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП-31 Московка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.08.2021 год
357451 | 584 | 2021-07-03 | 2 | 56 |  | 2021-07-03 | 2 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в подвесных изолирующих подвесках фазы «А» и фазы «В» на опоре №66 ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново (17Ц). Видны следы перекрытия на проводах и траверсах фазы «А» и фазы «В». 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции между проводами фаз «А» и «В» произошло разрушение одного изолятора из трех в подвесной гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №66 ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново (17Ц). При плановом осмотре 21.01.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора из трех в подвесной гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №66 ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново (17Ц) на ВЛ 35 кВ Крутинская - Паново (17Ц), Опора анк. ж/б. ВАУ | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №66 ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново (17Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново (17Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания ВЛ 35 кВ Крутинская – Паново (17Ц) замену дефектного изолятора на опоре № 66 Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.07.2021 год
357451 | 585 | 2021-07-03 | 8 | 5 | 0.0020835 | 2021-07-03 | 8 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 5М-1 вследствие схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: д.Андронкино, д. 1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5М-1. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 12.07.2021 год
357451 | 587 | 2021-07-03 | 9 | 10 | 0.059499 | 2021-07-03 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло произошел излом и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4С-5. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №2 привел к провису провода ф."А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 4С-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-4-5, Пролет: КТП - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 4С-5. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 08.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 4С-5. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 08.08.2021 год
357451 | 588 | 2021-07-03 | 10 | 29 | 0.059001 | 2021-07-03 | 12 | 27 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта порывом ветра сломало дерево за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП 1Х-11, при падении дерева произошел подхлест проводов в пролете опор №1-2 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 От возникшего межфазного кз в пролете опор №1-2 в КТП 10/0,4кВ 1Х-11 отключился автомат 0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Х-1-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор 1-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-11. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 07.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-11. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 07.08.2021 год
357451 | 589 | 2021-07-03 | 14 | 40 | 8.33e-05 | 2021-07-03 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Дружино, ул.Юбилейная дом 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.08.2021 год
357451 | 590 | 2021-07-03 | 14 | 55 | 0.0003333 | 2021-07-03 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало превышение нагрузки в пиковые часы. 4.13 Превышение нагрузки привело к перегоранию ПН 1Т ТП 10/0,4 кВ №4011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ПН-0,4 кВ 1Т ТП 10/0,4 кВ №4011, TP010-0034847-16-01 (Система шин 0,4 кВ №1) | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузок отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №4011 (по результатам замеров нагрузок в пиковые часы). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр отходящих ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №4011, с замером нагрузок в пиковые часы. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 09.08.2021 год
357451 | 592 | 2021-07-04 | 15 | 34 | 0.003 | 2021-07-04 | 16 | 10 | 3.4.10 В результате скопления птиц при их взлете произошел подхлест проводов Фазы "А" и нулевого провода на вводе в жилой дом от опоры №59 в сторону жилого дома на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3МС-2, что привело к однофазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3МС-2. 4.4 Возникновение однофазного замыкания, стало причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3МС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц подхлест ввода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3МС-2, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3МС-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 07.08.2021 год
357451 | 593 | 2021-07-04 | 18 | 35 | 0.0665 | 2021-07-04 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 76. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.08.2021 год
357451 | 597 | 2021-07-04 | 21 | 20 | 0.014 | 2021-07-04 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу : с. Кутузовка ул. Мира 18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.08.2021 год
357451 | 598 | 2021-07-05 | 0 | 3 | 0.005831 | 2021-07-05 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение ВРУ-0,4кВ у потребителя с.Ачаир ул.Приозерная,8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 4АЧ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.08.2021 год
357450 | 222 | 2021-07-02 | 21 | 57 | 0 | 2021-07-02 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание оборудования трансформатора 2Т в состав которого входит ТТ 110 кВ (встроенные во вводы 110 кВ 2Т) не обеспечили своевременное выявление дефектов изоляции ТТ, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к повреждению вторичной обмотки ТТ ДЗТ встроенных во вводы 110 кВ 2Т ПС 110 кВ Татарская. 4.12 В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции, вследствие чего произошло межвитковое замыкание вторичной обмотки ТТ фазы "А" (встроенные во вводы 110 кВ 2Т), что привело к возникновению дифференциального тока при внешнем КЗ в сети 10 кВ, превышающем ток уставки и, как следствие, к неправильному излишнему действию ДЗТ, включению КЗ-110 2Т, отключению ОД-110 2Т, отключению СВ-110, отключению трансформатора 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение встроенного во вводы ТТ фазы "А" 110 кВ 2Т на PS110-000605, ПС "Татарская" 110/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку цепей РЗА присоединения 2Т ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить переподключение ДЗТ на выносные ТТ-110 2Т (ТФЗМ-110 300/5) ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытания силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Тилимон П.Г. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену ТТ встроенные во вводы 110 кВ 2Т ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 15.08.2021 год
357451 | 599 | 2021-07-05 | 2 | 5 | 0.005831 | 2021-07-05 | 2 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Мира, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 10Кр-2 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.08.2021 год
357450 | 223 | 2021-07-05 | 23 | 30 | 0.0058325 | 2021-07-05 | 23 | 44 | 3.4.12.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий (гроза), произошло отключение АВ-0,4 кВ Ф. 2 на ТП-Ор-2-7, при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ор-2-17 дефектов не выявлено. 4.4 В результате грозовых перенапряжений вблизи ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ор-2-17 произошло отключение АВ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ор-2-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовые перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ОР-2-17, Пролет: КТП - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ор-2-17 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 14.07.2021 год