## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 7 | 2022-12-17 | 17 | 38 | 0.001666 | 2022-12-17 | 17 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителей с.Атаманово ул. 70 лет Победы. (Установка в шкафы выносного учета потребителей с.Атаманово ул. 70 лет Победы автоматических выключателей не соответствующих техническим условиям (установка автоматов 100 А) превышающих номинальный ток АВ-0,4 (80 А) ф.0,4-1 в РУ-0,4 кВ КТП-Ю-3-057.) | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: ЕРмолаев Н.А. 31.01.2023 год
757210 | 17 | 2022-12-20 | 12 | 34 | 1.26 | 2022-12-20 | 13 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "Химпром" (Повреждение ОПН-110 на ПС Химпром) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Химпром" о принятии мер по недопущению подобных нарушений. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.01.2023 год
757213 | 8 | 2022-12-20 | 5 | 15 | 0.81631 | 2022-12-20 | 6 | 17 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ООО "Газпром Томсктрансгаз". | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.01.2023 год
757213 | 9 | 2022-12-20 | 17 | 15 | 0.005328 | 2022-12-20 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционно изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 произвести расчистку ВЛ 6кВ ф.6-29-А от ДКР в пролете опор 43-44 Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.01.2023 год
757213 | 10 | 2022-12-20 | 17 | 45 | 0.81333 | 2022-12-20 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А фазы «В» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода фазы «В» и фазы «С». на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 произвести расчистку ВЛ 6кВ ф.6-29-А от ДКР в пролете опор 43-44 Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.01.2023 год
757212 | 550 | 2022-12-17 | 16 | 28 |  | 2022-12-17 | 16 | 28 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "В" на опоре №295 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "В" на опоре № №295 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №295 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма произвести усиление гирлянды изоляторов аэродинамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ на опорах №№286-320 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма в пролетах опор №253-365. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 16.01.2023 год
757210 | 19 | 2022-12-20 | 16 | 57 | 0.029267 | 2022-12-20 | 20 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, что привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре № 85 с последующим падением незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу вызвав устойчивое однофазное замыканием на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и металлической траверсы опоры № 85 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 30.06.2023 год
757213 | 19 | 2022-12-21 | 13 | 0 | 5.8535 | 2022-12-22 | 6 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный ( ВЛ выполнены в двухцепном исполнении на общих опорах) что стало причиной обрыва грозозащитного троса на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, в результате чего произошло образование провеса грозозащитного троса в пролетах опор №102-106 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный. Под воздействием ветровых нагрузок (до 22 м\с), произошли многократные кратковременные схлесты грозозащитного троса с проводами ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, что привело к возникновению коротких замыканий и, как следствие, аварийным отключениям ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ. 4.14 Многократные кратковременные схлесты грозозащитного троса с проводами ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный в результате обрыва грозозащитного троса на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, из-за длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов и потери механической прочности материала грозозащитного троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-1, Опора пром. мет.П; Обрыв грозозащитного троса. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортиров., Пролет: Опора.№ 104 - Опора.№ 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ, обращая особое внимание на грозозащитный трос. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в местах пересечения с жилыми районами, автомобильными и проселочными дорогами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и верхового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный включить в РП 2024 участки ВЛ, где произведен демонтаж грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.02.2023 год
757213 | 22 | 2022-12-21 | 14 | 32 |  | 2022-12-21 | 14 | 32 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-8-ТК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-8-ТК 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-8-ТК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на Ф-10-8-ТК_ООО Калтанское, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-ТК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.01.2023 год
757210 | 20 | 2022-12-20 | 3 | 55 | 0.000668 | 2022-12-20 | 3 | 56 | 3.4.7.3 В результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-113 Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, при воздействии порывов ветра, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-113 Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-113 Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-113 ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-113, Пролет: - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-113 Ф-10-3--А от ПС 110 кВ Чебулинская на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-113 Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.01.2023 год
757213 | 29 | 2022-12-22 | 8 | 22 |  | 2022-12-22 | 8 | 22 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода фазы «А» и фазы «В» в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку от ДКР ВЛ 10кВ ф. 10-2-П в пролете опор 6-7 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-2-П с оп. 1-8. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.01.2023 год
757213 | 37 | 2022-12-22 | 9 | 5 | 0.24667 | 2022-12-22 | 11 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода фазы «В» и фазы «С» в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 ф.10-25-И с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.10-25-И. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода фазы «В» и фазы «С» в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 ф.10-25-И с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода фазы «В» и фазы «С» с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-25-И, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр от ПС 110кВ Ильинская-1 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.01.2023 год
757213 | 38 | 2022-12-22 | 9 | 26 | 0.93 | 2022-12-22 | 12 | 32 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А"на опоре 13 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. 4.3 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А"на опоре 13 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на Ф-10-6-Т, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т Ответственное лицо: Махнев О.М. 29.01.2023 год
757213 | 39 | 2022-12-22 | 9 | 52 | 0.000334 | 2022-12-22 | 9 | 53 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-6кВ ф.6-6-ТП-12, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-6-ТП-12 на РП-23. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-6кВ ф.6-6-ТП-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-6-6-ТП-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ от РП-23 ф. 6-6-ТП-12 Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.01.2023 год
757213 | 40 | 2022-12-22 | 10 | 12 | 0.01 | 2022-12-22 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В следствии сильного порыва ветра произошел кратковременный нанос ветки на провода из не охранной зоны в пролете опор № 11-12 ВЛ-6кВ Ф.6-12-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения В-6 ф.6-12-Е. 4.12 В следствии сильного порыва ветра произошел кратковременный нанос ветки на провода из не охранной зоны в пролете опор № 11-12 ВЛ-6кВ Ф.6-12-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный нанос ветки на провода на Ф-6-12-Е, Пролет: - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-12-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.01.2023 год
757213 | 42 | 2022-12-22 | 10 | 37 | 0.02664 | 2022-12-22 | 10 | 39 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 31-32 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводами, возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С . 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 31-32 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-7-С, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.01.2023 год
757213 | 43 | 2022-12-22 | 10 | 45 | 0.105 | 2022-12-22 | 11 | 48 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.6-ЦДС, в результате произошло межфазное короткое замыкание,что привело к аварийному отключению ф.6-ЦДС на ПС 35кВ Куйбышевская. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ от ПС 35кВ Куйбышевская ф. 6-ЦДС Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.01.2023 год
757213 | 46 | 2022-12-22 | 12 | 23 | 0.0234 | 2022-12-22 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора с ТП 94Т повлекший схлест проводов ВЛ-10кВ ф.10-7-К, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению от МТЗ ВЛ-10кВ ф.10-7-К на ПС 35 кВ Терентьевская. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора с ТП 94Т повлекший схлест проводов ВЛ-10кВ ф.10-7-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сорванный изолятор, схлест проводов на Ф-10-7-К (Собств.), Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода на КТП-094Т Ответственное лицо: Клонов А.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К Ответственное лицо: Клонов А.А. 27.01.2023 год
757213 | 47 | 2022-12-22 | 13 | 8 | 0.08 | 2022-12-22 | 13 | 14 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода фазы «А» и фазы «В» на ЛР-39 в пр. оп. 21-22 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-32-П. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода фазы «А» и фазы «В» на ЛР-39 в пр. оп. 21-22 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода фазы «А» и фазы «В» на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6-32-П с оп. 1-23, провести расчистку от ДКР ВЛ 6кВ ф. 6-32-П в пролете опор 21-22 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.01.2023 год
757213 | 49 | 2022-12-22 | 13 | 40 | 0.00999 | 2022-12-22 | 13 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Строительный мир". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.01.2023 год
757213 | 50 | 2022-12-22 | 13 | 53 | 0.01336 | 2022-12-22 | 13 | 54 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор 261/9-261/10 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК из не охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному КЗ и, как следствие, аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-12-НК. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор 261/9-261/10 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК из не охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК, пролет опор 261/9-261/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.01.2023 год
757213 | 51 | 2022-12-22 | 14 | 8 | 3.045 | 2022-12-22 | 18 | 29 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода фазы «В» и фазы «С» на вводе ТП-6 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-8-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-8-С. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода фазы «В» и фазы «С» на вводе ТП-6 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода фазы «В» и фазы «С» на Ф-6-8-С, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 провести расчистку от ДКР ВЛ 6кВ ф. 6-8-С от опоры 44/1 до ТП-6 Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-8-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.01.2023 год
757213 | 52 | 2022-12-22 | 15 | 4 | 1.5066 | 2022-12-22 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 Ф.10-6-А, что привело к однофазному замыканию на "землю" и, как следствие, к оперативному отключению.. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 Ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-6-А, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.01.2023 год
757213 | 53 | 2022-12-22 | 15 | 10 | 0.0025 | 2022-12-22 | 15 | 13 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ввода в жилой дом с.Терехино ул.Центральная-10 от опоры 7/2/1 ВЛ 0,4 ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ввода в жилой дом с.Терехино ул.Центральная-10 от опоры 7/2/1 ВЛ 0,4 ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008., спуск на жилой дом от от опоры 7/2/1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008. Ответственное лицо: Махнев О.М. 20.01.2023 год
757213 | 54 | 2022-12-22 | 15 | 14 | 1.04 | 2022-12-22 | 16 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода фазы «А» и фазы «В» на ЛР-39 в пр. оп. 21-22 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-32-П 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода фазы «А» и фазы «В» на ЛР-39 в пр. оп. 21-22 ВЛ 6 кВ ф.6-32-П с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода фазы «А» и фазы «В» на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 6-32-П , провести расчистку от ДКР ВЛ 6кВ ф. 6-32-П в пролете опор 21-22 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.01.2023 год
757212 | 551 | 2022-12-22 | 17 | 35 | 0.024666 | 2022-12-22 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра (до 16 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-012, произошло перетирание и обрыв в месте бандажного соединения нулевого провода в пролете опор №№ 5-6. Вследствие обрыва нулевого провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-012 при воздействии порывов ветра, произошло касание его с фазным проводом, что привело к короткому замыканию и как следствие, к отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-012. 4.3 В результате воздействия сильного порывистого ветра (до 16 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-012, произошло перетирание и обрыв в месте соединения провода в пролете опор №№ 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-012, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить нулевой провод в пролёте опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-012. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-012 от опоры №1 до опоры №9. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.01.2023 год
757210 | 22 | 2022-12-18 | 16 | 22 |  | 2022-12-18 | 16 | 22 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий ( перепаду температуры окружающего воздуха, объемные осадки в виде снега), произошло налипание снега на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440_Ф-10-1-Ж в пролете опор №№ 3/5-3/6, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440_Ф-10-1-Ж. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А"и"В" в пролете опор №№ 3/5-3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440_Ф-10-1-Ж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440_Ф-10-1-Ж, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440 Ф-10-1-Ж на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.01.2023 год
757213 | 57 | 2022-12-23 | 10 | 13 | 1.2968 | 2022-12-23 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф. "А" и излом траверсы на опоре № 8 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-26-М. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф. "А" и излом траверсы на опоре № 8 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. "А" и излом траверсы на Ф-6-26-М, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт траверсы на ВЛ 6кВ ф. 6-26-М оп.8 и замену вязки провода ф. "А" Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.01.2023 год
757213 | 59 | 2022-12-24 | 0 | 48 | 1 | 2022-12-24 | 3 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ф.10-2-К ввод на ТП-Котельная, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ф.10-2-К ввод на ТП-Котельная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж концевых муфт на КЛ 10 кВ ф.10-2-К . Службе СИЗПИ произвести высоковольтные испытания кабеля 10 кВ на ТП-Котельная ф.10-2-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.01.2023 год
757213 | 61 | 2022-12-25 | 17 | 32 | 0.0005 | 2022-12-25 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В следствии в следствии несвоевременного выявления дефекта в виде провиса провода произошел схлест проводов в пр. оп.13-13/1 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-ЮК-001, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-ЮК-001. 4.11 В следствии в следствии несвоевременного выявления дефекта в виде провиса провода произошел схлест проводов в пр. оп.13-13/1 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-ЮК-001 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-001, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пр. оп. 13-13/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-ЮК-001. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-ЮК-001. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 26.01.2023 год
757210 | 23 | 2022-12-20 | 6 | 58 |  | 2022-12-20 | 6 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (75 лет) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 190-191 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, что привело к провису провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 190-191 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.01.2023 год
757210 | 24 | 2022-12-22 | 13 | 25 | 0.005 | 2022-12-22 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "С" в пролете опор №№ 300-301 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к провису провода фазы "С" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 300-301 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.01.2023 год
757210 | 25 | 2022-12-26 | 4 | 2 | 2.3833 | 2022-12-26 | 7 | 1 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных осадков, в виде мокрого снега, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 198-200 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская из-за пределов охранной зоны, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" , "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 198-200 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.01.2023 год
757213 | 18 | 2022-12-24 | 21 | 20 |  | 2022-12-24 | 21 | 20 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных работ под проводами ВЛ, произошло кратковременное прикосновение спецтехники к проводу средней фазы ВЛ 35 кВ К-52 в пролете опор №22-23, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-52. 4.4 Кратковременное прикосновение спецтехники к проводу средней фазы ВЛ 35 кВ К-52 в пролете опор №22-23 в следствии проведения несанкционированных земляных работ под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на среденей фазе. на ВЛ 35 кВ К-52, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ К-52, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.01.2023 год
757210 | 26 | 2022-12-20 | 17 | 40 | 0.06666 | 2022-12-20 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-042 по Ф.10-10-В от ПС 35 кВ Талая, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием провода фазы "А". 4.1 Нарушение структуры материала в результате нагрева контактного соединения фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-042 по Ф.10-10-В от ПС 35 кВ Талая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-042, Опора КС-1ДД | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрическое обследование контактных соединений проводов в местах соединений, на опорах ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-042 Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-042 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 27.01.2023 год
757212 | 553 | 2022-12-26 | 11 | 11 | 0.012084 | 2022-12-26 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В результате возникновения внутренних повреждений (обрыва цепи) обмотки ВН Т-1 на КТП-008 ф.10-7-БП произошёл перекос напряжений в сети 0,4 кВ КТП-008 ф.10-7-БП, что привело к необходимости замены поврежденного трансформатора. 4.13 Обрыв (повреждение) одной из обмоток 10 кВ силового трансформатора Т-1 160 кВА КТП-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв (повреждение) одной из обмоток 10 кВ силового трансформатора Т-1 160 кВА КТП-008 на ТП-008, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора Т-1 в КТП-008. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение измерений омического сопротивления обмоток силового трансформатора Т-1 160 кВА в ТП-008 с обязательным сравнением измеренных значений с паспортными данными трансформатора (прил. 10). Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.07.2023 год
757212 | 554 | 2022-12-21 | 5 | 46 |  | 2022-12-21 | 5 | 46 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий при порывах ветра скоростью более 11 м/с, произошло приближение части веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на недопустимое расстояние к среднему проводу ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС Караканская в пролете опор №73-74, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие среднего провода в пролете опор №73-74 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС Караканская ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Пролет: Опора № 91/73 - Опора № 91/74 | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, в пролете опор №73-74 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС Караканская, произвести вырубку угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС Караканская в пролетах опор №1-130. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 16.01.2023 год
757210 | 27 | 2022-12-21 | 17 | 15 | 1.0281 | 2022-12-21 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-10 № 22 опоры № 46 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к касанию шлейфа фазы "В" о металлическую конструкцию основания разъединителя, с последующим появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазой "В" и основанием разъединителя на опоре № 46 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Ф-10-12-П ПС 35 кВ Проскоковская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на предмет надежности крепления шлейфов на ЛР-10 кВ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.01.2023 год
757212 | 555 | 2022-12-22 | 9 | 35 |  | 2022-12-22 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В результате негерметичности корпуса ТП-148 произошло попадание снега на опорные изоляторы, что при наличии местного загрязнения привело к перекрытию изоляции верхних опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП-148 с аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-6-З ПС 110 кВ Плотниковская и успешным АПВ. 4.12 Перекрытие изоляции верхних опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в РУ 10-кВ ТП-148 ф.10-6-З ПС 110 кВ Плотниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции ИОРП-10 фазы "А", "В", "С" на VS010-0004976, TP010-0029937-14-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-148 ф.10-6-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП-148 ф.10-6-З ПС 110 кВ Плотниковская Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести уплотнение конструкции ТП-148 с целью исключения попадания атмосферных осадков на изоляцию РУ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2023 год
757213 | 20 | 2022-12-27 | 16 | 40 | 0.015667 | 2022-12-27 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате ослабление контакта провода ф. А в зажиме АВ-0,4 кВ произошло повышение контактного сопротивления, что привело к нагреву и выходу из строя АВ-0,4 кВ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-ЮК-001. 4.13 В результате ослабление контакта провода ф. А в зажиме АВ-0,4 кВ произошло повышение контактного сопротивления, что привело к нагреву и выходу из строя АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение автоматического выключателя АВ-0,4 кВ на КТП-ЮК-001., АВ-0,4 кВ ф.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 ф.№1 в РУ-0,4 КТП ЮК-001 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 28.12.2022 год
757210 | 28 | 2022-12-27 | 6 | 38 | 0.05 | 2022-12-27 | 7 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (51 год) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения шины фазы "С" по стороне 10 кВ трансформатора ТП-045 ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ преображенская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием шины фазы "С" по стороне 10 кВ трансформатора ТП-045 ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ преображенская. 4.10 Термическое повреждение фазы "С" по стороне 10 кВ трансформатора ТП-045 ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шины на ТП-045, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование ТП-045 ф.10-10-ПР ПС 35 кВ Преображенская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ТП-045 ф.10-10-ПР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.02.2023 год
757210 | 29 | 2022-12-25 | 19 | 30 | 0.014332 | 2022-12-25 | 19 | 50 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская, произошло падение дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 16/45-16/46, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 16/45-16/46 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-14-В ПС 35 кВ Арлюкская, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.01.2023 год
757212 | 556 | 2022-12-27 | 6 | 54 |  | 2022-12-27 | 6 | 54 | 3.4.7.3 На ПС 35 кВ Беловский разрез вследствие несвоевременного устранения дефекта в месте соединения аппаратного зажима типа А2А-95 с проводом марки АС-95/16 и токоведущей шпилькой ввода 35 кВ ф. «В» Т-2-10 на ПС 35 кВ Беловский разрез, под воздействием токовой нагрузки происходил нагрев. В результате возникшего нагрева изменилась структура материала аппаратного зажима (алюминий стал хрупким). Из-за возникшего изменения в структуре материала у аппаратного зажима, в месте соединения со шпилькой ф. «В» Т-2-10, под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки, произошло разрушение алюминия и увеличение отверстия в месте крепления аппаратного зажима со шпилькой, что под воздействием тяжения провода ошиновки ОРУ-35 кВ привело к отсоединению аппаратного зажима с проводом от шпильки ввода 35 кВ Т-2-10 ф. «В» на ПС 35 кВ Беловский разрез. При отсоединении провода от ввода ф. «В» Т-2-10 произошло приближение провода ф. «В» к проводу ф. «А» на недопустимое расстояние, что привело к возникновению дугового разряда с работой ДЗТ на отключение Т-2-10 ПС 35 кВ Беловский разрез. 4.1 Вследствие длительного срока эксплуатации (34 года) и отсутствия контактных зажимов на вводах 35 кВ Т-2-10 (малая площадь пятна контакта между аппаратным зажимом с проводом и шпилькой ввода 35 кВ), под воздействием токовой нагрузки происходил нагрев в месте соединения аппаратного зажима типа А2А-95 с проводом марки АС-95/16 и токоведущей шпилькой ввода 35 кВ ф. «В» Т-2-10 на ПС 35 кВ Беловский разрез. В результате возникшего нагрева изменилась структура материала аппаратного зажима (алюминий стал хрупким). Из-за возникшего изменения в структуре материала у аппаратного зажима, в месте соединения со шпилькой ф. «В» Т-2-10, под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки, произошло разрушение алюминия и увеличение отверстия в месте крепления аппаратного зажима со шпилькой, что под воздействием тяжения провода ошиновки ОРУ-35 кВ привело к отсоединению аппаратного зажима с проводом от шпильки ввода 35 кВ Т-2-10 ф. «В» на ПС 35 кВ Беловский разрез. При отсоединении провода от ввода ф. «В» Т-2-10 произошло приближение провода ф. «В» к проводу ф. «А» на недопустимое расстояние, что привело к возникновению дугового разряда и работе ДЗТ на отключение Т-2-10 ПС 35 кВ Беловский разрез. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение аппаратного зажима с проводом с последующим его отсоединением от токоведущей шпильки ввода 35 кВ ф. «В» Т-2-10 на ПС 35 кВ Беловский разрез на ПС 35 кВ Беловский Разрез, Трансформатор ТДНС-10000/35/6 | Техническое мероприятие 1 Установить на Т-1-10 и Т-2-10 ПС 35 кВ Беловский разрез контактные зажимы для вводов 35 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 15.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить усиление контактных соединений вводов Т-1, Т-2 ПС 35 кВ Беловский разрез. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного тепловизионного контроля состояния контактных соединений на ПС 35 кВ Беловский разрез. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики ДТОиРОЭХ Глотов А.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП-2024 оснащение Т-1-10 и Т-2-10 контактными зажимами для вводов 35 кВ на ПС 35 кВ Беловский разрез. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.12.2023 год
757210 | 30 | 2022-12-29 | 21 | 9 | 0.15795 | 2022-12-30 | 3 | 0 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (обильные осадки в виде снега, воздействие порывов ветра до 11 м/с), под тяжестью налипшего снега, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 429-430 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 429-430 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 429-430 на ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание на ГИО. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Серегеевич 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Серегеевич 30.01.2023 год
757213 | 24 | 2022-12-30 | 23 | 17 | 0.0030029 | 2022-12-31 | 13 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Н-Кинерки ул.Болотная д.31 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2023 год
757210 | 32 | 2022-12-30 | 21 | 30 | 0.006 | 2022-12-30 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-408_Ф-10-1-Ж, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-408_Ф-10-1-Ж. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-408_Ф-10-1-Ж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контакта на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-408_Ф-10-1-Ж, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2023 год
757210 | 33 | 2022-12-31 | 19 | 2 | 0.0087465 | 2022-12-31 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415 Ф-10-19-В в пролете опор №№ 15/1-15/2, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-415 Ф-10-19-В. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-415 Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415_Ф-10-19-В, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415 Ф-10-19-В на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-415 Ф-10-19-В разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2023 год
757213 | 5 | 2022-12-07 | 13 | 30 | 0.011665 | 2022-12-07 | 13 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2023 год
757213 | 6 | 2022-12-07 | 14 | 52 | 0.00045996 | 2022-12-07 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов во время КЗ на ЛР-10 кВ КТП СНТ "Радужное" оп. № 66/39 ВЛ 10 кВ ф. 10-17-Л от ПС 35 кВ Сосновская произошло внутреннее повреждение Т-1 КТП Ю-2-113, что стало причиной оперативного отключения Т-1 КТП Ю-2-113. 4.12 В результате естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов во время КЗ на ЛР-10 кВ КТП СНТ "Радужное" оп. № 66/39 ВЛ 10 кВ ф. 10-17-Л от ПС 35 кВ Сосновская произошло внутреннее повреждение Т-1 КТП Ю-2-113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-Ю-2-013, Трансформатор ТМГ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену Т-1 на КТП Ю-2-113 Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.01.2023 год
757210 | 1 | 2022-12-06 | 20 | 9 | 1.5847 | 2022-12-06 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта, заключающегося в нарушении изоляции проводов вторичных цепей в релейном отсеке ячейки (тип – К-104) выключателя В-10 ф.10-51 на ПС 110 кВ Мирная в месте соприкосновения жгута проводов вторичных цепей и осью поворотной рамы двери шкафа релейного отсека. 4.12 Нарушение изоляции проводов вторичных цепей в релейном отсеке ячейки (тип – К-104) выключателя В-10 ф.10-51 на ПС 110 кВ Мирная в месте соприкосновения жгута проводов вторичных цепей и осью поворотной рамы двери шкафа релейного отсека, что привело к замыканию через корпус поворотной рамы между «+» оперативного постоянного тока и выходными цепями АЧР 3, 4 секции 10 кВ, транзитом проходящими через ячейки 10 кВ, в результате на ПС 110 кВ Мирная произошло отключение выключателей 10-и фидеров 10 кВ неправильным (ложным) действием АЧР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение В-10 ф.10-32-РП-2, В-10 ф.10-34-РП-2, В-10 ф.10-36-ТП-610, В-10 ф.10-38-РЗ, В-10 ф.10-44-РП-12, В-10 ф.10-33-РП-12, В-10 ф.10-39-РЗ, В-10 ф.10-41-ТП-536, В-10 ф. 10-45-РП-2, В-10 ф.10-43-РП-19 на ПС 110 кВ Мирная неправильным (ложным) действием АЧР. на ПС 110 кВ Мирная, АЧР на реле РСГ-8, РСГ-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку целостности изоляции проводов вторичных цепей в местах соприкосновения жгутов проводов с осью поворотной рамы дверей шкафов релейных отсеков ячеек выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Мирная. При выявлении замечаний выполнить дополнительную изоляцию проводов. Ответственное лицо: Воропанов О.А 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗА ПО Северо-Восточные ЭС по теме: «Требования к проведению проверки целостности изоляции вторичных цепей при техническом обслуживании устройств РЗА». Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.12.2022 год
757213 | 12 | 2022-12-09 | 14 | 20 | 0.004 | 2022-12-09 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2023 год
757213 | 13 | 2022-12-11 | 12 | 41 | 0.0165 | 2022-12-11 | 12 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя в н.п. Нижние Кинерки, ул. Центральная-93а | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2023 год
757212 | 540 | 2022-12-07 | 12 | 6 |  | 2022-12-07 | 12 | 6 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "В" на опоре №293 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "В" на опоре №293 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изояции на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №293 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма произвести усиление гирлянды изоляторов динамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 26.12.2022 год
757210 | 4 | 2022-12-09 | 8 | 9 |  | 2022-12-09 | 8 | 9 | 3.4.8.2 В результате движения автомобиля сторонней организации, произошёл наезд с изломом ж/б опоры № 13 у основания ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-713 Ф-6-22-ЗВ, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-713 Ф-6-22-ЗВ. 4.4 В результате механического воздействия (наезд автомобиля), произошло разрушение опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-713 Ф-6-22-ЗВ у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ, Опора П3-4 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.01.2023 год
757210 | 7 | 2022-12-10 | 15 | 30 | 0.048766 | 2022-12-10 | 18 | 59 | 3.4.8.5 В результате движения автомобиля неизвестных лиц, произошел наезд на опору № 18 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-105 по Ф.10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская, что привело к ее излому с схлестом проводов фаз "В" и "С", вызвав появление междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-105 по Ф.10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская. 4.4 В результате механического воздействия на опору № 18 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-105 по Ф.10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская, вызванного наездом автомобиля сторонних лиц, произошло разрушение тела опоры № 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-105, Опора КС-1ДД | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 13.01.2023 год
757213 | 15 | 2022-12-13 | 12 | 46 | 0.0003 | 2022-12-13 | 12 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ГО "Сигнал-2" (гаражное общество) Перекрытие изоляции в РУ-10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2023 год
757213 | 16 | 2022-12-13 | 14 | 5 |  | 2022-12-13 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа средней фазы на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. 4.14 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа средней фазы на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа средней фазы на ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, Опора пром.мет.ПЛА-2/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа средней фазы на опоре №4 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.01.2023 год
757212 | 542 | 2022-12-13 | 2 | 22 |  | 2022-12-13 | 2 | 22 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств и характеристик материала в течение длительного (более 30 лет) срока эксплуатации, а также воздействия знакопеременных ветровых нагрузок и температур окружающего воздуха, произошла потеря механической прочности изолирующего колпачка изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ 10 кВ Ф-10-10-К с последующим срывом изолятора с крюка и подхлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№ 9-10, что привело к межфазному КЗ. 4.4 В результате изменения свойств и характеристик материала в течение длительного (более 30 лет) срока эксплуатации, а также воздействия знакопеременных ветровых нагрузок с перепадами температуры окружающего воздуха, произошла потеря механической прочности изолирующего колпачка изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ 10 кВ Ф-10-10-К с последующим срывом изолятора с крюка и подхлестом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№ 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор 9-10 из за срыва изолятора с крюка ф. "В" на опоре №9 на Ф-10-10-К, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка изолятора фазы В на опоре № 9 ВЛ ф-10-10-К от ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы В в пролёте опор № 8-9 ВЛ ф-10-10-К от ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-10-К от ПС 35 кВ Михайловская после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 20.12.2022 год
757210 | 9 | 2022-12-10 | 10 | 34 | 0.01833 | 2022-12-10 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло снижение прочностных свойств болтового контактного соединения фазы "А" и нулевого провода прибора учёта на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-636_Ф-6-19-Н, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения клемм фазы и "0" с последующим перекрытием их и повреждением прибора учёта. 4.10 В результате плохого контактного соединения на клеммах прибора учёта, произошло термическое повреждение контакта фазы "А" с последующим перекрытием фазы "А" и нулевого провода на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-636_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-636_Ф-6-19-Н, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-636_Ф-6-19-Н на наличие замечаний, уделив особое внимание болтовым соединениям на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-636_Ф-6-19-Н разработать мероприятия. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.01.2023 год
757210 | 10 | 2022-12-11 | 5 | 30 | 0.01666 | 2022-12-11 | 5 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик фазы "С" РБ-0,4 кВ ТП-691_Ф-10-14-МП, что привело пробою изоляции, с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и как следствие к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1,2,3 от ТП-691_Ф-10-14-МП действием МТЗ. 4.10 Междуфазное короткое замыкание РБ-0,4 кВ ТП-691_Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание на ТП-691_Ф-10-14-МП, Рубильник РПБ-2/1,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП-691 Ф-10-14-МП ПС 110 Восточная на наличие замечаний, обратив внимание на состояние рубильников 0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку номинального тока высоковольтных предохранителей на КТП-691 Ф-10-14-МП ПС 110 Восточная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра КТП-691 Ф-10-14-МП ПС 110 Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.01.2023 год
757210 | 11 | 2022-12-12 | 21 | 20 | 0.003335 | 2022-12-12 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, а именно плотное прилегания провода (СИП) к телу опоры № 3, произошло нарушение изоляции провода на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-794_Ф-10-14-МП, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-794_Ф-10-14-МП. 4.12 Пробой изоляционного промежутка на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-794_Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-794_Ф-10-14-МП, Пролет: Опора № 33/6/13 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-794_Ф-10-14-МП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-794_Ф-10-14-МП разработать мероприятия. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.01.2023 год
757210 | 12 | 2022-12-12 | 22 | 6 | 0.0079135 | 2022-12-12 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Мозжуха, ул. 3-я Заимка д.2 от опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633_Ф-6-18-НК, собственник Аляхунова Е.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости замены вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.01.2023 год
757210 | 13 | 2022-12-13 | 4 | 30 |  | 2022-12-13 | 4 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра 10 м/с, обильные осадки в виде снега), произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 6/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная. 4.13 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 6/16 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ф. 10-9-МП ПС 110 кВ Восточная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 год
757212 | 547 | 2022-12-14 | 14 | 41 |  | 2022-12-14 | 14 | 41 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "В" на опоре №294 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "В" на опоре № №294 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №294 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма произвести усиление гирлянды изоляторов аэродинамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ на опорах №№286-320 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма в пролетах опор №227-311. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 16.01.2023 год
757212 | 548 | 2022-12-14 | 16 | 8 |  | 2022-12-14 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК120/110 (более 17 лет) произошел пробой полимерного изолятора в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью фазы "С" на опоре №278 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновением однофазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие полимерного изолятора ф. "С" на опоре №278 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Контрольный-Пром.Сельская, Опора анк. мет.ТР | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на ф."С" опоры №278 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма произвести замену полимерного изолятора на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма в пролетах опор №227-311. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 16.01.2023 год
757210 | 14 | 2022-12-13 | 4 | 33 |  | 2022-12-13 | 4 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и естественного старения материалов, произошло старение кровли с снижением герметичности КТП-129 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к попаданию влаги в шахте 10 кВ на проходные изоляторы фаз "А" и "В", с последующим перекрытием изоляционного промежутка и разрушением проходных изоляторов фаз "А" и "В" и как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ. 4.12 В результате перекрытия изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в шахте 10кВ на КТП-129 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, произошло разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие воды на ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, Пролет: Опора № 20/10/2 - ТП № 129 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку перекрытия. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ТВК ТП/КТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. Ответственное лицо: Глотов А.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 год
757210 | 15 | 2022-12-13 | 2 | 30 |  | 2022-12-13 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (75 лет) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "А" в пролете опор №№ 184-185 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, что привело к раскачиванию провода фазы "А" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 184-185 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 год
757210 | 16 | 2022-12-13 | 2 | 16 |  | 2022-12-13 | 2 | 16 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 №2 опоры № 7/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР-10 №2 опора № 7/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ф. 10-16-КВТ-24 ПС 110 кВ Восточная, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на наличие гнездевания птиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.01.2023 год
757212 | 549 | 2022-12-16 | 17 | 6 |  | 2022-12-16 | 17 | 6 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "В" на опоре №288 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "В" на опоре №288 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №288 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма произвести усиление гирлянды изоляторов аэродинамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ на опорах №№286-320 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма в пролетах опор №285-365. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 16.01.2023 год
757210 | 21 | 2022-12-16 | 21 | 0 | 0.145 | 2022-12-16 | 22 | 27 | 3.4.8.1 В результате проезда технологического транспорта сторонней организации АО "Кемеровоспецстрой под ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 173-174 фаз "А" и "С", что привело приближению фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к друг, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. 4.13 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 173-174 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд технологического транспорта на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Кемеровоспецстрой" о необходимости проведения инструктажа персоналу осуществляющему работы вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.01.2023 год
757213 | 990 | 2022-11-24 | 10 | 34 |  | 2022-11-24 | 10 | 34 | 3.4.12.5 В результате низкой температуры окружающего воздуха и возросшей нагрузки, произошло отгорание шлейфа фазы "В" на ЛР 6кВ оп.24 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВф.6-32-П. 4.11 В результате низкой температуры окружающего воздуха и возросшей нагрузки, произошло отгорание шлейфа фазы "В" на ЛР 6кВ оп.24 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "В" на ЛР 6кВ на Ф-6-32-П, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на оп.№ 24 ВЛ 6кВ ф.6-32-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.12.2022 год
757213 | 991 | 2022-11-24 | 14 | 4 | 1.5716 | 2022-11-24 | 14 | 45 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго, излом колонки изолятора ф.С в ст. Р110Л1.Ш на ПС 110 кВ Алгаин тяговая. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл). Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 19.12.2022 год
757213 | 993 | 2022-11-25 | 4 | 16 |  | 2022-11-25 | 4 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 35 кВ К-1, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ К-1 и его падению на провода от опоры №12 ВЛ 35 кВ К-1 до отпаечной опоры №17 отпайки на ПС 35 кВ Красногорская-1 от ВЛ 35 кВ К-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-1. 4.14 В результате длительной эксплуатацией произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 35 кВ К-1, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ К-1 и его падению на провода от опоры №12 ВЛ 35 кВ К-1 до отпаечной опоры №17 отпайки на ПС 35 кВ Красногорская-1 от ВЛ 35 кВ К-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ К-1. на ВЛ 35 кВ К-1, Пролет: Опора.№ 11 - Опора.№ 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж грозозащитного троса в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ К-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.12.2022 год
757213 | 995 | 2022-11-26 | 21 | 9 |  | 2022-11-26 | 21 | 9 | 3.4.12.5 Во время предшествующих сложных метеорологических условий выразившихся в резкой смене температуры с -14°С до -34°С за последние сутки, произошло натяжение провода верхней фазы в пролете опор № 90-91 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, в результате чего, произошла подтяжка провода к верхней траверсе на опоре, что стало причиной возникновения электродугового перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводом и траверсой на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. 4.12 Подтяжка провода к траверсе на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, в следствии натяжения провода верхней фазы в пролете опор № 90-91 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод из-за резкой смены температуры с -14°С до -34°С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтяжка провода к верхней траверсе на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Машзавод, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку балласта на провод верхней фазы на опоре №90 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену полимерного изолятора верхней фазы на опоре №90 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.12.2022 год
757213 | 997 | 2022-11-27 | 3 | 7 |  | 2022-11-27 | 3 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, что привело к обрыву грозозащитного троса, из-за сильного тяжения вызванного резкой сменой температуры с -14°С до -33°С, в пролете опор №60-63 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак и его падению на провода, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. 4.14 Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №60-63 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак и его падение на провода в результате потери механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак из-за длительной эксплуатации и сильного тяжения вызванного резкой сменой температуры с -14°С до -33°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61; Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №61-62 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62; Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №62-63 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж грозозащитного троса в пролете опор №60-63 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести механические испытания на разрыв поврежденного участка грозозащитного троса ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать многолетнюю программу по замене грозотросса на ВЛ 110 кВ В ПО ЮЭС. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 год
757213 | 998 | 2022-11-27 | 11 | 25 | 0.11 | 2022-11-27 | 11 | 58 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур -40°С произошло натяжение провода ВЛ-10кВ ф.10-10-К приведшее к его обрыву в пролете опор №270-271, на ПС 35кВ Терентьевская сработал КИ, земля в сети 10кВ 2 секции, что привело к оперативному отключению ф.10-10-К на ПС 35кВ Терентьевская. 4.4 В результате воздействия низких температур -40°С произошло натяжение провода ВЛ-10кВ ф.10-10-К приведшее к его обрыву в пролете опор №270-271. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на Ф-10-10-К (Собств.), Пролет: Опора № 270 - Опора № 271 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролетах опор 270-271 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К Ответственное лицо: Клонов А.А. 04.12.2022 год
757210 | 984 | 2022-11-24 | 2 | 50 |  | 2022-11-24 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "В" на СП-1 опора № 169 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская, что привело к чрезмерному нагреву и отгоранию шлейфа фазы "В", с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 При приближении незакрепленного шлейфа фазы "В" к шлейфу фазы "С" на СП-1 опора № 169 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на недопустимое расстояние друг к другу, произошло перекрытие изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "В" на Ф-10-13-Л_ПС 35 кВ Силинская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.12.2022 год
757212 | 538 | 2022-11-26 | 4 | 59 |  | 2022-11-26 | 4 | 59 | 3.4.12.5 В результате изменения свойств и характеристик материала в течение длительного (более 50 лет) срока эксплуатации, а также воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок, произошла потеря механической прочности крепления колпачка изолятора провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т с последующим срывом изолятора с крюка и подхлестом проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №№ 34-35, что привело к межфазному КЗ. 4.1 В результате изменения свойств и характеристик материала в течение длительного (более 50 лет) срока эксплуатации, произошла потеря механической прочности крепления колпачка изолятора к крюку провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т с последующим срывом изолятора с крюка и подхлестом проводов фаз «В» и «В» в пролете опор №№ 34-35, что привело к межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка опоры №34 ВЛ-10 Ф-10-3-Т на Ф-10-3-Т, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора фазы В на опоре №34 ф-10-3-Т от ПС 35 кВ Трудармейская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 29.12.2022 год
757210 | 986 | 2022-11-26 | 14 | 8 |  | 2022-11-26 | 14 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление контакта фазы "С" на ЛР ТП-197 опоры № 127/1/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. В период максимальных нагрузок, произошел чрезмерный нагрев контакта фазы "С" и возникновение электрической дуги, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР ТП-197 опора № 127/1/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ контактов разъединителя на Ф. 10-1-Ж ПС 35 кВ 35 кВ Осиновская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание состояние контактных ножей линейных разъединителей. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.12.2022 год
757210 | 987 | 2022-11-24 | 13 | 33 |  | 2022-11-24 | 13 | 33 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированной разгрузки круглого леса краном - манипулятором сторонней организацией, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№39/7-39/8 ВЛ-10 кВ ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-10 ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 39/7-39/8 ВЛ-10 кВ ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-6-О_ПС 110 кВ Тяжинская, Пролет: Опора № 39/7 - Опора № 39/8 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр участка ВЛ 10 кв ф.10-6-О от опоры №39 до опоры №39/8 отпайки к ТП-025П на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Тяжинскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.12.2022 год
757210 | 988 | 2022-11-27 | 16 | 33 |  | 2022-11-27 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных характеристик фаз "В" и "С" на ЛР ТП-587 на опоре № 98/23/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к разрушению изоляторов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР ТП-589 опора № 98/23/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляции на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции линейных разъединителей. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.12.2022 год
757210 | 989 | 2022-11-26 | 7 | 22 |  | 2022-11-26 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел выход из строя сетевого коммутатора марки D-Link DES-1210-8P на ПС 110 кВ Технониколь по причине повреждения внутренней микросхемы коммутатора, что привело к пропаданию передачи данных телеметрической информации по основному и резервному каналу с ПС 110 кВ Технониколь в сторону Кемеровского РДУ. 4.13 Выход из строя сетевого коммутатора марки D-Link DES-1210-8P на ПС 110 кВ Технониколь по причине повреждения микросхемы коммутатора в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя сетевого коммутатора D-link 1210 на ПС 110 кВ Технониколь в результате старения оборудования. на ПС 110 кВ Технониколь, Коммутатор D-Link DES-1210-08P | Техническое мероприятие 1 Провести тестирование вновь установленного коммутатора D-link DES-1008. Ответственное лицо: Грачев А.В. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию связи СЭ Севера ПО КиТАСУ. Ответственное лицо: Грачев А.В. 28.12.2022 год
757210 | 990 | 2022-11-27 | 18 | 18 |  | 2022-11-27 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-350 Ф-6-18-М в пролете опор №№ 11-12, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-350 Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-350 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-350_Ф-6-19-Н, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-350 Ф-6-18-М на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-350 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.12.2022 год
757210 | 991 | 2022-11-28 | 21 | 23 |  | 2022-11-28 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (10 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "В" на ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-040_Ф-10-3-Е, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, с последующим оплавлением трансформатора тока и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-3-Е. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы "В" на ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-040_Ф-10-3-Е, что привело к оплавлению корпуса трансформатора тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление на ТП-040_Ф-10-3-Е, ТТ Т-0.66 У3 300/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Е ПС 35 кВ Силинская с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Е ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.12.2022 год
757210 | 992 | 2022-11-29 | 20 | 45 | 0.155 | 2022-11-29 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 16-17, произошел схлест проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода, что привело к возникновению межфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП. 4.12 Схлест провода фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулированы провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007_Ф-10-6-МП, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.12.2022 год
757213 | 992 | 2022-11-30 | 16 | 38 | 0.85328 | 2022-11-30 | 17 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2023 год
757213 | 996 | 2022-12-01 | 5 | 30 | 0.42666 | 2022-12-01 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Карагандинская 17 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2023 год
757210 | 993 | 2022-11-30 | 23 | 4 | 0.006664 | 2022-11-30 | 23 | 9 | 3.4.9.3 Нарушение изоляции потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Металлплощадка, ул. Советская д.7 от опоры №3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007_Ф-10-6-МП, собственник Коберник М.Д. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.01.2023 год
757210 | 994 | 2022-11-30 | 17 | 41 |  | 2022-11-30 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение эластичных свойств прокладки на вводе фазы "С" МВ ввода-110 Яшкино-2 ПС 110 кВ Юргинская, что привело к потере герметичности и снижению давления масла до 0,2 кгс/см2, с последующим неотложным выводом в ремонт. 4.7 В следствии старения прокладки на вводе фазы "С" МВ ввода-110 Яшкино-2 ПС 110 кВ Юргинская, произошло нарушение герметичности, что привело к снижению давления масла до 0,2 кгс/см2 и дальнейшему его выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления масла на вводе фазы "С" МВ ввода-110 кВ Яшкино-2 ПС 110 кВ Юргинская на PS110-000501, PS110-000501-12-02-002-10 / 60000169339 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Юргинская, обращая особое внимание на состояние давления масла вводов на выключателях МКП-110. Ответственное лицо: Воронин И.В. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Юргинская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Воронин И.В. 13.01.2023 год
757210 | 995 | 2022-11-29 | 13 | 40 | 0.0050025 | 2022-11-29 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения на "фазной" клемме прибора учёта на опоре № 20 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040 Ф-10-3-Е, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением контактов корпуса прибора учёта на опоре № 20 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040 Ф-10-3-Е. 4.12 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы прибора учёта на опоре № 20 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-3-Е, что привело к оплавлению контактов корпуса прибора учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040_Ф-10-3-Е, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040 Ф-10-3-Е с целью обнаружения ослабленных контактов на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-040 Ф-10-3-Е разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.01.2023 год
757210 | 996 | 2022-11-29 | 11 | 0 |  | 2022-11-29 | 11 | 0 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская в пролете опор №№ 241-242, произошло падение ветки дерева на провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 241-242 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несанкционированная валка деревьев на Ф-10-12-Ш_ПС 35 кВ Курсксмоленская, Пролет: Опора № 241 - Опора № 242 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ИП Терещенко Е.С. с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.01.2023 год
757210 | 997 | 2022-11-30 | 21 | 23 |  | 2022-12-01 | 1 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (6 лет), произошел выход из строя ИБП марки N-Power Smart-Vision SP1000LT и блока питания Ericsson OMS 846 на ПС 110 кВ Юргинская, что привело к пропаданию ТСОП по основному и резервному каналу с ПС 110 кВ Юргинская в сторону Кемеровского РДУ. 4.13 Выход из строя ИБП марки N-Power Smart-Vision SP1000LT на ПС 110 кВ Юргинская по причине выхода из строя аккумуляторных батарей и выхода из строя элементов печатной платы, выход из строя блока питания Ericsson OMS 846 по причине выгорания печатной платы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя ИБП N-Power Smart-Vision SP1000LT и блока питания Ericsson OMS 846 на ПС 110 кВ Юргинская в результате старения оборудования, длительной эксплуатации в режиме повышенного входного напряжения. на ПС 110 кВ Юргинская, Аналоговый телефон Panasonic KX-TS2350RU | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт источника бесперебойного питания N-Power Smart-Vision SP1000LT на ПС 110 кВ Юргинская. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обследование аналогичных ИБП на всех подстанциях в ведении Кемеровского РДУ. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 26.12.2022 год
757210 | 998 | 2022-12-01 | 21 | 7 |  | 2022-12-01 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 13-13/1, произошел схлест проводов фазы "С" и нулевого провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП. 4.12 Схлест провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 13-13/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован провод на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007_Ф-10-6-МП, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.01.2023 год
757210 | 999 | 2022-12-01 | 18 | 21 | 0.14375 | 2022-12-01 | 19 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 49 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская, что привело к разрушению изолятора с последующим пробоем изоляционного промежутка фазы "В" и траверсой опоры, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазой "В" и траверсой на опоре № 49 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-8-М ПС 35 кВ Кожевниковская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская на предмет состояния штыревой изоляции ВЛ и правильность регулировки стрелы провеса проводов ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 27.12.2022 год
757210 | 2 | 2022-12-03 | 16 | 48 | 0.001334 | 2022-12-03 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-286 Ф-10-18-АК, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4, произошел схлест проводов фазы "В"и"С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-286 Ф-10-18-АК. 4.12 Схлест провода фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-286 Ф-10-18-АК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован провод на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-286_Ф-10-18-АК, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-286 Ф-10-18-АК на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П, 08.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-286 Ф-10-18-АК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П, 08.01.2023 год
757210 | 3 | 2022-12-03 | 13 | 53 | 0.005831 | 2022-12-03 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж в пролете опор №№ 10-11, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и"В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и"В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-440_Ф-10-1-Ж, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-440 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2023 год
757212 | 539 | 2022-12-04 | 19 | 41 |  | 2022-12-04 | 19 | 41 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре №295 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма (фото прил. 6, 7). 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "А" на опоре №295 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изояции на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №295 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма произвести усиление гирлянды изоляторов динамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 26.12.2022 год
757213 | 964 | 2022-11-08 | 9 | 46 |  | 2022-11-08 | 9 | 46 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 81-82 ВЛ-10кВ Ф.10-6-А, что стало причиной сокращения воздушно изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ Ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 81-82 ВЛ-10кВ Ф.10-6-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.12.2022 год
757210 | 953 | 2022-11-06 | 20 | 35 | 0.007998 | 2022-11-06 | 20 | 43 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения на "фазной" клемме прибора учёта на опоре № 4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением контактов корпуса прибора учёта на опоре № 4 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы прибора учёта на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М, что привело к оплавлению контактов корпуса прибора учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый (тепловизионный) осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М, с целью обнаружения ослабленных контактов на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.12.2022 год
757210 | 954 | 2022-11-08 | 14 | 26 |  | 2022-11-08 | 14 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 5 м/с), произошел наброс веревки в пролете опор № 44-45 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская и ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 44-45 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс веревки на ВЛ 110 кВ Ново-КемеровскТЭЦ-Мозжухинская, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ново-КемеровскТЭЦ-Мозжухинская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 12.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-КемеровскТЭЦ-Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 12.12.2022 год
757213 | 967 | 2022-11-11 | 22 | 47 |  | 2022-11-11 | 22 | 47 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки ДКР воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002_Ос.плёс_Аренда, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002. Ответственное лицо: О.М. Махнев 21.12.2022 год
757213 | 970 | 2022-11-13 | 5 | 44 |  | 2022-11-13 | 5 | 44 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б Ответственное лицо: Дудченко И.И. 31.12.2022 год
757213 | 971 | 2022-11-13 | 6 | 22 |  | 2022-11-13 | 6 | 22 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.12.2022 год
757213 | 975 | 2022-11-13 | 22 | 11 |  | 2022-11-13 | 22 | 11 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов 14-15 ВЛ-6 ф.6-10-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-10-П 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов 14-15 ВЛ-6 ф.6-10-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-10-П, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-10-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.12.2022 год
757210 | 959 | 2022-11-10 | 14 | 20 |  | 2022-11-10 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор №№ 96-97, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 96-97 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 15.12.2022 год
757213 | 977 | 2022-11-14 | 10 | 57 |  | 2022-11-14 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №70/2-70/3 и в пролете опор 70/7-70/8 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-М от ПС 35 кВ Апанасовская. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С» в пролете опор №70\2-70\3 и в пролете опор 70\7-70\8 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода фазы «В» и фазы «С» на Ф-6-26-М, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 произвести расчистку от ДКР в пролете опор 70/2-70/3 и 70/7-70/8 Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2022 год
757213 | 980 | 2022-11-15 | 13 | 16 |  | 2022-11-15 | 13 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф.10-16-О, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-16-О. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф.10-16-О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-16-О, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 произвести расчистку от ДКР в пролете опор №10-11 Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.12.2022 год
757210 | 960 | 2022-11-10 | 15 | 59 |  | 2022-11-10 | 15 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская, произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9/1-9/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 9/1-9/2 ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток на Ф-10-5-Р_ПС Буреничевская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.12.2022 год
757210 | 961 | 2022-11-14 | 10 | 38 | 0.0011655 | 2022-11-14 | 10 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 314 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре № 314 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.12.2022 год
757210 | 962 | 2022-11-14 | 8 | 10 |  | 2022-11-14 | 8 | 10 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, произошло вытягивание провода фазы "А" в пролете опор №№ 192-193, что привело к провису провода, с последующим приближением провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 192-193 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.12.2022 год
757212 | 522 | 2022-11-14 | 21 | 58 | 0.0008325 | 2022-11-14 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременно выявленного внутреннего повреждения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-007 (ВА88-33 100А), произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Внутреннее повреждение АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-007 (ВА88-33 100А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 ф.1 ТП-007 на АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-007, TP010-0029864-16-01-01-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-007. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.12.2022 год
757213 | 982 | 2022-11-16 | 6 | 42 |  | 2022-11-16 | 6 | 42 | 3.4.7.3 В следствии старения оборудования, произошло разрушение изолятора ф. "А" на опоре № 12 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А, что стало причиной появления земли на ф. 10-22-А. и, как следствие к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А 4.12 В следствии старения оборудования, произошло разрушение изолятора ф. "А" на опоре № 12 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф. "А" на Ф-10-22-А, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фаза "А" на опоре № 12 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Ответственное лицо: О.М. Махнев 21.12.2022 год
757212 | 523 | 2022-11-13 | 9 | 43 |  | 2022-11-13 | 9 | 43 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра, произошел наброс фрагмента дерева (ветки), предположительно оторванного от рядом находящегося дерева, что привело к перекрытия изоляционного промежутка между проводами фаз "А-В" в пролете опор № 116-117 ВЛ-35 кВ Б-7, в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание. 4.17 Наброс фрагмента дерева (ветки) между проводами фаз "А-В" в пролете опор № 116-117 ВЛ-35 кВ Б-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода ВЛ 35 кВ Б-7 в пр. оп. №№ 116-117 на ВЛ 35 кВ Б-7, Пролет: Опора № 117 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Убрать угрожающие падением на провода ВЛ деревья в пролете опор №116-117 ВЛ 35 кВ Б-7. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-35 кВ Б-7 Панфиловская – Трифрновская в пролетах опор №1-132. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 23.12.2022 год
757212 | 525 | 2022-11-14 | 1 | 12 |  | 2022-11-14 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывистого ветра произошло касание веткой ДКР проводов ВЛ-10 кВ ф.10-18-М в пр.оп.№77/21-77/21/1, что привело к возникновению междуфазного к.з. с отключением В-10 ф.10-18-М на ПС 35 кВ Крапивинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие касания веткой ДКР проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в охранной зоне ВЛ на Ф-10-18-М_с. Каменный, Пролет: Опора № 77/21 - опора 77/21/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пр.оп.№77/21-77/21/1 ВЛ-10 кВ ф.10-18-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 17.12.2022 год
757212 | 526 | 2022-11-16 | 8 | 11 |  | 2022-11-16 | 8 | 11 | 3.4.10 При посадке птицы на токоведущие части ЛР-10 кВ на оп. № 30/10 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии. 4.12 Посадка птицы на линейный разъединитель оп. 30/10 привела к нарушению электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-11-М от ПС 110 кВ Гурьевская с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на линейный разъединитель оп. 30/10 на Ф-10-11-М, Опора АК10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 год
757212 | 527 | 2022-11-16 | 0 | 25 |  | 2022-11-16 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л и воздействия порывистого ветра (до 14 м/с) произошли обрывы ослабленных креплений соединительных шлейфов фазы «А» на опоре №88 и фазы «В» на опоре №89. При протекании токов однофазных замыканий на землю фаз «А» и «В», возникло двухфазное замыкание на землю, и как следствие, отключение В-10 кВ ф.10-3-Л. 4.12 Обрывы крепления соединительных шлейфов фазы «А» на опоре №88 и фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Л привели к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв соединительного шлейфа провода (фазы «А») на анкерной железобетонной опоре № 88 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л и обрыв соединительного шлейфа провода (фазы «В») на анкерной железобетонной опоре № 89 фазы «В». на Ф-10-3-Л_ПС 110 кВ Промузел, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление соединительного шлейфа фазы «А» на анкерной железобетонной опоре №88, восстановить крепление соединительного шлейфа фазы «В» на анкерной железобетонной опоре №89 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л от ПС 110 кВ Промузел с целью выявления дефектов крепления провода. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить запрос в строительно-монтажную организацию, выполнившую строительство ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л, ВЛ кВ ф.10-31-Л о предоставлении разъяснений причин данного дефекта. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.01.2023 год
757212 | 528 | 2022-11-16 | 0 | 48 |  | 2022-11-16 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) произошло изменение свойств материала, что привело к разрушению изолятора ф. "В" с возникновением однофазного замыкания на землю ВЛ-10 кВ ф.10-9-П от ПС 110 кВ Вишневская. 4.12 Разрушение изолятора ф. "В" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-9-П привело к нарушению электрической изоляции сети 10 кВ с возникновением замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф. "В" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-9-П на ф. 10-9-П ПС 110 кВ Вишневская, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-П от ПС 110кВ Вишневская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.12.2022 год
757212 | 529 | 2022-11-10 | 4 | 21 |  | 2022-11-10 | 4 | 21 | 3.4.12.5 Однофазное короткое замыкание произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре №1 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная II цепь по образовавшейся из-за перепадов температур окружающего воздуха наледи на изоляторах (ф. "А") со следами загрязнения. 4.17 Перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре №1 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная II цепь по образовавшейся из-за перепадов температур окружающего воздуха наледи на изоляторах (ф. "А") со следами загрязнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия от загрязнения на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов нижней фазы "А" на опоре №1 отпайка на ПС Гидроузел ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 23.12.2022 год
757210 | 963 | 2022-11-12 | 18 | 40 |  | 2022-11-12 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 9 м/с, мокрый снег), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№11-12, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-7-CБ от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-10 кВ ф-10-7-CБ от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из-за охранной зоны на Ф-10-7-СБ_ПС Силинская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-7-CБ от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-7-CБ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.12.2022 год
757210 | 965 | 2022-11-13 | 19 | 13 |  | 2022-11-13 | 19 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС к проводам ВЛ в пролете опор №№ 76/34-76/35 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 76/34-76/35 из-за наклона ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 76/34 - Опора № 76/35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.12.2023 год
757210 | 966 | 2022-11-11 | 10 | 9 |  | 2022-11-11 | 10 | 9 | 3.4.8.5 В результате не умышленного наезда стороннего автомобиля на опору № 125 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная, произошло повреждение опоры и обрыв провода фазы "С" с падением на землю, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю", с последующим оперативным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерная. 4.4 Повреждение тела опоры и обрыв провода фазы "С" на опоре № 125 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерна, произошло в результате механического воздействия стороннего автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд стороннего автомобиля на Ф-10-9-Е ПС 35 кВ Заозёрная, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 18.12.2022 год
757212 | 530 | 2022-11-18 | 20 | 50 | 0.0019995 | 2022-11-18 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной (64 года) эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-234. При порыве ветра произошел подхлест провода фазы "А" с проводом фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Схлест провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-234 при неотрегулированной стреле провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-234 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-234, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 ф.2 ТП-234. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-234. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.12.2022 год
757212 | 531 | 2022-11-17 | 4 | 27 |  | 2022-11-17 | 4 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (39 лет) воздействия атмосферных явлений и старения изоляции, при образовании трещин фарфоровой изоляции, произошло разрушение опорных изоляторов (2 шт.) фазы "А" на ТП-016 ф.10-11-Т. В результате порывов ветра произошло касание шлейфа фазы "А" со шлейфом фазы ""В" на ТП-016 ф.10-11-Т, что привело к возникновению междуфазного к.з. и явилось причиной отключения с УАПВ В-10 кВ ф.10-11-Т на ПС 35 кВ Тарадановская. 4.14 Механическое разрушение (повреждение) опорных изоляторов (2шт) фазы "А" на ТП-016 ф.10-11-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности изоляторов ТП. на ТП-016, TP010-0029668 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов фазы "А" на ТП-016. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Т. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 20.12.2022 год
757212 | 532 | 2022-11-16 | 22 | 7 |  | 2022-11-16 | 22 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (34 года) и воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пр.оп.№52-53 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д. Воздействие порывистого ветра привело к возникновению междуфазного к.з. в пр.оп.№52-53 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д, что явилось причиной отключения В-10 кВ с УАПВ на ПС 35 кВ Борисовская. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пр.оп.№52-53 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на Ф-10-1-Д_с. Борисово, Пролет: Оп. №52 - Оп. №53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр.оп.№52-53 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 год
757210 | 967 | 2022-11-16 | 22 | 1 |  | 2022-11-16 | 22 | 1 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 134 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 134 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-10-У_ПС 35 кВ Курсксмоленская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С.Андреев 22.12.2022 год
757212 | 533 | 2022-11-16 | 4 | 59 |  | 2022-11-16 | 4 | 59 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошло приближение веток ДКР к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 102-103 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Приближение веток ДКР к проводам фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 102-103 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Б привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение веток ДКР к проводам ф. "С" и "В" на Ф-10-5-Б, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б в пр. оп. №№ 1-164. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б в пролетах опор №№102-103 от зарослей ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.12.2022 год
757210 | 969 | 2022-11-14 | 17 | 21 |  | 2022-11-14 | 17 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 11, что привело к разрушению изолятора с последующим пробоем изоляционного промежутка фазы "В" и траверсой опоры, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазой "В" и траверсой на опоре №11 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-18-Т ПС 110 кВ Воинская, Опора УА10-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская на предмет состояния штыревой изоляции ВЛ и правильность регулировки стрелы провеса проводов ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.12.2022 год
757210 | 970 | 2022-11-15 | 3 | 40 |  | 2022-11-15 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 336-337, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 336-337 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.12.2022 год
757212 | 534 | 2022-11-19 | 16 | 18 |  | 2022-11-19 | 16 | 18 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-211. 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-211 веткой дерева в пр.оп. №№9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева ТП-211 ф.2 оп.9-10. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-211, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-10 ф.2 ТП-211. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 ф.2 ТП-211 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.12.2022 год
757210 | 971 | 2022-11-16 | 11 | 6 |  | 2022-11-16 | 11 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошла вытягивание провода фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Из-за провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, произошло раскачивание провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", что привело к нарушению изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.12.2022 год
757210 | 974 | 2022-11-20 | 10 | 9 |  | 2022-11-20 | 10 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская в пролёте опор №№ 120/54-120/55, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 120/54-120/55 ВЛ 10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-13-О_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 120/54 - Опора № 120/55 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская после воздействия ветровых нагрузок на наличие ОСД, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 30.12.2022 год
757210 | 975 | 2022-11-21 | 15 | 48 | 0.13336 | 2022-11-21 | 15 | 58 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью уточнения причины возникновения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Соснин К.Е. 23.12.2022 год
757210 | 976 | 2022-11-16 | 9 | 50 |  | 2022-11-16 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-10 № 154 опоры № 130 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная, что привело к чрезмерному нагреву с отгоранием шлейфа фазы "В", с последующим приближением к шлейфу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР-10 № 154 опора № 130 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на Ф-10-18-З ПС 110 кВ Комплексная, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на предмет надежности крепления шлейфов на ЛР-10кВ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 22.12.2022 год
757210 | 977 | 2022-11-16 | 21 | 27 |  | 2022-11-16 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С в пролетах опор №№ 16-17, 17-18, 18/1-18/2, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С, Пролет: ТП-184 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.12.2022 год
757213 | 972 | 2022-11-21 | 22 | 28 |  | 2022-11-21 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов РБ-250 ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств материалов РБ-250 ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие РБ-250 ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-6-002_Ос.плёс_Аренда, Пролет: Опора № ТП - оп.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену рубильника РБ-250 ВЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП Т-6-002. Ответственное лицо: О.М. Махнев 30.12.2022 год
757210 | 979 | 2022-11-17 | 11 | 9 | 0.008668 | 2022-11-17 | 11 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М в пролете опор №№ 7-8, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.12.2022 год
757213 | 985 | 2022-11-21 | 23 | 15 |  | 2022-11-21 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолирующей тяги В-35 М-13 ф.С, что привело к появлению "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 35 кВ М-13. 4.1 Нарушение структуры материала изолирующей тяги ф.С в результате длительной эксплуатации В-35 М-13 ПС 110 кВ Кондомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолирующей тяги ф.С в результате длительной эксплуатации В-35 М-13 ПС 110 кВ Кондомская. на ПС 110 кВ Кондомская, С-35М-630-10 с ПЭМУ-500 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолирующей тяги ф.С В-35 М-13 ПС 110 кВ Кондомская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Кондомская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Кондомская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 22.12.2022 год
757210 | 980 | 2022-11-20 | 10 | 50 |  | 2022-11-20 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В результате неудовлетворительного воздействия погодных условий (максимальная скорость ветра 14 м/с, снег, метель), произошел кратковременный схлест провода фаз "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С. 4.12 Кратковременный схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован провод фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.12.2022 год
757213 | 986 | 2022-11-23 | 0 | 12 |  | 2022-11-23 | 0 | 12 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра до 15 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролетах опор № 563-564 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К, что привело к кратковременному перекрытию проводов ф. А,В, и С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К 4.4 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра до 15 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролетах опор № 563-564 ВЛ-10кВ ф. 10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 563 - Опора № 564 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Маралев А.С. 25.12.2022 год
757210 | 982 | 2022-11-23 | 0 | 5 |  | 2022-11-23 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская, произошло падение сухого дерева на провода в пролете опор №№ 128-129, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 128-129 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 23.12.2022 год
757213 | 914 | 2022-10-23 | 14 | 54 | 0.0026013 | 2022-10-23 | 14 | 58 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете оп.7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: О.М. Махнев 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр АВ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: О.М. Махнев 25.11.2022 год
757213 | 915 | 2022-10-23 | 15 | 25 |  | 2022-10-23 | 15 | 25 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6п.Байдаевка-1 в пролете опор №31-32 , что привело к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6п.Байдаевка-1 от ПС 35 кВ Байдаевская действием МТЗ. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6п.Байдаевка-1 в пролете опор №31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №31-32 на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кв ф.6 п.Байдаевка-1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2022 год
757213 | 916 | 2022-10-23 | 15 | 30 |  | 2022-10-23 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "С" на проводах ВЛ-10 кВ ф.10-9-И в пролете опор №14-15 , что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 110 кВ Степная действием МТЗ. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "С" на проводах ВЛ-10 кВ ф.10-9-И в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №14-15 на Ф-10-9-И, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.10-9-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2022 год
757213 | 919 | 2022-10-23 | 17 | 30 |  | 2022-10-23 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6-1-7 в пролете опор №10-11 , что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-1-7 от ПС 35 кВ Куйбышевская действием МТЗ. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6-1-7 в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 на Ф-6-1-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 ф.6-1-7. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 год
757213 | 921 | 2022-10-23 | 18 | 21 |  | 2022-10-23 | 18 | 21 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-6-006 (Аренда), Опора промежуточная П-04Б | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от КТП-Ю-1-006. Ответственное лицо: О.М. Махнев 25.11.2022 год
757213 | 922 | 2022-10-23 | 18 | 27 |  | 2022-10-23 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом шлейфа нижней фазы на опоре №102 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что привело к обрыву шлейфа на опоре №102 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. 4.14 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом шлейфа нижней фазы на опоре №102 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что привело к обрыву шлейфа на опоре №102 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрый шлейфа нижней правой фазы на опоре №102 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. на ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая, Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа на опоре №102 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.11.2022 год
757213 | 923 | 2022-10-23 | 18 | 54 | 0.0038019 | 2022-10-23 | 18 | 58 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-1-075, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-1-075. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-Ю-1-075 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-075, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от КТП-Ю-1-075. Ответственное лицо: О.М. Махнев 26.11.2022 год
757213 | 926 | 2022-10-23 | 22 | 0 | 0.0023345 | 2022-10-23 | 22 | 4 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-Ю-3-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-Ю-3-002. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-4 КТП-Ю-3-002. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-Ю-3-002, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-4 от КТП-Ю-3-002. Ответственное лицо: О.М. Махнев 26.11.2022 год
757213 | 928 | 2022-10-23 | 22 | 20 |  | 2022-10-23 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля на опоре №39 ВЛ-6 кВ ф.6-20-ПНС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-20-ПНС. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля ВЛ-6кВ ф.6-20-ПНС вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-20-ПНС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля ВЛ-6кВ ф.6-20-ПНС на Ф-6-20-ПНС, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж соединительной муфты ВЛ-6кВ ф.6-20-ПНС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания ВЛ-6кВ ф.6-20-ПНС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 год
757213 | 929 | 2022-10-23 | 22 | 20 | 0.0028971 | 2022-10-23 | 22 | 22 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел излом изолятора на опоре № 250 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т приведший к падению провода в пролетах опор № 249-251 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел излом изолятора на опоре № 250 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т приведший к падению провода в пролетах опор № 249-251 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного провода на опоре № 250 ВЛ-10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 250 ВЛ-10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 год
757213 | 930 | 2022-10-23 | 16 | 18 | 0.62185 | 2022-10-23 | 23 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Металлугр-3". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 934 | 2022-10-23 | 23 | 10 | 0.003332 | 2022-10-23 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 Ф.2 от КТП-Ю-3-007, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от КТП-Ю-3-007. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 от КТП-Ю-3-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-007, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-007. Ответственное лицо: О.М. Махнев 26.11.2022 год
757213 | 935 | 2022-10-23 | 23 | 26 | 0.6888 | 2022-10-24 | 4 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ФХ "Бучнева". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 936 | 2022-10-23 | 17 | 38 | 1.2093 | 2022-10-24 | 1 | 36 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "С" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6-Д-2 в пролете опор №25-26 , что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-Д-2 от ПС 35 кВ Куйбышевская действием МТЗ. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "С" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6-Д-2 в пролете опор №25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №25-26 на Ф-6-Д-2, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-Д-2 ПС 35кВ Куйбышевская Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 год
757213 | 937 | 2022-10-24 | 1 | 26 | 0.037962 | 2022-10-24 | 1 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на отпайке от опоры №120/26/9 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А в обслуживании КЭнК г. Осинники. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 938 | 2022-10-24 | 1 | 27 | 0.081 | 2022-10-24 | 1 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Монолит". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 942 | 2022-10-24 | 2 | 26 | 0.13167 | 2022-10-24 | 3 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К на ф. А,В,С в пролете опор №142-143, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.4 В результате воздействия порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К на ф. А,В,С в пролете опор №142-143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете опор №142-143 на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролетах опор №142-143 на ф.А,В,С Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 24.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.10.2022 год
757213 | 943 | 2022-10-24 | 2 | 27 | 0.0675 | 2022-10-24 | 3 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя оп.№ 102 ТП-Соседов . | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 944 | 2022-10-24 | 3 | 20 | 0.0001665 | 2022-10-24 | 3 | 22 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра на ВЛ-0,4 ф.3 от КТП Ю-2-063 в пролете опор №2-3 произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 ф.3 КТП Ю-2-063. 4.12 В результате сильного ветра на ВЛ-0,4 ф.3 от КТП Ю-2-063 в пролете опор №2-3 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-063, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от КТП Ю-2-063. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.3 от КТП Ю-2-063. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 год
757213 | 945 | 2022-10-24 | 3 | 55 | 0.012 | 2022-10-24 | 4 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора на опоре №25 ВЛ-6 кВ ф.6-4-КЛ, что стало причиной, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-4-КЛ. 4.12 Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №25 ВЛ-6 кВ ф.6-4-КЛ в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №25 на Ф-6-4-КЛ, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора опоре №25 фазы "В" ВЛ-6 кВ ф.6-4-КЛ. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания ВЛ-6 кВ ф.6-4-КЛ. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 год
757213 | 946 | 2022-10-24 | 4 | 8 |  | 2022-10-24 | 4 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра более 15 м/сек произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6-26-С в пролете опор №10-11 , что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-С от ПС 35 кВ Опорная-19 действием МТЗ. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на проводах ВЛ-6 кВ ф.6-26-С в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 на Ф-6-26-С, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-26-С ПС 110кВ Опорная-19. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2022 год
757210 | 877 | 2022-10-23 | 15 | 8 |  | 2022-10-23 | 15 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло разрушение крепления КС-35 А-17 фазы "В" на ПС 110 кВ Весенняя, что привело к падению его падению на землю, вызвав появление междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения действием МТЗ ВЛ 35 кВ А-17. 4.14 При воздействие знакопеременных ветровых нагрузок, произошел излом крепления КС-35 А-17 фазы "В" ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КС-35 А-17 фазы "В" ПС 110 кВ Весенняя на PS110-000468, PS110-000468-13-01-002-60-21/600000108681 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние КС-35. Ответственное лицо: Захаров С.В. 27.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ОСИ распложенной между конечными опорами ВЛ-35кВ и ЛР ПС (ту на которую заходит провод с ВЛ), а так же произвести осмотр мест присоединения провода спусков ВЛ к ОСИ. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Захаров С.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра КС принять решение о необходимости данного оборудования на ПС, а по результатам уже анализа наметить демонтаж не используемого. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 30.11.2023 год
757212 | 473 | 2022-10-23 | 15 | 45 |  | 2022-10-23 | 15 | 45 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Вишневская вследствие длительного (более 38 лет) срока эксплуатации произошло старение фарфоровой изоляции с нарушением фарфора (появлением внутренних микротрещин) у подставного опорного изолятора типа ПИ-1 У1, установленного под КС-35 Б-6 ф. «В». 23.10.22 г. при прохождении метеофронта с сильным ветром до 21 м/с на ПС 110 кВ Вишневская произошел излом фарфорового подставного опорного изолятора на ф. «В» КС-35 Б-6, в результате чего шлейф провода с ф. «В» приблизился на недопустимое расстояние к проводу ф. «С» и металлическому вводному порталу. В результате возникшего двухфазного замыкания на землю на ВЛ-35 Б-6 действием максимальной токовой защиты (МТЗ-35) произошло отключение В-35 Б-6 с НАПВ. На ПС 35 кВ Инская АВР по стороне 6 кВ успешное. 4.1 23.10.22 г. при прохождении фронта с сильным ветром до 21 м/с на ПС 110 кВ Вишневская произошел излом фарфорового подставного опорного изолятора типа ПИ-1 У1 на ф. «В» КС-35 Б-6, в результате чего шлейф провода с ф. «В» приблизился на недопустимое расстояние к проводу ф. «С» и металлическому вводному порталу. В результате возникшего двухфазного замыкания на землю на ВЛ-35 Б-6 действием максимальной токовой защиты (МТЗ-35) произошло отключение В-35 Б-6 с НАПВ. На ПС 35 кВ Инская АВР по стороне 6 кВ успешное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом фарфорового подставного опорного изолятора типа ПИ-1 У1 на ф. «В» КС-35 Б-6 на ПС 110 кВ Вишневская. на КС-35 Б-6 ф В,С, PS110-000513-13-02-001-60-21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр всех опорных изоляторов типа ПИ-1 У1 на ПС 110 кВ Вишневская с целью выявления трещин (микротрещин) в опорных изоляторах. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж неиспользуемого оборудования ВЧ-связи на ПС 110 кВ Вишневская (КС-35, ВЧЗ-35). Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.11.2023 год
757210 | 882 | 2022-10-23 | 21 | 22 |  | 2022-10-23 | 21 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий ( порывы ветра до 24 м/с, дождь, снег), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 115-116, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 25.11.2022 год
757210 | 883 | 2022-10-23 | 21 | 22 |  | 2022-10-23 | 21 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий ( порывы ветра до 24 м/с, дождь, снег), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на провода в пролете опор №№ 130-131, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №130-131 ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-3-М_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 24.11.2022 год
757210 | 884 | 2022-10-23 | 23 | 33 |  | 2022-10-23 | 23 | 33 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-47 опоры № 50 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР-47 опоры № 50 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-7-Т_ПС 110 Судженка, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 24.11.2022 год
757210 | 885 | 2022-10-23 | 21 | 24 |  | 2022-10-23 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 221-222 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная, произошло приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание, с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 221-222 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-1-Ю_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 25.11.2022 год
757210 | 887 | 2022-10-23 | 14 | 51 | 0.25833 | 2022-10-23 | 20 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская на провода в пролёте опор №№ 183-184, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С в пролёте опор №№ 183-184, фазы "А" в пролёте опор №№ 182-183, фазы "С" в пролёте опор №№ 184-185 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№ 183-184 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская произошёл обрыв с дальнейшим схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в пролёте опор №№ 183-184 обрыв проводов ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонская при падении дерева на Ф-10-2-Т_ПС 35 кВ Колыонская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская после воздействия ветровых нагрузок на наличие ОСД, угрожающих падением на ВЛ Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.11.2022 год
757213 | 875 | 2022-10-24 | 10 | 33 | 1.6867e-05 | 2022-10-24 | 10 | 34 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-009 в пролете опор №6-7 произошел схлест проводов, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 ф.1 ТП Ю-0-009. 4.12 В результате сильного ветра на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-009 в пролете опор №6-7 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-009, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-009. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-009. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2022 год
757213 | 879 | 2022-10-24 | 10 | 38 | 1.6867e-05 | 2022-10-24 | 10 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя по адресу н.п. Кузедеево ул. Урицкого 16а, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП Ю-4-065. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 880 | 2022-10-24 | 11 | 5 | 1.7034e-05 | 2022-10-24 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя по адресу н.п. Шушталеп ул. Стахановская 61, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП Ю-0-005. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 948 | 2022-10-24 | 14 | 15 | 0.00039863 | 2022-10-24 | 14 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя в н.п. Сарбала по ул. Нагорная 25, что привело к отключению АВ-0,4 ф. ТП Ю-0-023. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 949 | 2022-10-24 | 15 | 30 | 1.7034e-05 | 2022-10-24 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с.Бенжереп ул. Нагорная, 12. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 26.11.2022 год
757213 | 950 | 2022-10-24 | 16 | 23 | 0.17708 | 2022-10-24 | 18 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-2 от КТП-Ю-3-007 в пролете опор 2-3, что стало причиной перегорания предохранителей 6 кВ фаз «А», «В» КТП-Ю-3-007 и, как следствие, аварийного отключения Т-1 КТП-Ю-3-007. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф. 0,4-2 от КТП-Ю-3-007 в пролете опор 2-3, что стало причиной перегорания предохранителей 6 кВ фаз «А», «В» КТП-Ю-3-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей 6 кВ фаз «А», «В» КТП-Ю-3-007 на ТП-Ю-3-007, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей 6 кВ фаз «А», «В» КТП-Ю-3-007. Ответственное лицо: О.М. Махнев 30.11.2022 год
757213 | 952 | 2022-10-24 | 19 | 17 | 0.095 | 2022-10-24 | 21 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО Шахтостроитель. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757212 | 475 | 2022-10-24 | 9 | 12 | 0.0035835 | 2022-10-24 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-301, при порывах ветра до 10 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф-1ТП-301 при неотрегулированной стреле провеса провода и порывах ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ф-1 ТП-301 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-301, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-301. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР, опиловку кроны ОСД в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-301. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 год
757210 | 890 | 2022-10-23 | 17 | 52 |  | 2022-10-23 | 17 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на опору № 154, без обрыва проводов, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на опору № 154, произошло кратковременное перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева на опору № 154 на Ф-10-13-ТР_ПС 35 кВ Святославск, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская после воздействия ветровых нагрузок на наличие ОСД, угрожающих падением Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.11.2022 год
757212 | 476 | 2022-10-23 | 21 | 26 | 0.0004995 | 2022-10-23 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-241П (МАУ "Уголёк"), что привело к отключению ф.10-4-ДР на ПС 110 кВ Раскатиха. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.11.2022 год
757212 | 477 | 2022-10-24 | 11 | 29 | 0.0033 | 2022-10-24 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-034, при порывах ветра до 10 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-034 при неотрегулированной стреле провеса провода при порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ф-2 ТП-034 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-034, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-034. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-034. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 год
757210 | 894 | 2022-10-23 | 19 | 20 | 0.155 | 2022-10-23 | 21 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская на провода в пролёте опор №№ 120/6-120/7, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор № 120/5-120/6, провода фазы «С» в пролёте оп. № 120/6-120/7 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№ 120/6-120/7 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская произошёл обрыв с дальнейшим схлестыванием проводов фаз «В» и «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы «В» в пролете опор №№ 120/5-120/6 и фазы «С» пролет оп. №120/6-120/7. на Ф-10-13-О_ПС 35 кВ Колыонская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская после воздействия ветровых нагрузок на наличие ОСД, угрожающих падением на ВЛ Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.11.2022 год
757212 | 483 | 2022-10-23 | 19 | 42 |  | 2022-10-23 | 19 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии порыва ветра произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-З, на провода в пролете опор 142-143, приведшее к междуфазному КЗ с отключением ВЛ-10 кВ ф.10-15-З на ПС 35 кВ Рассвет. 4.4 Падение дерева из-за ветровых нагрузок на провода в пролете опор 142-143 ВЛ-10 кВ ф.10-15-З, привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-15-З в пролете опор 142-143 ф.10-15-З на Ф-10-15-З, Пролет: Оп.№142 - Оп.№143 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-З с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 год
757210 | 899 | 2022-10-23 | 23 | 33 |  | 2022-10-23 | 23 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-5-И от ПС 35 Колмогоровская на провода в пролете опор №№ 59-60, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-И от ПС 35 Колмогоровская действием МТЗ 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 59-60 ВЛ-10 кВ ф.10-5-И от ПС 35 Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-5-И_ПС 35 Колмогоровская, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-И от ПС 35 Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-И от ПС 35 Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 26.11.2022 год
757212 | 484 | 2022-10-23 | 17 | 32 | 0.0044022 | 2022-10-23 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034, с возникновением межфазного замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-034. 4.12 Наличие ОСД в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034 привело к нарушению электрической изоляции между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7 с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветки дерева проводов фазы "А" и"В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-034, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны ОСД в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр по всей длине ВЛ -0,4 кВ ф.1 ТП-034 с целью выявления ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 год
757212 | 486 | 2022-10-23 | 18 | 12 | 0.008 | 2022-10-23 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-148, приведшему к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-148. 4.12 Наличие ОСД в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-148 привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 8-9 , что привело к ее аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветки дерева провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-148 в пролете опор 8-9 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-148, Пролет: Оп.№8 - Оп.№9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны дерева ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-148 в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-148 с целью выявления ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 год
757212 | 488 | 2022-10-23 | 22 | 52 |  | 2022-10-23 | 22 | 52 | 3.4.7.3 Ввиду несвоевременного выявления наличия в РУ-6 кВ ЗТП-ЦТ-477 на вводе Т-1 не калиброванных плавких вставок предохранителей, при перегорании некалиброванной вставки ф. "В" произошло возникновение эл. дуги с переходом замыкания на корпус в межфазное замыкание. 4.12 В результате перегорания проводника не калиброванного предохранителя произошло его касание корпуса в ячейке ввода Т-1 РУ-6 кВ ЗТП-ЦТ-477, что привело к горению дуги и межфазному перекрытию предохранительной группы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание проводника не калиброванного предохранителя на ТП-477, TP006-0002095-15-01-20-85 | Техническое мероприятие 1 Установить в ячейку ввода Т-1 РУ-6 кВ ЗТП-ЦТ-477 предохранительные патроны согласно требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр оборудования РУ-6 кВ вводных устройств ТП, подключенных к ВЛ-6 кВ ф-6-10-П, для выявления наличия не соответствия НТД, устройств защиты трансформаторов от ненормальных режимов сети и внутренних повреждений силовых трансформаторов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 31.12.2022 год
757210 | 903 | 2022-10-23 | 16 | 15 | 0.002075 | 2022-10-23 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №№ 6-7, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-42. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-42, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-42, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: Старнатков В.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 3 ТП-42. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 25.11.2022 год
757212 | 491 | 2022-10-23 | 19 | 52 | 0.0008658 | 2022-10-23 | 19 | 54 | 3.4.9.3 В следствии длительных ветровых нагрузок произошло ослабление ввода 0,22 кВ потребителя по адресу д. Шанда, ул. Шоссейная, дом 2, выполненного неизолированным проводом марки А-35. При воздействии порывов ветра до 21 м/с произошел схлест проводов ввода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.№3 ТП-077. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-077. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2022 год
757212 | 495 | 2022-10-24 | 0 | 16 | 0.0010989 | 2022-10-24 | 0 | 18 | 3.4.7.3 При порывах ветра до 19 м/с при неотрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-16 произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода в проете опор №11-12 ф.1 ТП-16 при порывах ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-016, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ф.1 ТП-16. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-16 в пролете опор 1-20. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2022 год
757210 | 904 | 2022-10-24 | 0 | 2 | 0.0015341 | 2022-10-24 | 0 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ в пролете опор № 5/5-5/6, произошло перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 5/5-5/6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-208_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 год
757210 | 905 | 2022-10-24 | 0 | 25 | 0.12325 | 2022-10-24 | 1 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (от 14 до 22 м/с), произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-14-Ш, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, вызвав появление междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-14-Ш. 4.13 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-14-Ш, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-053_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757210 | 906 | 2022-10-24 | 1 | 55 | 0.013063 | 2022-10-24 | 2 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476_Ф-10-9-МП в пролете опор № 2-3, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476_Ф-10-9-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476_Ф-10-9-МП, опора А1к | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476_Ф-10-9-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-476_Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757212 | 497 | 2022-10-26 | 12 | 58 | 0.034998 | 2022-10-26 | 13 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя (АЗС "Юлия"). | Организационное мероприятие 1 Выдать Акт стороннего воздействия сетевой организации владельцу потребительской отпайки ТП-40 кВА АЗС Юлия от опоры 128 ВЛ 6 кВ ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.11.2022 год
757210 | 907 | 2022-10-24 | 10 | 21 | 0.004002 | 2022-10-24 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК в пролете опор № 4-4/1, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-4/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 год
757210 | 908 | 2022-10-23 | 21 | 20 |  | 2022-10-23 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на провода в пролете опор №№ 121-122, что привело к кратковременному перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 121-122 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 02.12.2022 год
757213 | 911 | 2022-10-26 | 15 | 21 |  | 2022-10-26 | 15 | 21 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей двух фаз на ЛР-10 кВ №3 на опоре №78 ВЛ-10 кВ ф.10-15-С, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-15-С на ПС 35 кВ Котинская действием МТЗ с успешным АПВ. 4.4 Перекрытия птицей двух фаз на ЛР-10кВ №3 на опоре №78 ф.10-15-С ПС 35кВ Котинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия птицей двух фаз на ЛР-10кВ №3 на опоре №78 на Ф-10-15-С (Собств.), Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-С. Ответственное лицо: Артемов С.А. 01.12.2022 год
757210 | 909 | 2022-10-23 | 20 | 40 | 0.0001666 | 2022-10-23 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, а именно несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 134/30-134/31 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, произошло падения ветки, чо привело к приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние вызвав междуфазное короткое замыкание, с последующим аварийным отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ с УРПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 134/30-134/31 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ и угрожающих падением на ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 25.11.2022 год
757212 | 500 | 2022-10-23 | 17 | 2 |  | 2022-10-23 | 17 | 2 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 21 м/с, произошел наброс фрагмента дерева (ветки), предположительно оторванной сильным порывом ветра от дерева, находящегося в лесополосе вне охранной зоны ВЛ, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами «А» и «В» на опоре № 24 отпайка на ПС Вишневская ВЛ 35 кВ Б-26, и как следствие, к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре № 24 отпайка на ПС Вишневская ВЛ 35 кВ Б-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Б-26, Пролет: Опора/№ 24 - Опора/№ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Б-26 отпайка на ПС Вишневская в пролетах опор №1-44. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Б-26 отпайка на ПС Вишневская в пролетах опор №1-44, при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 год
757210 | 911 | 2022-10-24 | 12 | 28 | 0.005831 | 2022-10-24 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166_Ф-10-2-А, а именно провиса провода фазы "А" в пролете опор № 1/1/1-1/1/2, произошло приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166_Ф-10-2-А. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1/1/1-1/1/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166_Ф-10-2-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166_Ф-10-2-А, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166_Ф-10-2-А на оценку состояние стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166_Ф-10-2-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 год
757212 | 501 | 2022-10-23 | 17 | 38 | 0.002 | 2022-10-23 | 17 | 44 | 3.4.7.3 При воздействии токовых нагрузок произошел нагрев контакта фазы «В» АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-224 и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-224 от тепловой защиты АВ. 4.13 Нарушение электрического контакта АВ-0,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта АВ-0,4 на ТП-224, TP006-0002035-16-01-02-10 | Организационное мероприятие 1 Организовать ревизию АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-224. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 год
757210 | 912 | 2022-10-23 | 16 | 12 |  | 2022-10-23 | 16 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 53-54, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А","В" и "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из за охранной зоны на ф. 10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757210 | 913 | 2022-10-24 | 13 | 23 |  | 2022-10-24 | 13 | 23 | 3.4.7.3 В результате провиса провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036_Ф-6-11-К в пролете опор № 1-2, произошло раскачивание провода фазы "В" с недопустимым приближением к проводу фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036_Ф-6-11-К. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036_Ф-6-11-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036_Ф-6-11-К, Опора А1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036_Ф-6-11-К на наличие провисов проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036_Ф-6-11-К разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.11.2022 год
757210 | 914 | 2022-10-23 | 17 | 49 | 0.03666 | 2022-10-23 | 18 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 139-140, что привело к выпадению крюка фазы "А" и схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и"В" в пролете опор №№ 139-140 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757212 | 502 | 2022-10-23 | 18 | 52 | 0.0020825 | 2022-10-23 | 18 | 57 | 3.4.7.3 При воздействии токовых нагрузок произошел нагрев контакта фазы «С» АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-365 и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-365 от тепловой защиты АВ. 4.13 Нарушение электрического контакта АВ-0,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта АВ-0,4 на ТП-365, TP010-0029577-16-01-02-10 | Организационное мероприятие 1 Произвести ревизию АВ-0,4кВ ф.2 ТП-365. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 год
757212 | 503 | 2022-10-23 | 19 | 11 | 0.001334 | 2022-10-23 | 19 | 15 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Демьяновка ул. Кемеровская д. 28, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-019. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица, проживающего адресу н.п. Демьяновка ул. Кемеровская д. 28, на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 год
757210 | 915 | 2022-10-23 | 18 | 45 |  | 2022-10-23 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий, а именно воздействие порывов сильного ветра (до 21 м/с) произошло падение крупной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская на провода в пролете опор №№ 46-47, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Ф-6-16-РРС_ПС Крохалевская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-Р от ПС 220 кВ Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757212 | 504 | 2022-10-24 | 4 | 21 | 0.0010005 | 2022-10-24 | 4 | 25 | 3.4.7.3 В результате воздействия мокрого снега, порывов ветра до 12 м/с и разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7/1/1/2-7/1/1/3, произошел схлест проводов фаз «А» и «С» ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-354. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7/1/1/2-7/1/1/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-354. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-354, Пролет: оп.7/1/1/2-оп.7/1/1/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-354 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №№7/1/1/2-7/1/1/3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-354. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.12.2022 год
757212 | 505 | 2022-10-24 | 6 | 23 | 0.001666 | 2022-10-24 | 6 | 28 | 3.4.7.3 В результате воздействия мокрого снега, дождя и порывов ветра до 12 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 произошел схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-033. 4.12 Схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-033. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз «А» и «В». на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-033, Пролет: оп.13-оп.14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.12.2022 год
757210 | 916 | 2022-10-23 | 22 | 50 | 0.0011189 | 2022-10-23 | 22 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на провода в пролете опор №№ 187-188, что привело к выпадению крюка фазы "А" и схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и"В" в пролете опор №№ 187-188 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757210 | 918 | 2022-10-23 | 17 | 30 | 0.0001169 | 2022-10-23 | 17 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра (до 23 м/с) произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская в пролете опор №№ 1-2, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-064, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.11.2022 год
757210 | 919 | 2022-10-23 | 23 | 59 | 0.0019647 | 2022-10-24 | 0 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 412-423, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 412-413 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757213 | 888 | 2022-10-27 | 10 | 10 | 0.24501 | 2022-10-27 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- Профилакторий Металлург | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2022 год
757213 | 917 | 2022-10-27 | 11 | 46 | 0.19667 | 2022-10-27 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в условиях многократных отключений токов КЗ и естественного старения материалов произошло повреждение изоляции ОПН фазы С на КТП-ЮК-001, что привело к однофазному замыканию на "землю" и, как следствие, оперативному отключению В-10 кВ ф.10-5-К на ПС Калары-Тяговая. 4.12 В результате длительной эксплуатации в условиях многократных отключений токов КЗ и естественного старения материалов произошло повреждение изоляции ОПН фазы С на КТП-ЮК-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН ф.С на КТП-ЮК-001 на ТП-Ю-К-001, ОПН-РВ-10/12,6/5/150 УХЛ1 (Липецк.ЭЗ) фC | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ОПН фазы "С" на КТП-ЮК-001. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ОПН фазы "С" на КТП-ЮК-001. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2022 год
757213 | 918 | 2022-10-27 | 23 | 21 | 0.7987 | 2022-10-28 | 4 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 90-91 ВЛ 6кВ ф.6-29-А, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-6кВ ф.6-29-А на ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.12 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 90-91 ВЛ 6кВ ф.6-29-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода в пролете опор № 90-91 на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А ПС 35кВ Абашевская 3/4, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.12.2022 год
757210 | 921 | 2022-10-23 | 20 | 47 |  | 2022-10-23 | 20 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 23 м/с и осадков в виде дождя и мокрого снега), произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 26-27, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 26-27 из-за наклона дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-Б_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 06.12.2022 год
757210 | 922 | 2022-10-23 | 20 | 52 | 0.0495 | 2022-10-23 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-091_Ф-6-18-М, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-091_Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-091_Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-091_Ф-6-18-М, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-091_Ф-6-18-М на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 год
757210 | 923 | 2022-10-24 | 1 | 7 | 0.0034632 | 2022-10-24 | 1 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 14 м/с и осадков в виде дождя), произошел наклон ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 354-355, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-12 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 354-355 из-за наклона ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-13-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 354 - Опора № 355 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 06.12.2022 год
757210 | 924 | 2022-10-23 | 21 | 40 | 0.0552 | 2022-10-23 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №№ 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 год
757210 | 926 | 2022-10-24 | 14 | 38 | 0.004998 | 2022-10-24 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК в пролете опор № 4-4/1, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-4/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 год
757210 | 928 | 2022-10-23 | 21 | 25 |  | 2022-10-23 | 21 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 41/4-41/5 на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 41/4-41/5 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу на Ф-10-12-П ПС 35 кВ Проскоковская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.11.2022 год
757210 | 929 | 2022-10-23 | 23 | 18 | 0.009324 | 2022-10-23 | 23 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская в пролёте опор №№ 42-43, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-4-С_ПС 35 кВ Симбирская, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.11.2022 год
757210 | 930 | 2022-10-24 | 15 | 29 | 0.0099975 | 2022-10-24 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ в пролете опор № 15-15/1, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-15/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 год
757213 | 924 | 2022-10-28 | 3 | 15 | 0.70664 | 2022-10-28 | 4 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя, принадлежность ООО "Шахта Юбилейная". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.12.2022 год
757210 | 931 | 2022-10-23 | 20 | 46 |  | 2022-10-23 | 20 | 46 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№27-28 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская, что привело к приближению проводов на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№27-28 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская с целью выявления разрегулированных стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.11.2022 год
757210 | 932 | 2022-10-24 | 16 | 35 | 0.004998 | 2022-10-24 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изоляции кабеля фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-155, что привело к однофазному замыканию на корпус ТП-155 и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-155_Ф-6-18-М. 4.12 Повреждение изоляции кабеля фазы "В" на АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-155, что привело к однофазному замыканию на корпус ТП-155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ТП-155_Ф-6-18-М, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-18-М с целью обнаружения повреждений отходящих кабелей от АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 год
757210 | 933 | 2022-10-23 | 23 | 10 |  | 2022-10-23 | 23 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 22 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 35-36 на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-10-4-С ПС 35 кВ Новоромановская, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.11.2022 год
757210 | 934 | 2022-10-24 | 11 | 50 |  | 2022-10-24 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-8-М ПС 35 кВ Кожевниковская, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2022 год
757210 | 935 | 2022-10-24 | 20 | 49 | 0.055 | 2022-10-24 | 21 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (54 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-10-11-З, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-10-11-З. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-155_Ф-10-11-З, что привело к оплавлению контактов АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев на ТП-155_Ф-10-11-З, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-11-З с целью обнаружения ослабленных контактов АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2022 год
757213 | 953 | 2022-10-28 | 6 | 21 |  | 2022-10-28 | 6 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода АС-150/24 в соединительном зажиме СОАС-150-3 фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 35 кВ У-15, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода с последующим падением его на землю. 4.10 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода АС-150/24 в соединительном зажиме СОАС-150-3 фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 35 кВ У-15, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег провода в в соединительном зажиме. на ВЛ 35 кВ Томь-Усинская 1/2-Нагорная_У-15, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ У-15. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор №3-4 ВЛ 35 кВ У-15. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ У-15, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 год
757210 | 937 | 2022-10-23 | 19 | 49 | 0.27082 | 2022-10-23 | 20 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 24 м/с), на опоре № 70 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС, произошел обрыв вязки провода фазы "В" , что привело к раскачиванию незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "А" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 70 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-6-4-НМ_ПС 110 кВ Анжерская НПС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.11.2022 год
757212 | 507 | 2022-10-23 | 21 | 27 |  | 2022-10-23 | 21 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при порыве ветра до 19 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №321 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС и наброс провода фазы "В" на провод фазы "А" в пролете опор №320-322 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Обрыв вязки провода фазы"В" на опоре №321 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС при порывах ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" опора №321 ф.10-7-КС на Ф-10-7-КС, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС в пролете опор №№281-422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №321 ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.11.2022 год
757212 | 508 | 2022-10-24 | 4 | 14 | 0.028199 | 2022-10-24 | 5 | 6 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра 23.10.2022 (ветер до 21 м/с), произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-035 (во дворе дома) на неизолированные провода ввода в дом ул. Моховская, 17 от оп. №38/1. В результате касания проводов при прохождении электрического тока по увлажнённой мокрым снегом ветке дерева возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-035. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-035 от опоры №1 до опоры №40 с ответвлениями. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выдать предписание потребителю о вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 по адресу: с.Мохово, ул. Моховская, 17. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 год
757212 | 509 | 2022-10-23 | 21 | 58 |  | 2022-10-23 | 21 | 58 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов ветра произошел наброс обрывка полиэтиленовой пленки на неизолированные провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ опора № 29/20. При прохождении заряда по увлажнённой поверхности полиэтиленовой пленки произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы «В» и фазы «С», приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, и отключению В-6 кВ ф.6-10-НГ. 4.4 Под воздействием порывов ветра произошел наброс обрывка полиэтиленовой пленки на неизолированные провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ опора № 29/20. При прохождении заряда по увлажнённой поверхности полиэтиленовой пленки произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы «В» и фазы «С», приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, и отключению В-6 кВ ф.6-10-НГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс обрывка полиэтиленовой пленки на неизолированные провода ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ опора № 29/20. на ф. 6-10-НГ ПС 110 кВ Колмогоровская, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ от опоры №1 до опоры №75 с ответвлениями на предмет выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 год
757212 | 510 | 2022-10-23 | 16 | 50 | 6.165 | 2022-10-23 | 18 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Повреждение на ведомственных фидерах Ф-6-24-ВП (2с 6кВ), Ф-6-37-К (3с 6кВ) "СКЭК". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757212 | 511 | 2022-10-23 | 22 | 45 | 0.000833 | 2022-10-23 | 22 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, дождя и мокрого снега произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "0" в пролете опор №9-10, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-131. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-131 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-131, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-131 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-131 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю или начальнику администрации Чкаловского отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.11.2022 год
757210 | 939 | 2022-10-26 | 8 | 25 | 0.34168 | 2022-10-26 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности шпильки на тяге привода ЛР № 8 опоры № 82 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к излому шпильки на тяге и дальнейшему разрушению привода ЛР № 8 опоры № 82 с включением заземляющих ножей и возникновением междуфазного короткого замыкания фаз "А", "В" и "С", с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Включение заземляющих ножей с последующим межфазным коротким замыканием фаз "А", "В" и "С" на опоре № 82 ЛР №8 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом тяги привода на Ф. 10-1-Ж ПС 35 кВ 35 кВ Осиновская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие дефектов на приводах ЛР. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2022 год
757210 | 941 | 2022-10-27 | 7 | 10 | 0.12334 | 2022-10-27 | 7 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-265П, собственник ГОУ «Губернаторская женская гимназия интернат». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо на ГОУ «Губернаторская женская гимназия интернат» с целью выяснения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.11.2022 год
757210 | 942 | 2022-10-24 | 17 | 55 | 0.0031229 | 2022-10-24 | 17 | 56 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.11.2022 год
757210 | 944 | 2022-10-28 | 13 | 57 |  | 2022-10-28 | 13 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошла вытягивание провода фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Из-за провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская, произошло раскачивание провода фазы "С" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", что привело к нарушению изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ф. 10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание но оценку состояние стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П 30.11.2022 год
757213 | 954 | 2022-10-31 | 12 | 30 |  | 2022-10-31 | 12 | 30 | 3.4.8.2 В результате проезда грузового автомобиля с поднятым кузовом в месте пересечения ВЛ с технологической дорогой, произошел зацеп кузовом грузового автомобиля провода фазы "C" , что привело к обрыву провода в пролете опор №8-9 ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, что стало причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1 с землей. 4.4 В следствие проезда грузового автомобиля с поднятым кузовом в месте пересечения ВЛ с технологической дорогой, произошел зацеп кузовом грузового автомобиля провод фазы "C" , что привело к обрыву провода в пролете опор №8-9 ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1. на ВЛ 35 кВ Мыски-Строительная 1, Пролет: Опора.№ 8 - Опора.№ 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габарита в пролете опор №8-9 ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габарита в пролете опор №8-9 ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.12.2022 год
757210 | 945 | 2022-10-27 | 14 | 17 |  | 2022-10-27 | 14 | 17 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ ТП-И-164 опоры № 102 ВЛ-10 кВ ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-13-В ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ ТП-И-164 опоры № 102 ВЛ-10 кВ ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 102 ЛР-10 кВ ТП-И-164 ВЛ-10 кВ ф.10-13-В от ПС 35 кВ Краноярская перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-13-В_ПС 35 кВ Красноярская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 01.12.2022 год
757210 | 948 | 2022-10-28 | 6 | 2 | 0.047056 | 2022-10-28 | 7 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР и ОСД в пролете опор №№ 29-30 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошло падение ветки, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 29-30 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-Т_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на на наличие ОСД и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Журавлев Валерий Ильич 03.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Журавлев Валерий Ильич 03.12.2022 год
757210 | 949 | 2022-11-01 | 18 | 59 | 0.0029175 | 2022-11-01 | 19 | 6 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417_Ф-10-20-МП, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "А" в пролете опор №№ 10-11, произошел схлест провода фаз "А" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417_Ф-10-20-МП. 4.12 Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417_Ф-10-20-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован провод фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417_Ф-10-6-МП, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417_Ф-10-20-МП на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от П-417_Ф-10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.12.2022 год
757212 | 514 | 2022-11-02 | 13 | 6 |  | 2022-11-02 | 13 | 6 | 3.4.10 Через образовавшуюся щель в неплотно прилегающей двери, произошло проникновение лесного зверька -колонка в РУ-10 кВ ТП-029 с приближением его на недопустимое расстояния к шинам РУ-10 кВ, приведшее к междуфазному КЗ с отключением В-10 кВ ф.10-6-П на ПС 35 кВ Рассвет. 4.12 Проникновение животного в РУ-10 кВ ТП-029 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного в РУ-10 кВ ТП-029. на ТП-029, TP010-0029214 | Организационное мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей ТП-029, для исключения проникновения животных и птиц в электроустановку. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 03.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ТП от ф.10-6-П на предмет наличия возможности проникновения животных и птиц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.12.2022 год
757210 | 950 | 2022-10-31 | 18 | 5 |  | 2022-10-31 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств кабельной муфты на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская, что привело к пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. 4.12 Пробой изоляции кабельной муфты на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на Ф-10-9-И_ПС 35 кВ Новотисульская, 3СТП-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.12.2022 год
757213 | 961 | 2022-11-05 | 23 | 16 |  | 2022-11-05 | 23 | 16 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С в пролете опор № 37-38, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С . 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С в пролете опор № 37-38 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-7-С в пролете опор № 37-38 на Ф-10-7-С, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-7-С Ответственное лицо: Будаев О.А. 14.12.2022 год
757212 | 516 | 2022-10-29 | 4 | 3 |  | 2022-10-29 | 4 | 3 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра до 7 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №77-78, произошел схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №77-78 ф.6-17-Д Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №77-78 ф.6-17-Д на Ф-6-17-Д, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. 6-17-Д на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.12.2022 год
757212 | 517 | 2022-11-01 | 12 | 31 |  | 2022-11-01 | 12 | 31 | 3.4.10 В течение длительной эксплуатации (более 10 лет) произошло старение фарфоровой изоляции опорных изоляторов типа ИО-10-3,75-УЗ предохранительной группы 10 кВ ТП-090 от ВЛ-10 кВ ф.10-28-И с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции. При попадании птицы между контактами предохранительной группы 10 кВ на ТП-090 от ВЛ-10 кВ ф.10-28-И на опоре № 30/48 и при посадке крупной птицы на траверсу ф"С" промежуточной железобетонной опоры №72, вызвавшей однофазное замыкание на землю, произошло межфазное замыкание через землю. При повышении фазного напряжения фаз «А» и «В» до уровня линейных напряжений в сети 1 секции 10 кВ, произошло снижение электрической прочности изолятора предохранительной группы 10 кВ перед ТП-090 на опоре № 30/48, фазы "А" и его разрушение с возникновением замыкания на землю. При протекании токов однофазных замыканий на землю фаз «С» и «А», возникло двухфазное замыкание на землю, и как следствие отключение В-10 кВ ф.10-28-И. 4.12 Разрушение опорного изолятора ф. "А" предохранительной группы на опоре № 30/48 и посадка птицы на оп. № 72 с замыканием ф. "С на землю привело к нарушению электрической изоляции линии с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ИО-10-3,75-УЗ на Ф-10-28-И_ПС 35 кВ Беловская Городская, Спуск до ТП-90 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный опорный изолятор типа ИО-10-3,73-УЗ фазы «А», предохранительной группы-10 кВ на опоре № 30/48 перед ТП-090 от ВЛ-10 кВ ф.10-28-И Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-28-И, обратить особое внимание на опорную изоляцию с целью выявления подобных дефектов Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.12.2022 год
757212 | 518 | 2022-11-01 | 12 | 49 |  | 2022-11-01 | 12 | 49 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных ветровых нагрузок при длительной (более 20 лет) эксплуатации ВЛ-6 кВ ф.6-9-П произошло ослабление вязки провода фазы «В» на анкерной железобетонной опоре №2 ВЛ-6 кВ ф.6-9-П, и как следствие, разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 2-2/1. При посадке на провода птиц произошло уменьшение воздушного изоляционного промежутка между проводами с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.3 Ослабление вязки провода фазы «В» на анкерной железобетонной опоре №2 ВЛ-6 кВ ф.6-9-П, и как следствие, разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 2-2/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 2-2/1 ВЛ-6 кВ ф.6-9-П. на ф.6-9-П ПС 110 кВ Цинкзаводская, Пролет № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№№ 2-2/1 ВЛ-6 кВ ф.6-9-П. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр от опоры №1 до опоры №111 с отпайками включительно, ВЛ-6 кВ ф.6-9-П, на предмет выявления ослабления вязок проводов, после неблагоприятных погодных условий. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 год
757212 | 519 | 2022-11-04 | 12 | 41 |  | 2022-11-04 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК120/110 (более 17 лет) при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью, из-за высокой влажности (тумана), произошел пробой полимерного изолятора фазы "В" на опоре №220 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с возникновением однофазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №220 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Контрольный-Пром.Сельская, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №220 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные изоляторы типа ПС-70. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная от оп. № 184 до оп. № 260. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.12.2022 год
757210 | 952 | 2022-11-05 | 15 | 12 | 0.003335 | 2022-11-05 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417 Ф-10-6-МП в пролете опор №№ 3-4, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417 Ф-10-6-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417 Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417_Ф-10-6-МП, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417 Ф-10-6-МП на наличие ДКР, ОСД в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-417 Ф-10-6-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.12.2022 год
757212 | 465 | 2022-10-09 | 23 | 25 | 0.00025 | 2022-10-09 | 23 | 28 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) под воздействием атмосферных осадков, знакопеременных температур и ветровых нагрузок произошло ослабления крепления крюка с изолятором нулевого провода на стене жилого дома Приозёрная 87, подключенного от опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-194, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода от опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-194 до жилого дома Приозёрная 87. Под воздействием порывистого ветра произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя в жилой дом Приозёрная 87, что привело к однофазному короткому замыканию и как следствие, отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-194. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-194 от опоры №1 до опоры № 10. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 11.11.2022 год
757213 | 862 | 2022-10-10 | 18 | 3 | 0.13667 | 2022-10-10 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на Ф-10-28-Л, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление концевой муфты ВЛ 10кВ ф.10-28-Л на оп.№1 и провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.11.2022 год
757213 | 865 | 2022-10-11 | 14 | 56 |  | 2022-10-11 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ОСД произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 56-57 ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2 с касанием ветками провода средней фазы, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак- Ильинская городская-2 2 цепь. 4.12 Касание ветками провода средней фазы в пролете опор № 56-57 ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2 во время падения дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за несвоевременной вырубки ОСД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветками провода средней фазы во время падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпиловку ОСД в пролете опор № 56-57 ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, составить график их устранения Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.11.2022 год
757210 | 859 | 2022-10-09 | 23 | 32 | 0.10667 | 2022-10-10 | 0 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская на провода в пролете опор №№ 320/10-320/11, что привело к срыву изоляторов опор № 320/7 фазы "В", № 320/11 фазы "А", № 320/12 фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №№ 320/10-320/11 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская, произошёл срыв изоляторов опор №№ 320/7 фазы "В", 320/11 фазы "А", 320/12 фазы "В"с дальнейшим схлёстыванием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оп № 320/11, оп № 320/12 схлёст проводов на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская от СП-1 на наличие ОСД, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 12.11.2022 год
757213 | 868 | 2022-10-12 | 14 | 3 | 0.08825 | 2022-10-12 | 14 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "КЭнК" г. Осинники, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информайционное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 869 | 2022-10-12 | 18 | 20 | 0.19249 | 2022-10-12 | 19 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "МК - КТМ" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757210 | 862 | 2022-10-11 | 16 | 5 | 0.00745 | 2022-10-11 | 16 | 8 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 70/2/12 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и "В" на опоре № 70/2/12 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на Ф-10-10-М_ПС 110 кВ Ивановская, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 16.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 16.11.2022 год
757210 | 864 | 2022-10-11 | 10 | 55 | 0.037082 | 2022-10-11 | 12 | 24 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.11.2022 год
757210 | 865 | 2022-10-11 | 22 | 52 |  | 2022-10-11 | 22 | 52 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 46/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская действием ТО с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 46/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-4-С ПС 35 кВ Новоромановская, Опора А10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.11.2022 год
757210 | 868 | 2022-10-10 | 0 | 12 | 0.29333 | 2022-10-10 | 3 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение крупной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осинниковская на провода в пролете опор №№ 253-254, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осинниковская от СП-1 действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 252-253 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осинниковская от СП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф. 10-15-О ПС 35 кВ Осиновская, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осинниковская на наличие ОСД, угрожающих падением, вблизи охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осинниковская от СП-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.11.2022 год
757210 | 871 | 2022-10-09 | 23 | 45 | 0.59334 | 2022-10-10 | 2 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 161-162, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А","В" и "С" в пролете опор №№ 161-162 ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из за охранной зоны на ф. 6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 год
757210 | 873 | 2022-10-20 | 9 | 12 |  | 2022-10-20 | 9 | 12 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки деревьев неизвестными лицами, произошло падение дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново на провода в пролете опор №№ 67-68, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы «В» с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. 4.4 В следствии падения дерева, произошло нарушение изоляционного промежутка фазы "В" в пролете №№ 67-68 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново с целью мест нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Обеспечить выдачу предписания о проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Яшкино-Сураново. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 10.11.2022 год
757213 | 878 | 2022-10-23 | 6 | 58 |  | 2022-10-23 | 6 | 58 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных земляных работ под проводами ВЛ, произошло кратковременное прикосновение неустановленной спецтехникой к нижнему проводу фазы "B" ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская в пролете опор №68-69, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. 4.4 Кратковременное прикосновение неустановленной спецтехникой к нижнему проводу фазы "B" ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская в пролете опор №68-69 в следствии проведения несанкционированных земляных работ под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на нижнем проводе фазы "B" на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов в пролете опор №68-69 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов в пролете опор №68-69 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных земляных работ под проводами ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская Ответственное лицо: Черкасс А.В. 04.11.2022 год
757213 | 881 | 2022-10-21 | 17 | 25 | 0.014165 | 2022-10-21 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 год
757213 | 882 | 2022-10-21 | 22 | 54 | 2.321 | 2022-10-22 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошло повреждение кабеля КЛ-10кВ оп.33 ввод на ТП-Ю-2-060, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-С на ПС 35 кВ Костенковская. 4.11 В следствии естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошло повреждение кабеля КЛ-10кВ оп.33 ввод на ТП-Ю-2-060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-10-3-С, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 кВ на оп.33 ввод на ТП Ю-2-060 ВЛ 10 кВ ф.10-3-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2022 год
757213 | 883 | 2022-10-22 | 8 | 34 |  | 2022-10-22 | 8 | 34 | 3.4.10 Вследствие воздействия птицы на токоведущие части ТН-35-2 ПС 35 кВ Дмитриевская произошло перекрытие телом птицы воздушно изоляционного промежутка и перегорание предохранителей ТН-35-2 ПС 35 кВ Дмитриевская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ 35 кВ К-16. 4.11 Вследствие воздействия птицы на токоведущие части ТН-35-2 ПС 35 кВ Дмитриевская произошло перекрытие телом птицы воздушно изоляционного промежутка и перегорание предохранителей ТН-35-2 ПС 35 кВ Дмитриевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие телом птицы воздушно изоляционного промежутка и перегорание предохранителей на ПС 35 кВ Дмитриевская, НАМИ-35 УХЛ1 35000/100 0,5 ф.B | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ПС 35 кВ Дмитриевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-16. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ПС 35 кВ Дмитриевская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-16, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 год
757213 | 885 | 2022-10-23 | 3 | 42 |  | 2022-10-23 | 3 | 42 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №19-21 ВЛ-10 ф.10-26-И, в результате произошло межфазное короткое замыкание что привело к аварийному отключению ф.10-26-И на ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №19-21 ВЛ-10 ф.10-26-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-26-И, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр от ПС 110кВ Ильинская-1 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2022 год
757213 | 886 | 2022-10-23 | 6 | 37 |  | 2022-10-23 | 6 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 21 м/с, произошла разрегулировка стрелы провеса грозозащитного троса в пролете опор №63-64 Отпайки на ПС 110 кВ Машзавод от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская-3 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, что привело к кратковременному схлесту грозозащитного троса с проводами ВЛ, а также стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская-3 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. 4.12 Кратковременный схлест грозозащитного троса с проводами в пролете опор №63-64 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод и Отпайки на ПС 110 кВ Машзавод от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская-3 в следствии разрегулировки стрелы провеса грозозащитного троса от воздействия ветровых нагрузок порывов ветра со скоростью до 21 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест грозозащитного троса с проводами на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Прокопьевск-3, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64; Кратковременный схлест грозозащитного троса с проводами на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Машзавод, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская-3 с отпайкой на ПС 110 кВ Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести демонтаж грозозащитного троса в пролете опор №63-64 Отпайки на ПС 110 кВ Машзавод от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская-3 и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская-3 с отпайкой на ПС 110 кВ Машзавод и ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 год
757213 | 887 | 2022-10-23 | 6 | 37 |  | 2022-10-23 | 6 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра, а также разрегулировки стрелы провеса провода произошло приближение провода средней фазы к траверсе на опоре № 47 отпайки на ПС 110 кВ Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. 4.11 Приближение провода средней фазы к траверсе на опоре № 47 отпайки на ПС 110 кВ Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, вследствие воздействия ветровых нагрузок, а также разрегулировки стрелы провеса провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение провода средней фазы к траверсе опоры № 47 отпайки на ПС 110 кВ Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-1, Проле: отп. Опора № 47 - отп. Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Вахрушевская обращая особое внимание на величину стрел провеса проводов ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку проводов в пролете опор №47-48 отпайки на ПС 110 кВ Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселевская-Заводская-1, в случае выявления дефектов разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 год
757213 | 889 | 2022-10-23 | 7 | 36 | 4.32 | 2022-10-23 | 8 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 24 м/с, произошел излом дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению деверева с его зависанием на проводах фаз "A" и "B" в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 с неуспешным АПВ. 4.4 Падение деверева с его зависанием на проводах фаз "A" и "B" в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 вследствие излома дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деверева с его зависанием на проводах фаз "A" и "B" на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, Пролет: Опора№ 72 - Опора№ 73 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1-2 на наличие ОСД угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, для выявления ОСД в охранной зоне данных ВЛ и вне охранной зоны данных ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Обновить диспетчерские наименования по всей длине ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.11.2022 год
757213 | 892 | 2022-10-23 | 8 | 30 |  | 2022-10-23 | 8 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 ф.10-12-К, в результате произошло межфазное короткое замыкание что привело к аварийному отключению ф.10-12-К на ПС 110 кВ Стройбаза 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 ф.10-12-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф.10-12-К, пролете опор №7-8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр от ПС 110кВ Стройбаза ВЛ 10 кВ ф.10-12-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2022 год
757213 | 893 | 2022-10-23 | 8 | 30 |  | 2022-10-23 | 8 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 ф.10-8-К, в результате произошло межфазное короткое замыкание что привело к аварийному отключению ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 ф.10-8-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр от ПС 110кВ Стройбаза ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2022 год
757213 | 895 | 2022-10-23 | 8 | 40 | 3.4883 | 2022-10-23 | 13 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Монолит". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 897 | 2022-10-23 | 8 | 50 | 9.7007 | 2022-10-23 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 24 м/с, а так же естественного старения материалов, произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №104-105 ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к падению грозозащитного троса на провода в пролете опор №103-105 ВЛ 35 кВ Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3. 4.14 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 24 м/с, а так же естественного старения материалов произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №104-105 ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к падению грозозащитного троса на провода в пролете опор №103-105 ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Пролет: Опора № 68/104 - Опора № 68/105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Н-3, обращая особое внимание на состояние грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж грозозащитного троса в пролете опор №103-105 ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Н-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.11.2022 год
757213 | 898 | 2022-10-23 | 8 | 56 | 0.47157 | 2022-10-23 | 13 | 57 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11 и обрыв провода на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-б. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-11 и обрыв провода на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-б Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление поврежденного провода на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-б Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, в ходе внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-б, разработать график их устранения. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.11.2022 год
757213 | 900 | 2022-10-23 | 10 | 12 |  | 2022-10-23 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошло повреждение разрядника РВС-35-1 ф.С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения Т-1-10 на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло естественное старение материалов, что при воздействии ветровых нагрузок привело к повреждению разрядника РВС-35-1 ф.С на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждению разрядника РВС-35-1 ф.С на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, РВС-35 фC | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный ремонт РВС-35-1 ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.11.2022 год
757213 | 901 | 2022-10-23 | 10 | 12 |  | 2022-10-23 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №64-65 ВЛ-10 ф.10-2-П, в результате произошло межфазное короткое замыкание что привело к аварийному отключению ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №64-65 ВЛ-10 ф.10-2-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-П, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр от ПС 110кВ Стройбаза ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2022 год
757213 | 902 | 2022-10-23 | 10 | 25 |  | 2022-10-23 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.11.2022 год
757213 | 904 | 2022-10-23 | 11 | 5 | 0.375 | 2022-10-23 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-6 ДНП Костенковское. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 905 | 2022-10-23 | 11 | 14 | 0.0531 | 2022-10-23 | 14 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло падение опор №9/1, 9/2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-048, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-048. 4.14 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло падение опор №9/1, 9/2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опор №9/1, 9/2 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-048, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену опор оп.9/1, 9/2 ВЛ 0,4 кВ ф.Ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-48. Ответственное лицо: О.М.Махнев 24.11.2022 год
757213 | 907 | 2022-10-23 | 11 | 22 |  | 2022-10-23 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на провода ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л в пролете опор №28-29 , что привело к короткому замыканию и, как следствие, аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л от ПС 110 кВ РМК действием МТЗ. 4.4 В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "В" на провода ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л в пролете опор №28-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №28-29 на Ф-10-28-Л, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кв ф.10-28-Л. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2022 год
757213 | 908 | 2022-10-23 | 12 | 6 | 0.01332 | 2022-10-23 | 12 | 8 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 124-125 ВЛ 6 кВ Ф-6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ Ф-6-6-ЗЛ. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 124-125 ВЛ 6 кВ Ф-6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-6-ЗЛ, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-6-ЗЛ. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.11.2022 год
757213 | 910 | 2022-10-23 | 13 | 29 | 0.0028014 | 2022-10-23 | 13 | 34 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-1-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-1-006. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл прикосновение ветки к проводам в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-1-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-006, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете оп.14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-1-006. Ответственное лицо: О.М. Махнев 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-1-006. Ответственное лицо: О.М. Махнев 24.11.2022 год
757213 | 913 | 2022-10-23 | 14 | 10 |  | 2022-10-23 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 21 м/с, произошел излом дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ 35 кВ К-18 , что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-18. 4.11 Падение дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ 35 кВ К-18 вследствие излома дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №32-33 на ВЛ 35 кВ К-18, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-18 на наличие ОСД угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №32-33 ВЛ 35 кВ К-15-18, для выявления ОСД в охранной зоне данной ВЛ и вне охранной зоны данной ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.12.2022 год
757210 | 876 | 2022-10-10 | 0 | 40 | 0.001332 | 2022-10-10 | 0 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-411_Ф-10-14-Ш в пролете опор № 6-7, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-411_Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-411_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-411_Ф-10-14-Ш, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-411_Ф-10-14-Ш на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-411_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.11.2022 год
757212 | 474 | 2022-10-20 | 23 | 5 | 0.31327 | 2022-10-21 | 1 | 12 | 3.4.12.2 В результате старения изоляции в течение 55-летней эксплуатации и появления микротрещин штыревого изолятора, под воздействием мокрого снега с дождем, произошел пробой изолятора фазы "А" на опоре №113 ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская с повреждением траверсы. 4.12 Нарушение изоляции штыревого изолятора ШС-10 фазы А на опоре №113 ф-10-3-Т от ПС 35 кВ Трудармейскоая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой штыревого изолятора ШС-10 фазы А на опоре №113 ф-10-3-Т на Ф-10-3-Т, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы и дефектного изолятора фазы А на опоре №113 ф-10-3-Т от ПС 35 кВ Трудармейская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф-10-3-Т для выявления подобных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.11.2022 год
757210 | 886 | 2022-10-10 | 15 | 57 | 2.0619 | 2022-10-10 | 19 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-313П, собственник ООО "РСК". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо на ООО "РСК" с целью выяснения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.11.2022 год
757210 | 888 | 2022-10-23 | 13 | 30 |  | 2022-10-23 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел обрыв шлейфа от аппаратного зажима на присоединении ОПН-110 Т-3 фазы "В", что привело к возникновению однофазного замыкания между оборванным шлейфом ОПН-110 Т-3 фазы "В" и металлоконструкцией стойки ОПН-110 Т-3, с последующим аварийны отключением действием ДЗТ Т-3-25 ПС 110 кВ Космическая. 4.13 Обрыв шлейфа от аппаратного зажима на присоединении ОПН-110 Т-3 фазы "В" ПС 110 кВ Космическая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на присоединении ОПН-110 Т-3 фазы "В" ПС 110 кВ Космическая на PS110-000474, PS110-000474-12-02-202-70/600001291171 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 Космическая обращая внимание на состояние шлейфов на ОПН 110 кВ. Ответственное лицо: Антонов В.М. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ТВК контактных соединений 110 кВ ПС 110 кВ Космическая. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Космическая разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Антонов В.М. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения ТВК на ПС 110 кВ Космическая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 09.12.2022 год
757210 | 889 | 2022-10-10 | 16 | 20 |  | 2022-10-10 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительной воздействия порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошел излом изолятора фазы "В" линейного разъединителя № 8 на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" линейного разъединителя № 8 на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект изоляции на Ф-10-6-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.11.2022 год
757212 | 478 | 2022-10-23 | 10 | 36 | 0.0005 | 2022-10-23 | 10 | 39 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф№4 от КТП-28 в пролете опор №№2-15, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф№4 на КТП-28. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф№4 от КТП-28 в пролете опор №№2-15 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-28, Пролет: Опора № 2 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-15 ВЛ-0,4 кВ ф№4 от КТП-28. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№4 от КТП-28. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.11.2022 год
757210 | 891 | 2022-10-23 | 9 | 55 | 0.001385 | 2022-10-23 | 10 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с), произошел кратковременный схлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-248, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-248. 4.12 Кратковременный схлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-248, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-248 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-248 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 25.11.2022 год
757212 | 479 | 2022-10-23 | 6 | 45 | 0.13836 | 2022-10-23 | 6 | 55 | 3.4.8.4 В результате воздействия шквалистого ветра на крышу ПЧ-13 (МЧС России) произошло ее вскрытие с отрывом листов профнастила и забросу данных листов на провода ВЛ-10 кВ ф-10-3-Т в пролете опор №70-71, что привело к обрыву проводов с возникновением КЗ. 4.12 КЗ в пролете опор №70-71 ВЛ 10 кВ ф-10-3-Т от ПС 35 кВ Трудармейская в результате наброса профлиста и обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс профлиста с обрывом проводов на Ф-10-3-Т на Ф-10-3-Т, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оборванных проводов в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ ф-10-3-Т от ПС 35 кВ Трудармейская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф-10-3-Т с целью выявления подобных мест. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 31.12.2022 год
757210 | 892 | 2022-10-11 | 19 | 20 | 0.31 | 2022-10-11 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение проводника на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.11.2022 год
757210 | 893 | 2022-10-12 | 17 | 10 | 0.25833 | 2022-10-12 | 19 | 45 | 3.4.8.2 В результате движения с поднятым кузовом автомобиля сторонней организации, произошёл обрыв проводов фазы "А" и "С" на опоре № 38 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фазы "А" и "С" на опоре № 38 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на оценку состояния габарита в пролете опор №№ 36-39. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 26.11.2022 год
757210 | 895 | 2022-10-15 | 18 | 40 | 0.07 | 2022-10-15 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-102П, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения с последующим оплавлением и отгоранием контактов АВ-0,4 кВ ф-2 и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Чрезмерный нагрев болтового соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-102П, что привело к оплавлению и отгоранию контактов АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-102П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев на ТП-102_Ф-6-9-ПГ (Безхоз), ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-9-ПГ с целью обнаружения ослабленных контактов АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-6/0,4 от ВЛ 6 кВ ф.6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.11.2022 год
757212 | 481 | 2022-10-23 | 9 | 30 | 0.29001 | 2022-10-23 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская на провода ВЛ в пролете опор №158-159, что привело к схлесту проводов и трех фазному КЗ. 4.4 В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б от ПС 35 Михайловская в пролете опор 158-159 произошел схлест проводов всех фаз, что привело к межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ОСД в пролете опор 158-159 на Ф-10-5-Б, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие упавшего дерева с проводов ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Михайловская в пролете опор №158-159. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б для выявления отдельно стоящих деревьев, которые могут упасть на провода ВЛ из за охранной зоны. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 31.12.2022 год
757210 | 898 | 2022-10-18 | 1 | 25 | 0.001667 | 2022-10-18 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В результате нарушения регулировки стрелы провеса провода от опоры №11/1 к жилому дому, произошел схлест проводов на вводе, что привело возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-318 по Ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаевская. 4.12 Схлест на вводе в дом от опоры № 11/1 ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-318 по ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-318, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-318 по Ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаевская обратив особое внимание на регулировку стрел провеса вводов в дома. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-318 по Ф.10-6-Ю от ПС 110 кВ Таскаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 26.11.2022 год
757212 | 485 | 2022-10-23 | 12 | 0 | 0.049168 | 2022-10-23 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного, порывистого ветра (до 21 м/с), произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-038 на неизолированные провода, в пролётах опор №№11-13, 27-28. В результате падения веток на неизолированные провода ВЛ произошел их обрыв, схлёст проводов между собой, с возникновением межфазного короткого замыкания, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. 4.4 В результате воздействия сильного, порывистого ветра (до 21 м/с), произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-038 на неизолированные провода, в пролётах опор №№11-13, 27-28. В результате падения веток на неизолированные провода ВЛ произошел их обрыв, схлёст проводов между собой, с возникновением межфазного короткого замыкания, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв неизолированных проводов в пролётах опор №№11-13, 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-038, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Обрыв неизолированных проводов в пролётах опор №№11-13, 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-038, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода в пролетах опор №№11-13, 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести опиловку крон отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на неизолированное провода ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-038 от опоры №1 до опоры №28 с ответвлениями на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ, и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2022 год
757210 | 900 | 2022-10-12 | 22 | 40 | 0.0011655 | 2022-10-12 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел излом с падением крупной ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-120 Ф-6-19-Н в пролете опор № 12-13, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-120 Ф-6-19-Н. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-120 Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-120_Ф-6-19-Н, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-120 Ф-6-19-Н на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-120 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.11.2022 год
757210 | 901 | 2022-10-19 | 16 | 5 | 0.06 | 2022-10-19 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения фазы "С" на ЛР ТП-172 Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к чрезмерному нагреву шлейфа фазы "С" с последующим обрывом и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Чрезмерный нагрев контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР ТП-172 Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое воздействие на ф. 10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.11.2022 год
757212 | 490 | 2022-10-23 | 10 | 20 | 0.001 | 2022-10-23 | 10 | 23 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов ВЛ фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-127, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-127. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева вл-).4кВ ф.1 ТП-127 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, Пролет: оп.2/2-оп.2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №2/2-2/3 ф.1 ТП-127. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.11.2022 год
757210 | 902 | 2022-10-23 | 14 | 40 | 0.0023085 | 2022-10-23 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-223, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-223. 4.12 Схлест провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-223, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-223 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 25.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-223 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 25.11.2022 год
757212 | 492 | 2022-10-23 | 8 | 24 |  | 2022-10-23 | 8 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие длительного срока эксплуатации (66 лет), под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, в сварном шве места крепления гирлянды подвесных изоляторов типа ПФ-70 на вводном портале в месте присоединения провода ф. «С» от ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ЛР ввода-110 Кр. Брод-Белово-1 в сторону ВЛ, возникли микротрещины. 23.10.22 г. при прохождении фронта с сильными порывами ветра (до 21 м/с) на ПС 110 кВ Ново-Чертинская вследствие несвоевременного обнаружения дефекта в сварном шве на вводном портале в месте присоединения провода ф. «С» от ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ЛР ввода-110 Кр. Брод-Белово-1 в сторону ВЛ произошел отрыв крепежной пластины от траверсы вводного портала. При падении провода ф. «С» ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская произошло его приближение на недопустимое расстояние к стойке вводного портала на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, возникновение однофазного К.З. на землю, что привело к срабатыванию 2-й ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Беловская и отключению ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. 4.14 23.10.22 г. при прохождении фронта с сильными порывами ветра на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, произошел отрыв по сварному шву соединения крепежной пластины к траверсе гирлянды подвесных изоляторов ф. "С" типа ПФ-70 вводного портала ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ЛР ввода-110 Кр. Брод-Белово-1 в сторону ВЛ. При падении провода ф. "С" ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская произошло его приближение на недопустимое расстояние к стойке вводного портала на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, возникновение однофазного К.З. на землю, что привело к срабатыванию 2-й ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 110 кВ Беловская и отключению ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отрыв крепления гирлянды изоляторов с проводом ф. «С» на вводном портале в месте присоединения провода от ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в сторону ВЛ. на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Пролет: Опора № 25 -Портал ПС Новочерт-я | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр всех мест крепления гирлянд подвесных изоляторов на порталах ОРУ-110 кВ и линейных порталах ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении ослабленных мест крепления гирлянд подвесных изоляторов на порталах ОРУ-110 кВ и линейных порталах ПС 110 кВ Ново-Чертинская разработать технические решения и организовать их укрепление. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н., начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 год
757212 | 493 | 2022-10-23 | 13 | 0 | 0.0065352 | 2022-10-23 | 13 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при порывах ветра до 19 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-267 в пролете опор №№ 5/4-5/5 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Обрыв провода А35 ф. "В" в пролете опор 5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-267, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-267. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-267. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2022 год
757212 | 494 | 2022-10-23 | 13 | 40 | 0.0047 | 2022-10-23 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В результате загнивания деревянной стойки опоры №9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-561, при порывах ветра до 19 м/с произошел излом стойки деревоопоры, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.1 При порывах ветра до 19 м/с произошел излом стойки деревоопоры №9 ф.2 ТП-561 в результате загнивания выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-561, Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж ж/б приставки к опоре №9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-561. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-561. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2022 год
757212 | 496 | 2022-10-23 | 14 | 20 | 0.32669 | 2022-10-23 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неисправности при проведении ТО РЗА на ПС 110 кВ Плотниковская, что привело к отключению автомата оперативных цепей и отказу РЗА Ф-10-13-П. 4.12 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) в реле KL2 (тип РП-252) на ПС 110 кВ Плотниковская произошло межвитковое замыкание обмотки, что привело к снижению изоляции оперативных цепей и отключению автомата оперативных цепей Ф-10-13-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмотки Промежуточного реле (тип РП-252) на ПС 110 кВ Плотниковская, Набор. панель РЗА фидера Ф-10-13П | Техническое мероприятие 1 При внеплановой проверке РЗА Ф-10-13-П произвести замер изоляции вторичной коммутации для определения участка схемы с пониженной изоляцией. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 27.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-13-П для отыскания повреждения на линии. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Начальник Панфиловского РЭС Дерягин А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановую проверку РЗА Ф-10-13-П в объеме профвосстановления. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 04.11.2022 год
757212 | 498 | 2022-10-23 | 13 | 8 |  | 2022-10-23 | 13 | 8 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 21 м/с, произошел наброс фрагмента дерева (ветки), предположительно оторванной сильным порывом ветра от дерева, находящегося в лесополосе вне охранной зоны ВЛ, что привело к перекрытию воздушного промежутка между верхней фазой «А» и металлической частью опоры № 109 отпайка на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь, и как следствие, к короткому замыканию на землю. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между верхней фазой «А» и металлической частью опоры № 109 отпайка на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь фрагмента дерева (ветки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС Караканская в пролетах опор №1-130. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС Караканская в пролетах опор №1-130, при необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 год
757210 | 910 | 2022-10-23 | 12 | 25 | 1 | 2022-10-23 | 17 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 206-207, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 206-207 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из за охранной зоны на Ф. 10-7-К ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.11.2022 год
757212 | 499 | 2022-10-23 | 13 | 24 | 0.001334 | 2022-10-23 | 13 | 28 | 3.4.7.3 При воздействии погодных условий произошло перекрытие ветками дерева фаз «А» и «В» проводов ввода 0,4 кВ в здание детсада по адресу н.п. Камышино, ул. Центральная, д. 68Б, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-225. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-225 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-225, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-225 по всей длине на предмет наличия ДКР. На основании результатов осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Шабановского отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой организацией юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.11.2022 год
757212 | 506 | 2022-10-23 | 13 | 2 | 0.83979 | 2022-10-23 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (66 лет), под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, в сварном шве места крепления гирлянды подвесных изоляторов типа ПФ-70 ф. "С" на вводном портале ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ошиновке ШР ввода-110 Кр. Брод-Белово-2 в сторону 2с-110 кВ возникли не выявленные ранее микротрещины. 23.10.22 г. при прохождении фронта с сильными порывами ветра на ПС 110 кВ Ново-Чертинская вследствие несвоевременного обнаружения дефекта в сварном шве на вводном портале в месте присоединения провода ф. "С" от ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ошиновке ШР ввода-110 Кр. Брод-Белово-1 в сторону 2с-110 кВ произошел отрыв крепежной пластины от траверсы вводного портала. При падении провода ф. "С" на ПС Ново-Чертинская произошло его приближение на недопустимое расстояние к металлическому баку ф. «С» В ввода-110 Кр. Брод-Белово-2, возникновение однофазного К.З. на землю в зоне действия ДЗТ Т-2-31,5, что привело к отключению В ввода 110 Кр.Брод-Белово-2, В-35 Т-2, В-6 Т-2 и полному погашению ПС 110 кВ Ново-Чертинская. 4.14 23.10.22 г. при прохождении фронта с сильными порывами ветра на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок произошел отрыв по сварному шву соединения крепежной пластины к траверсе гирлянды подвесных изоляторов ф. "С" с повреждением 8 штук подвесных изоляторов типа ПФ-70 на вводном портале ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ошиновке ШР ввода-110 Кр. Брод-Белово-2 в сторону 2с-110 кВ ф. «С». При падении провода ф. "С" на ПС Ново-Чертинская произошло его приближение на недопустимое расстояние к металлическому баку ф. «С» В ввода-110 Кр. Брод-Белово-2, возникновение однофазного К.З. на землю в зоне действия ДЗТ Т-2-31,5, что привело к отключению В ввода 110 Кр.Брод-Белово-2, В-35 Т-2, В-6 Т-2 и полному погашению ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв по сварному шву соединения крепежной пластины к траверсе гирлянды подвесных изоляторов и повреждение 8 штук подвесных изоляторов типа ПФ-70 на вводном портале ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская к ошиновке ШР ввода-110 Кр. Брод-Белово-2 в сторону 2с-110 кВ на ф. «С» ПС 110 кВ Ново-Чертинская на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, PS110-000506-12-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр всех мест крепления гирлянд подвесных изоляторов на порталах ОРУ-110 кВ и линейных порталах ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении ослабленных мест крепления гирлянд подвесных изоляторов на порталах ОРУ-110 кВ и линейных порталах ПС 110 кВ Ново-Чертинская разработать технические решения и организовать их укрепление. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н., начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2022 год
757210 | 917 | 2022-10-23 | 11 | 52 | 0.52867 | 2022-10-23 | 15 | 56 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор № 168-169, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская в пролёте опор № 168-169, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева в пролёте опор № 168-169 на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская после воздействия ветровых нагрузок на наличие ОСД, угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.11.2022 год
757210 | 920 | 2022-10-23 | 11 | 30 | 0.00025 | 2022-10-23 | 11 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 23 м/с) произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 6-7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.11.2022 год
757210 | 925 | 2022-10-23 | 9 | 40 |  | 2022-10-23 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 24 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская на провода в пролете опор №№ 109-110, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская и ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 109-110 ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 30.11.2022 год
757210 | 936 | 2022-10-23 | 12 | 26 |  | 2022-10-23 | 12 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 21 м/с), произошел наброс целлофана в пролете опор № 55-56 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Очистная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 55-56 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.12.2022 год
757210 | 940 | 2022-10-23 | 11 | 36 |  | 2022-10-23 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел наброс полиэтиленовой ленты на опору № 44 ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ, Опора пром. мет.ПЛБ-6-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-НКТЭЦ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.11.2022 год
757210 | 943 | 2022-10-23 | 11 | 32 |  | 2022-10-23 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская на провода в пролете опор №№ 272-273, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 272-273 ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская, Пролет: Опора № 272 - Опора № 273 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Таежная-Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.12.2022 год
757210 | 946 | 2022-10-23 | 10 | 40 |  | 2022-10-23 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная на провода в пролете опор №№ 192-193, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная и ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 192-193 ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 08.12.2022 год
757213 | 844 | 2022-10-02 | 11 | 52 | 0.00025 | 2022-10-02 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Сосновка ул.Калинина д.23 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 845 | 2022-10-02 | 16 | 40 | 0.00025 | 2022-10-02 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Букино ул.Центральная д.28 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757210 | 844 | 2022-10-04 | 15 | 4 | 0.00375 | 2022-10-04 | 15 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЧЛ Новиков А.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику Новикову А.А. о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 05.11.2022 год
757213 | 846 | 2022-10-03 | 14 | 25 | 0.06664 | 2022-10-03 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ГУ "МВД" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 847 | 2022-10-03 | 15 | 4 | 3.2534 | 2022-10-03 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов на опоре №22 произошло разрушение изолятора фазы "С" и падение провода ф "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П, что стало причиной возникновения "земли" на ф.6-32-П ПС 110кВ Шахтовая, и, как следствие, неотложного отключения В-6 ф.6-32-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов на опоре №22 произошло разрушение изолятора фазы "С" и падение провода ф "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" и падение провода ф "С" на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-32-П, особое внимание обратить на состояние и места крепления провода. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.11.2022 год
757213 | 848 | 2022-10-04 | 11 | 10 |  | 2022-10-04 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ГУ "МВД" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 849 | 2022-10-04 | 11 | 29 | 0.12601 | 2022-10-04 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №60/7 ВЛ-6 кВ ф.6-24-З, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-24-З. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №60/7 ВЛ-6 кВ ф.6-24-З Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на Ф-6-24-З, Опора П20-1Н | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление концевой муфты ВЛ 6кВ ф.6-24-З на оп.№60/7 и провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.11.2022 год
757212 | 461 | 2022-10-04 | 11 | 38 | 1.2013 | 2022-10-04 | 14 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 20 лет) и атмосферных воздействий произошло старение и пробой изоляции кабельной вставки №1 кабеля ААШВ 3*150 ф.6-10-НГ от ПС 110 кВ Колмогоровская до опоры №1 ф.6-10-НГ, что привело к межфазному замыканию, и как следствие, к аварийному отключению В-6 кВ ф.6-10-НГ на ПС 110 кВ Колмогоровская с неуспешным АПВ. 4.12 Повреждение изоляции кабеля №1 ААШВ 3*150 от ПС 110 кВ Колмогоровская до опоры №1 ф.6-10-НГ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабеля №1 ф.6-10-НГ на ф. 6-10-НГ ПС 110 кВ Колмогоровская, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабель №1 ААШВ 3*150 от ПС 110 кВ Колмогоровская до опоры №1 ф.6-10-НГ. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 07.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить информационные таблички с обозначением границ охранной зоны кабельной линии ф.6-10-НГ от ПС 110 кВ Колмогоровская до опоры №1. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ №1, КЛ№2 ф.6-10-НГ от ПС 110 кВ Колмогоровская Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 28.02.2023 год
757213 | 850 | 2022-10-05 | 9 | 40 |  | 2022-10-05 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения, ухудшения изоляционных свойств и потери механической прочности материалов произошло перекрытие и разрушение 1-го из 7 изоляторов на опоре №44 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключенияВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1. 4.12 Перекрытие и разрушение 1-го из 7 изоляторов на опоре №44 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств в следствии естественного старения, ухудшения изоляционных свойств и потери механической прочности материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и разрушение 1-го из 7 изоляторов на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кедровая-1, Пролет: Опора.№ 44 - Опора.№ 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, во время внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1, разработать график их устранения. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2022 год
757213 | 852 | 2022-10-05 | 19 | 42 | 4.02 | 2022-10-05 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов на опоре №22 произошло разрушение изолятора фазы "В" и падение провода ф "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П, что стало причиной возникновения "земли" на ф.6-32-П ПС 110кВ Шахтовая, и, как следствие, неотложного отключения В-6 ф.6-32-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов на опоре №22 произошло разрушение изолятора фазы "В" и падение провода ф "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" и падение провода ф "В" на Ф-6-32-П, Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-32-П, особое внимание обратить на состояние и места крепления провода. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.11.2022 год
757213 | 853 | 2022-10-06 | 8 | 46 | 0.024666 | 2022-10-06 | 10 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Резников". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757210 | 850 | 2022-10-02 | 10 | 15 |  | 2022-10-02 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор №№ 39-40, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева в пролёте опор №№ 39-40 на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 07.11.2022 год
757210 | 851 | 2022-10-05 | 6 | 46 | 0.056837 | 2022-10-05 | 7 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и естественного старение материалов, произошло снижение изоляционных характеристик кабеля от ячейки № 3 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Яшкинская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 6-3-СН от ПС 110 кВ Яшкинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-3-СН от ПС 110 кВ Яшкинская. 4.12 Пробой изоляции фаз "А", "В" и "С" кабеля от ячейки № 3 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Яшкинская до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф. 6-3-СН от ПС 110 кВ Яшкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Ф-6-3-СН_ПС 110 Яшкинская, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления изоляции ВЛ-6 кВ ф.6-3-СН. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 07.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного участка кабеля от ячейки № 3 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Яшкинская до опоры № 3 ВЛ-6 кВ ф. 6-3-СН от ПС 110 кВ Яшкинская. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления изоляции ВЛ-6 кВ ф.6-3-СН разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Безбородов А.В. 13.11.2022 год
757213 | 856 | 2022-10-09 | 0 | 34 | 0.261 | 2022-10-09 | 0 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО"Горсеть" г.Новокузнецк, потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Техническое мероприятие 1 Произвести аварийно-восстановительный ремонт В-10 ф.10-39-Г ПС 110 кВ КФЗ-1. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 01.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 858 | 2022-10-09 | 14 | 46 | 1.35 | 2022-10-09 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АЗС "Лукойл" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2022 год
757213 | 859 | 2022-10-09 | 20 | 35 | 0.51999 | 2022-10-09 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. 4.1 Повреждение концевой муфты на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.10-4-У в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на Ф-10-4-У, Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление концевой муфты ВЛ 10кВ ф.10-4-У на оп.№30 и провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.11.2022 год
757210 | 853 | 2022-10-01 | 13 | 33 | 2.1809 | 2022-10-01 | 16 | 46 | 3.4.8.5 В результате движения с поднятым кузовом автомобиля "КАМАЗ" сторонней организации, произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, с последующим схлестом проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к появлению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "А" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, произошёл в результате наезда автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику автомобиля "КАМАЗ" (г/н Е129ВС 142рус) о возмещении ущерба. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 11.11.2022 год
757210 | 854 | 2022-10-03 | 10 | 49 | 0.27615 | 2022-10-03 | 11 | 52 | 3.4.8.5 В результате воздействия сторонней техники, при проведении земляных работ сторонней организацией, произошло механическое повреждение оболочки КЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная, что привело к пробою изоляции жил силового кабеля, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.4 Пробой изоляции жил силового кабеля КЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 на участке от ПС 110 кВ Восточная до опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24, в результате механического повреждения оболочки силового кабеля сторонней техникой при проведении земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие техники сторонней организации на ф. 10-16-КВТ-24 ПС 110 кВ Восточная, Кабель силовой ЦААБл-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в стороннюю организацию, проводившую земляные работы. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.11.2022 год
757212 | 466 | 2022-10-09 | 21 | 1 | 0.004998 | 2022-10-09 | 21 | 6 | 3.4.9.3 В результате ненадлежащего исполнения потребителем требований порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст проводов с ветками дерева в пролёте опор № 8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-050 . При прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-050. | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-050 от ДКР и ОСД в пролёте опор №№ 8/6-8/7. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-050 от опоры №1 до опоры №24. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 12.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 11.11.2022 год
757210 | 856 | 2022-10-05 | 5 | 51 | 3.5751 | 2022-10-05 | 6 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (34 года) и естественного старения материалов, что привело к снижению дугогасящей способности предохранителя на тележке ПР-6 Ф-6-3-СН, при наличии повреждения на КЛ-6 кВ Ф-6-3-СН, произошло перегорание плавких вставок предохранителей фаз "А" и "В" с последующим разрушением корпуса предохранителя с образованием эл. Дуги в яч.№6 и аварийным отключением 1с-6 кВ ПС 110 кВ Яшкинская от действия дуговой защиты. 4.11 Электродуговое перекрытие фаз "А" и "В" в ячейке Ф-6-3-СН ПС 110 кВ Яшкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Яшкинская, Ячейка КРУ2-10-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Яшкинская, обращая особое внимание на состояние предохранителей 6 кВ. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 13.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию оборудования резервной ячейки № 17 ПС 110 кВ Яшкинская с целью перевода питания ф-6-3-СН из ячейки № 13 в ячейку № 17. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 18.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить перезаводку КЛ ф-6-3-СН в ячейку № 17 ПС 110 кВ Яшкинская с внесением изменений в нормальную схему ПС 110 кВ Яшкинская. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Яшкинская разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 13.11.2022 год
757210 | 857 | 2022-10-03 | 23 | 46 | 0.05333 | 2022-10-04 | 0 | 18 | 3.4.10 В результате проникновения кошки в РУ-10 кВ ТП-763 Ф-10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения 1 с.ш.-10кВ ТП-763 Ф-10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ШМ-10 кВ 1 с.ш.-10кВ ТП-763 Ф-10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие кошки на ТП-763_Ф-10-7-ГН;_Ф-10-16-КВТ-24, Предохранитель ПКТ101-10-20-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-763 Ф-10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная на возможность попадания животных. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-763 Ф-10-7-ГН от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.11.2022 год
757210 | 858 | 2022-10-04 | 21 | 34 | 0.00125 | 2022-10-04 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю в пролете опор № 11-12, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.11.2022 год
757212 | 468 | 2022-10-09 | 10 | 10 | 0.027 | 2022-10-09 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя (упавшее дерево в створ ЛЭП отпайки от опоры 28/14 ф. 6-31-Г к ТПП ООО "Сибирская золоторудная компания"). | Организационное мероприятие 1 Подготовить письмо об устранении замечаний по ВЛ потребителя ООО "Сибирская золоторудная компания". Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2022 год
757212 | 469 | 2022-10-09 | 23 | 0 | 0.218 | 2022-10-10 | 0 | 49 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра до 16 м/с произошел наброс металлической проволоки на заземляющее устройство провода фазы «С» и заземлителя на опоре №38/20 ВЛ-10 кВ ф.10-14-ПЗ, приведший к появлению «земли» на 2с 10 кВ ПС 35 кВ Подгорновская. 4.12 Замыкание металлического предмета между проводом и заземляющим устройством опоры №38/20 ВЛ-10 кВ ф.10-14-ПЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание металлического предмета между проводом и заземляющим устройством опоры на Ф-10-14-ПЗ, Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-ПЗ на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.10.2022 год
757212 | 470 | 2022-10-09 | 20 | 37 |  | 2022-10-09 | 20 | 37 | 3.4.12.2 Разрушение колпачка полиэтиленового для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 на оп. № 165 ф. "В" ВЛ-6 кВ ф. 6-22-М привело к слету изолятора с крюка опоры и схлесту проводов ф. А" и "В". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №165, схлест проводов фаз"А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" с опоры №165, схлест проводов фаз"А" и "В". на Ф-6-22-М, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-22-М от ПС 110 кВ Новоленинская с целью выявления нарушения крепления штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.10.2022 год
757212 | 471 | 2022-10-09 | 22 | 18 |  | 2022-10-09 | 22 | 18 | 3.4.7.3 При очередном порыве ветра произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-18-М в пролете оп.№№84/7-84/8, что привело к отключению В-10 ф. 10-18-М ПС 35 кВ Крапивинская. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф. 10-18-М в пролете опор №№84/7-84/8 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф. 10-18-М в пролете опор №№84/7-84/8 на Ф-10-18-М_с. Каменный, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 84/7-84/8 ВЛ-10 кВ ф. 10-18-М ПС 35 кВ Крапивинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 15.11.2022 год
757210 | 861 | 2022-10-05 | 18 | 52 | 0.097515 | 2022-10-05 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЧЛ Годящая И.В., п. Металлплощадка, ул. Осенняя, д. 20. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо владельцу потребительской ТП-607П о необходимости восстановления поврежденного электрооборудование с последующим предоставлением протоколов испытаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.11.2022 год
757210 | 863 | 2022-10-07 | 13 | 15 |  | 2022-10-07 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло повреждение изоляции концевой кабельной муфты КЛ ТСН-7-400 на ДК-9 ПС 110 кВ Мирная, что привело к касанию поврежденного участка кабеля с металлоконструкцией с последующим возникновением однофазного замыканию на "Землю" и аварийному отключению действием ЗЗ В-10 ТСН-7-400 ПС 110 кВ Мирная. 4.12 Из-за касания концевой кабельной муфты концевой муфты ТСН-7-400 на ДК-9 ПС 110 кВ Мирная, поврежденным участком изоляции о металлоконструкцию, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевая муфта марки ОСБ 3х50 КЛ ТСН-7-400 ПС 110 кВ Мирная на PS110-000476, PS110-000476-14-05-501/600000396435 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Мирная, обращая особое внимание на состояние концевых и соединительных муфт кабелей ТСН-5-400, ТСН-3-630, ТСН-1-400, ТСН-2-400, ТСН-1-630. Ответственное лицо: Антонов В.М. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Мирная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Антонов В.М. 18.11.2022 год
757210 | 866 | 2022-10-09 | 7 | 27 | 0.41173 | 2022-10-09 | 7 | 40 | 3.4.7.3 Эксплуатация (11 лет) и естественное старение материалов, привело к снижению эластичных свойств и деформации уплотнительной резины В-35 А-39 ПС 35 кВ Бирюлинская, что привело к снижению давления элегаза, что привело к подаче аварийного сигнала снижение давления элегаза. 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (61 год), произошла разрегулировка и потеря контакта в ламелях контактного элемента вторичных цепей тележки МСВ-6 ПС 35 кВ Бирюлинская. Из-за потери контакта в ламелях контактного элемента, МСВ-6 не включился при работе схемы АВР. 4.7 В следствии деформация уплотнительной резины В-35 А-39 ПС 35 кВ Бирюлинская, произошло нарушение герметичности выключателя, с последующим снижением давления элегаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности на ПС 35 кВ Бирюлинская, ВГБЭ-35-12,5/630 4.13 При разрегулировке в ламелях контактного элемента вторичных цепей тележки МСВ-6 ПС 35 кВ Бирюлинская, произошла потеря контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ПС 35 кВ Бирюлинская, Ячейка КРУ К-XII | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание на предмет утечки элегаза выключателей марки ВГБЭ-35 на ПС ПО СВЭС Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 19.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести технический осмотр контактных элемента вторичных цепей тележек В-6 ПС 35 кВ Бирюлинская с целью определения состояния контактов Ответственное лицо: Воропанов О.А. 19.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения испытания на предмет утечки элегаза выключателей марки ВГБЭ-35 на ПС ПО СВЭС разработать мероприятия направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 19.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам технического осмотра контактных элемента вторичных цепей тележек В-6 ПС 35 кВ Бирюлинская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.11.2022 год
757210 | 869 | 2022-10-09 | 15 | 21 | 0.012135 | 2022-10-09 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-003 Ф-6-9-ПГ в пролете опор № 5-6 и № 6-7, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-003 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-6 и 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-003 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-003_Ф-6-9-ПГ, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-003 Ф-6-9-ПГ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-003 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.11.2022 год
757210 | 872 | 2022-10-05 | 22 | 41 | 0.003 | 2022-10-05 | 22 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю в пролете опор № 11-12, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 год
757210 | 874 | 2022-10-06 | 21 | 15 | 0.00675 | 2022-10-06 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения крепления провода фазы "В" на АВ-0,4 кВ ПУ на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, что привело к чрезмерному нагреву с последующим повреждением АВ-0,4 кВ и аварийным отключением. 4.10 Чрезмерный нагрев контактного соединения фазы "В" на АВ-0,4 кВ ПУ ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный нагрев на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 год
757210 | 860 | 2022-10-06 | 20 | 55 | 0.014503 | 2022-10-06 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 16-17, произошел кратковременный схлест проводов с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М. 4.12 Схлёст проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.11.2022 год
757210 | 878 | 2022-10-08 | 21 | 26 | 0.0037485 | 2022-10-08 | 21 | 31 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "А" в пролете опор №№ 10-11, что привело к схлесту провода фаз "А" и нулевого провода с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю" и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М. 4.12 Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован провод фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-635_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.11.2022 год
757210 | 879 | 2022-10-09 | 23 | 15 | 0.025 | 2022-10-09 | 23 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-171П, собственник ФЛ Юрченко О.Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо на ФЛ Юрченко О.Н. с целью выяснения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.11.2022 год