## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 808 | 396 | 739 | 1943 | [8 empty] | 1943
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 1386.764 | 220.2665 | 568.5842 | 2175.6147 | [8 empty] | 2175.6147
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить переключение электроснабжения активного оборудования связи ПС 110 кВ Боготольский ПП на вновь смонтированное по программе модернизации оборудование после ввода данного оборудования в эксплуатацию.; Выполнить проверку резервирования основного и резервного каналов передачи телеинформации с ПС 110 кВ НПС Каштан совместно с Филиалом АО "СО ЕЭС" Красноярское РДУ.; Провести техническую учебу персоналу по причинам ТН по прекращению передачи телеметрической информации. |  |  |  |  | 35715203 0104250325101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-04 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия с внесением в РП 2026 года.; Выполнить замену колонки изолятора неподвижного ножа ВРТП 33-04-20 фазы "С" |  |  |  |  | 35715002 0104250435140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-186 до ТП-11 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-186 до ТП-11; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-186 до ТП-11 |  |  |  |  | 35715601 0104250510245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №№ 1-2, 3-4, 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1/58-2-6.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/58-2-6. |  |  |  |  | 35715404 0104251004043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес сельского совета с. Агинское Саянского района |  |  |  |  | 35715705 0104251102121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715701 0204250442122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК " СЕВЕРНЫЙ " Кокряцкому Анатолию Ивановичу (660131, Красноярский край, город Красноярск, улица Гайдашовка, зд. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0204250605246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 Л-4. |  |  |  |  | 35715004 0204250813143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Главному инженеру АО "Красмаш" П.И. Колесникову (д 29, пр. имени газеты Красноярский рабочий, г. Красноярск, Красноярского края, 660123), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0204250940247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ж/б приставки оп.7 Л2 ТП 50-11-479. |  |  |  |  | 35715303 0204251057090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты КЛ 10кВ ф.121-21 в яч.21 ПС 110кВ Мясокомбинат; Направить обращение в адрес подрядной организации АО "ЭСК Сибири" (660062, г. Красноярск, ул. Вильского, дом 7, ком.3) с просьбой пояснить ситуацию с выходом из строя электрооборудования и требованием не допускать нарушения технологии монтажа кабельных муфт. |  |  |  |  | 35715602 0204251125248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Шевелеву Андрею Алексеевичу (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой Бригады, д.4 кв.358), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0204251415249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Ткаченко Т.Г. |  |  |  |  | 35715701 0204252242123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ ЗТП 2-8-5 10/0,4 кВ до ЗТП 5-2-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180292427.; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ 10 кВ от ЗТП 2-8-5 10/0,4 кВ до ЗТП 5-2-3 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292354.; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10 кВ от ЗТП 2-8-5 10/0,4 кВ до ЗТП 5-2-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 170071371.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ от ЗТП 2-8-5 10/0,4 кВ до ЗТП 5-2-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 170071372. |  |  |  |  | 35715204 0304250030100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО " ЛОКОМОТИВ " Кононову Сергею Ивановичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, д. 9Г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0304250240250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо генеральному директору АО "Фирма"Культбытстрой" Семенякову Роману Геннадьевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул.Мусорского, зд.18), с требованием компенсировать затраты нашей организации ПАО "Россети-Сибирь" на производство работ по восстановлению КЛ-10кВ от ТП-5008 до ТП-5014.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5008 до ТП-5014 |  |  |  |  | 35715601 0304251105251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 357154 0304251149044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 64-06, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0304251228124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Бенефит" Тютюлину Павлу Викторовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, д. 15Ж), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0304251310252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору смежной сетевой компании АО "КрасЭКо" Чернову А.В. (660049, Красноярск, пр. Мира, д. 10, пом. 55), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 0304251357253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/33-07-117.; Установить ж/б приставки на опоры №№ 2, 3 ВЛ 0,4 кВ Л2/33-07-117. |  |  |  |  | 35715401 0304251436045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-11 от ЗТП 2-07-01 до дома №57 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292349; Произвести ТВК кабельных разделок в ЗТП 2-07-01 6/0,4кВ. Заказ SAP № 180292350 |  |  |  |  | 35715204 0304251600103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №6/1 Л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 85-1-21. |  |  |  |  | 35715608 0304251735254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену колпачка и регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №15-16-402. Заказ САП №180292247, 170071530. |  |  |  |  | 35715304 0304251742091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-09 |  |  |  |  | 35715001 0404250400135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0404250425125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0404250446126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Гурьева А.Г. |  |  |  |  | 35715707 0404250500127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0404250739128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP: 180292866; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №75-76, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка. Заказ SAP №180217299 |  |  |  |  | 35715202 0404250832104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятором фазы "А" на опоре №142 ВЛ 10 кВ ф.13-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-07. |  |  |  |  | 35715305 0404250855092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ООО "ЭКО-ВОСТОК". |  |  |  |  | 35715701 0404250920129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ООО "ЭКО-ВОСТОК". |  |  |  |  | 35715701 0404250920130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ООО "ЭКО-ВОСТОК". |  |  |  |  | 35715701 0404250920131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр и тепловизионное(пирометрическое) обследование ВЛ 10 кВ ф. 12-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0404250925132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-3.; Произвести замену проходных изоляторов на ТП 77-3-6 ВЛ 10 кВ ф.77-3. |  |  |  |  | 35715607 0404250935046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 81-14-3 |  |  |  |  | 35715002 0404250935146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0404250951047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3106, Моисеев Олег Иванович (660130, Красноярский край, город Красноярск, ул. Плодовая, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0404251155255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 0404251201147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену опоры № 57 ВЛ- 10 кВ ф. 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская Заказ SAP № 170072148; Выполнить проверку на загнивания деталей деревянных опор на ВЛ- 10 кВ ф. 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская Заказ SAP № 180295697; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 56-58 ВЛ- 10 кВ ф. 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская Заказ SAP № 180295056; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ- 10 кВ ф. 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295052 |  |  |  |  | 35715207 0404251205110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 93-9 от ПС 35 кВ Удачное и ТП 93-9-5 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180276974; Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №8/1, с дальнейшей регулировкой провода в пролете опор №8-8/1 ВЛ 10 кВ ф. 93-9. Заказ SAP №170066338 |  |  |  |  | 35715202 0404251206109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ на участке от оп.116 до оп.140 на предмет наличия деревьев (веток) угрожающих паданием на провода.; Устранить причину отключения, убрать дерево с проводов ВЛ-6кВ ф.28-25 в пролёте опор №119 - №120. |  |  |  |  | 35715602 0404251300256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 126 яч. 19 до РП 145 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 126 яч. 19 до РП 145.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 126 яч. 19 до РП 145 |  |  |  |  | 35715602 0404251320257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 ТП 31 яч.4 до ТП 36 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 ТП 31 яч.4 до ТП 36 яч.4; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 ТП 31 яч.4 до ТП 36 яч.4 |  |  |  |  | 35715602 0404251320258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-16.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 302-303 ВЛ 10 кВ ф.34-16. |  |  |  |  | 35715401 0404251343048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0404251349093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Региональная сетевая компания» (ООО "РСК Сети") Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0404251455259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 34-01-5 |  |  |  |  | 35715002 0404251536148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.181-22 от ПС-110кВ Весна-2 яч.22 до ТП-9106 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.181-22 от ПС-110кВ Весна-2 яч.22 до ТП-9106; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.181-22 от ПС-110кВ Весна-2 яч.22 до ТП-9106 |  |  |  |  | 35715601 0404251705260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Мир упаковки Сибирь" (Красноярский край, Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. Веселая гора, 56, стр. 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0404251740261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14 |  |  |  |  | 35715002 0404251844168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-02-4/400: -Выполнить внеплановый оявтсмотр с целью развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0404251905133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 8-08-14 |  |  |  |  | 35715004 0404251907169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС 50 ф."С" ВЛ 10 кВ ф. 135-2 в пролете опор № 161-162. |  |  |  |  | 35715606 0404252201262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 33-07-10 |  |  |  |  | 35715002 0404252250170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Листвяг", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180294733.; Удрать упавшее дерево и произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №47-№50 ВЛ-10кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Листвяг". Заказ SAP 180293792. |  |  |  |  | 35715205 0504250530108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-15 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180294898.; Произвести выправку опору №16 регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ ф.23-15 от ПС 110 кВ "Береш". Заказ SAP 180293793. |  |  |  |  | 35715205 0504250601107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (Ведомственная "СУЭК"), с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180294998.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (Ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP180293794. |  |  |  |  | 35715205 0504250608106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295057.; Произвести замену опоры № 33 и выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 10 кВ ф. 40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт"(ведомственная "СУЭК"). Заказ из SAP 170071777. |  |  |  |  | 35715205 0504250634105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие ветки и регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №156-№157 ВЛ - 10 кВ ф. 40-03 от ПС 110 кВ «Тюхтет» (Заказ SAP №180292606).; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-03 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с целью выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292605. |  |  |  |  | 35715203 0504250700112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295659.; Произвести снятие ветки и регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-09 от ПС 110 кВ "Парная" в пролетах опор № 115-118. Заказ SAP № 180295657. |  |  |  |  | 35715205 0504250712113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушении.; Выполнить замену изолятора оп № 211, регулировку стрелы провиса проводов пролёт опор 16-17, выполнить замену изолятора оп № 211. Заказ SAP № 170294189; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180294183 |  |  |  |  | 35715206 0504250815114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.31-18 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294661. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504250940094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить запланированные в РП 2025 мероприятия по вырубке ОСД в июле месяце в пролетах опор №128-148 на ВЛ-10кВ Ф. 16-6 от ПС 110кВ Просвещения. Заказ SAP №14000036774.; Убрать упавшие деревья с проводов в пролете опор №94-95 , произвести ремонт и восстановление оборванного провода с регулировкой стрелы провиса в пролетах опор №94-95 ВЛ-10кВ Ф. 16-6 от ПС 110кВ Просвещения. Заказ SAP №170071604. |  |  |  |  | 35715202 0504250945115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.31-23 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294662. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. Восстановить оборванный провод. |  |  |  |  | 35715302 0504251005095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену повреждённой опоры №216 ВЛ 10 кВ ф.33-14. Заказа SAP 170071736. |  |  |  |  | 35715307 0504251006096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78) с персоналом СВЛ. ВЛ 110кВ Малый Имыш-Новоселовская с отпайкой С-776 ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская II цепь с отпайкой на ПС Кожаны (С-782) ВЛ 110кВ Ужур - Учум (С-75) ВЛ 110кВ БУР-1-Центральный выезд с отпайкой С-771 с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ БУР-1-Центральный выезд с отпайкой С-771 на участке опор №№3-7. Заказ САП 180294189; Выполнить верховой осмотр опор 85-89 на ВЛ-110 кВ Ужур - Учум (С-75). Заказ САП 180295232; Выполнить верховой осмотр опоры 15 на ВЛ 110 кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78). Заказ САП 180295235; Выполнить верховой осмотр опоры 67 на ВЛ 110кВ Малый Имыш-Новоселовская с отпайкой С-776. Заказ САП 180295237; Выполнить верховой осмотр опоры 70 на ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская II цепь с отпайкой на ПС Кожаны (С-782). Заказ САП 180295239; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180295234; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ БУР-1-Центральный выезд с отпайкой С-771 по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180294188; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская II цепь с отпайкой на ПС Кожаны (С-782) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180295238; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Малый Имыш-Новоселовская с отпайкой С-776 по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180295236; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ужур - Учум (С-75) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180295230; При формировании РП 2026 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110 кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78), для исключения поджатия шлейфа провода ф.А к траверсе при ветровой нагрузке. При формировании РП 2026 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ Малый Имыш-Новоселовская с отпайкой С-776, для исключения поджатия шлейфов провода к траверсам при ветровой нагрузке. При формировании РП 2026 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская II цепь с отпайкой на ПС Кожаны (С-782), для исключения поджатия шлейфов провода к траверсам при ветровой нагрузке. При формировании РП 2026 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ Ужур - Учум (С-75), для исключения поджатия провода ф.А к укосу траверсы при ветровой нагрузке. При формировании РП 2026 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ БУР-1-Центральный выезд с отпайкой С-772, ВЛ 110кВ БУР-1-Центральный выезд с отпайкой С-771 для исключения поджатия провода ф.А к укосу траверсы при ветровой нагрузке |  |  |  |  | 357152 0504251011131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.35-06 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP-180294664. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251019097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 26-01-20. |  |  |  |  | 35715401 0504251020049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода: ВЛ 110 кВ отпайка от С-358 на ПС Каратузская (С-366) (заказ SAP-210406531), ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская с отпайкой на ПС Ленинская (С-359/С-360) (заказ SAP-210406582), ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) (заказ SAP-210406583), ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-357/365) (заказ SAP-210406581).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 110 кВ отпайка от С-358 на ПС Каратузская (С-366), ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская с отпайкой на ПС Ленинская (С-359/С-360), ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363), ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-357/365) определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ С-366, С-359, С-363, С-357 в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 110 кВ отпайка от С-358 на ПС Каратузская (С-366) (заказ SAP-180299443,180299450), ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская с отпайкой на ПС Ленинская (С-359/С-360) (заказ SAP-180299445,180299453), ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) (заказ SAP-180299446,180299455), ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-357/365) (заказ SAP-180299448,180299457). |  |  |  |  | 357153 0504251023101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода: ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 1 цепь с отпайкой на ПС Ипподром (заказ SAP - 210406439), ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 2 цепь с отпайкой на ПС Ипподром (заказ SAP - 210406580).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 1 цепь с отпайкой на ПС Ипподром, ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 2 цепь с отпайкой на ПС Ипподром определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 1 цепь с отпайкой на ПС Ипподром, ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 2 цепь с отпайкой на ПС Ипподром в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 1 цепь с отпайкой на ПС Ипподром (заказ SAP - 180299469, 180299472), ВЛ 110 кВ Минусинская-опорная - Тагарская 2 цепь с отпайкой на ПС Ипподром (заказ SAP - 180299470, 180299473). |  |  |  |  | 357153 0504251026099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Подготовить распорядительный документ для выполнения верховых осмотров ВЛ-110 кВ С-94 и С-93 согласно графика.; При наличии замечаний по проведённому осмотру запланировать в ремонтную программу филиала устранение выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ С-93 и С-94 в местах пересечения с ВЛ 6-35кВ. Заказ SAP- 180299261, 180299260.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-94 и С-93 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ САП№ 180298745, 180298747. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Сформировать график верховых осмотров ВЛ-110 кВ С-94 и С-93 в местах пересечения с ВЛ 6-35кВ со сроком окончания работ до 30.09.2025г. |  |  |  |  | 357153 0504251027100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-11 от ПС 110 кВ "Парная", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295611.; Произвести установку ж\б приставки к опоре № 145 ВЛ 10 кВ ф. 31-11 от ПС 110 кВ "Парная". заказ SAP 170071811 |  |  |  |  | 35715205 0504251031119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить в РП-2026 установку консоли на нижней траверсе опоры № 24 ВЛ 110кВ С-13 для предупреждения отклонения ВЧ-заградителя к заземлённым элементам опоры на расстояние, меньше допустимого.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-227. Заказ ТОРО № 180293843; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-229/С-230. Заказ ТОРО № 180293844, 180293845.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-7. Заказ ТОРО 180294964.; Выполнить замер фактических стрел провеса провода в пролётах опор № 84-№ 85 ВЛ 110кВ С-7, и в пролётах опор № 84-№ 1 и № 1-№ 2 отпайки на ПС 110кВ Цементный завод.; Выполнить установку консоли на нижней траверсе опоры № 24 ВЛ 110кВ С-13 для предупреждения отклонения ВЧ-заградителя к заземлённым элементам опоры на расстояние, меньше допустимого. |  |  |  |  | 357156 0504251033263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110кВ Анаш, с целью выявления причин отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294213; Снять наброс (ветку) с пролета опор №42-№43 и выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ 10 кВ ф.55-10 ПС 110 кВ Анаш. Заказ SAP №180294215 |  |  |  |  | 35715208 0504251101120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72), ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73).; Выполнить верховой осмотр опоры 158 на ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73). Заказ САП 180303646; Выполнить верховой осмотр опоры 158 на ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72). Заказ САП 180303643; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180303645; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180303642; При формировании РП 2026 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш II цепь (С-72), ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73), для исключения поджатия провода ф.А к к укосу траверсы при ветровой нагрузке. |  |  |  |  | 357152 0504251114267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295296.; Произвести замену проходных изоляторов на КТП 40-35-26 ВЛ 10 кВ ф. 40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ из SAP 170071846 |  |  |  |  | 35715205 0504251117121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода: ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30) (заказ SAP-210406436), ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) (заказ SAP-210406437), ВЛ 35 кВ Григорьевка - Танзыбей (Т-45) (заказ SAP-210406438).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30), ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44), ВЛ 35 кВ Григорьевка - Танзыбей (Т-45). определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Т-30, Т-44, Т-45 в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30) (заказ SAP-180299459, 180299465), ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) (заказ SAP-180299461, 180299467), ВЛ 35 кВ Григорьевка - Танзыбей (Т-45) (заказ SAP-180299463, 180299468). |  |  |  |  | 357153 0504251122109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить снятие дерева и регулировка стрелы провиса проводов в пролетах опор №30-31 ВЛ 10 кВ Ф. 90-2 от ПС 35 кВ Кирчиж. Заказ в SAP №18029301; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 90-2 от ПС 35 кВ Кирчиж по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180293012 |  |  |  |  | 35715202 0504251130123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-08 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295715.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 12-14 ВЛ 10 кВ ф. 41-08 от ПС 110 кВ "Майская". Заказ из SAP 180295716. |  |  |  |  | 35715205 0504251140124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийных осмотров, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению дефектов в РП 2026 года. |  |  |  |  | 35715705 0504251140153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 29-08 по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715701 0504251141164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292849; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №251-258 на ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000003181; Выполнить снятие дерева с ВЛ 10 кВ Ф 1-7 и произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 261-262 ВЛ-10кВ Ф 1-7 "Троицк - Кытат" Заказ SAP 180292924. |  |  |  |  | 35715202 0504251145125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить в перечень опор на которые запрещен подъём, опору №177 КВЛ 35кВ Курагино тяговая-Брагинская (Т-37).; Запланировать в РП 2026 работы по замене опоры №177 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37).; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления опоры №177 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37) при несоответствии значений НТД, включить в РП 2026 ремонт контура заземления опоры.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления опоры №177 КВЛ 35 кВ Курагино тяговая - Брагино (Т-37). Заказ SAP-180297180 . |  |  |  |  | 357153 0504251146111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить запланированные мероприятия РП 2025 года по вырубке ОСД в Июле на ВЛ 10 кВ Ф. 16-1 в пролетах опор 306-314. Заказ SAP:14000035578; Выполнить снятие дерева с проводов, ремонт и регулировку провода на ВЛ-10кВ Ф. 16-1 в пролетах опор №126-127, 206-207. Заказ SAP:170071606 |  |  |  |  | 35715202 0504251150126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-04 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295834 .; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 100-102 ВЛ 10 кВ ф. 41-04 от ПС 110 кВ "Майская". Заказ из SAP 180295835. |  |  |  |  | 35715205 0504251150127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293827; Произвести замену стойки опоры № 389 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP № 170071864 |  |  |  |  | 35715206 0504251150128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715706 0504251151292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715706 0504251151293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 92/7/4-92/7/5 на ВЛ-10 кВ ф.8-36. Заказ SAP № 180295639; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-36 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295682 |  |  |  |  | 35715206 0504251155129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 106-107 на ВЛ-10 кВ ф.8-24. Заказ SAP № 180295689; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-24 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295688 |  |  |  |  | 35715206 0504251155130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ТВК ошиновки силовых трансформаторов 1Т и 2Т на на ПС 110 кВ Береш. Заказ в SAP: №180297227; Выполнить осмотр силового трансформатора 1Т, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Береш Заказ в SAP: № 180293466; Выполнить ревизию контактных соединений ошиновки силового трансформатора 1Т, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Береш Заказ в SAP: №180297061 |  |  |  |  | 35715205 0504251156146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295554.; Убрать ветку и произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор в пролете опор №37-№38 на ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110 кВ "Майская". Заказ SAP 180293736. |  |  |  |  | 35715205 0504251200133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Вывоз порубочных остатков с ВЛ 10 кВ ф.4-17. Заказ SAP №. 180293335; Обрезка кроны дерева оп.№117-оп.№118 ВЛ 10кВ ф.4-17 от ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). Заказ SAP №. 180293334; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 4-17 ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292663.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 4-17 ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292657 .; Произвести регулировку стрелы провиса провода оп.№117-оп.№118 ВЛ 10кВ ф.4-17 от ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). Заказ SAP №. 180293337 |  |  |  |  | 35715204 0504251205134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ С-903/904, определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в график расчистки просек ВЛ 35 кВ и выше 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-903/904, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 110 кВ С-903/904. |  |  |  |  | 357157 0504251214168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-03 после стихийного воздействия для определения пролётов с увеличенным провесом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказа SAP 180292823. |  |  |  |  | 35715307 0504251214117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести восстановление повреждённого провода. Заказ SAP - №180292824. |  |  |  |  | 35715307 0504251214118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести восстановление повреждённого провода пролёте опор №№126-127 ВЛ 10 кВ ф.33-14 Заказа SAP 180292830 |  |  |  |  | 35715307 0504251214119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | 1 Организовать резервный канал связи с использованием оборудования 4G модема в шкафу связи на каналообразующем оборудовании ПС 110/10 кВ №94 Частоостровская. Ответственное лицо: Дрепак О.А.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 155106556; Выполнить замену ОПН 2Т 10кВ ф.В на ПС 110кВ Частоостровская. Заказ ТОРО 170072384; Выполнить замену Рк 110 2Т ф.А, ф.В, ф.С. на ПС 110кВ Частоостровская. Заказ ТОРО 170072383; Выполнить ремонт ошиновки 2 сек 110 кВ на ПС 110кВ Частоостровская.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" опоры № 12 ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 170071886; Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования связи в шкафу связи на каналообразующем оборудовании ПС 110/10 кВ №94 Частоостровская.; Произвести замену ИБП в шкафу связи на каналообразующем оборудовании ПС 110/10 кВ №94 Частоостровская.; Произвести замену оборудования спутникового канала связи в шкафу связи на каналообразующем оборудовании ПС 110/10 кВ №94 Частоостровская. |  |  |  |  | 357156 0504251216270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к администрации "ООО ПромРесурс".; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС "Северная" 35/6кВ (принадл. СУЭК) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292675 |  |  |  |  | 35715204 0504251220135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-51, С-881, с целью выявления дефектов возникших при воздействии ветровой нагрузки, превышающей параметры относительно условий проекта. |  |  |  |  | 357157 0504251224170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №109-№111 ВЛ-10 кВ ф. 64-06 от ПС 35 кВ Белый Яр Заказ SAP №180295464; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 64-06 от ПС 35 кВ Белый Яр с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293290. |  |  |  |  | 35715201 0504251225136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (Ведомственная "СУЭК"), с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180294998.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-10кВ ф.40В-11 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (Ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №180293794. |  |  |  |  | 35715205 0504251231137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 58-02 от ПС 35 кВ «Вагино» с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292909.; Произвести снятие ветки дерева и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №137- №138 по ВЛ-10 кВ ф.58-02. Заказ SAP №180293108. |  |  |  |  | 35715203 0504251232138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ ф.37-12, ВЛ 10 кВ ф.31-01, ф.31-03, ф.31-09, ф.31-04, ф.37-09, ф.37-12, ф.74-05, ф.74-09, ф.74-11, ф.М-01, ф.М-02, ф.9-28, ф.20-17, ф.70-01, ф.70-16, ф.65-05, ф.54-03, ф.54-14, ф.7-02, ф.7-04, ф.7-10, ф.7-05, ф.7-13, ф.50-09, ф.50-06, ф.50-08, ф.50-16, ф.4-10, ф.9-28, ф.76-04. |  |  |  |  | 35715001 0504251234171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 72-05 от ПС 35кВ Владимировка(НРЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292727; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-05 от ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292723; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ ф.72-05 от оп. №26/2 до оп. №26/3 ВЛ-10кВ. ф.72-05 от ПС 35кВ Владимировка(НРЭС). Заказ SAP №180293338 |  |  |  |  | 35715204 0504251235139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 11-18 от ПС 110 кВ «Боготольская» с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292910.; Произвести ремонт спуска ф. "В" от ЛРТП до проходных изоляторов ТП 11-18-08 и регулировка стрелы провиса ВЛ - 10 кВ ф. 11-18 от ПС 110 кВ «Боготольская». Заказ SAP №180293111 . |  |  |  |  | 35715203 0504251236140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 10 кВ ф.45-14, ф.45-09, ф.45-03, ф.6-09, ф.8-11, ф.8-08, ф.8-14, ф.52-01, ф.52-02, ф.52-03, ф.52-04, ф.46-02, ф.49-14 определить потребность в ремонте и подать предложение по вырубке ОСД в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-14, ф.45-09, ф.45-03, ф.6-09, ф.8-11, ф.8-08, ф.8-14, ф.52-01, ф.52-02, ф.52-03, ф.52-04, ф.46-02, ф.49-14 с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ с заполнением детального листа осмотра о состоянии просеки ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715004 0504251239172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 97-06 от ПС 110кВ Подсосенская. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292734.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 97-06 от ПС 110кВ Подсосенская. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292733.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете оп. № 26/121-оп. № 26/122 ВЛ 10кВ ф. 97-06 от ПС 110кВ Подсосенская. Заказ SAP №180293462.; Снять упавшее дерево дерево из вне охранной зоны в пролете оп. № 26/121-оп. № 26/122 ВЛ 10кВ ф. 97-06 от ПС 110кВ Подсосенская. Заказ SAP №180293460. |  |  |  |  | 35715204 0504251245141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 138 - № 139 ф. 89-12 от ПС 35 кВ Степное. Заказ SAP № 180293470.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.89-12 от ПС 35 кВ Степное по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292852.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.89-12 от ПС 35 кВ Степное с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292848.; Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 138 - № 139 ВЛ 10кВ ф. 89-12 от ПС 35 кВ Степное с АГП с целью предотвращения падения на ВЛ. Убрать упавшую ветку с проводов ВЛ, выполнить регулировку стрелы провеса. Заказ SAP № 180293468. |  |  |  |  | 35715204 0504251245142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При техническом обслуживании ССПИ ПС 110 кВ Нагорная провести юстировку антенны оборудования спутникового канала передачи данных оператора АО «СатисСвязь». |  |  |  |  | 35715703 0504251246173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293679; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 11/3-11/3/2 ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка" Заказ SAP № 180294745; Произвести ремонт провода в пролёте опор № 11/3-11/3/2 ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка" Заказ SAP № 180294745 |  |  |  |  | 35715206 0504251250143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295057.; Произвести замену опоры № 33 ВЛ 10 кВ ф. 40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт"(ведомственная "СУЭК"). Заказ из SAP 170071777. |  |  |  |  | 35715205 0504251255144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 6кВ Ф. 29-29 ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292858 .; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп. №174 - оп.№ 175 ВЛ 6 кВ ф. 29-29 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP № 180293472 |  |  |  |  | 35715204 0504251255145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-16.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-18.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-06.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-07.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-08.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-10.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-18.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-05.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-06.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-07.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-09. |  |  |  |  | 35715401 0504251300050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ С-123, определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в график расчистки просек ВЛ 35 кВ и выше 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-123, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 110 кВ С-123. |  |  |  |  | 357157 0504251301174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода: ВЛ 35 кВ Абан-Самойловка (Т-38). (Заказ из SAP № 170072701) ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-99). (Заказ из SAP № 170072702) ВЛ 35 кВ Чечеул-Верхний Амонаш (Т-73). (Заказ из SAP № 170072703) ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). (Заказ из SAP № 170072704) ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Тинская (Т-82). (Заказ из SAP № 170072705) ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32). (Заказ из SAP № 170072706); На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 35 кВ Абан-Самойловка (Т-38), ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-99), ВЛ 35 кВ Чечеул-Верхний Амонаш (Т-73), ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76), ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Тинская (Т-82), ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) определить потребность в ремонте и подать предложение по вырубке ОСД в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 35 кВ Абан-Самойловка (Т-38). (Заказ из SAP № 155237911) ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91). (Заказ из SAP № 155239154) ВЛ 35 кВ Чечеул-Верхний Амонаш (Т-73). (Заказ из SAP № 155237934) ВЛ 35 кВ Верхний Амонаш-Большая Уря (Т-76). (Заказ из SAP № 155237966) ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Тинская (Т-82). Заказ из (SAP № 155282018) ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32). (Заказ из SAP № 155237972) |  |  |  |  | 357150 0504251301150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода: ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). Номер заказа 170072677 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Польное (С-66), ВЛ 110 кВ Солянская - Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67). Номер заказа 170072805; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56), ВЛ 110 кВ Канская опорная - Польное (С-66), ВЛ 110 кВ Солянская - Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67) определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке: ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). Заказ из SAP № 155240328, 155240331 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Польное (С-66), ВЛ 110 кВ Солянская - Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67). Заказ из SAP № 155236800 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) Заказ из SAP № 180297958 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Юго-Восточная (С-819) Заказ из SAP № 180297959 |  |  |  |  | 357150 0504251310151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-31 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295461.; Произвести замену деревянной стойки опоры № 18/11 ВЛ 10 кВ ф. 40-31 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ из SAP 170071780. |  |  |  |  | 35715205 0504251310148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; В РП 2025 выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением в пролетах опор № 21 - № 24, № 34 - № 35, № 40 - № 41, № 51 - № 59 в количестве 24 шт на ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000036775; Выполнить снятие дерева с проводов ремонт и регулировку провода в пролетах опор №416-417 ВЛ-10кВ Ф. 1-1 "Троицк - Бобровка". Заказ SAP №170071684 |  |  |  |  | 35715202 0504251310149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-10 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294674. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251314120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-09 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294673. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251314121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-08 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294666. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251314122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.39-05 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294665. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251314123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 96-04 от ПС 35кВ Сучково, с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292874; Выполнить снятие дерева с ВЛ 10 кВ Ф. 96-4 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 59-60 ВЛ-10кВ Ф. 96-4 Сучково - Секретарка. Заказ SAP 180293332; Произвести вырубку ОСД запланированных в РП 2025 в Июле месяце в пролетах опор №91-100 . Заказ SAP №14000035579. |  |  |  |  | 35715202 0504251315150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ 35 кВ Т-41, Т-66, Т-67, Т-64, Т-21, Т-32, Т-38, Т-52, определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в многолетний график расчистки просек ВЛ 35 кВ и выше 2026- 2030 г.г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-64, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 35 кВ Т-41, Т-66, Т-67, Т-64, Т-21, Т-32, Т-38, Т-52. |  |  |  |  | 357157 0504251315175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов ремонт и регулировку провода в пролетах опор №111-112 ВЛ-10кВ Ф. 1-3 "Троицк - Елга".Заказ SAP №180293331.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 1-3 от ПС 220 Троицкая по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180292854 |  |  |  |  | 35715202 0504251320151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180277184; Выполнить восстановление оборванного провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое. (Заказ SAP №170070187). |  |  |  |  | 35715202 0504251323152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры № 15 и при необходимости выполнить регулировку шлейфов на опоре № 15 ВЛ 35 кВ Нагорная – Ирбейская тяговая (Т-20). |  |  |  |  | 357157 0504251328176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству АО " Транснефть -Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.62-08 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 0504251330153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293678; Произвести выправку опор № 51,52 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" Заказ SAP № 180295698; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 50-53 ВЛ-10кВ ф.67-09 Заказ SAP № 180295637 |  |  |  |  | 35715206 0504251330154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провиса спусков от оп. № 199/2 до ТП 4-12-03 10/0,4кВ на ВЛ 10кВ Ф. 4-12. Заказ SAP № 170071677.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 4-12 ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292873.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 4-12 ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС). с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292870. |  |  |  |  | 35715204 0504251330155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам проведенных замеров разработать мероприятия и включить их в РП 2026 года.; ПС 110 кВ Бородинская: - выполнить замеры стрел провиса провода на шинных мостах 110 кВ 1Т, 2Т и замеры расстояний от шинных мостов до мачт молниеотводов. |  |  |  |  | 35715701 0504251333179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор и выполнить регулировку стрелы провиса №72-73 на ВЛ-10кВ Ф. 31-5 от ПС 220 кВ Рассвет. Заказ SAP №180292878; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 31-5 от ПС 220 кВ Рассвет, с целью выявления и определения количества и планирования мероприятий по вырубке ОСД, для предотвращения подобных технологических проблем. Заказ SAP №180246435 |  |  |  |  | 35715202 0504251334156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP: 180292866; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №175-176, произвести ремонт и регулировку проводов в пролете опор №175-176 ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка. Заказ SAP №170071605 |  |  |  |  | 35715202 0504251335157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-3 в пролетах опор №1-№157.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-3 в пролетах опор №1-№46.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-5 в пролетах опор №1-№47.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-7 в пролетах опор №1-№79.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.75-6 в пролетах опор №1-№160.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-1 в пролетах опор №1-№144.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.39-11 в пролетах опор №1-№37. |  |  |  |  | 35715608 0504251335271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.21-01 от ПС 110кВ Новоселовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294243; Произвести замену опоры №12/45/5 ВЛ-10кВ ф.21-01 ПС 110 кВ Новоселовская. Заказ SAP №170071944 |  |  |  |  | 35715208 0504251340158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора на КТП 40-22-10 Заказы из SAP №180295981; Произвести замену силового трансформатора на КТП 40-22-10. Заказы из SAP 180293863, 180293862. |  |  |  |  | 35715205 0504251340159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-01 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293848; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 22/42-22/43 ВЛ-10кВ ф.67-01 Заказ SAP № 180294609; Произвести ремонт провода в пролёте опор № 22/42-22/43 ВЛ-10кВ ф.67-01 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" Заказ SAP № 180294607 |  |  |  |  | 35715206 0504251340160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Направить письмо операторам связи ПАО "Ростелеком", ООО "Виктория" о недопущении перерывов в передачи данных с узлов связи с. Знаменское Минусинского района Красноярского края в направлении Красноярского РДУ. |  |  |  |  | 35715301 0504251344124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №163-№165 ВЛ-10 кВ ф. 54-09 от ПС 35 кВ Малый Улуй Заказ SAP №180295465; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 54-09 от ПС 35 кВ Малый Улуй с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293295 |  |  |  |  | 35715201 0504251345161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.РП 3-04 от РП-3. , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295839.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.РП 3-04 от РП-3. Заказ SAP 180293840. |  |  |  |  | 35715205 0504251345162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить в РП-2026 замену подвесной изоляции и установку балластов на поддерживающие гирлянды изоляторов фаз А,В,С опоры № 35 ВЛ 35кВ Т-17.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-106 по всей длине линии, с целью выявления деревьев вне просеки, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-106. Заказ ТОРО № 180293849; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-13 по всей длине линии, с целью выявления деревьев вне просеки, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-13. Заказ ТОРО № 155106783; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-17. Заказ ТОРО № 155106465; Выполнить ремонт провода АС 185/29 ВЛ 35кВ Т-106 в пролете опор № 14 - 15. Заказ ТОРО № 180293849.; Выполнить ремонт провода АС-70/11 фазы "В" в пролёте опор № 33-34 ВЛ 35кВ Т-13. Заказ ТОРО 160002764.; По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2026 года вырубку деревьев вне просеки, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-106.; По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2026 года вырубку деревьев вне просеки, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-13. |  |  |  |  | 357156 0504251345272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Сила Сибири» С.Д. Бубнову (ул. Мичурина, д. 2Ж, пом. 459, г. Красноярск, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 357156 0504251349273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.56-01 от ПС 35кВ Кома, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294210; Произвести перетяжку провода в пролете опор №266/14-№266/15 ВЛ-10кВ ф.56-01. Заказ SAP №180294212 |  |  |  |  | 35715208 0504251350163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.37-05 от ПС 110кВ Курганы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294256; Произвести перетяжку провода в пролете опор №222-№223 ВЛ-10кВ ф.37-05. Заказ SAP №180294258 |  |  |  |  | 35715208 0504251350164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опоры № 19 и при необходимости выполнить регулировку шлейфов на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская (С-910). |  |  |  |  | 357157 0504251354253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110 кВ "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293828; Произвести замену стоек опор № 46,47,48,51 ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110 кВ "Учум" Заказ SAP № 170071865; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 46-47, 47-48,50-51 ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110 кВ "Учум". Заказ SAP № 170071865 |  |  |  |  | 35715206 0504251355165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-3.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-6.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-7.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф.57-7. |  |  |  |  | 35715404 0504251355055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-02 от ПС 110кВ Толстый Мыс, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294242; Произвести замену опоры №171/18 ВЛ-10кВ ф.22-02. Заказ SAP №170071943 |  |  |  |  | 35715208 0504251400166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.РП 3-03 от РП-3 по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295885.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №31-№32 ВЛ-10кВ ф.РП 3-03 от РП-3. Заказ SAP 180293799. |  |  |  |  | 35715205 0504251401167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.37-8.; Выполнить замену ж/б приставки (пасынка) опоры №60 ВЛ-6 кВ ф.37-8 и перетяжку проводов в пролетах с оп.№59 по оп.№63. |  |  |  |  | 35715608 0504251401274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора колонки Рк 110 2Т ф.А на ПС 110кВ Березовская. Заказ ТОРО 170072388; Выполнить осмотр опорной изоляции 110кВ на ПС 110кВ Березовская на предмет выявления разрушения армировочных швов изоляторов 110кВ.; По результату осмотра опорной изоляции 110кВ на ПС 110кВ Березовская, в случае выявления дефектов армировочных швов изоляторов 110кВ разработать мероприятия по ликвидации выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35715608 0504251402441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110 кВ "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293829; Произвести замену стоек опор № 135,46 и произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 135-136, 46-47 ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110 кВ "Учум" Заказ SAP № 170071868 |  |  |  |  | 35715206 0504251414168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.5-19, ф.42-02, ф.42-04, ф.42-06, ф.49-03, ф.39-03, ф.40-01 определить потребность в ремонте и подать предложение в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-19, ф.42-02, ф.42-04, ф.42-06, ф.49-03, ф.39-03, ф.40-01 с заполнением листа осмотра о выявленных дефектах на ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715003 0504251415173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ОАО "ИЭСК" для включения в комиссию по расследованию ТН на ПС 500 кВ Тайшет представителей филиала ПАО "Россети Сибири" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715002 0504251417174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-02.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-13.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-06.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.51-05.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.51-06. |  |  |  |  | 35715403 0504251422058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35 кВ "Солгон" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293830; Произвести замену стоек опор № 143,152,154 с регулировкой стрелы провиса проводов на ВЛ-10кВ ф.99-05 от ПС 35 кВ "Солгон" Заказ SAP № 170071872 |  |  |  |  | 35715206 0504251425169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 83-1 по всей длине от ПС 35 кВ Старые Бирилюссы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292868; Выполнить замену вязки провода фазы "А" и регулировку провода на опоре №3/14 ВЛ-10кВ Ф. 83-1 Старые Бирилюссы ИСР 14-2/83-1. (Заказ SAP 180292956) |  |  |  |  | 35715202 0504251427170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 19-19 ПС 110 кВ Козульская с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293297; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5/12-№5/14 ВЛ-10 кВ ф 19-19 ПС 110 кВ Козульская Заказ SAP №180293419 |  |  |  |  | 35715201 0504251430171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-2.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-3.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52-4.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.55-1.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.55-2.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.73-4.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-1.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-3.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-6.; Убрать дерево в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф.77-6.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 10 кВ ф.34-2.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10 кВ ф.52-4.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 443-444 ВЛ 10 кВ ф.55-1.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф.77-1.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 62-63 ВЛ 10 кВ ф.73-4.; Убрать профлист с ввода РУ-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.77-3. |  |  |  |  | 35715607 0504251430059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнит снятие дерева и регулировку провода в пролетах опор № 26/87-26/89 ВЛ-10кВ Ф. 65-7 Полевое - Исаковка. Заказ SAP №180292929; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 65-7 от ПС 35кВ Полевое по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180292931 |  |  |  |  | 35715202 0504251434172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.37-01 от ПС 110кВ Курганы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294250; Произвести установку ж.б. приставок к опорам №11,12,13,14,21,22, регулировку стрелы провиса проводов в полетах опор №11- -12 ВЛ-10кВ ф.37-01. Заказ SAP №170071950 |  |  |  |  | 35715208 0504251435173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф17-04, ф.121-10, ф.101-05, ф.7-08, ф.7-06. |  |  |  |  | 35715009 0504251439175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 72-06 ПС 35кВ Владимировка. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292923; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 72-06 ПС 35кВ Владимировка. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292876; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп. № 125 – оп. № 126 ВЛ 10кВ ф. 72-06 от ПС 35кВ Владимировка. Заказ SAP № 180293474 |  |  |  |  | 35715204 0504251440174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-805, с целью выявления дефектов возникших при воздействии ветровой нагрузки, превышающей параметры относительно условий проекта. |  |  |  |  | 357157 0504251440183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Георгиевка с целью выявления посторонних предметов. |  |  |  |  | 357150 0504251441157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 88-04 ПС 35 кВ Сахапта. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292953.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ Ф. 88-04 ПС35кВ Сахапта. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292946.; Произвести замену сломанной опоры №89 ВЛ 10кВ ф. 88-04 от ПС 35 кВ Сахапта. Заказ SAP № 170071693.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете оп. № 88 – оп. № 90; ВЛ 10 кВ ф. 88-04 от ПС 35 кВ Сахапта. Заказ SAP № 180293476. |  |  |  |  | 35715204 0504251449175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-2.; Произвести замену опоры № 29 ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.77-2. |  |  |  |  | 35715607 0504251450062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-4 в пролетах опор 120 - 160; Выполнить ремонт провода АС 50 в пролете опор № 129 - 130 ВЛ 10 кВ ф. 86-4 |  |  |  |  | 35715606 0504251450278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110 кВ Приморская. Заказ SAP №180295507; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110 кВ Приморская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180295406 |  |  |  |  | 35715207 0504251451176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №102-№103 ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180295501; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180295400 |  |  |  |  | 35715207 0504251452177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180294671; Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 33-11 от ПС 110кВ Балахтинская в пролёте опор № 246-249. Заказ SAP 180294732; Произвести установку ж/б приставки к опорам № 247,248 ВЛ-10кВ ф 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP 170072032 |  |  |  |  | 35715207 0504251454178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 51-03 ПС 35 кВ Балахтон с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293325; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №37-№39 ВЛ-10 кВ ф 51-03 ПС 35 кВ Балахтон Заказ SAP №180293486 |  |  |  |  | 35715201 0504251454179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 19-21 ПС 110 кВ Козульская с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293298; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №47-№48 ВЛ-10 кВ ф 19-21 ПС 110 кВ Козульская Заказ SAP №180293480 |  |  |  |  | 35715201 0504251456180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295402; Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 33-12 от ПС 110кВ Балахтинская в пролёте опор № 321а/70-321а/77. Заказ SAP № 180295413 |  |  |  |  | 35715207 0504251457181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 19-22 ПС 110 кВ Козульская с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293320; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №106-№107 ВЛ-10 кВ ф 19-22 ПС 110 кВ Козульская Заказ SAP №180293481 |  |  |  |  | 35715201 0504251458182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №180-181 ВЛ-10кВ ф.69-08 от ПС 35 кВ Еловка. Заказ SAP № 180295500; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.69-08 от ПС 35 кВ Еловка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295375 |  |  |  |  | 35715207 0504251458183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10кВ ф.91-08 от ПС 35 кВ Курбатовская. Заказ SAP № 180295506; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.91-08 от ПС 35 кВ Курбатовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295408 |  |  |  |  | 35715207 0504251501184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110 кВ Приморская. Заказ SAP № 180295419; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-01 от ПС 35 кВ Белоярская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295371 |  |  |  |  | 35715207 0504251504185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "АПК Сибирь" (г. Красноярск, ул. Проектная, 30) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0504251505280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 51-04 ПС 35 кВ Балахтон с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293324; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №21-№22 ВЛ-10 кВ ф 51-04 ПС 35 кВ Балахтон Заказ SAP №180293484 |  |  |  |  | 35715201 0504251508186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 51-05 ПС 35 кВ Балахтон с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293321; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №98/9-№98/10 ВЛ-10 кВ ф 51-05 ПС 35 кВ Балахтон Заказ SAP №180293482 |  |  |  |  | 35715201 0504251509187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295895.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №61/13-№61/16 ВЛ-10кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш" . Заказ SAP № 180295898. |  |  |  |  | 35715205 0504251510188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 121-03 на предмет наличия деревьев угрожающих падению на ВЛ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-3 на предмет наличия деревьев угрожающих падению на ВЛ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-5 на предмет наличия деревьев угрожающих падению на ВЛ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 87-3 на предмет наличия деревьев угрожающих падению на ВЛ. |  |  |  |  | 35715606 0504251510281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от опоры № 94. ВЛ 10 кВ ф. 45-7.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор 73/22/7-73/22/8 ВЛ 10 кВ ф. 63-2; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-2 в пролетах опор 73/22/1-73/22/41 на наличие дефектов |  |  |  |  | 35715606 0504251510282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Запланировать осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками (С-855) на участках вблизи дорог для выявления выброшенных посторонних предметов угрожающих набросом на ВЛ. Номер заказа 180223280. |  |  |  |  | 357150 0504251514158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Замена опорного изолятора ИОС-10-8 УХЛ1 и предохранителя ПКТ 10 кВ 50 А |  |  |  |  | 35715606 0504251515283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 51-08 ПС 35 кВ Балахтон с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293322; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-10 кВ ф 51-08 ПС 35 кВ Балахтон Заказ SAP №180293483 |  |  |  |  | 35715201 0504251520189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В случае несоответствия габарита между проводами пересекающихся ВЛ 35кВ Т-37 и ВЛ 10кВ ф.34-2 нормируемому ПУЭ значению выполнить реконструкцию существующей опоры № 19 ВЛ 10кВ ф.34-2 в части изменения расположения проводов с вертикального на горизонтальное.; В случае несоответствия габаритов между проводами пересекающихся ВЛ 35кВ Т-37 и ВЛ 10кВ ф.34-2, после проведения работ на опоре № 19 ВЛ 10кВ ф.34-2, нормируемому ПУЭ значению, разработать соответствующие технические мероприятия с включением их в производственные программы Общества 2026-2027 годов.; Выполнить замер габарита между пересекаемыми ВЛ 35кВ Т-37 и ВЛ 10кВ ф.34-2. Оформить ведомость измерения габаритов по форме СО 6.667. Согласовать результаты замера габаритов пересекаемых ВЛ 35кВ Т-37 и ВЛ 10кВ ф.34-2 с начальником СВЛ ПО КЭС Балабановым А.В.; По факту проведения работ по изменению точки подвеса проводов ВЛ 10кВ ф.34-2 в месте пересечения с ВЛ 35кВ Т-37 выполнить повторные замеры габарита между пересекаемыми ВЛ 35кВ Т-37 и ВЛ 10кВ ф.34-2. Оформить ведомость измерения габаритов по форме СО 6.667. |  |  |  |  | 357156 0504251520288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-06-07 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293282; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 19 - № 20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-06-07 Заказ SAP №180293281 |  |  |  |  | 35715201 0504251525190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6) с целью выявления наличия поврежденных изоляторов и вязок провода на штыревой изоляции на участке опор №75-87 Заказ САП № 180294185; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180294184.; По результатам ИТР осмотра и верхового осмотра разработать мероприятия по замене изоляторов и вязок провода к изоляторам и регулировке стрелы провеса проводов на ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6) с реализацией в рамках РП 2026г. |  |  |  |  | 357152 0504251530191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 80-01 от ПС 35 кВ «Малая Косуль» с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292913.; Произвести снятие веток дерева и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №17- №18 по ВЛ-10 кВ ф.80-01. Заказ SAP №180293109. |  |  |  |  | 35715203 0504251530192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ РП 50 Л-10; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-7; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 562 Л-4 (запитана по ремонтной схеме от ВЛ 0,4 кВ ТП 566 Л-4); Выполнить ремонт провода 4 А-16 на ВЛ-0,4 кВ ТП 554 Л-7 в пролете оп 2 - оп 3, на оп 4 выполнить замену вязки проводов.; Выполнить ремонт провода 4 А-25 на ВЛ-0,4 кВ ТП 562 Л-4 в пролете опор оп 10 - оп 11.; Выполнить снятие наброса веток с ВЛ-0,4 кВ РП 50 Л-10 в пролете опор Оп1 - Оп2. |  |  |  |  | 35715604 0504251530289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Солянская (С-65) и ВЛ 110 кВ Солянская – Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67) на опоре № 36 с замером длины соединительных шлейфов всех фаз.; По результатам выполнения мероприятия 3.1.1, при необходимости, разработать техническое решение, направленное на предотвращение приближения шлейфов на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Солянская (С-65) и ВЛ 110 кВ Солянская – Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67) при воздействии ветровых нагрузок, превышающих проектные значения |  |  |  |  | 357157 0504251530187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) с целью выявления степени разрушения ж/б фундаментов с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34). (Заказ из SAP № 180296771) |  |  |  |  | 357150 0504251531160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 82-04-09 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293176; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 6/1/6 - № 6/1/7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 82-04-09 Заказ SAP №180293179 |  |  |  |  | 35715201 0504251535193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-05 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295942.; Произвести замену опоры № 282 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ ф. 41-05 от ПС 110 кВ "Майская". Заказ из SAP № 170071772. |  |  |  |  | 35715205 0504251536194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо о включении в состав комиссии по расследованию ТН в адрес АО "КРАСЭКО". |  |  |  |  | 357157 0504251539188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-08 от ПС 35кВ Ельник по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293000; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-08 от ПС 35кВ Ельник по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180292957; Произвести замену Ж/Б приставок на оп.№35, №36, №37 на ВЛ-10 кВ ф. 86-08 от ПС 35кВ Ельник. Заказ SAP № 170071611; Произвести перетяжку линии в пролете оп.34- оп.38 на ВЛ-10 кВ ф. 86-08 от ПС 35кВ Ельник. Заказ SAP № 180293162 |  |  |  |  | 35715204 0504251540195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-8.; Установить ж/б приставку на опору № 173 ВЛ 10 кВ ф.53-8. |  |  |  |  | 35715607 0504251542070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295956.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 62-64 ВЛ 10 кВ ф. 41-02 от ПС 110 кВ "Майская". Заказ из SAP 180295958. |  |  |  |  | 35715205 0504251543196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-4.; Произвести замену ж/б приставок на опорах №№ 344, 349 ВЛ 10 кВ ф.53-4. |  |  |  |  | 35715607 0504251547071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-83, с целью выявления дефектов возникших при воздействии ветровой нагрузки, превышающей параметры относительно условий проекта. |  |  |  |  | 357157 0504251550190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.35-04 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294675. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251600125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.35-06 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP-180294664. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251600126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.35-07 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294676. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251600127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293171; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 52-05-04 Заказ SAP №180293170 |  |  |  |  | 35715201 0504251610197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-16.; Установить ж/б приставки на опорах №№ 40-42 ВЛ 10 кВ ф.34-16. |  |  |  |  | 35715401 0504251613075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715701 0504251625148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715701 0504251625191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). (Заказ из SAP № 170072391); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 180296029) |  |  |  |  | 357150 0504251628161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.35-10 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294720. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251630128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.31-07 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294721. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251630129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.31-08 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294678. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251630130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715302 0504251630131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ПАО "Енисейская СПК". |  |  |  |  | 35715403 0504251640082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо ОАО "ИЭСК" о включении в комиссию по расследованию технологического нарушения произошедшего на ВЛ 110 кВ Решоты - Тайшет-Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Решоты С-57. |  |  |  |  | 357150 0504251641164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену стойки деревянной опоры №16 Л1 от ТП 53-11-3035и. Заказ в САП №170071911. |  |  |  |  | 35715306 0504251656132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.31-18 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294661. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251700133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести ремонт повреждённой опоры.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-03 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ САП№180292526. |  |  |  |  | 35715304 0504251700134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ САП№180292528. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715304 0504251700135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-09 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ САП№180292528. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. Заказ САП№180292533. |  |  |  |  | 35715304 0504251700136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.09-05 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294722. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251700137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-11 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP-180294723. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251700138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-09 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену изоляторов фазы "А" на опоре №27. фазы "В" на опоре №78 ВЛ 10 ф.36-09. |  |  |  |  | 35715301 0504251700139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3236, Пустовалов Дмитрий Юрьевич (660100, Красноярский край, город Красноярск, ул. Киренского, д.67, кв.142), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0504251700295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.21-06 от ПС 110кВ Новоселовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294219; Произвести ремонт и перетяжку провода в пролете №67/14-№67/15, регулировку стрелы провиса проводов в полетах опор №67/14 -№67/15 ВЛ-10кВ ф.21-06. Заказ SAP №180294240 |  |  |  |  | 35715208 0504251705198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 48-05 по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0504251710198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0504251710199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0504251710200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8195 председателю СНТ "Победа" Ахалаия Г.Г. (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.77 к.а) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0504251715296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.33-06 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180295417; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-06 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295367 |  |  |  |  | 35715207 0504251716199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1050 до ТП-10517 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1050 до ТП-1051; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1050 до ТП-1051 |  |  |  |  | 35715601 0504251720298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0504251725206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2025-2026 г.г. вырубку ОСД.; Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. |  |  |  |  | 357154 0504251725087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-15 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену опор на ВЛ 10кВ ф 18-15 оп.73,75. Заказ в САП № 170071647, 170071649. |  |  |  |  | 35715304 0504251730140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP--180294724. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251730141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-07 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP-1SAP-18029472580294725. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251730142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-19 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ САП№180292535. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ ф.17-19 с неправильной регулировкой. |  |  |  |  | 35715304 0504251730143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ SAP-180294726. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715302 0504251730144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-14 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену изоляторов фазы "А" на опоре №155 и фазы "А" на опоре №187 ВЛ 10 ф.9-14. |  |  |  |  | 35715301 0504251730145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить восстановление провода в пролете опор №1-№2 ф.27-6.; Выполнить восстановление провода в пролете опор №59-№60 ф.139-10.; Выполнить профконтроль устройств РЗА в яч.65 ПС 110 кВ 71 Весна.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.139-10 участок от оп.№52 до оп.№66; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.27-6 участок от оп.№1 до оп.№10.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.33-2-4(33-12) участок от оп.№5 до ТП-622; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.5-37 участок от ТП-648 до оп.№17 |  |  |  |  | 35715601 0504251740299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ф.33-07, ф.33-14, ф.35-01, ф.35-02, ф.35-03, ф.62-14, ф.63-13, ф.81-09, ф.69-03, ф.65-08 определить потребность в ремонте и подать предложение по вырубке ОСД в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ф.33-07, ф.33-14, ф.35-01, ф.35-02, ф.35-03, ф.62-14, ф.63-13, ф.81-09, ф.69-03, ф.65-08 с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ с заполнением детального листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0504251740200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо о включении в состав комиссии по расследованию ТН представителя ПО ЮВЭС. |  |  |  |  | 35715701 0504251745212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ОАО "Уяржелезобетон". |  |  |  |  | 35715707 0504251750213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК " КЕДР " Чанчикову Александру Валентиновичу (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Светлогорская, зд. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0504251750303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену опоры №160/21 и регулировку стрелы провиса на ВЛ-10кВ ф.36-03 от ПС 110кВ Чулымская. Заказ SAP №170071947; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.36-03 от ПС 110кВ Чулымская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294247 |  |  |  |  | 35715208 0504251750200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-12 от ПС 110 кВ "Новоалтатка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180295989.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 79-81 ВЛ 10 кВ ф. 45-12 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ из SAP 180295990. |  |  |  |  | 35715205 0504251754201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-2 пролете опор 100-140 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить расчистку трассы, вырубку деревьев в пролете опор 118-120 ВЛ 10 кВ ф. 8-2; Выполнить ремонт провода АС 1х50 в пролетах опор 118-120 ВЛ 10 кВ ф. 8-2 |  |  |  |  | 35715606 0504251755304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести снятие наброса с проводов ВЛ-10 кВ ф.53-08. Заказ в САП №180292598. |  |  |  |  | 35715306 0504251800146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-18 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену изоляторов фазы "А" на опоре №313, фазы "В" на опоре №331 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 0504251800147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 0504251800148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-10 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену изоляторов фазы "В" на опоре №135, фазы "А" на опоре №137 ВЛ 10 ф.3-10. |  |  |  |  | 35715301 0504251800149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №76 ВЛ-10 кВ ф.53-10. Заказ в САП №170071961.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-10 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0504251800150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-07 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести ремонт и регулировку стрелы провиса провода в пролете оп.730-731 ВЛ-10 кВ ф.53-07. Заказ в САП №180294273. |  |  |  |  | 35715306 0504251800152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180296034.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.45-09 от ПС 110кВ "Новоалтатка" в пролетах опор № 171 – 173. Заказ SAP № 180296036. |  |  |  |  | 35715205 0504251800202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-65, с целью выявления дефектов возникших при воздействии ветровой нагрузки, превышающей параметры относительно условий проекта. |  |  |  |  | 357157 0504251804195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-02 от ПС 110 кВ "Новоалтатка" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180296181.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 ф.45-02 от ПС 110кВ "Новоалтатка" в пролетах опор № 227 – 229. Заказ SAP № 180296182. |  |  |  |  | 35715205 0504251810203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 10 кВ ф.41-01, ф.41-03, ф.41-04, ф.41-14, ф.41-15, ф.41-16 определить потребность в ремонте и подать предложение по вырубке ОСД в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-01, ф.41-03, ф.41-04, ф.41-14, ф.41-15, ф.41-16 с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ с заполнением детального листа осмотра о состоянии просеки ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0504251815204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180296191.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 19/10 - №19/12 ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская" . Заказ SAP № 180296189. |  |  |  |  | 35715205 0504251820204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-11 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену колпачков на опоре №207. |  |  |  |  | 35715303 0504251827151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-06.; Произвести замену опоры № 301 ВЛ 10 кВ ф.21-06. |  |  |  |  | 35715401 0504251834092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-14 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3-14 с целью выявления степени разрушения ж/б приставок, степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715001 0504251838159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сельстрой". |  |  |  |  | 35715401 0504251840093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить замену замену опор № 201/3, 201/4 и ремонт провода в пролетах опор 201 - 201/5 на ВЛ 10 кВ ф. 45-5; Организовать ПИР в отношении собственника дома с повреждённой крышей - виновника ТН. |  |  |  |  | 35715606 0504251850306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22 |  |  |  |  | 35715001 0504251850217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-02 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену опор №32-1, 32-2, замену подкоса оп.32. |  |  |  |  | 35715303 0504251907153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ в пролетах опор №48- №50 ф. 7-04 от ПС 110кВ Степная Заказ SAP №180293078; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-04 от ПС 110кВ Степная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293002; Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 48 - №50 ВЛ 10кВ ф. 7-04 от ПС 110кВ Степная с АГП с целью предотвращения падения веток на ВЛ. Заказ SAP №180293052; Убрать ветку с опоры №49 и выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ-10 кВ ф. 7-04 от ПС 110кВ Степная . Заказ SAP №180293003 |  |  |  |  | 35715204 0504251922205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0504251932154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0504251950155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 0,4 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715706 0504252255236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 81-06-05 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180293167; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 81-06-05 Заказ SAP №180293168 |  |  |  |  | 35715201 0504252340206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить установку ж/б приставок к стойкам опор №7 и 8 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП39-08-1. Заказ SAP № 170071875; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 ТП39-08-1 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293747; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л1 ТП39-08-1. Заказ SAP № 180295695 |  |  |  |  | 35715206 0504252345207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0504252349261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.5-13, ф.5-16, ф.42-03, ф.39-16, ф.49-01 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5-13, ф.5-16, ф.42-03, ф.39-16, ф.49-01 с целью выявления степени разрушения ж/б приставок, степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715003 0504252350220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №131 на ВЛ 10 ф.3-24. |  |  |  |  | 35715301 0504252350156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-15 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. Заказ САП№180292535. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ 10 ф.24-15. |  |  |  |  | 35715301 0504252355157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-17 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№86-87, замену изолятора на опоре №181, замену опоры №41 на ВЛ 10 ф.24-17. |  |  |  |  | 35715301 0604250000158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.48-01 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести ремонт и регулировку стрелы провиса провода в пролете оп.76-79 ВЛ-10 кВ ф.48-01. Заказ в САП №180294427. |  |  |  |  | 35715306 0604250005159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести ремонт и регулировку стрелы провиса провода в пролете оп.466*2 - 466*3 ВЛ-10 кВ ф.49-01. Заказ в САП №180292666. |  |  |  |  | 35715306 0604250005160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №15 и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 13-15 ВЛ-10 кВ ф.49-09. Заказ в САП №170071974.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-09 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0604250010161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену колпачка, закрепить изолятор, отрегулировать стрелу провиса провода. Заказ в САП №170071967.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-02 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0604250010162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-19 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№7-8 ВЛ 10 ф.24-19. |  |  |  |  | 35715301 0604250010163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604250015240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24-22 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№56-57 на ВЛ 10 ф.24-22. |  |  |  |  | 35715301 0604250020164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-19 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №490/1 и ремонт шлейфа фазы "В" на Р 1-19-150 ВЛ 10 ф.1-19. |  |  |  |  | 35715301 0604250020165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604250022241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-21 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену ЛР ТП 10/0,4 кВ №1-21-2968. |  |  |  |  | 35715301 0604250030166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийных осмотров, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению дефектов в РП 2026 года. |  |  |  |  | 35715705 0604250031151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-07 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену колпачков под изолятором фазы "А" на опоре №153 ВЛ 10 кВ ф.50-07. |  |  |  |  | 35715303 0604250040167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести ремонт крюка на оп.199 ф.50-06. |  |  |  |  | 35715303 0604250045168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену железобетонных приставок опор №153, №154, №155 ВЛ 10 кВ ф.52-03 от Р 52-03-539. |  |  |  |  | 35715303 0604250050169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Выполнить замену опоры № 1/1 и выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-17 Заказ SAP № 170071871, 180294752; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-17 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293746 |  |  |  |  | 35715206 0604250056208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Убрать дерево в пролете опор № 187-188 на ВЛ 6 кВ ф. 62-09. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 62-09 на предмет определения угрожающих падением на провода ВЛ деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 35715305 0604250110170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "В" на опоре №55 ВЛ 6 кВ ф.62-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.62-07. |  |  |  |  | 35715305 0604250110171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №14-15 ВЛ 10 кВ ф.60-08. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.60-08. |  |  |  |  | 35715305 0604250120172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-16, ф.92-04 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-16, ф.92-04 с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715003 0604250127235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №5-6 ВЛ 10 кВ ф.60-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.60-07. |  |  |  |  | 35715305 0604250130173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "С" в пролете опор №№341-342 ВЛ 10 кВ ф.8-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-01. |  |  |  |  | 35715305 0604250130174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену опоры №81 ВЛ 10 кВ ф.8-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-02. |  |  |  |  | 35715305 0604250130175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "С" в пролете опор №№88-89 ВЛ 10 кВ ф.60-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.60-01. |  |  |  |  | 35715305 0604250130176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0604250130177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0604250135244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №29 ВЛ 10 кВ ф.6-12. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-12. |  |  |  |  | 35715305 0604250140178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ 10 кВ ф.6-09. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-09. |  |  |  |  | 35715305 0604250140179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л5 ТП8-14-20 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295633; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л5 ТП8-14-20. Заказ SAP № 180295634 |  |  |  |  | 35715206 0604250151209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №347 ВЛ 10 кВ ф.8-03. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-03. |  |  |  |  | 35715305 0604250200180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ 10 кВ ф.6-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-02. |  |  |  |  | 35715305 0604250200181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести ремонт верха опоры, замену изолятора фазы "В" на опоре №99 ВЛ 10 кВ ф.6-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-01. |  |  |  |  | 35715305 0604250200182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.70-12 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.70-12 с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715001 0604250204162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №43 ВЛ 10 кВ ф.8-06. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-06. |  |  |  |  | 35715305 0604250205183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену крюка фазы "А" на опоре №91 ВЛ 10 кВ ф.8-08. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-08. |  |  |  |  | 35715305 0604250207184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-19 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену опоры №37 ВЛ 10 кВ ф. 21-19. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-19. |  |  |  |  | 35715305 0604250210185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №40-41 ВЛ 10 кВ ф.21-18. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-18. |  |  |  |  | 35715305 0604250215186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Заменить аккумуляторную батарею. |  |  |  |  | 35715301 0604250215187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №31 ВЛ 10 кВ ф.37-08. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-08. |  |  |  |  | 35715305 0604250225188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-07 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену изолятором фазы "А" на опоре №115 ВЛ 10 кВ ф.13-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-07. |  |  |  |  | 35715305 0604250230189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №44 ВЛ 10 кВ ф.37-06. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-06. |  |  |  |  | 35715305 0604250230190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести восстановление изолятора фазы "В" на опоре №61 ВЛ 10 кВ ф.61-06. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.61-06. |  |  |  |  | 35715305 0604250235191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0604250235192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести восстановление изолятора фазы "В" на опоре №102 ВЛ 10 кВ ф.37-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-01. |  |  |  |  | 35715305 0604250240193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №45-46 ВЛ 10 кВ ф.21-16. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-16. |  |  |  |  | 35715305 0604250245194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №59 ВЛ 10 кВ ф.21-07. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-07. |  |  |  |  | 35715305 0604250250195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №4-5 ВЛ 10 кВ ф.21-03. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-03. |  |  |  |  | 35715305 0604250250196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №96 ВЛ 10 кВ ф.61-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.61-01. |  |  |  |  | 35715305 0604250300197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0604250300198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №205 ВЛ 10 кВ ф.13-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-01. |  |  |  |  | 35715305 0604250300199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "А" на опоре №46 ВЛ 10 кВ ф.61-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.61-02. |  |  |  |  | 35715305 0604250300200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-11 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену разрядника ф. "А" на ТП 10/04 кВ 13-11-320 от ВЛ 10 кВ ф.13-11 ПС 35 Шалоболинская. |  |  |  |  | 35715305 0604250310201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 75-2-11.; Выполнить замену анкерных и промежуточных зажимов провода СИП 4*50 в пролете опор №3 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 75-2-11. |  |  |  |  | 35715608 0604250311309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.86-1 от оп. №60 до оп. №77.; Замена приемной траверсы на оп. № 66 ВЛ 10 кВ ф. 86-1 |  |  |  |  | 35715606 0604250540310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПАО "Мегафон" (Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |  |  | 35715606 0604250540311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить переустройство крепления провода на опоре №225 ВЛ-10 кВ ф.45-03, в пр.оп.224-226 отрегулировать стрелу провиса провода. Заказ в САП №180292678.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0604250635202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 10 кВ ф.33-01 определить потребность в ремонте и подать предложение по вырубке ОСД в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-01 с целью выявления ОСД угрожающих падением на провода ВЛ с заполнением детального листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0604250650163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-4, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-12, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-10, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-14 определить потребность в ремонте и подать предложение в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-4, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-04-12, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-10, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-14 с целью выявления дефектов с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715004 0604250845257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену колпачков на опоре №4 ф.50-06 от Р 50-06-361. |  |  |  |  | 35715303 0604250920203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену железобетонных пасынков оп.153, 154, 155 от Р 52-03-539 |  |  |  |  | 35715303 0604250920204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 0,4 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715701 0604251014139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 18-05-1755. Заказ САП №180292620.; Установить ж/б приставку к опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 18-05-1755. Заказ САП № 170071643. |  |  |  |  | 35715304 0604251020205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Л2 от ТП 51-01-2811 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену оп.1-5, 1-6 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-2811. |  |  |  |  | 35715303 0604251030206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604251039211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ТП 6-10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе осмотра оборудования, после прохождения ураганного ветра 05-06.04.2025 г., составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715701 0604251039185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0604251045096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.9-11. |  |  |  |  | 35715403 0604251050097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО «ТРЭНЭКС» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.62-03 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 0604251125210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену отходящей коммутации Л4. ТП 53-11-3030и. Заказ в САП №180294434. |  |  |  |  | 35715306 0604251134207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0604251200147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604251210273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор № 190-195 для исключения подобных технологических нарушений и аварийных отключений ВЛ 10 кВ Ф 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое. Заказ в SAP:№14000024573; Выполнить ремонт и регулировку проводов в пролетах опор №205-206 ВЛ 10 кВ ф. 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое Заказ в SAP №170071615. |  |  |  |  | 35715202 0604251215211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 92-1 по всей длине от ПС 35 кВ Маталассы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292920; Выполнить замену вязки провода фазы "А" и регулировку стрелы провиса на опоре №110 ВЛ-10кВ Ф. 92-1 Маталассы - Сосновка. Заказ SAP 180293287 |  |  |  |  | 35715202 0604251220212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12-03 по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604251230228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ПАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715706 0604251258295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-05-01 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену опоры на ВЛ 10кВ ф 18-05 оп.139. Заказ в САП № 170071645. |  |  |  |  | 35715304 0604251320208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293552; Произвести снятие дерева и регулировку стрелы провиса проводов в пролете № 147-148 ВЛ-10кВ ф 33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180293628 |  |  |  |  | 35715207 0604251333213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.139-34 участок от ТП-67с оп.№1 до оп.№10; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.139-47 участок от оп.№37/7/10 до КТП-140с. |  |  |  |  | 35715601 0604251435312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.63-01 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-01 с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0604251445164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.63-03 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-03 с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0604251446165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.63-01 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.83-14 с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0604251450166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №416 ВЛ-10 кВ ф.44-04. Заказ в САП №170071970.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-04 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0604251507209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ПАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715707 0604251515311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604251530249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-01 по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0604251545209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Владимировка - Сахапта с отпайкой на ПС Краснополянская (Т-21); В рамках проведения дня работы с персоналом, провести техническое обучение с персонала СВЛ на предмет выявления дефектов железобетонных опор при эксплуатации и их отбраковки.; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Владимировка - Сахапта с отпайкой на ПС Краснополянская (Т-21) с целью выявления дефектов железобетонных опор для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по аналогичным причинам. Заказ САП № 180294186; По результатам ИТР осмотра, в случае выявления дефектов железобетонных стоек опор, включить их в перечень опор на которые запрещен подъем, нанести на дефектные опоры цветовую маркировку красной краской, при критических дефектах включить замену данных опор в РП 2025 года.; Произвести проверку состояния железобетонных опор ВЛ-35кВ Владимировка - Сахапта с отпайкой на ПС Краснополянская (Т-21). Заказ САП № 180294187 |  |  |  |  | 357152 0604251615214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-06 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену опоры на ВЛ 10кВ ф 15-06 оп.29. Заказ в САП № 170071653. |  |  |  |  | 35715304 0604251621210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-14 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести замену ж/б приставки оп.№40 ВЛ 10кВ ф 15-14. Заказ в САП №170071654. |  |  |  |  | 35715304 0604251625211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.65-14 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.65-14 с целью выявления степени разрушения ж/б приставок, степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0604251652167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК " КЕДР " Чанчикову Александру Валентиновичу (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Светлогорская, зд. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0604251740313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить работы по устранению наброса посторонних предметов с проводов ВЛ 6кВ ф.117-05 пролет опор 1-2.; Направить письмо в администрацию Свердловского района о недопущении складирования мусора в близи охранной зоны воздушных линий. |  |  |  |  | 35715603 0604251805314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22 |  |  |  |  | 35715001 0604252040279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.49-12 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных ж/б и деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.49-12 с целью выявления степени разрушения ж/б приставок, степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715004 0604252047176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-6017.; Выполнить замену предохранителя ПН-2 0,4кВ на рубильнике №2 в РУ-0,4кВ ТП-6017 ф.С |  |  |  |  | 35715601 0604252100316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра по детальному описанию состояния ВЛ 10 кВ ф.34-03 определить потребность в ремонте и подать предложение по устранению дефектов в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-02 с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 0604252152177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.38-08 от ПС 110 кВ Новый Огур, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293550; Произвести замену вязки провода на опоре № 73 ВЛ-10кВ ф 38-08 от ПС 110 кВ Новый Огур. Заказ SAP 170071898; Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 38-08 от ПС 110 кВ Новый Огур в пролёте опор № 72-74 Заказ SAP №170071899 |  |  |  |  | 35715207 0604252226215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-01 определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-01 с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра о состоянии ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715001 0604252320178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 69-05-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293582; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 6 - № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 69-05-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180293722; Произвести установку ж/б приставок оп. № 7, № 8, № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 69-05-6 10/0,4 кВ. Заказ SAP 170071817 |  |  |  |  | 35715207 0604252340216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление провода фазы "В" на опоре №10 КВЛ 10кВ ф.54-31.; Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ ф.54-31 от яч.5 РП-133. |  |  |  |  | 35715602 0704250030317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ-10кВ ф.123-51 от ПС 123 яч.51 до ТП 339, Иванов Сергей Валентинович (ул. Малаховская 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0704250050318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-535 до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-535 до ТП-536; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-535 до ТП-536 |  |  |  |  | 35715601 0704250055319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Провести проверку опор на загнивание на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-15 Заказ SAP № 180293749; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-15 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293744 |  |  |  |  | 35715206 0704250110217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 0704250129285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 5-21-20. |  |  |  |  | 35715003 0704250241286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО "Сибирская Губерния" Ланг Н.И. (662524, Красноярский край, Берёзовский район, с/с Бархатовский, ш. 12 км а/д Красноярск - Железногорск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 0704250305320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08 |  |  |  |  | 35715001 0704250400287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Отключения, произошедшие из-за воздействия 05-06.04.2025 (или в течение времени воздействия, но не более 2-х суток) природно-климатических воздействий с параметрами близкими или превышающими расчетные значения, определенные проектом (ветровые нагрузки со скоростью ветра 33 м/с). |  |  |  |  | 35715003 0704250433288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №39-40 ВЛ 10кВ ф.121-18; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.121-18 на участке опор №30 - №50 на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35715602 0704250455321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр электрооборудования РУ 10 кВ в ТП-1020.; Произвести ремонт кровли ТП-1020. |  |  |  |  | 35715601 0704250540322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 |  |  |  |  | 35715002 0704250551289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к администрации "ООО Пирамида".; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-17 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293005 |  |  |  |  | 35715204 0704250722218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 105-7 на предмет отсутствия дефектов.; Произвести ремонт провода ВЛ 6кВ ф. 105-7 на отпайке ВЛ-6 кВ от опоы №28/3 до опоры №28/4. |  |  |  |  | 35715603 0704250840323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 8-04-7. |  |  |  |  | 35715004 0704250848290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 22*3-22*4 ВЛ-0,4 кВ Л31 от ТП 46-15-755. Заказ в САП №180294637. Выполнить обрезку крон деревьев. Заказ в САП №180294637. |  |  |  |  | 35715306 0704251032212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену опор на Ж/Б приставках оп. 4, 6-1, замену Ж/Б приставки оп. 4, 5, 6, замену подкоса оп. 4, 6-2, ремонт, перетяжку провода пролёты оп. 4 - 6-2. |  |  |  |  | 35715303 0704251110213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Отключения, произошедшие из-за воздействия 05-06.04.2025 (или в течение времени воздействия, но не более 2-х суток) природно-климатических воздействий с параметрами близкими или превышающими расчетные значения, определенные проектом (ветровые нагрузки со скоростью ветра 33 м/с). |  |  |  |  | 35715004 0704251118291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ПАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715706 0704251140326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-03-5, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180294253; Выполнить проверку опор на загнивание на ВЛ 0,4 кВ Л2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-03-5. Заказ SAP №18029259 |  |  |  |  | 35715208 0704251158219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-6кВ на участке от оп.140 до оп.160 на предмет наличия деревьев (веток) угрожающих паданием на провода.; Устранить причину отключения, убрать дерево с проводов ВЛ-6кВ ф.28-25 в пролёте опор №144 - №145 |  |  |  |  | 35715602 0704251400324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 0,4 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715706 0704251655154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ТВК оборудования в РУ - 0,4 кВ КТП 44-13-2. Заказ SAP № 180296413; Произвести внеплановый осмотр КТП 44-13-2, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180296423. |  |  |  |  | 35715205 0704251801220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 0704251820098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 770 яч.1 до ТП 8266 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 770 яч.1 до ТП 8266 яч.2; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 770 яч.1 до ТП 8266 яч.2 |  |  |  |  | 35715602 0704252135325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-08-6. |  |  |  |  | 35715004 0704252158293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ 110 кВ С-41, определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в график расчистки просек ВЛ 35 кВ и выше 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-41, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 110 кВ С-41. |  |  |  |  | 357157 0704252248328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачка и закрепить изолятор на гребенки ТП 49-02-3039 Л2. Заказ в САП №180294650. |  |  |  |  | 35715306 0704252340214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ в пролетах опор № 231 - № 232 ВЛ 10кВ ф. 78-04 от ПС 35 кВ Краснополянская . Заказ SAP № 180295845; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-04 от ПС 35 кВ Краснополянская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295843; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-04 от ПС 35 кВ Краснополянская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180295842; Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 231 - № 232 ВЛ 10кВ ф. 78-04 от ПС 35 кВ Краснополянская с АГП с целью предотвращения падения на ВЛ. Заказ SAP № 180295844 |  |  |  |  | 35715204 0804250801147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 6/2-6/5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 8-11-13 |  |  |  |  | 35715004 0804250922294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-07-37. |  |  |  |  | 35715401 0804250931099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ф 74-04 от ПС 35 кВ Ястребово, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180295218.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №252 - №256 на ВЛ-10 кВ ф 74-04 от ПС 35 кВ Ястребово Заказ SAP №170072154 |  |  |  |  | 35715201 0804250945221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки оп.12 Л1 от ТП 53-07-819. Заказ в САП №170072021.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ Л1 ТП 53-07-819 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0804251023215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-02, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий ураганного ветра 05-06.04.2025 г., а так же ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0804251031329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки оп.3 Л1 от ТП 53-05-768. Заказ в САП №170072023.; Произвести внеочередной осмотр Л1 ТП 53-05-768 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35715306 0804251111216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-21 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести установку ж/б приставки к опоре № 295/12 на ВЛ 10кВ ф. 15-21 за Р 15-21-731. Заказ САП № 170071673. |  |  |  |  | 35715304 0804251114217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести замену опоры №4 Л3 ТП 50-11-2594. |  |  |  |  | 35715303 0804251119218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Л2 ТП 33-18-143Е после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Установить Ж/б приставку к опоре №13 Л2 ТП 33-18-143Е. Заказа SAP 170071912 |  |  |  |  | 35715307 0804251130219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 35-03-11. |  |  |  |  | 35715401 0804251232100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 0,4 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715706 0804251257157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №319 ВЛ 10 кВ ф.37-02. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02. |  |  |  |  | 35715305 0804251304220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715706 0804251313331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между опорами №126/3/3/6 и 126/3/3/7 ВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110 кВ "Парная". заказ SAP № 180296927.; Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110 кВ "Парная" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. заказ SAP № 180296905. |  |  |  |  | 35715205 0804251410222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-08 после сверхрасчётных механических ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия сверхнормативных ветровых нагрузок.; Произвести восстановление повреждённого провода. Заказ SAP -180293683 |  |  |  |  | 35715307 0804251423221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 59-03 от ПС 35 кВ Тумаково: -Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролёте опор №№ 34-35. |  |  |  |  | 35715703 0804251444336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-04, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий ураганного ветра 05-06.04.2025 г.; Выполнить работы по измерению стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 40-04. |  |  |  |  | 35715707 0804251450337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 36-08 от ПС 35 кВ Новотроицкая: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, последствий ураганного ветра 05-06.04.2025 г., а так же ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 0804251451334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий ураганного ветра 05-06.04.2025 г. |  |  |  |  | 35715707 0804251453333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.77-05 от ПС 110кВ Сельмаш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180296456; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.77-05 от ПС 110кВ Сельмаш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180296455 |  |  |  |  | 35715204 0804251516223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Валяевой Н.И. (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 109) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0804251607326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0804251609330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0804251610327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр проходных изоляторов высоковольтного отсека ТП 12-03-2, с целью выявления послеаварийных дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0804251611324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0804251613321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715703 0804251614320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить установку опоры № 26 ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 0804251615295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Установить Ж/б приставку к опоре №4 Л2 ТП 40-06-1456. Заказа SAP 170071915. |  |  |  |  | 35715307 0804251630222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05. |  |  |  |  | 35715001 0804251717296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 |  |  |  |  | 35715001 0804251801297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2026 выполнение работ по замене перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" и установке ЭПЗУ на гирлянды изоляторы трех фаз на КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак опоре №28.; Произвести измерение сопротивления контура заземления на КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак опоре №28. Заказ SAP-180296767. |  |  |  |  | 357153 0804252003223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5008 до ТП-5006 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5008 до ТП-5006; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5008 до ТП-5006. |  |  |  |  | 35715601 0804252005327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 на опоре №1 КВЛ 10кВ от ТП 262 до ТП 2117 силами персонала подрядной организации ООО "ЭСИ" согласно гарантийным обязательствам по договору.; Направить письмо в адрес подрядной организации ООО "ЭСИ" с просьбой пояснить ситуацию с выходом из строя электрооборудования, находящимся на гарантийном обслуживании и требованием восстановить поврежденное оборудование согласно гарантийным обязательствам. |  |  |  |  | 35715602 0804252013328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить гидроизоляцию крыши ТП 700.; Провести чистку опорной изоляции СР 10 кВ ТП 700. |  |  |  |  | 35715602 0804252025329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказа SAP 180294904 – демонтаж тр-ра Заказа SAP 180294905 – монтаж тр-ра |  |  |  |  | 35715307 0804252042224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки опоры 4 Л2 от ТП 48-01-1468. Заказ в САП №170072028. |  |  |  |  | 35715306 0804252049225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки оп.23 Л1 от ТП 48-01-1468. Заказ в САП №170072027. |  |  |  |  | 35715306 0804252049226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 60-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0904250039317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 3-16-631. |  |  |  |  | 35715301 0904250854227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании листков осмотра ВЛ 10 кВ по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026. |  |  |  |  | 35715707 0904250856315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 33-07-21 |  |  |  |  | 35715002 0904250933298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры № 1.2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №8-04-5 |  |  |  |  | 35715004 0904251021299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06. |  |  |  |  | 35715003 0904251115300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ 110 кВ С-64, определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в график расчистки просек ВЛ 35 кВ и выше 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-64, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 110 кВ С-64. |  |  |  |  | 357157 0904251123310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре 3 заказ САП № 170071674 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 18-05-2557. |  |  |  |  | 35715304 0904251125228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 23 - 24/6 ВЛ-10 кВ ф.46-02.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф.46-02 |  |  |  |  | 35715004 0904251225301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 35-02-36 |  |  |  |  | 35715002 0904252018302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 35-02-36 |  |  |  |  | 35715002 0904252018303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору АО "Птицефабрика Бархатовская" Кузнецовой У.В. (662524, Красноярский край, Берёзовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 0904252115330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 на предмет определения крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести работы по удалению постороннего предмета с проводов ВЛ 10 кВ ф.5-01 в пролете опор №№295-296. |  |  |  |  | 35715301 0904252131229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-1126 до ТП-183 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-1126 до ТП-183; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-1126 до ТП-183 |  |  |  |  | 35715601 0904252305331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную концевую кабельную муфту. Заказа SAP - 170072125 |  |  |  |  | 35715307 0904252350230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-01, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий ураганного ветра 05-06.04.2025 г. |  |  |  |  | 35715705 1004250121300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры №11 и восстановление провода СИП в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 4031; Выполнить установку подставной опоры в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 4031 |  |  |  |  | 35715602 1004251000300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании листка осмотра по детальному описанию дефектов, выявленных в ходе послеаварийного осмотра, составить дефектные ведомости и направить запрос в филиал "Красноярскэнерго" о необходимости предоставления материалов для устранения последствий прошедшего урагана 05-06.04.2025 года. |  |  |  |  | 35715706 1004251000162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ф.52-14 на предмет целостности полиэтиленовых колпачков под стеклянными изоляторами. Произвести замену колпачков на опоре №90,91 ВЛ 10 кВ ф.52-14. |  |  |  |  | 35715303 1004251002231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-08, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий ураганного ветра 05-06.04.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 1004251107238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 В Л1/56-1-20.; Произвести замену АВ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-20 и АВ 0,4кВ Л2 ТП 56-1-20. |  |  |  |  | 35715404 1004251359101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Л1/56-1-20.; Произвести замену вставок ПК 10 1Т ТП 56-1-20. |  |  |  |  | 35715404 1004251400102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-02; Выполнить установку изолятора фазы "В" на ЛР 2С-1 ВЛ-10 кВ ф.46-02 |  |  |  |  | 35715004 1004251443165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от оп.№19 до ТП-651 КЛ-10кВ ф.9-29. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести замену концевой муфты силового кабеля от оп.№19 до ТП-651 КЛ-10кВ ф.9-29. |  |  |  |  | 35715601 1104250253301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.9-05 от ТП-1166 до ТП-131 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.9-05 от ТП-1166 до ТП-131; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.9-05 от ТП-1166 до ТП-131 |  |  |  |  | 35715601 1104250503277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачков изоляторов на опоре № 12 и № 14 закрепить изоляторы на крюках, отрегулировать стрелу провиса провода в пролетах оп.№№ 12-14. заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 1104250547232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачков изоляторов на оп.12, 14 закрепить изоляторы на крюках, отрегулировать стрелу провиса провода в пролетах оп.№№ 12-14. заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 1104250809233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 40-01-1/250, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715707 1104250920235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 1104251015233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ПП 6 яч.4 до ТП 709 |  |  |  |  | 35715602 1104251025285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору МУПЭС Васильеву И. Ю. (663090, Красноярский край, город Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д.27 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1104251325286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-3 от опоры №30 до опоры №50.; Выполнить ремонт (замену) РЛНД-10/400 на опоре №41/2 ВЛ-10 кВ ф.44-3. |  |  |  |  | 35715608 1104251610287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председатель правления ТСН "АЛЮМИНИЙ" Воробьёву Макару Валерьевичу (660131 Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 2"д"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 1104251620290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.24 до оп.25 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.24 до оп.25; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.24 до оп.25 |  |  |  |  | 35715601 1104251720291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Изобилие". |  |  |  |  | 35715403 1104251757103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 6-13 - 6-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-05. |  |  |  |  | 35715701 1104252201231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-150/240 ф.49-12 оп.59 |  |  |  |  | 35715601 1104252210297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 3-2 - 5-1 ВЛ 10 кВ ф. 28-06. |  |  |  |  | 35715701 1104252320229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5111, индивидуальному предпринимателю Воробовичу С. А (ул. Судостроительная, д. 177, кв. 91, г. Красноярск, 660012) с требованием принять меры по приведению электросетевого оборудования в надлежащее техническое состояние и недопущении нарушений в дальнейшем. |  |  |  |  | 35715604 1204250050302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 4-10-14. |  |  |  |  | 35715001 1204250125191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-4-8(33-10) от ПС-110кВ Молодежная до РП-109 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-4-8(33-10) от ПС-110кВ Молодежная до РП-109 яч.3; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-4-8(33-10) от ПС-110кВ Молодежная до РП-109 яч.3 |  |  |  |  | 35715601 1204251150307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково от ПС 220 кВ Кошурниково тяговая (КЖД). |  |  |  |  | 35715305 1204251226234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-10: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-10, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий воздействия ураганного ветра 05-06.04.2025 г. |  |  |  |  | 35715705 1204251320221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-05, с целью выявления развивающихся дефектов, последствий воздействия ураганного ветра 05-06.04.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 1204251344220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №№ 8-9 Л.2 от ТП 53-08-3018и. заказ в САП № Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете оп. №№ 8-9. Заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 1204251352235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.5-05: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 1204251400218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход ВЛ ф.8-14 ПС 220/110/10 кВ "Ужур" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293900; Произвести испытания электрооборудования ТП 8-14-44. Заказ SAP № 180298785. |  |  |  |  | 35715206 1204251650224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1204251703215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ-10 3х120 ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ-10 3х120 ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6 |  |  |  |  | 35715602 1204251750308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование кровли ЗРУ-10кВ на ПС 110кВ "Вознесенская". Определить необходимость ремонта кровли, в случае необходимости запланировать ремонт кровли ЗРУ-10кВ ПС 110кВ "Вознесенская"; Выполнить работы по устранению угрозы падения элемента кровли на шинный мост 10кВ 2Т на ПС 110кВ "Вознесенская" Заказ ТОРО 180297071 |  |  |  |  | 35715608 1204251805315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 49-14-20. |  |  |  |  | 35715004 1304250210179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от ТП 995 - оп.1 на оп.1 КЛ 6 кВ. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты 3КНТп-10-70Х120 силового кабеля ТП 995 - оп.1 на оп.1 КЛ 6 кВ. |  |  |  |  | 35715603 1304250910332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать на 2026 год вырубку угрожающих деревьев по ВЛ-10 кВ ф.45-03. Заказ в САП №; Удалить из охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.45-03 упавшее дерево и сломанные ветки. Заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 1304250928236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 3-2 - 5-1 ВЛ 10 кВ ф. 28-06. |  |  |  |  | 35715701 1304250942214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | .04.25 в 10-43 действием МТЗ с НАПВ отключился ф.54-03 на ПС 35 кВ Сотниково . Обесточено: 4 ТП, 2 нас.пункта (д.Круглово и часть с.Сотниково), 273 чел., СЗО-1 (котельная); ТППУ 164, 90 домовладений, МЖД нет . Нагрузка: Р-0,07 МВт. Балансовая принадлежность: Канский РЭС, протяженность - 9,59 км Погода: температура +20С, ветер порывы до 16 м/с, без осадков. В 11-32 введен в работу ф.54-03 на ПС 35 кВ Сотниково . Обесточенные потребители запитаны. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715001 1304251043180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ТП 7-08-06 и ТП 7-08-04. Заказ SAP № 180297175; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-08 от ПС 110 Степная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180297305; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-08 от ПС 110 Степная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180297303 |  |  |  |  | 35715204 1304251125225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 28-06. |  |  |  |  | 35715701 1304251218210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 33-08-14. |  |  |  |  | 35715002 1304251241181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.30-09, с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением (касанием веток) на провода ВЛ.; Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №27-№25 |  |  |  |  | 35715707 1304251306207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между опорами №71/9 и 71/10 ВЛ 10 кВ ф. 20-08 от ПС 110 кВ "Листвяг". заказ SAP № 180297516.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 от ПС 110 кВ "Листвяг" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. заказ SAP № 180297512. |  |  |  |  | 35715205 1304251440226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 35-02-2/160 кВА, с цель выявления послеаварийных дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1304251457204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КРАСПРОМСТРОЙ" Долгих Павлу Викторовичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 109, пом. 49), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 1304251600333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 1304251640182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715002 1304251646183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-04-11/100: -Направить письмо потребителю Скорбуновой А.Г. с предложением о замене вводного голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 1304251808202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвП-10 3х150 РП 161 яч.5 - ТП 473 яч.6 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвП-10 3х150 РП 161 яч.5 - ТП 473 яч.6 н.А; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х150 РП 161 яч.5 - ТП 473 яч.6 н.А |  |  |  |  | 35715602 1304251830334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РП 2 Бугачево-Минино на наличие возможности попадания животных в ячейки РП №2.; Выполнить ремонт оборудования яч. 13 в РП №2 "Бугачево-Минино"; По результату осмотра выполнить устранение выявленных замечаний по факту возможности попадания животных в помещение и ячейки РП №2. |  |  |  |  | 35715606 1304251940335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 5-10-15: - выполнить осмотр оборудования ТП, контактных соединений с применением тепловизионного (пирометрического) прибора, с целью выявления дефектов и сверхнормативных нагревов. |  |  |  |  | 35715705 1304252252196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 1304252301238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести работы по регулировке стрелы провеса провода в пролёте оп. 55 - оп. 56 ВЛ-10кВ ф.121-18. |  |  |  |  | 35715602 1404250020336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-07 |  |  |  |  | 35715002 1404250040184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.5-10 от ТП-513 до оп.№25 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.5-10 от ТП-513 до оп.№25.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.5-10 оп.№25 до ТП-513. |  |  |  |  | 35715601 1404250520265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Горячегорская" и опорой № 1 ВЛ 6 кВ ф. 72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская". заказ SAP № 180297631.; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. заказ SAP № 180297596. |  |  |  |  | 35715205 1404250543228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-5.; Произвести замену кабельных концевых муфт на опорах №№ 18/1, 18/2 ВЛ 10 кВ ф.53-5. |  |  |  |  | 35715607 1404251112104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4кВ № 13-11-320.; Произвести замену укоса опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4кВ № 13-11-320. |  |  |  |  | 35715305 1404251129239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.9-29 оп.19 - ТП-652 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.9-29 оп.19 - ТП-652.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.9-29 оп.19 - ТП-652 |  |  |  |  | 35715601 1404251130268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ф. 25-28 оп.25-РП140 / Кабель силовой АСБ-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ф. 25-28 оп.25-РП140 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ф. 25-28 оп.25-РП140 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 |  |  |  |  | 35715604 1404251205284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.62-02 |  |  |  |  | 35715002 1404251209185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ2л-10 3х150 от ПС 110 кВ Красный Яр яч.13 до ПП 12 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ2л-10 3х150 от ПС 110 кВ Красный Яр яч.13 до ПП 12.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-10 3х150 от ПС 110 кВ Красный Яр яч.13 до ПП 12 |  |  |  |  | 35715602 1404251315293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№82-83 ВЛ 10 кВ ф.33-08. Заказ SAP -180297252. |  |  |  |  | 35715307 1404251346240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "СолонцыЖилСтрой" (г. Красноярск, ул. Мира, 109) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1404251450294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС Каратузское о пожаре. |  |  |  |  | 35715304 1404251610241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 6 кВ ЗТП-1 6/0,4 кВ до ЗТП-2 6/0,4 кВ. Заказ SAP №180297929; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр КЛ-10кВ ф.22-29 от ПС 110 КТП НГРЭС с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180297940; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-6кВ ф.22-29 от ПС 110 КТП НГРЭС с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180297836; Произвести отыскание места повреждения КЛ 6 кВ от ЗТП-1 6/0,4 кВ до ЗТП-2 6/0,4 кВ. Заказ SAP № 180297940; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от ЗТП-1 6/0,4 кВ до ЗТП-2 6/0,4 кВ. Заказ SAP № 170072667 |  |  |  |  | 35715204 1404251727229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо генеральному директору АО "Фирма"Культбытстрой" Семенякову Роману Геннадьевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул.Мусорского, зд.18), с требованием компенсировать затраты нашей организации ПАО "Россети-Сибирь" на производство работ по восстановлению КЛ-10кВ от ТП-5008 до ТП-5014.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5008 до ТП-5014 |  |  |  |  | 35715601 1404251744305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1012 до ТП-1021 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1012 до ТП-1021; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1012 до ТП-1021 |  |  |  |  | 35715601 1404252010337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8217, Румянцев Максим Валерьевич (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.79), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1504250205338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 144-28 от оп.№ 20 до оп. №60.; Выполнить замену изолятора марки ШС-10 на опоре № 46 ВЛ 10 кВ ф. 144-28. |  |  |  |  | 35715606 1504250220339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "А" на Р 2-18-998. |  |  |  |  | 35715301 1504250244242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 29-08-16. |  |  |  |  | 35715701 1504250506140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№33-34 ВЛ 10 ф.2-24. |  |  |  |  | 35715301 1504250510243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ 10 кВ ф.37-08. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-08. |  |  |  |  | 35715305 1504250620244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между опорой №62/1 и КТП 44-13-9 ВЛ 10 кВ ф. 44-13 от ПС 110 кВ "Дубинино". Заказ SAP № 180297713.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-13 от ПС 110 кВ "Дубинино" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. заказ SAP № 180297712. |  |  |  |  | 35715205 1504250620231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам ИТР осмотра: Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 171 - № 173 ВЛ 10кВ ф. 88-06 от ПС 35 кВ Сахапта с АГП с целью предотвращения падения на ВЛ. Заказ SAP № 180299391.; Провести вывоз порубочных остатков после обрезки крон деревьев в пролетах опор № 171 - № 173 ВЛ 10кВ ф. 88-06 от ПС 35 кВ Сахапта. Заказ SAP № 180299392.; Провести проверку опор на загнивание ВЛ 10 кВ Ф. 88-06 от ПС 35 кВ Сахапта. Заказ SAP № 180299393.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 88-06 от ПС 35 кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180295916 |  |  |  |  | 35715204 1504250625232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1504250627141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 7-9 ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 53-07-803. Заказ в САП №180296684. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 53-07-803. |  |  |  |  | 35715306 1504250655245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна Т 44. Заказ из SAP № 210406438.; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна Т 44 определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Т-44 в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна Т-44 на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. Заказ из SAP № 180299461, 180299467. |  |  |  |  | 357153 1504250700246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ИП Дементьеву Н.Н. (п.г.т. Емельяново, ул. Солнечная, 5) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1504250715340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.35-04. Заказ SAP-180297331. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий. |  |  |  |  | 35715302 1504250920247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-07. Заказ SAP-180297332. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий. |  |  |  |  | 35715302 1504250930248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-06 от ПС 110 кВ "М.Имыш" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180297580; Произвести проверку опор на загнивание ВЛ-10 кВ ф. 34-06. Заказ SAP №180299293 |  |  |  |  | 35715206 1504250935233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете проводов №20/13-20/15 на ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка" Заказ SAP № 180294745; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180293679; Произвести проверку опор на загнивание ВЛ-10 кВ ф. 96-06. Заказ SAP № 180299292 |  |  |  |  | 35715206 1504250948234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 12-03-5/160 кВА, с цель выявления послеаварийных дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1504251053142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-20 на ВЛ 10кВ ф. 15-15. Заказ САП № 180296358. |  |  |  |  | 35715304 1504251108249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-10 для определения наклона опор выше допустимой нормы. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести выправку опоры №87/18 заказ SAP -180297793. |  |  |  |  | 35715307 1504251136250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить перенос опоры №128 ВЛ-10 кВ ф.45-05 на безопасное расстояние. Заказ в САП №180296924. |  |  |  |  | 35715306 1504251220251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "А" на Р 2-18-998. |  |  |  |  | 35715301 1504251306252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр с замером степени загнивания соседних опор №40 - №50 ВЛ 10 кВ ф. 94-10.; Выполнить замену опоры П10-7ДБ № 44 ВЛ 10 кВ ф. 94-10. |  |  |  |  | 35715606 1504251335341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №75 ВЛ 10 кВ ф. 6-02 от ПС 35 Курагино. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-02 на предмет целостности бетона ж/б приставок и степени загнивания деревянных стоек. |  |  |  |  | 35715305 1504251420253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №13 ВЛ 10 кВ ф.37-01 за СП 47. Заказ САП № 180296359. |  |  |  |  | 35715304 1504251425254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 6-13 - 6-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-05. |  |  |  |  | 35715701 1504251458143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести ИТР осмотр ТП 10/0,4 кВ 34-08-2, 34-08-3, 34-08-4, 34-08-5, 34-08-6, 34-08-8 от ВЛ-10 кВ ф. 34-08 для выявления подобных дефектов. Заказ SAP № 180299110,180299111,180299113,180299117,180299202,180299207,180299208.; Произвести испытания электрооборудования ТП 34-08-1. Заказ SAP № 180298787. |  |  |  |  | 35715206 1504251615235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 1504251634188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВБбШв-6 3х150 ф.2-15 от оп. 21 до оп. с РЛНД ф. 2-08 оп. 31/1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВБбШв-6 3х150 ф.2-15 от оп. 21 до оп. с РЛНД ф. 2-08 оп. 31/1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв-6 3х150 ф.2-15 от оп. 21 до оп. с РЛНД ф. 2-08 оп. 31/1 |  |  |  |  | 35715602 1504251730342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААШв-10 3х120 от ТП 472 яч.6 до ТП 433 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 472 яч.6 до ТП 433.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 472 яч.6 до ТП 433 |  |  |  |  | 35715602 1504252040343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТМ 400/10 на КТП 133-8-8.; Произвести замер токовых нагрузок трансформатора ТМ 400/10 на КТП 133-8-8 в период максимальных нагрузок. |  |  |  |  | 35715606 1504252233344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 12-03-6/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1604250055144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 35-03-13. |  |  |  |  | 35715002 1604250131189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1604250146146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-04 |  |  |  |  | 35715004 1604250204190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 |  |  |  |  | 35715004 1604250204191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22 |  |  |  |  | 35715001 1604250215192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.9-03 |  |  |  |  | 35715001 1604250220194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "СЕКРЕТ ПОБЕДЫ" Ханагян Декарду Валикоевичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Связистов проезд, д. 15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 1604250225345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 1604250305195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 20-07 произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №№ 84-85. |  |  |  |  | 35715707 1604250318149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 20-07 произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №10-11-№10-12. |  |  |  |  | 35715707 1604250318150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО " СОЮЗ К " Грималюк Роману Ивановичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-я Брянская, д. 12Д, стр. 1, офис 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 1604250510346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.72-1. |  |  |  |  | 35715404 1604250702105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-7. |  |  |  |  | 35715404 1604250716106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 |  |  |  |  | 35715004 1604250722197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-02-9/400 кВА: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715706 1604250833152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 |  |  |  |  | 35715004 1604250850198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 |  |  |  |  | 35715003 1604250906199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.55-5.; Произвести замену изолятора ф. "А" на опоре № 123 ВЛ 10 кВ ф.55-5. |  |  |  |  | 35715607 1604250921107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о возгорании 16.04.25г. гп. Шушенское ул. Снежная 10 в 69ПСЧ 6ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715302 1604250923255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292849; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №251-258 на ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000003181 |  |  |  |  | 35715202 1604251035236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 237 7Л - пр.Крас.раб.179А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 237 7Л - пр.Крас.раб.179А.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 237 7Л - пр.Крас.раб.179А. |  |  |  |  | 35715603 1604251042347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8217, Румянцев Максим Валерьевич (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.79), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1604251050348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4/1-4/3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 92-01-1 10/0,4кВ . Заказ SAP № 180297931; Провести проверку опор на загнивание ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 92-01-1 10/0,4кВ . Заказ SAP № 180299065. |  |  |  |  | 35715207 1604251116237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-07-2586 на предмет загнивания опор. |  |  |  |  | 35715303 1604251133256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить Ж/б приставку к опоре №80 . Заказа SAP 170072635 |  |  |  |  | 35715307 1604251207257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф 93-5 в пролетах №111 -113 опор, в количестве 12 шт. Заказ в SAP: №14000003215; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф 93-5 по всей длине для выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180276975 |  |  |  |  | 35715202 1604251230238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на Р 24-17-190. |  |  |  |  | 35715301 1604251253258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1604251310349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору Венедиктову В.Н. (660003, Красноярский край, город Красноярск, ул. Щорса, д. 44) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1604251315350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС 70 в пролете опор № 57/3-57-4 ВЛ 10 кВ ф. 64-1 |  |  |  |  | 35715606 1604251615351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №52 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Заказа SAP- 170072636 |  |  |  |  | 35715307 1604251714259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО " КОМПАНИЯ ПЛАТИНА " Бакшиеву Михаилу Григорьевичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, д. 107), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 1604251720352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать посторонний предмет с ЛР ТП 10/0,4 кВ №2-18-8. |  |  |  |  | 35715301 1604251751260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 1604251838201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 224 - ТП 222 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 224 - ТП 222.; Провести восстановление изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 224 - ТП 222. |  |  |  |  | 35715603 1704250240353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 51, Климович Михаил Владимирович (660017, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 91, офис 202 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1704250340354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Дмитриеву Н.Н. Емельяновский район, д. Бугачево, ул. Молодежная 10) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1704250340355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ОАО "Энергия" (г. Красноярск, ул. Калинина, 171а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1704250540356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028).; Провести восстановление изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028). |  |  |  |  | 35715603 1704250845357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Л2 от ТП 18-04-677 на предмет определения опор с наклоном выше допустимой нормы, по результатам осмотра устранить выявленные нарушения, произвести выправку опор № 5 и №8 на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 18-04-677. Заказ САП №180296666,170072560. |  |  |  |  | 35715304 1704251343261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 723.; Направить заявление в полицию о привлечении к ответственности неустановленных лиц, проводивших несанкционированные работы на оп.2/2 ВЛ-0,4кВ от ТП 723 |  |  |  |  | 35715602 1704251410358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/57-5-5.; Произвести замену опор №№ 7, 8 ВЛ 0,4 кВ Л1/57-5-5. |  |  |  |  | 35715404 1704251428108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой кабельной муфты на 1Т ТП 31-19-1069. Заказ SAP - №.180294679 |  |  |  |  | 35715302 1704251455262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 35-01-2. |  |  |  |  | 35715002 1704251510202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену рубильника РПС-2/1П, 250А в РУ-0,4кВ ТП-1130.; Выполнить осмотр ТП-1130 РУ-0,4кВ на предмет аналогичных дефектов. |  |  |  |  | 35715601 1704251525359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-10. |  |  |  |  | 35715403 1704251825109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляции солового кабеля АВВГ 3х70+1х35 КЛ 0.4 кВ ТП 281 11Л - пр.Крас.раб,115А. |  |  |  |  | 35715603 1704251915360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 45-03-730. Заказ в САП №180296931. Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 45-03-730. |  |  |  |  | 35715306 1704251955263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-67 от ПС-110кВ Весна до ТП-6162 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-67 от ПС-110кВ Весна до ТП-6162; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-67 от ПС-110кВ Весна до ТП-6162. |  |  |  |  | 35715601 1704252040361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену участка кабеля 10кВ между КРУН 10 кВ и опорой №1 ВЛ-10кВ ф.34-04 от ПС 110 кВ Малый Имыш с установкой соединительных муфт Заказ SAP № 1700726844 ,170072683; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-04 от ПС 110 кВ Малый Имыш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180297863; Произвести высоковольтные электрические испытания кабеля 10кВ между КРУН 10 кВ и опорой №1 ВЛ-10кВ ф.34-04 от ПС 110 кВ Малый Имыш Заказ SAP № 180297739 |  |  |  |  | 35715206 1804250830239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить восстановление провода ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 829 в пролетах опор №4 - №5. |  |  |  |  | 35715603 1804250940362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной опоры № 102/11 и выправку опоры № 93 на ВЛ 10кВ ф. 18-01. Заказ САП № 170072609, 170072610. |  |  |  |  | 35715304 1804250948098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4036, Усенков Дмитрий Григорьевич (660022, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 9г, помещ. 114), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1804251030363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 1804251054052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЗАО Аверс (Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Новая 21-2 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1804251100364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/57-5-2.; Произвести замену опор №№ 10-18 ВЛ 0,4 кВ Л1/57-5-2. |  |  |  |  | 35715404 1804251138053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры № 3 Л2 от ТП 49-09-746. Заказ в САП №170072650 . |  |  |  |  | 35715306 1804251313264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ИП "Дубляк Д.А." Д.А. Дубляк ( кв 195, дом 19, ул. Светлогорская, г. Красноярск, Красноярского края, 660125), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1804251420365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию привода, блока контактов В 10 кВ ф. 54-01 на ПС 35 кВ Тульская, при необходимости произвести текущий ремонт. |  |  |  |  | 35715701 1804251442155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить установку изолирующей распорки между проводов фазы "А", "В" в пролетах 15-16 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) на расстояние менее допустимого согласно ПУЭ п. 2.5.126 не менее 2,5 метра.; Разработать техническое решение по исключению приближения проводов фазы "А", "В" в пролетах 15-16 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) на расстояние менее допустимого согласно ПУЭ п. 2.5.126 не менее 2,5 метра. |  |  |  |  | 35715009 1804251450203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление провода А-35 ф."А" в пролёте опор 7 - 8 ВЛ-0,4кВ Л-3 о ТП 846.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте оп. 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 846 |  |  |  |  | 35715602 1804251900366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3230, Кузина Елена Владимировна (ул. Высотная, д. 21В, 53-2, г. Красноярск, 660062), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1804251930367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Зятьковской Василисе Валерьевне (660100, Красноярский край, город Красноярск, улица Михаила Годенко, д.4, кв.60), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1804252025368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с запросом о предоставлении оперативной информации о пожаре в 50 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715703 1904250623156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ДНТ Мечта (Емельяновский район, Шуваевский с/с с. Шуваево ДНТ Мечта, ул. Молодежная, 9) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1904250720369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-12 оп.237-:-245/3-5. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1904251220102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП51-12-2488. |  |  |  |  | 35715303 1904251328103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-1.; Выполнить ремонт поврежденного шлейфа провода на ОП №18 ВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-1/ СИП 4х50. |  |  |  |  | 35715604 1904251435370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1904251545371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ-10кВ ф.123-51 от ПС 123 яч.51 до ТП 339, генеральному директору АО «КТТК» Иванову Сергею Валентиновичу (ул. Малаховская 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1904251625372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора на опоре № 5.1.3 в АВ 0,4 кВ Л-3 от ТП 35-01-12 |  |  |  |  | 35715002 1904251657205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1904251909206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ в САП № 180297659.; Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более пятидесяти лет эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.46-15. Заказ в САП № . |  |  |  |  | 35715306 1904252048104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 от ТП 340 до ТП 344 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 от ТП 340 до ТП 344.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 от ТП 340 до ТП 344. |  |  |  |  | 35715602 1904252200373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 27-02-3/63 кВА. |  |  |  |  | 35715701 1904252234158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление контакта РЛНД на оп.153 ВЛ 6кВ ф.8-02 ф.А .; Произвести осмотр ВЛ 6кВ ф.8-02 на предмет схожих дефектов. |  |  |  |  | 35715603 1904252255374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 16-8 и ТП 10/0,4 кВ по этому фидеру. С целью исключения подобных дефектов и дальнейших отключений ВЛ. Заказ в SAP:№180297671; Выполнить замену опорного изолятора ЛР ТП 16-8-36 с дальнейшим ремонтом и регулировкой разъединителя ТП. Заказ в SAP:№170072864. |  |  |  |  | 35715202 1904252330241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пр. оп. №1-17/1-18 ВЛ 10кВ ф.17-03 |  |  |  |  | 35715701 2004250101159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 2004250805152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить снятие птицы с ЛР ТП 19-02-10/400 |  |  |  |  | 35715703 2004250839160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 2004250920153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 52-05-16 ф. А, ф. В, ф. С (Заказ SAP №170072726); Произвести испытания электрооборудования КТП 52-05-16 10/0,4 кВ. (Заказ SAP №180297859) |  |  |  |  | 35715201 2004250950242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр (по всей длине) ВЛ-10кВ ф.40-02 от ПС 110 кВ "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180297255.; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №47/3 ВЛ-10кВ ф.40-02 от ПС 110 кВ "Тюхтет". Заказ SAP №170072679.; Произвести испытания вновь смонтированной кабельной муфты на опоре №47/3 ВЛ-10кВ ф.40-02 от ПС 110 кВ "Тюхтет". |  |  |  |  | 35715203 2004251033243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 |  |  |  |  | 35715002 2004251207154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 180298266; Направить письмо в администрацию Емельяновского района г. Красноярска о недопущении складирования мусора в районе охранной зоны ВЛ 110кВ. |  |  |  |  | 357156 2004251415375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвели вывоз порубочных остатков в пролете оп.№ 28 - № 29 ВЛ 10кВ ф. 78-07 от ПС 35кВ Краснополянская. Заказ SAP № 180300258; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10кВ ф.78-07 от ПС 35кВ Краснополянская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180300256; Произвести обрезку крон деревьев с АГП в пролете оп.№ 28 - № 29 ВЛ 10кВ ф. 78-07 от ПС 35кВ Краснополянская. Заказ SAP № 180300257; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№28- оп.№29 ВЛ 10кВ ф. 78-07 от ПС 35кВ Краснополянская. Заказ SAP № 180300259 |  |  |  |  | 35715204 2004251457244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 еВ Л-2 от КТПН 12-03-6/250 произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №1-№2; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 12-03-6/250. |  |  |  |  | 35715707 2004251522161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 2004251628105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 2004251630106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.3-19 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№310-311 ВЛ 10 ф.3-19. |  |  |  |  | 35715301 2004251736107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Городову Павлу Алексеевичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35а, стр.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2004252020376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 419, генеральному директору ООО "ЦКМ №1" Шломову Николаю Николаевичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д.41 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2004252201377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести выправку опоры №7/4 с отсыпкой щебня и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры, и регулировку провода в пролете опор №7/3 - 7/5 . Заказ SAP №, №180298005 |  |  |  |  | 35715201 2104250014245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратится в органы ПЧ 33 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю о предоставлении справки по факту пожара у юридического лица. |  |  |  |  | 35715203 2104250410116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.72-07 от ПС 35кВ Владимировка по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180300247 |  |  |  |  | 35715204 2104250508117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода ввода от оп.22. Заказ в САП №180297741. |  |  |  |  | 35715306 2104250605108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 2104250651110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании результатов верхового осмотра ВЛ 35 кВ Григорьевка – Моторская (Т-42) определить объёмы и включить работы по замене штыревых фарфоровых изоляторов в РП 2026.; Произвести верховой осмотр на ВЛ 35 кВ Григорьевка – Моторская (Т-42) с целью отбраковки штыревых фарфоровых изоляторов (Заказ SAP-180299601).; Произвести замену штыревых фарфоровых изоляторов на ВЛ 35 кВ Григорьевка – Моторская (Т-42) (Заказ SAP-210406535). |  |  |  |  | 357153 2104250729112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного осмотра, выполнить в июне 2025 года обрезку крон деревьев на ВЛ-10кВ Ф. 53-2 Тихий Ручей-Сосновый Бор. Заказ на выполнение работ будет сформирован на момент выполнения работ. |  |  |  |  | 35715202 2104250730122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21), заказ SAP-210406623.; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) определить объёмы и подать предложение по расширению просеки, вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Т-21 в ИПР 2026 года.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21), заказ SAP-180299877, 180299879. |  |  |  |  | 357153 2104250839113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену деревянной опоры №1-1; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 47-03-15/630. |  |  |  |  | 35715707 2104250925163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 46-06-735.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 19-20 ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 46-06-735. Заказ в САП №180297744. |  |  |  |  | 35715306 2104250956114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт с регулировкой РЛНД - 10 кВ оп. 29-1. Заказ в САП №180297748. |  |  |  |  | 35715306 2104251048115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №5/5 и подкоса опоры №5/4 заказ САП 170072554, 170072555 на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 37-01-2408. |  |  |  |  | 35715304 2104251058116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.11-35 от от ПС ГПП-1 110 кВ "Красмаш" до РП 66 / ААШв-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.11-35 от от ПС ГПП-1 110 кВ "Красмаш" до РП 66 / ААШв-6 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.11-35 от от ПС ГПП-1 110 кВ "Красмаш" до РП 66 / ААШв-6 3х120. |  |  |  |  | 35715604 2104251120264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-03 |  |  |  |  | 35715004 2104251132155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП 5-21-13.; Выполнить осмотр ТП 5-21-13 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 2104251255156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 50-02-3/400 Произвести замену опоры №7.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 50-02-3/400. |  |  |  |  | 35715707 2104251308165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вводного автоматического выключателя ВА 57-39-34 400А Л-3 в КТП 134-6-5; Провести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ на КТП 134-6-5 с замером температур контактных соединений на предмет аналогичных нарушений. При обнаружении аварийных нагревов, запланировать техническое обслуживание РУ-0,4 кВ на КТП 134-6-5 с протяжкой контактных соединений. |  |  |  |  | 35715606 2104251450266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №13-07-2643. |  |  |  |  | 35715305 2104251450265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №77 на ВЛ-10 кВ ф.15-06 за Р 15-06-30к. Заказ САП№170072691. |  |  |  |  | 35715304 2104251609266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.130-1 от опоры №150 до опоры №159/12.; Выполнить ремонт вязки провода АС ВЛ 10кВ ф.130-1 на опоре №159/6. |  |  |  |  | 35715608 2104251740267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106).; Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) на участке опор 201 - 206, при необходимости произвести ревизию вязок провода к изоляторам. Заказ САП №180298370.; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180298369.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ для последующего анализа и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения деревьев. Заказ САП №180298371.; По результатам ИТР осмотра провести анализ листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ и разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с включением в РП 2026-2029гг.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №202-206 ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) Заказ САП №170072862 |  |  |  |  | 357152 2104251742132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.12-03 произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №80-№82.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.12-03. |  |  |  |  | 35715707 2104252055166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 40-06-2/100 выполнить регулировку стрелы провиса оп №1-№2.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 40-06-2/100. |  |  |  |  | 35715707 2104252216167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.50-02 выполнить регулировку стрелы провиса пролет опор №25-№26.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.50-02. |  |  |  |  | 35715707 2104252330169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "ШАФРАН" Ачкасовой Ирине Юрьевне (660130, Красноярский край, город Красноярск, улица Гусарова, д. 74, кв. 50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2204250410269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 33-08-14. |  |  |  |  | 35715002 2204250627207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 28-06-11 с целью выявления развивающихся дефектов.; Произвести замену АВ 0,4кВ Л-3 от ТП 28-06-11; Произвести замену рубильника 0,4кВ Л-2 от ТП 28-06-11 |  |  |  |  | 35715701 2204250819171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 0,4кВ Л-2 от ТП 28-06-11; АВ 0,4кВ Л-3 от ТП 28-06-11; Выполнить внеплановый осмотр ТП 28-06-11 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2204250830172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.47-03 произвести замену опоры №12-30.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф.47-03. |  |  |  |  | 35715707 2204250850177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-05. Заказ SAP-1SAP-180298656. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.; Произвести замену повреждённой опоры №29 ф.39-05. |  |  |  |  | 35715302 2204250852267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-7.; Произвести замену деревянной опоры № 11 ВЛ 10 кВ ф.56-7. |  |  |  |  | 35715404 2204251119054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л.1 на КТП 10/0,4 кВ №6-01-346. |  |  |  |  | 35715305 2204251228268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л.2 на КТП 10/0,4 кВ №6-01-346. |  |  |  |  | 35715305 2204251238269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 9-09-3/160 выполнить замену опоры №12; Произвести осмотр ВЛ 0,47 кВ Л-1 от КТПН 9-03-3. |  |  |  |  | 35715707 2204251327178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №6-01-346. |  |  |  |  | 35715305 2204251618270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.2-08 |  |  |  |  | 35715701 2204252154180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ф.118-16 от ПС 110 кВ "Энергетик"до РП 140 / Кабель силовой АСБ-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ф.118-16 от ПС 110 кВ "Энергетик"до РП 140 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ ф.118-16 от ПС 110 кВ "Энергетик"до РП 140 / Кабель силовой АСБ-6 3х240. |  |  |  |  | 35715604 2304250030279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.5-04 от ТП-620 до ТП-621 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.5-04 от ТП-620 до ТП-621.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.5-04 от ТП-620 до ТП-621 |  |  |  |  | 35715601 2304250240292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачков на оп.47 от Р 12-02-354; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.12-02 от Р 12-02-354 на предмет дефектных колпачков |  |  |  |  | 35715303 2304250706271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №7-04-143. |  |  |  |  | 35715301 2304250920272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести замену повреждённой опоры №82. |  |  |  |  | 35715303 2304250947273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/53-4-3.; Произвести замену АВ 0,4 кВ в Л2 от ТП 53-4-3. |  |  |  |  | 35715607 2304251105057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Абалаковская - Лесосибирский КЭЗ I цепь (С-627) (Заказ из SAP № 180-298-794). |  |  |  |  | 357154 2304251131060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденных автоматических выключателей 0,4 кВ Л-3, Л-4 на ТП 10/0,4 кВ №3-16-2157. |  |  |  |  | 35715301 2304251138274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭНЕРГИЯ СИБИРИ" Капустину Михаилу Валериевичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, д. 49, пом. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2304251315378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/32-09-60.; Произвести замену Р 1Т 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ Л1 в КТП 32-09-60. |  |  |  |  | 35715401 2304251321063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №2/1 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №5-14-71. |  |  |  |  | 35715301 2304251333275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-7.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 349-350 ВЛ 10 кВ ф.56-7. |  |  |  |  | 35715404 2304251406064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Сибирский уголь" |  |  |  |  | 35715701 2304252247182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-03, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2404250654145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-14 |  |  |  |  | 35715001 2404250826209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 35-03-22. |  |  |  |  | 35715002 2404250939212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.49-79 от ПС-110кВ Юбилейная яч.79 до ТП-959 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.49-79 от ПС-110кВ Юбилейная яч.79 до ТП-959; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.49-79 от ПС-110кВ Юбилейная яч.79 до ТП-959 |  |  |  |  | 35715601 2404250940379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-14-3. |  |  |  |  | 35715002 2404251004221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 49-14-3. |  |  |  |  | 35715004 2404251349223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену траверсы на ВЛ-10 кВ ф.6-07 опора №240. |  |  |  |  | 35715305 2404251350277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л1 и коммутации от трансформатора до АВ-0,4 кВ Л1 ТП 49-01-799 Заказ в САП №. |  |  |  |  | 35715306 2404251402276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 3014 яч.6 до ТП 3057 яч.1 н.Б за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 3014 яч.6 до ТП 3057 яч.1 н.Б.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 3014 яч.6 до ТП 3057 яч.1 н.Б |  |  |  |  | 35715602 2404251455380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо директору ООО ПКП «Ярэнергосервис» Е. В. Чумакову (ул. Кутузова зд. 1 стр. 27 г. Красноярск, 660050) с требованием провести восстановление поврежденной кабельной линии 0,4 кВ силами подрядной организации, а также принять меры по недопущению производства работ в охранных зонах объектов электроэнергетики без согласования с эксплуатирующей организацией и открытия ордера на проведение земляных работ.; Организовать претензионную работу в отношении ООО ПКП «Ярэнергосервис»; Провести восстановление поврежденного силового кабеля 0,4 кВ ТП558-ж.д ул.Ширинская,15 / Кабель ААБ 3х95+1х35 силами подрядной организации за счет виновника в повреждении кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2404252330381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2504250040224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 4X120 КЛ 0,4 кВ ТП 488 4Л - Ул. Новая, 48. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 4X120 КЛ 0,4 кВ ТП 488 4Л - Ул. Новая, 48.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ 4X120 КЛ 0,4 кВ ТП 488 4Л - Ул. Новая, 48. |  |  |  |  | 35715603 2504250045382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 2504250710225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену колпачка изолятора фазы "С" на опоре №322, закрепить изолятор на крюке, отрегулировать стрелу провиса провода в пролетах оп.№№ 321-323. заказ в САП №180299587. |  |  |  |  | 35715306 2504251133278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести инструктаж персоналу СПС (имеющему право единоличного осмотра) о необходимости проведения визуального осмотра всего оборудования ПС 35-110 кВ , при выполнении работ на ПС 35-110 кВ. |  |  |  |  | 357157 2504251214181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода в пролете оп.2-3 ВЛ-0,4 кв Л.2 от ТП 53-11-3003и. Заказ в САП №180299590. |  |  |  |  | 35715306 2504251325279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору АО «Красноярскгорсвет» Пинясову А.Н. (660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101а ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2604250840383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с |  |  |  |  | 35715601 2604251015384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6154, ген. директору ООО "Астрон" Галаганову Виктору Анатольевичу (660131, Красноярский край, город Красноярск, ул. Воронова, д.24), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2604251320385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4035, директору ООО "Рекон" Шихову Сергею Александровичу (660048, Красноярский край, г Красноярск, ул Маерчака, зд. 109п, офис 203 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2604251325386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 36-08 от ПС 35 кВ Новотроицкая: -Исключить проникновение животных в ТП 36-10-2/630 |  |  |  |  | 35715703 2604251403186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 9, закрепить изолятор на крюке, отрегулировать стрелу провиса провода в пролетах опор №№ 8-10. заказ в САП №180299763. |  |  |  |  | 35715306 2604251545280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф .19-01 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить демонтаж ТП 19-01-14/100 в связи с отсутствием потребителя. |  |  |  |  | 35715703 2604251651189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-21-110. Заказ САП № 180299679. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715304 2604251735281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-11, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2604252003192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8217, и.о. ректора ФГАОУ ВО СФУ Румянцеву Максиму Валерьевичу (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.79), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2704251500387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.4-10 |  |  |  |  | 35715001 2704251601227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от ПС 110 кВ Академгородок яч.25 до ТП 8026 яч.6. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести восстановление изоляционных свойств концевой разделки 3КВТпН-10-70/120 в ТП 8026 яч.6 силового кабеля от ПС 110 кВ Академгородок яч.25 до ТП 8026 яч.6 |  |  |  |  | 35715602 2704251605388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо В МЧС. |  |  |  |  | 35715001 2704251634228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МАУ "ТАТЫШЕВ-ПАРК" Ковтунову Михаилу Анатольевичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, ост-в Татышев, зд. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 2704251645389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 30-09-2/160 кВА, с целью выявления послеаварийных дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2704251850193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14 |  |  |  |  | 35715002 2704251921229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести проверку опор на загнивание ВЛ 10 кВ Ф. 72-06 от ПС 35 кВ Владимировка Заказ SAP № 180303224; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 72-06 от ПС 35 кВ Владимировка с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180303222 |  |  |  |  | 35715204 2704252150248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра определить количество и выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф 76-3. Заказ в SAP будет сформирован на момент выполнения работ. |  |  |  |  | 35715202 2704252225249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 45-03-1. |  |  |  |  | 35715004 2704252252230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-09 с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2704252309194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 |  |  |  |  | 35715003 2804250011232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 140-10 в пролетах опор 150- 150/10 на наличие деревьев угрожающих падением.; Выполнить замену траверсы ТМ-4 на оп. № 150/7 ф. 140-10 |  |  |  |  | 35715606 2804250015390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7-06 |  |  |  |  | 35715009 2804250020233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 2804250025234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №81-10-2. |  |  |  |  | 35715002 2804250211236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля оп. 15/10/1 ВЛ-10 кВ ф. 135-3 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 оп. 15/10/1 ВЛ-10 кВ ф. 135-3 |  |  |  |  | 35715606 2804250231391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-14-3. |  |  |  |  | 35715002 2804250237237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 37-08 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№92-93, №№105-106 и выправку опор №92,№105. |  |  |  |  | 35715703 2804250628201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-07 |  |  |  |  | 35715009 2804250705239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты КНтп-1-4х150/240 ТП 826 Л4 - оп. №1. |  |  |  |  | 35715603 2804251402392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л8 от ТП 829.; Произвести восстановление провода АС 25/4,2 ВЛ 0,4кВ Л8 от ТП 829 фазы А в пролете опор 3 - 4. |  |  |  |  | 35715603 2804251623393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 38-03-3/250 кВА: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 2-№ 3 и замену опор № 2-№ 3. |  |  |  |  | 35715703 2804252230197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-03-3/250: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3. |  |  |  |  | 35715703 2804252230203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководителю Енисейского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, А.В. Ходосевичу (г. Красноярск, 660048, пр-кт Мира, зд. 36) о принятии мер к ООО «Энергия Сибири», в части приведения электросетевого хозяйства находящегося в их эксплуатационной ответственности в надлежащее техническое состояние.; Направить письмо руководителю Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Красноярскому краю, А.А. Годованюку (г. Красноярск, 660017, пр-кт Мира, д. 81д) о не принятии мер по предотвращению развития и ликвидации нарушения нормального режима работы электрической части энергосистемы персоналом ООО «Энергия Сибири».; Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7002, генеральному директору ООО "Энергия Сибири" Капустину Михаилу Валериевичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, помещ. 33 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2904250120394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового кабеля кабельной линии ААБ 3х95 от ПС 35 кВ Дрокино до оп № 1 ВЛ 10 кВ ф. 64-6. |  |  |  |  | 35715606 2904251005395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-07-41.; Установить ж/б приставку на опору № 3/7 ВЛ 0,4 кВ Л1/31-07-41. |  |  |  |  | 35715401 2904251010066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/34-18-127.; Установить ж/б приставку на опору № 23 ВЛ 0,4 кВ Л2/34-18-127. |  |  |  |  | 35715401 2904251025067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 60-01-8/160 кВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2904251059205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 3/1 - 3 ВЛ-10 кВ ф.42-02.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 3/1 ВЛ-10 кВ ф.42-02. |  |  |  |  | 35715003 2904251115241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-03-22. |  |  |  |  | 35715002 2904251141242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Тетис Капитал" (г. Москва, пер. Ботанический, 5) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2904251302396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.22-06.; По результатам внепланового обхода произвести выправку опор №№11, 15, 17 на ВЛ-10кВ ф.22-06. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-06 от ПС 110кВ Толстый Мыс, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №155300557 |  |  |  |  | 35715208 2904251342250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 2904251354243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 405-406 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 2904251355068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2063, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Верёвкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2904251515397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО "Сибирская Губерния" Ланг Н.И. (662524, Красноярский край, Берёзовский район, с/с Бархатовский, ш. 12 км а/д Красноярск - Железногорск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 2904251700398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2904251758244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Тасеево - Сухово (Т-52) (Заказ из SAP № 170073179).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Тасеево - Сухово (Т-52) включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Тасеево - Сухово (Т-52).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Тасеево - Сухово (Т-52) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 155239962). |  |  |  |  | 357150 2904251808245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-168 до ТП-113 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-168 до ТП-113.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-168 до ТП-113. |  |  |  |  | 35715601 2904252235399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ООО "Энерго-Терм". |  |  |  |  | 35715707 3004250601216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Горевский ГОК - Стрелка (Т-71) определить объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Т-71 в РП 2026 года. |  |  |  |  | 357154 3004250647073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 3004250740282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 |  |  |  |  | 35715001 3004250820248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести проверку опор на загнивание ВЛ 10 кВ Ф. 4-17 от ПС 220 кВ Красная Сопка. Заказ SAP № 180303229; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 4-17 от ПС 220 кВ Красная Сопка с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180302214 |  |  |  |  | 35715204 3004250855253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 3004250901283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от Р 50-10-676 на предмет целостности опор.; Произвести ремонт опоры 109-7 от Р 50-10-676. |  |  |  |  | 35715303 3004250920284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1033 до оп.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1033 до оп.4; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1033 до оп.4 |  |  |  |  | 35715601 3004250920400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.40-01.; Произвести вырубка отдельно стоящих деревьев в пролетах опор 32/49-32/50, 59/64-59/65, 59/103-59/104, 59/116-59/117, 59/212-59/122, 59/187-59/188, 115-116, 134-135, 135-136, 144-145, 145-146, 146-147, 147-148, 156/25-156/26, 156/26-156/27, 256/2-256/3 на ВЛ-10 кВ ф.40-01. Заказ SAP №14000045140; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-01 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с цельювыявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180302476. |  |  |  |  | 35715203 3004250920251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.40-04.; Произвести вырубка отдельно стоящих деревьев в пролетах опор 201-202, 207-208, 212-213, 213-214, 282-283, 283-284, 285-286, 313-314, 314-315, 315-316, 317-318, 318-319, 319-320, 323-324, 354-355, 365-366, 378-379, 387-388, 391-392, 426-427, 430-431, 432-433, 433-434, 434-435, 435-436, 436-437, 440-441, 444-445 по ВЛ-10 кВ ф.40-04. Заказ SAP №14000030003; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-04 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с целью выявления количества деревьев угрожающих падением веток на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180302477 |  |  |  |  | 35715203 3004250920252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России "Шарыповский" для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности |  |  |  |  | 35715205 3004250945254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, временно исполняющий обязанности руководителя УФНС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Бучацкой Ольге Валентиновне (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, д. 46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 3004250950401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-06, с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 3004250957217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Троицкий лесхоз". |  |  |  |  | 35715401 3004251040074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Зачулымка (Т-108).; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Зачулымка (Т-108) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180302558.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Зачулымка (Т-108) с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ для последующего анализа и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения деревьев. Заказ САП №180180302559.; По результатам ИТР осмотра провести анализ листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ и разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Зачулымка (Т-108) с включением в РП 2026-2029гг.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №30-31 ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Зачулымка (Т-108). Заказ САП №170073154. |  |  |  |  | 357152 3004251047255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 3004251050250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр подвесных изоляторов опоры № 8 ВЛ 35 кВ Т-27, с целью выявления дефектов и снятия постороннего предмета (заказ в SAP № 180303954).; По результатам анализа листков осмотра ВЛ 35 кВ Т-27, при наличии дефектов составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г. |  |  |  |  | 357157 3004251057219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к физическому лицу Зееру В. А.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС "Северная" 35/6 кВ (принадл. СУЭК) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180303231. |  |  |  |  | 35715204 3004251105256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 3004251117222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х120+1х70-1 КЛ-0,4кВ от РП 63 руб.4 до ул. Устиновича 24а Спортшкола.; Произвести замену ПН-250А ф.А,В РП-63 РУ-0,4кВ руб.4. |  |  |  |  | 35715601 3004251120402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом СПС о необходимости проведения осмотра электрооборудования ПС 110/35/10-6 кВ, при проведении текущего, капитального ремонтов, с целью выявления развивающихся дефектов (сколов, трещин, нарушение изоляции и т.п.). Особое внимание обращать на оборудование с длительным сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 35715701 3004251131223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 3004251150251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по техническому обслуживанию 2025 года проведение верхового осмотра ВЛ 110кВ С-225 отпайка Частоостровкая для оценки состояния провода АС-70/11.; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ С-225 отпайка Частоостровкая для оценки состояния провода АС-70/11. Заказ ТОРО 180303321.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО 180302940.; На основании проведённого верхового осмотра ВЛ, с учётом анализа выявленных дефектов, подготовить и направить комплект документов для включения в ИПР реконструкцию ВЛ 110кВ С-225/С-235 отпайка Частоостровская в части замены существующего провода АС-70/11 и грозозащитного троса. |  |  |  |  | 357156 3004251229403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку привода выключателя В 10 1Т на ПС Частоостровская 110/10кВ. Заказ ТОРО 170073283.; Выполнить снятие и анализ конфигурации с микропроцессорных терминалов РЗА на ПС Частоостровская 110/10кВ.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу СП ПО КЭС в части соблюдения правил технического обслуживания выключателей 10 кВ.; Произвести послеаварийную проверку УРЗА Ф.94-06 на ПС Частоостровская 110/10кВ. Заказ ТОРО 180303375 . |  |  |  |  | 35715606 3004251229404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 3004251319252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену траверсы на опоре №28 ВЛ 10 ф.23-01. |  |  |  |  | 35715301 3004251343285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Похабову В.Ф. (Емельяновский район, д. Серебряково, ул. Новая 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 3004251430405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 37-13-14.; Выполнить установку ж/б пасынка на опору №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 37-13-14. |  |  |  |  | 35715608 3004251445407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП-127-5-5 на предмет разрегулировки стрелы провеса провода.; По результатам внеочередного осмотра, определить мероприятия по регулировки стрелы провеса проводов Л2 от ТП-127-5-5 в необходимых пролетах ВЛ. |  |  |  |  | 35715601 3004251500408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "РСК" о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения и отключения ВЛ 35 кВ Т-25 заместителя главного инженера-начальника ПТС ПО ЮВЭС Жеденова Д.В. |  |  |  |  | 357157 3004251540224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП-139-10-9 на предмет наличия разрегулировки стрел провеса проводов в пролетах опор.; По результатам внеочередного осмотра, при необходимости определить мероприятия по регулировки стрелы провиса Л2 от ТП-139-10-9. |  |  |  |  | 35715601 3004251550409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная – Кобринская II цепь с отпайкой на ПС ХБК на участках вблизи дорог для выявления выброшенных посторонних предметов угрожающих набросом на ВЛ. Заказ из SAP № 180303039. |  |  |  |  | 357150 3004251557258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-04-12. |  |  |  |  | 35715004 3004251615259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании листа осмотра ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) определить потребность в ремонте и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести аварийно-восстановительные работы по замене опор № 147, 148, 149 на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) с целью выявления степени загнивания деревянных деталей опор с заполнением листа осмотра ВЛ-220 кВ Д-141, Д-142. (Заказ из SAP № 180296029, 180302535) |  |  |  |  | 35715009 3004251615260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково на предмет определения наклона опор выше допустимой нормы. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести выправку опоры №8 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 3004251726286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 566 Л-4; Выполнить ремонт провода 4А-35 в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 566, выполнить обрезку деревьев. |  |  |  |  | 35715604 3004251751410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 94-2.; Устранить наброс, убрать ветку дерева в пролете опор № 231-232 ВЛ 10 кВ ф. 94-2. |  |  |  |  | 35715606 3004251910411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 81-05-4/100 кВА: - выполнить замер загнивания деревянных опор. |  |  |  |  | 35715706 3004252007225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-05. |  |  |  |  | 35715403 3004252051076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-06. |  |  |  |  | 35715403 3004252051077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-04-4. |  |  |  |  | 35715004 3004252203261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ в САП демонтаж транс-рас № 180303021, монтаж транс-ра № 180303023.; Произвести измерения сопротивления изоляции трансформаторов 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более пятидесяти лет эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.53-05. |  |  |  |  | 35715306 3004252213287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 87-3.; Выполнить ремонт провода СИП 3 1х50 в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 87-3 |  |  |  |  | 35715606 3004252305412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 28-01-1. |  |  |  |  | 35715701 0105250015226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 01.05.25 в 00-55 в ТП 70-09-13 от защит отключился АВ-0,4кВ Л-1. Потребители: быт с. Бражное (ул. Трудовая, 39чел), СЗО нет. Метеоусловия: температура +3 С0, ветер до 10м/с, без осадков. В 03-25 01.05.25 после осмотра введена в работу ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 70-09-13 потребители запитаны. Причина отключения: схлест проводов на вводе в дом при порывах ветра. |  |  |  |  | 35715001 0105250055262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 38-05 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0105250221227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 27-04-7, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0105250307230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 01.05.25 в 04-05 в ТП М-01-6 от защит отключился АВ-0,4кВ Л-3. Потребители: быт с. Сухая Речка (ул. Средняя, 15чел.), СЗО нет. Метеоусловия: температура +1 С0, ветер до 5м/с, без осадков. В 04-50 01.05.25 после осмотра введена в работу ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП М-01-6 потребители запитаны. Причина отключения: Кратковременный схлест проводов на вводе в дом при порывах ветра. |  |  |  |  | 35715001 0105250405263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ РП-410/0,4 кВ до ЗТП 4-14-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180303486; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ 10 кВ от РП-4 10/0,4 кВ до ЗТП 4-14-01 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180303484; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10 кВ от РП-4 10/0,4 кВ до ЗТП 4-14-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180303485; Произвести ремонт КЛ-10 кВ от РП-4 10/0,4 кВ до ЗТП 4-14-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170073251, 170073252 |  |  |  |  | 35715204 0105250717257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить в РП 2025 года вырубку ОСД в пролетах опор № 26/45-26/59 на ВЛ 10 кВ ф. 65-7 от ПС 35 кВ Полевое в количестве 15 шт. Заказ в SAP:№14000045136; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 65-7 от ПС 35кВ Полевое по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180292931 |  |  |  |  | 35715202 0105250830258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 |  |  |  |  | 35715602 0105250905413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4/32-05-40.; Произвести замену капроновых колпачков под изоляторами на опорах №№ 10, 11, 13 ВЛ 0,4 кВ Л4/32-05-40, установить изоляторы на крюки ф. "А", ф. "В" и ф. "С". |  |  |  |  | 35715401 0105250955079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-09, с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0105250955232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Гавриловой В.Ф. |  |  |  |  | 35715707 0105251053234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 0105251100080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 51, Климович Михаил Владимирович (660017, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 91, офис 202 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0105251135414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-59 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-971 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-59 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-971; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-59 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-971 |  |  |  |  | 35715601 0105251140415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 9050.; Произвести восстановление провода АС-50 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 9050 на опоре №5 фазы А. |  |  |  |  | 35715603 0105251210416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №100. |  |  |  |  | 35715306 0105251218288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 01.05.25 в 12-47 в ТП 10/0,4кВ №8-09-3 от защит отключился АВ 0,4кВ Л4. Аварийно отключены: с. Тасеево, ул. Норышева, ул. Пролетарская, ул. Интернациональная население - 28 чел., СЗО - д/с №8. Нагрузка: Р-40 кВт. Погодные условия: температура +8 С, ветер до 12 м/с. В 16-18 в ТП 10/0,4кВ №8-09-3 включен АВ 0,4 кВ Л4 - потребители запитаны. Причина отключения: Наклон опоры №1/1 выше нормы. |  |  |  |  | 35715004 0105251247264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом СПС о необходимости проведения осмотра электрооборудования ПС 110/35/10-6 кВ, при проведении текущего, капитального ремонтов, с целью выявления развивающихся дефектов (сколов, трещин, нарушение изоляции и т.п.). Особое внимание обращать на оборудование с длительным сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 35715707 0205250004237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0205250113239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в РП 2026 г. замену гирлянды изоляторов ф. "С" опоры №37 ВЛ 110 кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64). По результатам анализа листков осмотра ВЛ 110 кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64), при наличии дефектов составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г.; Выполнить верховой осмотр опор с № 37 по № 41 ВЛ 110 кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64), с целью выявления развивающихся дефектов, заказ в SAP № 180304215.; Выполнить замену гирлянды изоляторов ф. "С" опоры №37 ВЛ 110 кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64), заказ SAP № 14000059304. |  |  |  |  | 357157 0205250437242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.24-оп.25 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.24-оп.25; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.24-15 от оп.24-оп.25 |  |  |  |  | 35715601 0205251005418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №50-16-5. |  |  |  |  | 35715001 0205251210266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220/10/6кВ Зеленая до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220/10/6кВ Зеленая до ТП-536; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-16 от ПС-220/10/6кВ Зеленая до ТП-536 |  |  |  |  | 35715601 0205251301419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "ОБОРОНЭНЕРГО" Мананникову Дмитрию Александровичу (107140, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, строение 19 21-25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0205251320420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МАУ "ТАТЫШЕВ-ПАРК" Ковтунову Михаилу Анатольевичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, ост-в Татышев, зд. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0205251325421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ТВК опорной изоляции на ОРУ-35 на ПС 35 кВ Маталассы. Заказ в SAP № 180303230; Выполнить осмотр опорной изоляции 35 кВ, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 35 кВ Маталассы Заказ в SAP № 155162140; При обнаружении дефекта в ходе осмотра или проведенного ТВК исполнить неотложное устранение дефекта на ПС 35 кВ Маталассы внепланом в рамках РП 2025. |  |  |  |  | 357152 0205251656259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х70 от оп. №39 КВЛ-6кВ ф.1-33 до КТП 3198 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х70 от оп. №39 КВЛ-6кВ ф.1-33 до КТП 3198.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х70 от оп. №39 КВЛ-6кВ ф.1-33 до КТП 3198 |  |  |  |  | 35715602 0205251720422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 90-2-2 для выявления подобных дефектов и для разработки мероприятий направленных на их устранение для исключения аварийных отключений и повреждения оборудования. Заказ в SAP: №180303413; Согласно внепланового осмотра и выявления дефектов, выполнить регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 90-2-2. Заказ в SAP будет сформирован на момент выполнения мероприятия. |  |  |  |  | 35715202 0205251738260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 421, начальнику ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю Какоулину Ивану Николаевичу (660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Республики, д. 72), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0205251903423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 34-01-5. |  |  |  |  | 35715002 0205252238267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 63-1 руководителю ООО "Шамони (г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, зд. 8) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 0305250045424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) на участке опор 99-103 для оценки состояния изоляции. Заказ САП № 180303596; Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180303597; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2028гг. |  |  |  |  | 357152 0305250425261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России "Шарыповский" для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности |  |  |  |  | 35715205 0305250901262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 53-11-3030и после локализации возгорания магазина "Домино" по ул. Октябрьская, на предмет повреждения оборудования Идринского РЭС. |  |  |  |  | 35715306 0305251425289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания проходных изоляторов на КТП 44-10-6 ВЛ 10 кВ ф. 44-10 от ПС 110 кВ "Дубинино". Заказ из SAP 170073360.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Дубинино", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180303890. |  |  |  |  | 35715205 0305251611263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №№8-9 Л1 ТП 10-06-2284 заказ SAP: 180303353. |  |  |  |  | 35715307 0305251840290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 от РП129 яч.15 до ТП 713 нитка А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 от РП129 яч.15 до ТП 713 нитка А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 от РП129 яч.15 до ТП 713 нитка А |  |  |  |  | 35715602 0305251903425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 122 яч.10 до РП 69 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 122 яч.10 до РП 69 яч.5.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 122 яч.10 до РП 69 яч.5 |  |  |  |  | 35715602 0305251930426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 74-06-04 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180303349.; Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №11 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№12 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 74-06-04 10/0,4кВ. Заказы SAP 180303350. |  |  |  |  | 35715201 0305252134264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 83-01-5. |  |  |  |  | 35715002 0305252135268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-7 от опоры 131/1 до 131/10.; Выполнить замену изолятора ШС-10Г на опоре № 131/4 ВЛ 10 кВ ф. 45-7. |  |  |  |  | 35715606 0405250130427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр подвесных изоляторов опоры № 8 ВЛ 35 кВ Т-27, с целью выявления дефектов и снятия постороннего предмета (заказ в SAP № 180303954).; По результатам анализа листков осмотра ВЛ 35 кВ Т-27, при наличии дефектов составить дефектные ведомости и включить работы по устранению выявленных дефектов в РП 2026 г. |  |  |  |  | 357157 0405250316243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 0405250701269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 53 - 54 ВЛ-10 кВ ф.45-03.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 53 ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 0405250706270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на оп.50 ВЛ-10 кВ ф.53-11. Заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 0405250706291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-903 до ТП-902 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-903 до ТП-902; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-903 до ТП-902 |  |  |  |  | 35715601 0405251340428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо заместителю начальника Красноярской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» В. Г. Андриенко (ул. Толстого, 20 г. Красноярск, 660018) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0405251415429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 132-03: - выполнить расчистку трассы в ручную в пролётах опор №№55-56 |  |  |  |  | 35715706 0405251512245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проработку с персоналом СПС о необходимости проведения осмотра электрооборудования ПС 110/35/10-6 кВ, при проведении текущего, капитального ремонтов, с целью выявления развивающихся дефектов (сколов, трещин, нарушение изоляции и т.п.). Особое внимание обращать на оборудование с длительным сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 35715707 0405251537246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ЗТП 30-01-3/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0405251812247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-63 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-63 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-63 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597. |  |  |  |  | 35715601 0405251825430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 35-04-1/250: -Направить письмо с запросом о предоставлении оперативной информации о пожаре в 50 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715703 0405251934248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 389 - ТП 391 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 389 - ТП 391.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 389 - ТП 391. |  |  |  |  | 35715603 0405252310431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ оп.74 - ТП 994 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ оп.74 - ТП 994.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ оп.74 - ТП 994. |  |  |  |  | 35715603 0405252310432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБЛ 3х240 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.54 до до ТП 3026 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБЛ 3х240 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.54 до до ТП 3026.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 3х240 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.54 до до ТП 3026. |  |  |  |  | 35715602 0505251045434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.19-05. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести замену стоек деревянных опор №174, №175 на ВЛ 10 ф.19-05. |  |  |  |  | 35715301 0505251321292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр КТП 55-08-3, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180303407; Выполнить чистку изоляции 10 кВ в РУ 10 КТП 55-08-3. Заказ SAP №180303409; Провести внеплановое ТВК оборудования на КТП 55-08-3. Заказ SAP создать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715208 0605250625265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 167-5 председателю СНТ "Надежда Лекаря" (г. Красноярск, Петра Словцова, 2 кв. 8) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 0605250702406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-05: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 0605250932250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-4 от опоры 10/1 до опоры 10/8.; Выполнить ремонт провода АС 35 между опорой № 10/8/1 и спуском КТП 134-4-7 ВЛ 10 кВ ф. 134-4 |  |  |  |  | 35715606 0605251020435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 4X50 КЛ 0,4 кВ ТП 344 7Л - до бойлерной за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 4X50 КЛ 0,4 кВ ТП 344 7Л - до бойлерной.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв 4X50 КЛ 0,4 кВ ТП 344 7Л - до бойлерной. |  |  |  |  | 35715603 0605251058436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4кВ. Заказ SAP №180303468; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180303467 |  |  |  |  | 35715207 0605251059266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РЛНД с оп 1 по оп. 144 ВЛ 10 кВ ф. 134-2.; Выполнить замену РЛНД 10/400 на опоре № 124 ВЛ 10 кВ ф.134-2. |  |  |  |  | 35715606 0605251107437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 28-11. |  |  |  |  | 35715701 0605251137251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ф.09-10. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку Р 09-10-02. Заказ SAP-№180304074. |  |  |  |  | 35715302 0605251201293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести замену повреждённой анкорной опоры №136/1/1 ф.10-15 . Заказа SAP-170073309 |  |  |  |  | 35715307 0605251400294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести выправку опоры №8 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 0605251402295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляАСБ-6 3х120 от РП 79 до ТП 218 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 от РП 79 до ТП 218.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 от РП 79 до ТП 218 |  |  |  |  | 35715602 0605251540439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки оп.1/1 КВЛ-6кВ ф.1-33, председателю ГК "Октябрьский" Русначенко Ивану Ивановичу (660030, Красноярский край, город Красноярск, 2-Я Ботаническая ул., д. 2, кв. 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0605251550438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену источник бесперебойного питания, шкафа связи основного и резервного каналов связи направления ПС Кутужеково - Красноярское РДУ. |  |  |  |  | 35715301 0605251601296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 101-07-11. |  |  |  |  | 35715009 0605251631273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2066, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Верёвкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0605251940440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить выправку опоры № 353 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 353-354. |  |  |  |  | 35715703 0605252005252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 0605252321297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 73 яч.8 до ТП 712 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АААШв-10 3х120 от ТП 73 яч.8 до ТП 712 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 73 яч.8 до ТП 712 яч.6 |  |  |  |  | 35715602 0705250615417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.37-8 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену опоры П10-7ДБ № 53 с ремонтом провода А70 ВЛ 6кВ ф.37-8. |  |  |  |  | 35715608 0705251100442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0705251150443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0705251220298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-21. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ 10 ф.1-21. |  |  |  |  | 35715301 0705251220299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «Управление зеленого строительства» Сергею Александровичу Кузнецову (ул. Обороны, д.21, г. Красноярск, 660099), о недопущении нарушений НТД при организации и производстве строительных работ |  |  |  |  | 35715601 0705251330444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №80 на ВЛ-10 кВ ф.38-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 0705251401274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый тепловизионный (пирометр.) контроль электрооборудования ТП 92-06-6 10/0,4кВ Заказ SAP №180303472; Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 92-06-6 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180303471 |  |  |  |  | 35715207 0705251420268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 54-03-9 |  |  |  |  | 35715001 0705251433275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.76-06 в пролётах опор № 43-53.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 43-53.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 47-48 на ВЛ-10 кВ ф.76-06 |  |  |  |  | 35715001 0705251653276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0705251751300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0705251833301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТМ 400/10 в КТП 86-2-20.; Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений РУ 10/0,4 кВ КТП 86-2-20. |  |  |  |  | 35715606 0705252225445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-31 от ПС 220 кВ "БУР-1" (Ведомственная), с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180304944.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-31 от ПС 220 кВ "БУР-1" (Ведомственная), с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180304949. |  |  |  |  | 35715205 0805251154269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 81-04: - выполнить расчистку трассы в ручную в пролётах опор №№ 10-11 |  |  |  |  | 35715706 0805251402254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 0,4 кВ ТП 372 2Л - 60л.Октября,110 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 0,4 кВ ТП 372 2Л - 60л.Октября,110.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 0,4 кВ ТП 372 2Л - 60л.Октября,110. |  |  |  |  | 35715603 0805251527446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 566 Л-4; Выполнить ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ТП 566 Л-4 /Пролет: Опора № 3 - Опора № 4/ 4 А-35; Направить письмо начальнику управления электроэнергетики-главному энергетику ООО «КрасКом» А. Н. Русецкому (ул. Парижской Коммуны, 41, г. Красноярск, 660049) с требованием о принятии мер по недопущению производства работ в охранных зонах объектов электроэнергетики без согласования с эксплуатирующей организацией.; Организовать ПИР в адрес ООО "КрасКом" с целю возмещения затрат по восстановлению поврежденного электросетевого имущества. |  |  |  |  | 35715604 0805251601447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 72 до ТП 76 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 72 до ТП 76 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 72 до ТП 76 н.А |  |  |  |  | 35715602 0805251620448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180232325; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180304752 |  |  |  |  | 35715204 0805251720270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 от РП 129 яч.5 до ТП 714 яч.5 нитка А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 от РП 129 яч.5 до ТП 714 яч.5 нитка А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 от РП 129 яч.5 до ТП 714 яч.5 нитка А |  |  |  |  | 35715602 0805251740449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо представителю собственника электроустановки, региональному менеджеру по эксплуатации ООО "Лента" В.А. Фадину (г. Санкт-Петербург, 197374, ул. Савушкина, д. 112, литера Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0805252040450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети" А. Васильеву (ул. Ленинградская, д.66А, г. Красноярск, 660074), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0905250200451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-07. |  |  |  |  | 35715401 0905250843085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3021, генеральному директору АО "ЦКБ "Геофизика" Мужиков Александр Евгеньевич (660041, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0905251330452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ТП 530 - 531; Выполнить замену аварийной опоры № 4 ВЛ 6 кВ ТП530 - 531 / Опора АК10-3ДБ, восстановить провод в пролете ОП 3 - ОП 4. |  |  |  |  | 35715604 1005250200453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3156, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1005250405454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года мероприятие по замене изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 82, установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 82 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871).; Выполнить замену изолятора в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). (Заказ из SAP №170073621); Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 82 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево I цепь с отпайками (С-871). (Заказ из SAP №170073622) |  |  |  |  | 357150 1005250519280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1005250702281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1005251119256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки (Руководителю ИП Жидкову "Жидкову А.Г.) о необходимости приведения оборудования в надлежащее состояние |  |  |  |  | 35715606 1005251325455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "Энергия" |  |  |  |  | 35715004 1005251513282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КВТпН-10-70/120 ф.49-12 на опоре № 66/3. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести замену концевой муфты наружной установки 3КВТпН-10-70/120 ф.49-12 на опоре № 66/3 КЛ 10 кВ ф.49-12 ТП-10193 |  |  |  |  | 35715601 1005251805456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 |  |  |  |  | 35715601 1005251807457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.3-09 |  |  |  |  | 35715001 1005251852283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715305 1005251929302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №56 на ВЛ-10 кВ ф.49-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1005252134284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП755-ж.д ул.Московская,12 р20 / Кабель ААБ 3Х95 |  |  |  |  | 35715604 1005252140458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 110 кВ Радиотехническая яч.13 до оп.4 ВЛ-10кВ Ф.126-13 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 110 кВ Радиотехническая яч.13 до оп.4 ВЛ-10кВ Ф.126-13.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ПС 110 кВ Радиотехническая яч.13 до оп.4 ВЛ-10кВ Ф.126-13 |  |  |  |  | 35715602 1005252205459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 35-03-22. |  |  |  |  | 35715002 1005252236304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-03, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Определить объем работы по расчистке просеки. |  |  |  |  | 35715707 1105250413257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр электрооборудования ТП 40-01-1/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1105250413258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №2/110, №2/111 на ВЛ-10 кВ ф.5-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № №2/105-№2/115. |  |  |  |  | 35715003 1105250519305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1105250625306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №13 на ВЛ-10 кВ ф.6-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 на наличие подобных дефектов в пролётах опор 8-18. |  |  |  |  | 35715004 1105250703307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 1105250910259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену плавкой вставки фазы "В" на на ТП 49-11-1.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1105250910308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №57 на ВЛ-10 кВ ф.49-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1105250910309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №81-14-3. |  |  |  |  | 35715002 1105250934310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73).; Выполнить верховой осмотр опоры 154 на ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73). Заказ САП 180303646; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73) по всей длине, с целью определения необходимости и количества ПЗУ, для исключения повторных отключений в результате воздействия птиц. Заказ САП 180303645; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ужур - Малый Имыш I цепь (С-73) провести анализ с разработкой мероприятий по установке ПЗУ заводского исполнения, для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2028гг. |  |  |  |  | 357152 1105251115271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39. |  |  |  |  | 35715607 1105251118086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4 кВ на ТП №15-06-49к. Заказ САП № 170073313. |  |  |  |  | 35715304 1105251125303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3/55-1-17.; Произвести ремонт провода ф. "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л3/55-1-17. |  |  |  |  | 35715607 1105251136088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-03 от ПС 110 кВ "Ораки", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180305219. |  |  |  |  | 35715205 1105251412272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-8.; Произвести замену проходного изолятора на ТП 53-8-21 ВЛ 10 кВ ф.53-8. |  |  |  |  | 35715607 1105251420089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-02 в пролётах опор № 118/92-118/102.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 118/92-118/102.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 118/96-118/97 на ВЛ-10 кВ ф.7-02 |  |  |  |  | 35715001 1105251453311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить выправку опоры № 245 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 244-245. |  |  |  |  | 35715703 1105251719260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, А.Б. Рябковой (кв 100, дом 2, ул. Юности, г. Красноярск, Красноярского края, 660123), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1105251820460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-1128 до ТП-182 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-1128 до ТП-182; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-1128 до ТП-182 |  |  |  |  | 35715601 1105252210461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести установку подкоса опоры № 58 на ВЛ-10 кВ ф.21-16. |  |  |  |  | 35715305 1205251105304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-02 в пролётах опор № 118/92-118/102.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 118/92-118/102.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 118/96-118/97 на ВЛ-10 кВ ф.7-02 |  |  |  |  | 35715001 1205251111312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 8023 до ТП 8019 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 8023 до ТП 8019.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 8023 до ТП 8019 |  |  |  |  | 35715602 1205252336462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-5002 до ТП-5006 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-5002 до ТП-5006; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-5002 до ТП-5006 |  |  |  |  | 35715601 1305250507463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ж/б приставки опоры №505 на ВЛ 10 кВ ф.13-10 от ПС 35 кВ Шалоболино. Направить письмо собственнику сельхоз угодий. |  |  |  |  | 35715305 1305251022305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО УК «Два Берега» Лукьянову В.С. (660068, Красноярский край, г. Красноярск, ул 52 Квартал, зд. 8б, офис 2-10 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715603 1305251117464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 от оп.35/1 до оп.35/2 КВЛ-10кВ ф.121-18 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 от оп.35/1 до оп.35/2 КВЛ-10кВ ф.121-18.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от оп.35/1 до оп.35/2 КВЛ-10кВ ф.121-18 |  |  |  |  | 35715602 1305251130465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от ТП-4с до ТП-5с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от ТП-4с до ТП-5с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от ТП-4с до ТП-5с |  |  |  |  | 35715601 1305251825466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-32 (ПС 96 - ТП 4028) |  |  |  |  | 35715603 1305252110467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-14-3. |  |  |  |  | 35715002 1405250021315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ БУР-1 - Дубинино II цепь с отпайкой ПС Конвейерный транспорт (С-766).; Выполнить верховой осмотр опоры 14/11 на ВЛ 110кВ БУР-1 - Дубинино II цепь с отпайкой ПС Конвейерный транспорт (С-766). Заказ САП 180305186; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ БУР-1 - Дубинино II цепь с отпайкой ПС Конвейерный транспорт (С-766) по всей длине, с целью определения необходимости и количества ПЗУ, для исключения повторных отключений в результате воздействия птиц. Заказ САП № 180305185; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ БУР-1 - Дубинино II цепь с отпайкой ПС Конвейерный транспорт (С-766) провести анализ с разработкой мероприятий по установке ПЗУ заводского исполнения, для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2028гг. |  |  |  |  | 357152 1405250610273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать на 2026 год замену грозозащиты на ТП 14-12-716.; Исключить разрядник фазы А из схемы. |  |  |  |  | 35715306 1405250626306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3298, Тимофеев Виктор Николаевич (г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 9А, пом. 225), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1405250820468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подкоса оп.8-5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-02-2245. |  |  |  |  | 35715303 1405250845307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП №6-17-0102. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести замену стойки опоры №12 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 6-17-0102. |  |  |  |  | 35715305 1405251127308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-10, с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180305928 |  |  |  |  | 35715205 1405251427274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Заместителю начальника Красноярской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» В. Г. Андриенко (ул. Ленина, д. 177, г. Красноярск, 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1405251650469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 48-02-1474.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 48-08-1474. |  |  |  |  | 35715306 1405252300309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справу о пожаре в "ПСЧ № 62 ФГКУ "4 ОФПС по Красноярскому краю. |  |  |  |  | 35715707 1505250303262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Ужур - Парная II цепь с отпайкой на ПС 110 Ораки (С-70).; Выполнить верховой осмотр опоры 141 на ВЛ-110кВ Ужур - Парная II цепь с отпайкой на ПС 110 Ораки (С-70). Заказ САП 180305471; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ужур - Парная II цепь с отпайкой на ПС 110 Ораки (С-70) по всей длине, с целью определения необходимости и количества ПЗУ заводского исполнения, для исключения повторных отключений в результате воздействия птиц. Заказ САП № 180305191; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ-110кВ Ужур - Парная II цепь с отпайкой на ПС 110 Ораки (С-70) провести анализ с разработкой мероприятий по установке ПЗУ заводского исполнения, для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2028гг. |  |  |  |  | 357152 1505250617275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры № 116 на ВЛ-10 кВ ф.34-03 |  |  |  |  | 35715002 1505251312318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 556 / Кабель силовой АСБ-6 3х95; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 531 до ТП 533 / ААШв-6 3х120.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 531 до ТП 533 / ААШв-6 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 531 до ТП 533 / ААШв-6 3х120..; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 556 / Кабель силовой АСБ-6 3х95 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 556 / Кабель силовой АСБ-6 3х95. |  |  |  |  | 35715604 1505251635470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр 1-2 секций 10 кВ на ПС 110кВ Радиотехническая. Заказ ТОРО 154976882.; Выполнить ремонт СВ 1-2 сек 10 яч.17 / ВБП-10-20/1600 УХЛ2 на ПС 110кВ Радиотехническая. Заказ ТОРО 170074292.; Выполнить чистку изоляцию 1 секции 10 кВ яч.17 на ПС 110кВ Радиотехническая. Заказ ТОРО 180307294.; Произвести проверку цепей управления В 1Т 10 на ПС 110кВ Радиотехническая. |  |  |  |  | 35715602 1505251800471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в РП 2026 замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №196 фазы «А» отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365).; Запланировать в РП 2026 устройство подъездных путей к опоре №196 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365).; Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №196 фазы «А» ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP-14000066074.; Произвести измерение контура заземления опоры №196 ВЛ-110 кВ отпайки от С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP-180305631.; Произвести устройство подъездных путей к опоре №196 отпайки от ВЛ-110 кВ С-357 на ПС Каратузская (С-365). Заказ SAP-14000066182. |  |  |  |  | 357153 1505252321310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф. 101-03 в пролётах опор № 338-348.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 342-343 на ВЛ-10 кВ ф. 101-03 |  |  |  |  | 35715009 1605250007319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от РП-1 до ТП-1131 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от РП-1 до ТП-1131; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от РП-1 до ТП-1131 |  |  |  |  | 35715601 1605250050472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-7. Заказ ТОРО № 180305076; Выполнить ремонт провода АС-150/24 фазы "С" в анкерной петле опоры № 19А ВЛ 110кВ С-7. Заказ ТОРО № 170073595.; Выполнить ТВК контактных соединений ВЛ 110кВ С-7. ТВК проводить по факту вывода ВЛ 110кВ С-8 в ремонт (согласовать ТВК с проведением плановых работ на ВЛ 110кВ С-8).; По факту проведения ТВК ВЛ 110кВ С-7, при наличии дефектов контактных соединений, запланировать незамедлительное устранение дефектов. |  |  |  |  | 357156 1605250251473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 224 на предмет наличия мест проникновения животных. При обнаружении мест проникновения животных в ТП 2024 провести работы по устранению дефектов.; Устранить причину технологического нарушения (убрать животное), выполнить чистку изоляции, устранить следы электрической эрозии на токоведущих частях РУ 6 кВ ТП 2024. |  |  |  |  | 35715603 1605251040474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проверку концевых кабельных муфт силовых кабелей 10 кВ ф. 40-02 со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет разгерметизации колпачков и проникновении влаги в корпус муфты.; Произвести замену повреждённой кабельной муфты на опоре 1/4/15/2 ВЛ 10 кВ ф.40-02. |  |  |  |  | 35715307 1605251139311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф. 25-26.; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от оп.1а-18 до ТП 5027 / Кабель силовой ААБл-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от оп.1а-18 до ТП 5027 / Кабель силовой ААБл-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от оп.1а-18 до ТП 5027 / Кабель силовой ААБл-6 3х240. |  |  |  |  | 35715604 1605251140475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №32 ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №21-18-2360. |  |  |  |  | 35715305 1605251300312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор ВЛ- 10 кВ ф. 69-02 на загнивание. Заказ SAP №180305683; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ- 10 кВ ф. 69-02 от ПС 35 кВ Еловка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180305682 |  |  |  |  | 35715207 1605251325276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ ТП-912 на предмет загрязненности опорных изоляторов.; Выполнить замену рубильника РПС-4/1П,400А Р-0.4кВ №4 в РУ 0,4 кВ ТП-912. |  |  |  |  | 35715601 1605251531476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2033, генеральному директору МП "Гортранс" Габараеву Вадиму Зауровичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, ул. им Академика Вавилова, д. 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1605251550477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Пировское ЛПХ". |  |  |  |  | 35715401 1605251754090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1605251755263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1605252246320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 / ААБлУ -6 3х185; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 / ААБлУ -6 3х185 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 / ААБлУ -6 3х185. |  |  |  |  | 35715604 1705250401478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 25-08-1/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1705250421264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ Автомобилист Мезенцеву А.В. (г. Красноярск, ул. Краснодарская, 15, кв. 37 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1705251015479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-36 от ПС-110кВ Центральная до РП-23 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-36 от ПС-110кВ Центральная до РП-23; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-36 от ПС-110кВ Центральная до РП-23 |  |  |  |  | 35715601 1705251100480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 16-7-3, для предотвращения аналогичных аварийных отключений. Заказ SAP № 180306320.; Выполнить закрытие мест возможного проникновения животных в ТП 10/0,4 кВ 16-7-3, для предотвращения аналогичных аварийных отключений. Заказ SAP сформировать в период выполнения работ. |  |  |  |  | 35715202 1705251440278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л4 КТП 10/0,4 кВ №61-01-356. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.; Произвести выправку опоры №18 на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 61-01-356. |  |  |  |  | 35715305 1705251520313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Идринское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену повреждённой опоры Заказ SAP - № 170073593. |  |  |  |  | 35715306 1705251829314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Ковалева А.А. |  |  |  |  | 35715701 1705252030265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ от РП-103 до ТП-1132 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ от РП-103 до ТП-1132; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ от РП-103 до ТП-1132. |  |  |  |  | 35715601 1805250003481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 24-02 на ПС 110кВ "Инголь" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180306420. |  |  |  |  | 35715205 1805250728279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 |  |  |  |  | 35715003 1805250820322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролёте опор № 312/14/62 №312/14/72; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 312/14/65 №312/14/66 на ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 312/14/65 №312/14/66 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 1805250937323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.40-04.; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-04 от ПС 110 кВ «Тюхтет» персоналом ИТР. Заказ SAP №180305320.; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-04 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с целью выявления повреждения на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180305238. |  |  |  |  | 35715203 1805251005280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ТП 76-06-13. |  |  |  |  | 35715001 1805251055324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Красэлектросеть" Седая Ирина Геннадьевна (660021, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 105д, помещ. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1805251345482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролётах опор № 158-168.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 158-168.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 162-163 на ВЛ-10 кВ ф.45-09 |  |  |  |  | 35715004 1805251542325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909 |  |  |  |  | 35715601 1805252115483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Дзержинского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 8-09-20; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 8-09-20 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 1805252210326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Ренонс" Нестерову Константину Владиславовичу (660006, Красноярский край, город Красноярск, улица Сибирская, д. 92, стр. 23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1905250820484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1905250857327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.44-15 от ПС 110 кВ "Дубинино", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180306395. |  |  |  |  | 35715205 1905251005281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 12-04-06 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170073757; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования КТП 12-04-06 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180305827 |  |  |  |  | 35715201 1905251059282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ № 62-04-3518 на предмет определения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.; Произвести восстановление проводов фаз А, В, С на ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 62-04-3518 в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 35715305 1905251236315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Гуриеву Владимиру Валерьевичу (663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, кабинет 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1905251315485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2026 года по замене перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22) опоре №129.; При несоответствии значения сопротивления заземляющего контура НТД на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22) опоре №129 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к нормам НТД.; Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №129. Заказ SAP -14000077950.; Произвести замену перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №129. Заказ SAP - 14000078088.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №129 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22). Заказ SAP-000180306471. |  |  |  |  | 357153 1905251325317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 172 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95.; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5 / ААБл -6 3х70.; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172 / ААШв-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 172 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 172 до ТП 5006 / Кабель силовой ААШв-6 3х95.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5 / ААБл -6 3х70 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5010 до ТП 5011 яч.5 / ААБл -6 3х70.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172 / ААШв-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172 / ААШв-6 3х240. |  |  |  |  | 35715604 1905251710486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180277184 |  |  |  |  | 35715202 1905251718283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.55-5.; Установить ж/б приставки на анкерную деревянную опору № 40 ВЛ 10 кВ ф.55-5. |  |  |  |  | 35715607 1905251835091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х150 от ТП 408 до ТП 444 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х150 от ТП 408 до ТП 444.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 от ТП 408 до ТП 444. |  |  |  |  | 35715602 1905251845487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу2г-10 1х120 от ТП 419 до ТП 407 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 3АПвПу2г-10 1х120 от ТП 419 до ТП 407.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х120 от ТП 419 до ТП 407 |  |  |  |  | 35715602 1905251905488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить служебную записку в адрес управления собственностью об исключении кабельной линии АСБ-10 3х150 от РП 107 до ТП 443 из договора безвозмездного пользования.; Провести работы по организации электроснабжения ТП 443 от РП 19 и от ТП 454 |  |  |  |  | 35715602 1905251910489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-8 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-8 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-8 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103 |  |  |  |  | 35715601 1905251940490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 до РП-135 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 до РП-135; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 до РП-135 |  |  |  |  | 35715601 1905252048491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-15 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180307280.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№59-№64 ВЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110 кВ "Береш" . Заказ SAP № 170074088. |  |  |  |  | 35715205 2005250003284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 4/14 - 4/16 ВЛ-10 кВ ф.5-16.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 4/15 ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2005250711331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 2005250723332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр КЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 47-01-5/160 и КТПН 47-01-5/160, и тепловизионное (пирометрическое) обследование. |  |  |  |  | 35715707 2005250948266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказа SAP 180306003 – демонтаж тр-ра. Заказа SAP 180306004 – монтаж тр-ра. |  |  |  |  | 35715307 2005251006318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры № 51 ВЛ-10 кВ ф.10-15. Заказа SAP 170073771 |  |  |  |  | 35715307 2005251147319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №12 на ВЛ 10кВ ф. 18-05-03 за СП 45. 170073656. |  |  |  |  | 35715304 2005251614320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "Сила Сибири" Бубнову С.Д. (г. Красноярск, ул. Мичурина, 2Ж помещение 459 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2005251710492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ф.8-29 (ПС 8 - ТП 8056) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ф.8-29 (ПС 8 - ТП 8056).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ф.8-29 (ПС 8 - ТП 8056). |  |  |  |  | 35715603 2005251955493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.126-01 на участке оп.1 - оп.2.; Провести восстановление провода СИП-3-70 ф."А", ф."В" и ф."С" на оп.№1 в пролёте оп.1 - оп.2 КВЛ-10кВ ф.126-01. |  |  |  |  | 35715602 2105250425494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 |  |  |  |  | 35715004 2105251025333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опор №1, №2 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/04, кВ №1-19-1954. |  |  |  |  | 35715301 2105251050321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-06. Заказ SAP-1SAP-180305730. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 2105251118322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л 2 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702 на предмет определения стрелы провеса проводов. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса проводов. |  |  |  |  | 35715306 2105251219323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л4 от КТП 965 на предмет наличия дефектов.; Произвести восстановление провода АС-35 ВЛ-0,4кВ Л4 от КТП 965 ф.А в пролете опор 7 - 7/1. |  |  |  |  | 35715603 2105251716495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от КВтп-1-4х150/240 КЛ 0,4 кВ ТП 3043 - оп.1 Л1. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Произвести замену концевой муфты КВтп-1-4х150/240 КЛ 0,4 кВ ТП 3043 - оп.1 Л1 |  |  |  |  | 35715603 2105251900496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.181-14 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-5124 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.181-14 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-5124; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.181-14 от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-5124 |  |  |  |  | 35715601 2105252047497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "РСК" Морозову М.А. (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул, д. 1 стр. 9, помещ. 362) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2205250120498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106).; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180306020; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ для последующего анализа и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения деревьев. Заказ САП №180298371; По результатам ИТР осмотра провести анализ листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ и разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с включением в РП 2026-2029гг.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №335-337 ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) Заказ САП №170073805 |  |  |  |  | 357152 2205250745285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести восстановление повреждённого провода. Заказа SAP 170073772. |  |  |  |  | 35715307 2205250854324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 65-04-3. |  |  |  |  | 35715002 2205250934334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-16.; Установить ж/б приставку на опору № 133 ВЛ 10 кВ ф.34-16. |  |  |  |  | 35715401 2205250940094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №1 заказ САП 170073615 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-21-669. |  |  |  |  | 35715304 2205251040325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 45-13-16 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить демонтаж опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 45-13-16, замену голого провода на сип от КТП 45-13-16 до опоры № 2 (исключить из схемы опору №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1. Расположение опоры №2 допускает). |  |  |  |  | 35715606 2205251050499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3/72-7-2.; Произвести замену опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л3/72-7-2.; Произвести ремонт проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л3/72-7-2. |  |  |  |  | 35715404 2205251057095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5074 до ТП-5083 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5074 до ТП-5083; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5074 до ТП-5083 |  |  |  |  | 35715601 2205251210500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/33-04-46.; Установить ж/б приставки на опоры №№ 10, 12 ВЛ 0,4 кВ Л1/33-04-46. |  |  |  |  | 35715401 2205251245110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 2205251357326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715603 2205251450501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.92-23 (ПС 92 - ТП 9066). |  |  |  |  | 35715603 2205251655502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-12.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 145-146 ВЛ 10 кВ ф.11-12. |  |  |  |  | 35715403 2205251820111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-3 в пролетах опор 100-200 на предмет выявления аналогичных дефектов; Устранить причину ТН - убрать дерево в пролете опор 168-169 ВЛ 10 кВ ф. 88-3. |  |  |  |  | 35715606 2205251910503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Дзержинского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 6-09-53; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 6-09-53 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 2205251937336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 133-10-1.; Выполнить ремонт кабельной линии от КТП 133-10-1 до оп 1. |  |  |  |  | 35715606 2205252255504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 |  |  |  |  | 35715002 2305250042338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.2-16 ПС-220кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.2-16 ПС-220кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.2-16 ПС-220кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207 |  |  |  |  | 35715601 2305251020505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 81-10-2. |  |  |  |  | 35715002 2305251044341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену поврежденной ж/б приставки на оп. № 172. ВЛ 10 кВ ф. 33-07. Заказ SAP -180306428 |  |  |  |  | 35715307 2305251058327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №34 ВЛ 10 ф.2-24. |  |  |  |  | 35715301 2305251209328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТСН "Монамур" (Емельяновский район, п. Солонцы, ул.Благодатная, 74) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2305251220506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10 кВ от ТП 1-02-04 10/0,4 кВ до ТП 1-11-04 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180307403; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ ф.28-52 от ПС 110 ВодозаборС с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180307231; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10кВ от ТП 1-02-04 10/0,4 кВ до ТП 1-11-04 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180307429; Произвести ремонт КЛ-10 кВ от ТП 1-02-04 10/0,4 кВ до ТП 1-11-04 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170073997, 170073998 |  |  |  |  | 35715204 2305251407286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНтП 150/240 на оп. 40/1 ВЛ 10 кВ ф. 64-1. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты 3КНтП 150/240 на оп. 40/1 ВЛ 10 кВ ф. 64-1 |  |  |  |  | 35715606 2305251415507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1-15.; Установить ж/б приставку на опору № 30 ВЛ 10 кВ ф.1-15. |  |  |  |  | 35715403 2305251804112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1-14. |  |  |  |  | 35715403 2305251815113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену ж/б приставки опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 21-16-2357. |  |  |  |  | 35715305 2305251816329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 5-02-3 160 кВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2305251955267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от КВЛ-10кВ от оп.90/4 до ТП 363. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести проф.контроль УРЗА реклоузера на оп.23 КВЛ-10кВ ф.121-18; Произвести замену концевой разделки 3КНТп-10-150/240 на оп.90/4 силового кабеля КВЛ-10кВ от оп.90/4 до ТП 363 |  |  |  |  | 35715602 2305252130508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Мустафаеву Р. Н. (г. Красноярск ул. Щорса 30, кв 48), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2305252150509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 30-32 ВЛ-10 кВ ф.34-02.; Выполнить замену ж/б приставки опора №30 ВЛ- 10 кВ ф.34-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-02 в пролёте опор № 25-35.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 30-31 на ВЛ-10 кВ ф.34-02. |  |  |  |  | 35715002 2405250105343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от ТП 706 до ТП 704 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от ТП 706 до ТП 704.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10 кВ ААБ 3х120 от ТП 706 до ТП 704 |  |  |  |  | 35715602 2405250300510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 ф.27-7 оп.16. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 ф.27-7 оп.16. |  |  |  |  | 35715601 2405250900511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "Оборонэнерго". |  |  |  |  | 35715706 2405251017268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Лапшину Сергею Юрьевичу (660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Железнодорожников, д.17, кв.810/1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2405251220512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-02. |  |  |  |  | 35715403 2405251319115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ ТП-6023 на предмет дефектов опорных изоляторов.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 4х150 КЛ-0,4кВ от Р-0,4кВ №4 до оп.1 Л-1 ТП-6023 |  |  |  |  | 35715601 2405251439513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ.; Произвести отсоединение шлейфов на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.15-06. Заказ САП№180306153. |  |  |  |  | 35715304 2405251612330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления изоляции КЛ 10 кВ ф. 28-03. По результатам измерений принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации КЛ 10 кВ.; Произвести подключение резервной КЛ 10 кВ и восстановить нормальную схему электроснабжения ВЛ 10 кВ ф. 28-03. |  |  |  |  | 35715701 2405251726269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо В МЧС. |  |  |  |  | 35715009 2405251728344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену поврежденного вакуумного выключателя BB/TEL-10-20/1000 яч.№38 на РП 133.; Направить поврежденный вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/1000 на послегарантийное обслуживания в ООО "Таврида Электрик" |  |  |  |  | 35715602 2405251740514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ТРАНСФЕРЭНЕРГО" Искандирову Дмитрию Гумаровичу (660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Ладо Кецховели, д. 22А, помещ. 192/3 каб. 6-28/3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2405251837515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить осмотр 2 секции шин ПС-110кВ Восточная.; Выполнить техническое обслуживание яч. 4 ПС-110кВ Восточная с протяжкой контактных соединений.; Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП «ГОРТРАНС» Габараеву Вадиму Зауровичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2405251837516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 33-07-111.; Произвести замену АВ 0,4 кВ Л1 и Л2.; Произвести замену ПК 10 кВ ф. "А", "В", "С". |  |  |  |  | 35715401 2405251846117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - в пролётах опор №№ 1.174-1.175 выполнить расширение просеки при включении работ в ИПР или ППН. |  |  |  |  | 35715706 2405251856270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от РП 47 до ТП 303 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от РП 47 до ТП 303.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от РП 47 до ТП 303 |  |  |  |  | 35715602 2405252045517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить верховой осмотр двух смежных опор №8 и №10 ВЛ-10кВ Ф.76-4 от ПС 35 кВ «Новая Еловка», с целью выявления подобных дефектов для предотвращения и исключения повторного отключения. Заказ SAP №180306976; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.76-4 от ПС 35 кВ «Новая Еловка», с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180306976 |  |  |  |  | 35715202 2405252050287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5-10 ТП-513 ТП-524 от оп.1 до оп. 7.; Устранить причину технологического нарушения (убрать ветку с проводов) ВЛ-10кВ ф.5-10 ТП-513 ТП-524 пролет оп.4-оп.5. |  |  |  |  | 35715601 2405252145518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать ветку с опоры №131 на ВЛ 10 кВ ф.08-08. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.08-08. |  |  |  |  | 35715305 2405252223331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-05 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2405252236271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-09 . По результатам осмотра устранить выявленные нарушения провести вырубку ОСД угрожающих падением на провода. Заказа SAP 180306429. |  |  |  |  | 35715307 2505250049332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 305 до ТП 312 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляААШв-10 3х120 от ТП 305 до ТП 312.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 305 до ТП 312. |  |  |  |  | 35715602 2505250435519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-05 от оп 16/9 до ТП-656 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-05 от оп 16/9 до ТП-656; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.10-05 от оп 16/9 до ТП-656 |  |  |  |  | 35715601 2505250455520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-13 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 380-390 ВЛ-10 кВ ф.6-13, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13. |  |  |  |  | 35715004 2505250515345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Самариной Л.А. |  |  |  |  | 35715701 2505250531272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки СНТ Северянка (г. Красноярск, ул. Взлетная, 26, кв. 135) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2505250705521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-13 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2025-2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 380-390 ВЛ-10 кВ ф.6-13, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13. |  |  |  |  | 35715004 2505250856346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1057 до ТП-1054 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1057 до ТП-1054; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1057 до ТП-1054 |  |  |  |  | 35715601 2505251000522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 10-02. |  |  |  |  | 35715701 2505251010274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №37-38 ВЛ-10 кВ ф. 121-10. |  |  |  |  | 35715009 2505251148348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825). (Заказ из SAP № 170074069); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825) включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 155238847) |  |  |  |  | 357150 2505251211349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Кемчуг" С.В. Мирошниковой (Емельяновский район п. Памяти 13 Борцов, тер. СНТ Кемчуг, зд, 9) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2505251230523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2505251400118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода в пролете опор № 8-9 на ВЛ-04 кВ Л.1 КТП № 6-09-017. |  |  |  |  | 35715305 2505251754333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в аварийные заказы 2026 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) в пролётах опор № 123-133 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810). Номер заказа № 170074235.; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 125-131 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810). Номер заказа № 180308625.; По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 123-133 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 2605250403350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести восстановление повреждённой траверсы №79/1 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Заказ SAP - № 180306835. |  |  |  |  | 35715307 2605251206316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-04.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 10 кВ ф.13-04. |  |  |  |  | 35715403 2605251332119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.40-03, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180306725; По результатам ИТР осмотра выполнить выправку опор №208,209,210,211,212, 269,300, 302,303,306,307,310 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Заказ SAP сформировать в период выполнения работ.; По результатам ИТР осмотра выполнить вырубку ОСД 172-173-5 шт, ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Заказ SAP сформировать в период выполнения работ.; По результатам ИТР осмотра выполнить подтяжку бандажей оп №144,№146, №151, №158, №168, №172, №267, №121-70 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Заказ SAP сформировать в период выполнения работ.; По результатам ИТР осмотра произвести замену изоляторов Оп №137, №238, №274, №289,№357, №375, №121-5, ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Заказ SAP сформировать в период выполнения работ. |  |  |  |  | 35715203 2605251355288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.10-05 от оп.27 до ТП-606 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.10-05 от оп.27 до ТП-606; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.10-05 от оп.27 до ТП-606. |  |  |  |  | 35715601 2605251412524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 33-09-37. |  |  |  |  | 35715401 2605251520120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ -10 кВ ф.6-09.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор № 258-259 ВЛ 10 кВ ф. 6-09. |  |  |  |  | 35715004 2605251556352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-11 в пролётах опор № 60-70.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 60-70.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №64-65 на ВЛ-10 кВ ф.7-11 |  |  |  |  | 35715001 2605251605353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнит осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-08.; Выполнить демонтаж разъединителя ЛР 8С-3 на опоре №152 ВЛ 10 кВ ф.6-08. |  |  |  |  | 35715004 2605251640354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления развивающихся дефектов, а также определения объема работ по расчистке просеки.; По результатам анализа листков осмотра, включить выявленные дефекты, а также необходимый объем работ по расчистке просеки в РП на 2026 год. |  |  |  |  | 35715703 2605251736276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-06.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф. 6-06. |  |  |  |  | 35715004 2605251756356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз от ТП 10/0,4 кВ №35-02-24 до опоры № 218/19/20.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 218/19/20 (ВРТП 35-02-24)ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 2605251824357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В случае выявления аварийных дефектов при осмотре ВЛ 35 кВ Т-91 в пролетах опор №238-255, разработать мероприятия по выправке опор.; Выполнить вырубку ДКР в пролетах 241-243 ВЛ 35 кВ Т-91. Номер заказа № 170074129.; Выполнить замену опоры №242 ВЛ 35 кВ Т-91. Номер заказа №170074185.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ - 35 кВ Т-91., осмотр заболоченных участков в пролетах опор №238-255 на предмет подобных дефектов (наклон опоры сверх допустимой нормы). Номер заказа №180306751.; Выполнить ремонт провода ВЛ 35 кВ Т-91 в пролетах опор №241-243 . Номер заказа № 170074188.; Рассмотреть возможность примения устройств на ВЛ 35 кВ Абан-Почет Т-91 , позволяющие оперативно определять участки с повреждением. Направить служебную записку с предложениями заместителю директора по техническим вопросам – главному инженеру филиала. |  |  |  |  | 357150 2605252024359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 524 л-20 на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ.; Выполнить ремонт провода ВЛ 0,4 кВ ТП 524 Л-20 Пролет: - Опора №3 - № 3-1/СИП-4 4х16. |  |  |  |  | 35715604 2605252035525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-05, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2605252100277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 2605252231360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 65-04-3. |  |  |  |  | 35715002 2605252330361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-04 с замером загнивания деревянных опор. |  |  |  |  | 35715703 2705250101278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-600 до ТП-663 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-600 до ТП-663; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-600 до ТП-663 |  |  |  |  | 35715601 2705250625526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ ф.5-33 от ТП-517 до ТП-501 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ ф.5-33 от ТП-517 до ТП-501; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ ф.5-33 от ТП-517 до ТП-501 |  |  |  |  | 35715601 2705250625527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Мещерякову Сергею Васильевичу (662155, Красноярский край, город Ачинск, улица Черемуховая, д.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2705250625528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 Л-3. |  |  |  |  | 35715004 2705250927362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-04. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения.; Произвести замену колпачка на опоре №178 на ВЛ 10кВ ф. 15-04. Заказ САП № 170073907. |  |  |  |  | 35715304 2705250951334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №312/8/21-312/8/22 ВЛ 10 кВ ф.33-08. |  |  |  |  | 35715002 2705251203364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить расчистку в пролетах опор 69-70 ВЛ-10 кВ ф.61-02 от ПС 35 кВ Локшино от деревьев и ДКР . Заказ SAP№ 170074130.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35 кВ Локшино по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180307561. |  |  |  |  | 35715206 2705251342289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 171-172 ВЛ 10 кВ ф. 60-03. |  |  |  |  | 35715705 2705251402280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №1/24-1/25 ВЛ-10 кВ ф. 39-16. |  |  |  |  | 35715003 2705251624365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр линейных разъединителей ВЛ 10 кВ ф. 64-8 от оп. 26 - 26/120; Выполнить ремонт линейного разъединителя на оп. 19/80 ф. 45-25. |  |  |  |  | 35715606 2705252305529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-01. Заказ SAP-180307044. По результатам осмотра устранить выявленные замечания, произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715302 2805250030335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. 33-01. |  |  |  |  | 35715002 2805250308368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС об отключении АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 54-14-9 |  |  |  |  | 35715001 2805250635369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра осмотра ТП 247 разработать мероприятия исключающие аналогичные ТН (направить письмо собственнику территории, с требованием выноса свалки из охранной зоны ТП, провести дератизацию).; Провести осмотр ТП 247 на предмет наличия мест проникновения животных, а так же на наличие мест обитания грызунов в здании ТП, наличие свалок в охранной зоне ТП. |  |  |  |  | 35715602 2805250830530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 ф.20-10. |  |  |  |  | 35715301 2805250833336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 2805250930121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-02 от ПС 110 кВ Агинская: Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2805251124281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в Отделение полиции МВД России "Уярский. |  |  |  |  | 35715707 2805251453282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление крюка с проводом на опоре №254 ВЛ 10 кВ ф. 15-04-02. Заказ САП № 170074038. |  |  |  |  | 35715304 2805251530337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо генеральному директору АО "УЗС" Кузнецову Сергею Александровичу (660099, Красноярский край, город Красноярск, ул. Обороны, зд. 21), с требованием возместить затраты на восстановление КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-160; Организовать ПИР в отношении виновного в повреждении электрооборудования (АО "УЗС") с целью взыскания средств на возмещение затрат СО.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-156 до ТП-160 |  |  |  |  | 35715601 2805251605531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 14-5 по всей длине от ПС 110 кВ Новобирилюссы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180307734; По итогам внепланового осмотра выполнить в РП 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в количестве 168 шт., в пролетах опор №73-142 ВЛ-10кВ Ф. 14-5 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: №14000028248 |  |  |  |  | 35715202 2805252002290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Надежда" В.Н. Лабутину (Емельяновский район д. Таскино, ул. Школьная, 2 кв. 33) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2805252030532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.26-23 от ТП-10100 до ТП-10101 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.26-23 от ТП-10100 до ТП-10101; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.26-23 от ТП-10100 до ТП-10101 |  |  |  |  | 35715601 2805252350533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.26-25 от РП-63 до ТП-1035 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.26-25 от РП-63 до ТП-1035; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.26-25 от РП-63 до ТП-1035 |  |  |  |  | 35715601 2805252350534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106).; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180306020; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ для последующего анализа и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения деревьев. Заказ САП №180298371; По результатам ИТР осмотра провести анализ листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ и разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с включением в РП 2026-2029гг.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №373-374 ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) Заказ САП №170074168 |  |  |  |  | 357152 2905250050291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО УК "Метрополь" Шевердину Игорю Анатольевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д.10, пом.62), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 2905250520535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Бесораб А.И. (ул. Затонская 32 г. Красноярск, ​660079) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2905250540536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43). Заказ SAP-14000094720.; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) определить объёмы и запланировать работы в РП 2026 года по вырубке ОСД угрожающих падением на провода. Заказ SAP-14000094720.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке, заказ SAP-180308132. |  |  |  |  | 357153 2905250701338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-05.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 149-150 ВЛ 10 кВ ф.32-05. |  |  |  |  | 35715401 2905250837122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Нефтяник" В.А. Кацер (г. Красноярск, ул. Менжинского, 24 кв. 46) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2905250840537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 2905250852123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-05-02 10/0,4кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-05-02 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180307586. |  |  |  |  | 35715201 2905250901292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-4.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 96-97 ВЛ 10 кВ ф.57-4. |  |  |  |  | 35715404 2905250904124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-18.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 313-314 ВЛ 10 кВ ф.23-18. |  |  |  |  | 35715401 2905250923125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2905250930126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-7 на предмет наличия гнезд птиц на ВЛ.; Устранить причину ТН (убрать гнездо с контактов РЛНД-10 кВ). Выполнить очистку изоляции ЛР на опоре №63/2 ВЛ-10 кВ ф.44-7. |  |  |  |  | 35715608 2905250930538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№25-26 ВЛ 10 ф.9-18. |  |  |  |  | 35715301 2905251050339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2905251054127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной Анкерной опоры № 31/4 на ВЛ 10кВ ф. 15-06. Заказ САП № 170073991. |  |  |  |  | 35715304 2905251115340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-2 от опоры №125 до опоры №174.; Произвести вырубку охранной зоны от деревьев в пролетах опор №125-174 ВЛ-10 кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 2905251145539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №97 ВЛ 10 ф.9-14. |  |  |  |  | 35715301 2905251202341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику сектора энергетики ОАО "Мегафон" В.В. Максименко (кв 288, д 20, ул. Батурина, г. Красноярск, Красноярского края, 660077), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2905251205540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки глава администрации Емельяновского района Дамов С.В. (Емельяновский район Емельяново, Московская, 155 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2905251205541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-07.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 373-374 ВЛ 10 кВ ф.22-07. |  |  |  |  | 35715401 2905251220128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №8 на ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 2905251320342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз от ТП 10/0,4 кВ №35-02-24 до опоры № 218/19/20.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 218/19/20 (ВРТП 35-02-24)ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 2905251356370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 432, генеральному директору АО "Континенталь" Сайгашкину Евгению Александровичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д.51 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2905251420542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 161 яч.2 до ТП 179 яч.1.; Направить претензионное письмо на имя генерального директора ООО СЗ "Жилинсест" Каунов Сергей Николаевич (660022, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35а, пом/каб 24/3) с требованием возместить затраты на восстановление КЛ-10кВ ТП 161 яч.2 до ТП 179 яч.1.; Организовать ПИР в отношении виновного в повреждении электрооборудования (ООО СЗ "Жилинсест") с целью взыскания средств на возмещение затрат СО. |  |  |  |  | 35715604 2905251430543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№38-39 ВЛ 10 ф.2-19. |  |  |  |  | 35715301 2905251510343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый пирометрический контроль РУ 10кВ ТП 8-36-7 Заказ SAP № 180308949; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-36 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180308937 |  |  |  |  | 35715206 2905251621293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №42-43 ВЛ-10 кВ ф. 33-08 |  |  |  |  | 35715002 2905251624371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-09.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ ф.32-09. |  |  |  |  | 35715401 2905251628129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 121-122 ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 2905251651130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№41-42 ВЛ 10 ф.9-17. |  |  |  |  | 35715301 2905251658344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-24 от ТП535 до ТП-536 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-24 от ТП535 до ТП-536; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.26-24 от ТП535 до ТП-536. |  |  |  |  | 35715601 2905251745544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "ЕСС" В.Г. Веревкину (г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 6А, офис 117) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2905251815545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-3 от оп. 100 - 130 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить мероприятия по расчистке трассы ВЛ 10 кВ ф. 8-3 в пролете опор 103-104 от ДКР. |  |  |  |  | 35715606 2905251825546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП-476 до ТП-436 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП-476 до ТП-436.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП-476 до ТП-436. |  |  |  |  | 35715602 2905251845547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-14.; Произвести вырубку дерева, угрожающего падением на ВЛ, в пролете опор №№ 151-152 ВЛ 10 кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 2905252007131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, в пролетах опор №№ 337-339 ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 2905252030132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-59 яч.1 до ТП-943 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-59 яч.1 до ТП-943; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-59 яч.1 до ТП-943 |  |  |  |  | 35715601 2905252030548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, в пролетах опор №№ 571-573 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2905252045133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07.; Произвести вырубку дерева, угрожающего падением на ВЛ, в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 2905252056134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 65-04-3. |  |  |  |  | 35715002 2905252144372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-54 яч.1 до ТП-53 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-54 яч.1 до ТП-53 яч.6; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-54 яч.1 до ТП-53 яч.6 |  |  |  |  | 35715601 3005250330549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБв 3х120-10 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-8с яч.4 до ТП-9с яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБв 3х120-10 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-8с яч.4 до ТП-9с яч.2; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБв 3х120-10 КЛ-10кВ ф.139-22 от ТП-8с яч.4 до ТП-9с яч.2 |  |  |  |  | 35715601 3005250330550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09.; Установить ж/б приставку на опору № 498 ВЛ 10 кВ ф.33-09. |  |  |  |  | 35715401 3005250605135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-10.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 48-49 ВЛ 10 кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 3005250618136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01.; Убрать деревья с проводов в пролетах опор №№ 29-30, 56-57 ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 3005250631137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №33-07-21.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода от опоры № 5.1 до ввода в жилой дом. |  |  |  |  | 35715002 3005251339373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04.; Убрать деревья в пролетах опор №№ 117-118, 210-211 ВЛ 10 кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 3005251500138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП №42-03-2.; Выполнить регулировку стелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 35715003 3005251750374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену источник бесперебойного питания, шкафа связи основного и резервного каналов связи направления ПС утужеково Красноярское РДУ, на ИБП другого типа (с двойным преобразованием напряжения) |  |  |  |  | 35715301 3005251753345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании ведомости загнивания деревянных опор определить потребность в ремонте ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) и подать предложение по замене дефектных деревянных деталей опор в ремонтную программу 2026 - 2027 годов.; Провести аварийно-восстановительные работы по замене опоры № 250 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Заказ из SAP № 170074321.; Провести внеочередные замеры загнивания деталей деревянных опор ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) в пролетах опор №240-249. (Заказ из SAP № 180308130) |  |  |  |  | 35715009 3005252021375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 3005252102139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 65-04-3.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 35715002 3005252114376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 69-04-1. |  |  |  |  | 35715002 3105250007377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "Новоенисейский ЛХК". |  |  |  |  | 35715403 3105250340140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев стоящих в пролете опр № 181-182 ВЛ -10 кВ ф. 6-13, угрожающих падением на провода.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13. |  |  |  |  | 35715004 3105250604378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-07.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 353-354 ВЛ 10 кВ ф.22-07. |  |  |  |  | 35715401 3105250630141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить детальный анализ листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 70-06 и включить работы по устранению дефектов в РП на 2026 г. |  |  |  |  | 35715703 3105250704279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить детальный анализ листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 70-04 и включить работы по устранению дефектов в РП на 2026 г.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 39.1.2 - 39.1.3 ВЛ 10 кВ ф. 70-04. |  |  |  |  | 35715703 3105250704283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 от ПС 35 кВ Дачная яч.47 до оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 от ПС 35 кВ Дачная яч.47 до оп.1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 от ПС 35 кВ Дачная яч.47 до оп.1 ВЛ 6 кВ ф. 28-47. |  |  |  |  | 35715602 3105251003551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-02. для определения пролётов с увеличенным провесом проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. 170074303 |  |  |  |  | 35715307 3105251012347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-09-32. |  |  |  |  | 35715401 3105251047142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить детальный анализ листков осмотра ВЛ 10 кВ ф. 70-03 и включить работы по устранению дефектов в РП на 2026 г. |  |  |  |  | 35715703 3105251236284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/33-04-52.; Установить ж/б приставки на опоры №№ 5-8 ВЛ 0,4 кВ Л1/33-04-52. |  |  |  |  | 35715401 3105251250143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ. Заказ САП № 180308127. |  |  |  |  | 35715304 3105251657348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04.; Убрать ветки с проводов в пролетах опор №№ 135-136, 142-144 ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 3105251715144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-09, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 3105252040285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю управления УФНС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Куриленко Юрию Александровичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, д. 46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 3105252135552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-14. |  |  |  |  | 35715001 3105252144379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-09 и ТП 28-03-1/2*630 кВА, с целью выявления послеаварийных дефектов. |  |  |  |  | 35715701 3105252248286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭНЕРГИЯ СИБИРИ" Капустину Михаилу Валериевичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, д. 49, помещ. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 3105252305553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 437 до ТП 430 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 437 до ТП 430.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 437 до ТП 430. |  |  |  |  | 35715602 0106250030554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказа SAP 180308562 – демонтаж тр-ра. Заказа SAP 180308563 – монтаж тр-ра. |  |  |  |  | 35715307 0106251413349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов и выполнить очистку шинного моста на ТП 44-8-1.; Выполнить ремонт кровли ТП 44-8-1 для исключения подобных нарушений. |  |  |  |  | 35715608 0106251604555
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8157, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул 26 Бакинских Комиссаров, зд. 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0106251610556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп.№50 ф.4-15 от РП-4. Заказ SAP №180309198; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180309073; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180309072; Произвести замену неисправной концевой кабельной муфты на оп. №50 ф.4-15 от РП-4. Заказ SAP № 170074372 |  |  |  |  | 35715204 0106251620294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов яч. В ф. 9-09, яч. В ф. 9-01, яч. В 9-05, яч. В 9-07 КРУН 10 ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская, заказ SАP № 170074332.; Провести инструктаж персоналу службы ПС о необходимости тщательного осмотра электрооборудования, с целью выявления электрооборудования с наличием сколов, трещин, нарушения герметичности и т.п. |  |  |  |  | 357157 0106251731287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 24-01-3/400 кВА, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0106251852288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору АО "Свинокомплекс""Красноярский" Е.В. Лазареву (Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул Октябрьская, зд. 93) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0106251901557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения и исключению выведенного в ремонт оборудования ТП 11-13-02 и ТП 11-18-07 на период выходных и праздничных дней.; Выполнить замену автоматического выключателя Л4 на ТП 11-13-02 на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №170074488; Выполнить ревизию электрооборудования РУ-0.4 кВ на ТП 11-13-02 и ТП 11-18-07 с проведением тепловизионного обследования. Заказ SAP №180309782 Заказ SAP №180309783; Направить уведомительное письмо в адрес руководства ДКиТАСУ о необходимости регулярного своевременного уведомления группой круглосуточного мониторинга оперативного персонала ОДГ, ОДС и СЭ КиТАСУ о пропадании внешнего электропитания на оборудовании СДТУ. |  |  |  |  | 35715203 0106251929296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.9-07 от ТП-170 до ТП-1162 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.9-07 от ТП-170 до ТП-1162.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.9-07 от ТП-170 до ТП-1162. |  |  |  |  | 35715601 0106252045558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.11-13, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180308115; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 11-13 от ПС 110 кВ Боготольская с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.Заказ SAP № 180307993. |  |  |  |  | 35715203 0106252050298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0106252344289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-04, с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену опоры № 118 ВЛ 10 кВ ф. 129-04. |  |  |  |  | 35715707 0206250039290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №212-213 ВЛ-10 кВ ф. 59-01. |  |  |  |  | 35715004 0206250115380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 0206250355381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты марки 3КНТп-10-70 на опоре №173/98/9.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02. |  |  |  |  | 35715001 0206250420382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 778, индивидуальному предпринимателю Русину Владимиру Владимировичу (адрес), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0206250735559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 70 до ТП 2028 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 70 до ТП 2028.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 70 до ТП 2028. |  |  |  |  | 35715602 0206250735560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №7- №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 51-08-05 10/0,4кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 51-08-05 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180308417. |  |  |  |  | 35715201 0206250916299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8157, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул 26 Бакинских Комиссаров, зд. 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0206251420561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП 49-08-2580. |  |  |  |  | 35715306 0206251510350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-06: - выполнить осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715706 0206251543275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-15 (Заказ из SAP № 180-308-448). |  |  |  |  | 357154 0206251545145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ПАО "Мегафон". |  |  |  |  | 35715706 0206251545291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима опоры № 93 ВЛ 110 кВ С-241/242 (Заказ из SAP № 180-309-441). |  |  |  |  | 357154 0206251624147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715305 0206251717346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору Филиал «Сибирский» АО «Оборонэнерго» Мананникову Дмитрию Алексеевичу (107140, город Москва, улица Русаковская, д.13, стр. 19 21-25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0206251730562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АААШв-10 3х150 от ПС 2 яч.04 до ТП 866 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 от ПС 2 яч.04 до ТП 866.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 от ПС 2 яч.04 до ТП 866. |  |  |  |  | 35715602 0206251800563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 6 (яч.7) - ТП 430 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 6 (яч.7) - ТП 430.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 6 (яч.7) - ТП 430. |  |  |  |  | 35715603 0206251905564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 71-81 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42). Заказ SAP № 180308870.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 71-81 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 0206251915294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №340/14-340/15 ВЛ-10 кВ ф. 8-14. |  |  |  |  | 35715004 0206251925384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0206251928296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0206252004148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-06.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф.33-06. |  |  |  |  | 35715401 0206252012149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №209-210 ВЛ-10 кВ ф. 6-13. |  |  |  |  | 35715004 0206252017385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить в РП 2025 года вырубку ОСД в пролетах опор № 26/64-26/66 на ВЛ 10 кВ ф. 65-7 от ПС 35 кВ Полевое в количестве 13 шт. Заказ в SAP:№14000045136; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 65-7 от ПС 35кВ Полевое по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180292931 |  |  |  |  | 35715202 0206252033300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-04. |  |  |  |  | 35715403 0206252049150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать деревья с проводов в пролетах опор №№ 413-414, 507-508 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0206252057151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №297/3/3-297/3/4 ВЛ-10 кВ ф. 59-01.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ ф.59-01 в пролете опор № 297/3/3-297/3/4. |  |  |  |  | 35715004 0206252144387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715403 0206252218152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) 218-219, 222-223(Заказ из SAP № 14000105640).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 155238952). |  |  |  |  | 357150 0206252235388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180292849; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №251-258 на ВЛ-10кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000003181 |  |  |  |  | 35715202 0206252259301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67), определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в график расчистки просек ВЛ 35 кВ и выше 2026 г.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67), с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайкой на ПС Марьевка (Т-67) (заказ SAP № 180308564). |  |  |  |  | 357157 0206252311297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-14 от ТП-1106 до ТП-109 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-14 от ТП-1106 до ТП-109.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-14 от ТП-1106 до ТП-109. |  |  |  |  | 35715601 0306250020565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №122-123 ВЛ-10 кВ ф. М-01. |  |  |  |  | 35715001 0306250039390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ № 7-02-6.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02. |  |  |  |  | 35715001 0306250045391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-09, с целью выявления развивающихся дефектов, провести тепловизионное (пирометрическое) обследование ТП 28-09-1/630 кВА. |  |  |  |  | 35715701 0306250136298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 8/66-8/67.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 8/66- 8/67 на ВЛ-10 кВ ф.42-06. |  |  |  |  | 35715003 0306250140394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №317/14/71-317/14/72 ВЛ-10 кВ ф. 33-08. |  |  |  |  | 35715002 0306250212395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-16.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №76-77 ВЛ-10 кВ ф. 50-16. |  |  |  |  | 35715001 0306250320397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор с №12 по № 22 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51). Заказ SAP № 180309147.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор с № 12 по № 22 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Бородинская I цепь с отпайкой на ПС Совхозы (С-51) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 0306250354299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на яч.Вф.63-13 10 кВ.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13. |  |  |  |  | 35715002 0306250403398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Троицкая - Просвещения II цепь (С-602) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Троицкая - Просвещения II цепь (С-602) на участке опор 13 - 19 для оценки состояния изоляции. Заказ САП № 180309136; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Троицкая - Просвещения II цепь (С-602) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180309135; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Троицкая - Просвещения II цепь (С-602) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц, мероприятий по установке ПЗУ заводского исполнения, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2028гг. |  |  |  |  | 357152 0306250502295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-14.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 602-603 ВЛ 10 кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 0306250605153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ результатов измерения загнивания деревянных элементов опор на ВЛ 35 кВ Т-5. По результатам анализа при необходимости рассмотреть вопрос включения мероприятий в РП 2026 г. |  |  |  |  | 357154 0306250615154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 0306250623155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №161-162 ВЛ-10 кВ ф. 45-09. |  |  |  |  | 35715004 0306251015401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 290/20-290/21 на ВЛ-10 кВ ф.52-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 290/20-290/21 на ВЛ-10 кВ ф.52-01. |  |  |  |  | 35715004 0306251033402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-06.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф.37-06. |  |  |  |  | 35715401 0306251040156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 302-303 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0306251052157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5016 до ТП-5073 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5016 до ТП-5073; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.71-06 от ТП-5016 до ТП-5073 |  |  |  |  | 35715601 0306251420567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0306251443351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 342, директору ООО КТФ "Кано" Мамедовой Татьяне Валерьевне (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул Калинина, зд. 55), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0306251520568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор №30-32 на ВЛ 10 кВ Ф. 90-2 от ПС 35 кВ Кирчиж. Заказ SAP №14000005727; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 90-2 от ПС 35 кВ Кирчиж по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180293012 |  |  |  |  | 35715202 0306251625302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0306251647301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; В РП 2025 выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением в пролетах опор № 191-192 в количестве 7 шт на ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №14000036775; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 1-1 по всей длине от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180308842 |  |  |  |  | 35715202 0306252102303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1080 до ТП-1085 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1080 до ТП-1085.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1080 до ТП-1085. |  |  |  |  | 35715601 0306252240569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1080 до ТП-1085 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1080 до ТП-1085.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.24-15 от ТП-1080 до ТП-1085. |  |  |  |  | 35715601 0306252245570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.4-06 от ТП-168 до ТП-113 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.4-06 от ТП-168 до ТП-113.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.4-06 от ТП-168 до ТП-113. |  |  |  |  | 35715601 0406250030571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать деревья с проводов в пролетах опор №№ 510-511, 521-522 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0406250637158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 0406250950159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, в пролетах опор №№ 388-420 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0406251042160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 10/0,4 кВ №8-08-395 произвести замену силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715305 0406251201352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 10/0,4 кВ №13-11-2865 произвести замену проходных изоляторов фазы "А" и "В". |  |  |  |  | 35715305 0406251250353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х240 от ПС 1 яч.2 до оп.1 КВЛ-6кВ ф.1-02 нитка А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х240 от ПС 1 яч.2 до оп.1 КВЛ-6кВ ф.1-02 нитка А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 от ПС 1 яч.2 до оп.1 КВЛ-6кВ ф.1-02 нитка А |  |  |  |  | 35715602 0406251305572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр КВЛ-10кВ ф.10-31 на участке от оп.№1 до оп.№5; Провести работы по восстановлению шлейфов ф."А" и ф."В" провода АС-70 на оп.№1 КВЛ-10кВ ф.10-31 |  |  |  |  | 35715602 0406251429573
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13.; Убрать повисшую ветку с проводов ,выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф. 63-13. |  |  |  |  | 35715002 0406251453403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 177-178 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0406251512161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО "Сила Сибири" Бубнову С.Д. (663037, Красноярский край, город Красноярск, ул.Мичурина, д.2 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 0406251755575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП 3191 до ТП 375 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП 3191 до ТП 375.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 от ТП 3191 до ТП 375. |  |  |  |  | 35715602 0406251845576
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При обнаружении мест обитания грызунов в ТП 703, провести работы по дератизации.; Провести осмотр ТП 703 на предмет наличия мест обитания грызунов. |  |  |  |  | 35715602 0506250140577
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 6 кВ ф.62-09 убрать дерево в пролёте опор №№157-158. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.62-09. |  |  |  |  | 35715305 0506250915354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода, в пролетах опор №126/2-126/3 ВЛ-10 кВ ф. 33-07.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 |  |  |  |  | 35715002 0506250958404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №№ 14-18 ВЛ 0,4 кВ Л2/56-1-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/56-1-7. |  |  |  |  | 35715404 0506251207162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 494-495 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0506251405163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-4.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф.57-4. |  |  |  |  | 35715404 0506251610164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 162 (яч.05) - ТП 8037 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 162 (яч.05) - ТП 8037.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 162 (яч.05) - ТП 8037 . |  |  |  |  | 35715603 0506251650578
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.49-74 от РП-59 до ТП-910 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.49-74 от РП-59 до ТП-910.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.49-74 от РП-59 до ТП-910. |  |  |  |  | 35715601 0506251710579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-908 до ТП-907 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-908 до ТП-907.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-908 до ТП-907. |  |  |  |  | 35715601 0506251712580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-902 до ТП-97 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-902 до ТП-97.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-902 до ТП-97. |  |  |  |  | 35715601 0506251713581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ 3х70 КЛ-10кВ ф.9-21 от ТП-191 до ТП-157 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ 3х70 КЛ-10кВ ф.9-21 от ТП-191 до ТП-157.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ 3х70 КЛ-10кВ ф.9-21 от ТП-191 до ТП-157. |  |  |  |  | 35715601 0506251940582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-03 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-03 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-03 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 0506252138583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, в пролетах опор №№ 431-520 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0506252142165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-3 в пролетах опор 300-370 на наличие деревьев угрожающих падением (в случае обнаружения дефекта запланировать устранение). |  |  |  |  | 35715606 0606250045584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 40-38 между ПС 110 кВ Пионерская и РП 40-25/38-300 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309516. |  |  |  |  | 35715205 0606250324304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-04-15.; Выполнить выправку опоры № 1/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0606251017408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-5008 РУ-0,4кВ Р-17 до ВРУ ж.д. ул.Весны, 7Б за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-5008 РУ-0,4кВ Р-17 до ВРУ ж.д. ул.Весны, 7Б; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-5008 РУ-0,4кВ Р-17 до ВРУ ж.д. ул.Весны, 7Б |  |  |  |  | 35715601 0606251040585
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-627 оп.№1 до оп.№6 на наличие загнивания опор.; Провести ремонт опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-627 с установкой ж.б. приставки. |  |  |  |  | 35715601 0606251059586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ЗТП 40-33-804 и ЗТП 40-33-805. заказ SAP №180309888.; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 40-33 между ЗТП 40-33-804 и ЗТП 40-33-805 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. заказ SAP №180309807.; Произвести отыскание места повреждения на КЛ-10кВ между ЗТП 40-33-804 и ЗТП 40-33-805. заказ SAP №180309886.; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ между ЗТП 40-33-804 и ЗТП 40-33-805. заказ SAP №170074601. |  |  |  |  | 35715205 0606251102305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты силового кабеля от ТП 8056-оп. №1 ВЛ 0,4 кВ Л1 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Произвести замену концевой муфты КНтп-1-4х150/240 ТП-оп. №1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8056 |  |  |  |  | 35715603 0606251133587
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 3х120+1х70-1 КЛ-0,4кВ от ТП-24с Р-№19 до хоз.блока роддома №4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 3х120+1х70-1 КЛ-0,4кВ от ТП-24с Р-№19 до хоз.блока роддома №4; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х120+1х70-1 КЛ-0,4кВ от ТП-24с Р-№19 до хоз.блока роддома №4 |  |  |  |  | 35715601 0606251158588
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На КТП 10/0,4 кВ №21-07-2361 произвести замену выводов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715305 0606251328356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 от оп.13/11/1 ф.121-08 до КТП 3190 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 от оп.13/11/1 ф.121-08 до КТП 3190.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 от оп.13/11/1 ф.121-08 до КТП 3190. |  |  |  |  | 35715602 0606251340589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора подвижного ножа фазы "С" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №1-21-2969. |  |  |  |  | 35715301 0606251518357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр на наличие подобных дефектов ВЛ-6 кВ ф.40-6.; Выполнить ремонт вязки фазы "В" на опоре №27 ВЛ-6 кВ ф.40-6. |  |  |  |  | 35715608 0606251830592
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-03, с целью выявления дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 0606251953304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить тепловизионный (пирометрический) контроль электрооборудования ТП 8-36-18 Заказ SAP №180309636.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-36-18 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180309634.; Произвести внеплановый осмотр ТП 8-36-18, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180309635. |  |  |  |  | 35715206 0606252140306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по ликвидации мест проникновения грызунов; Произвести осмотру ПС 110 кВ Телевизорная на наличие мест проникновения грызунов.; Произвести регулировку отключающей пластины привода В 2 10 2Т ПС 110 кВ Телевизорная.; Установить ультразвуковые отпугиватели крыс в ЗРУ ПС 110 кВ Телевизорная. |  |  |  |  | 35715602 0706250425593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№57-58 ВЛ 10 ф.2-12. |  |  |  |  | 35715301 0706250548358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить верховой осмотр двух смежных опор №223 и №225 ВЛ-10кВ Ф. 16-1 от ПС 110 кВ «Просвещения», с целью выявления подобных дефектов для предотвращения и исключения повторного отключения. Заказ SAP №180306976; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 16-1 от ПС 110 кВ «Просвещения», с целью выявления подобных дефектов после прохождения грозового фронта, для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309335 |  |  |  |  | 35715202 0706250705307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 14-5 по всей длине от ПС 110 кВ Новобирилюссы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180307734; По итогам внепланового осмотра выполнить в РП 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в количестве 168 шт., ВЛ-10кВ Ф. 14-5 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: №14000028248 |  |  |  |  | 35715202 0706250740308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4кВ на ТП №37-01-2420. Заказ САП № 170074427. |  |  |  |  | 35715304 0706250815359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену ПКТ102-10-50-31,5 У3 на ТП 861 1Т.; Произвести осмотр ТП861 на предмет наличия мест проникновения животных и принять меры по их устранению.; Произвести чистку изоляции в яч ВН 1Т на ТП 861, убрать животное. |  |  |  |  | 35715602 0706250940595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 6 кВ ф. 92-28 на участе оп. №18 - оп. №34 произвести вырубку угрожающих деревьев.; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 92-28 на участе оп. №18 - оп. №34. |  |  |  |  | 35715603 0706251002596
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10 кВ от яч. 22-27 ПС 110кВ КТП НГРЭС до ТП 22-27-1В. Заказ SAP №180309572; Произвести внеплановый ИТР осмотр КЛ-6 кВ ф.22-27 от ПС 110кВ КТП ГРЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309412; Произвести внеплановый осмотр КЛ-6 кВ ф.22-27 от ПС 110кВ КТП ГРЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309411; Произвести отыскание места повреждения КЛ 6кВ от яч. 22-27 ПС 110кВ КТП НГРЭС до ТП 22-27-1В Заказ SAP №180309413; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от яч. 22-27 ПС 110кВ КТП НГРЭС до ТП 22-27-1В. Заказ SAP №170074509, 170074514 |  |  |  |  | 35715204 0706251047309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование ТП 34-03-5/250 кВА, с целью выявления контактных соединений на наличие нагрева. |  |  |  |  | 35715703 0706251147305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование ТП 34-03-5/250 кВА, с целью выявления контактных соединений на наличие нагрева. |  |  |  |  | 35715703 0706251200306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 от ПС 110 кВ Красный Яр яч 19 до ТП 405 яч 6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 от ПС 110 кВ Красный Яр яч 19 до ТП 405 яч 6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 от ПС 110 кВ Красный Яр яч 19 до ТП 405 яч 6. |  |  |  |  | 35715602 0706251440597
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №312/29-312/30 ВЛ-10 кВ ф. 33-08. |  |  |  |  | 35715002 0706251501409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление провода в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 62-04-3511 |  |  |  |  | 35715305 0706251609355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «КрасЭКо» А.В. Чернову (пом.55, дом 10, пр. Мира, г. Красноярск, Красноярского края, 660049), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0706251820598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «РСК Сети» Морозову Матвею Александровичу(660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0706251910599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Обеспечить выполнение выявленных при ИТР осмотре замечаний, в части вырубки отдельно - стоящих деревьев пролеты опор №233-№234, №240-№241 на ВЛ-10 кВ ф. 40-07 в рамках РП 2025 года. Заказ SAP будет создан при выполнении работ.; Обеспечить выполнение выявленных при ИТР осмотре замечаний, в части расчистки трассы от кустарника пролеты опор №9-№12, №45-№46, №62-№63 на ВЛ-10 кВ ф. 40-07 в рамках РП 2025 года. Заказ SAP будет создан при выполнении работ.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 40-07 персоналом ИТР с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309214.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 40-07 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309211. |  |  |  |  | 35715203 0806250330310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 0806250710410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Просвещение - Удачная (Т-27).; Выполнить верховой осмотр опоры №90 ВЛ 35кВ Просвещение - Удачная (Т-27). Заказ САП №180310329; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Просвещение - Удачная (Т-27) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180310330; Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №90 ВЛ 35кВ Просвещение - Удачная (Т-27). Заказ САП №170074626; Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре №90 ВЛ 35кВ Просвещение - Удачная (Т-27), в случае отклонений от норматива, принять меры к устранению несоответствия. Заказ САП №180310335; По результатам ИТР осмотра провести анализ состояния изоляции на ВЛ 35кВ Просвещение - Удачная (Т-27) и разработать мероприятия по замене изоляции (при наличии дефектов) с включением в РП 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 0806250750311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию выключателя с регулировкой привода В-10кВ ф.49-16 на ПС-110кВ Юбилейная.; Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СК-КОНСТРУКЦИЯ" Иванову Виталию Павловичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, д. 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.; После ревизии и регулировки привода выполнить проф. контроль РЗА выключателя ф. 49-16 на ПС 110 кВ Юбилейная. |  |  |  |  | 35715601 0806250825600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить демонтаж трансформаторов напряжения на реклоузере В-1 ф. 40-01 для измерения и испытания. Заказ SAP №14000045141.; Выполнить испытание изоляции трансформаторов напряжения ОЛ-1,25/10 УХЛ1 с реклоузера В-1 10 ф. 40-01. Заказ SAP №180309785; 180309786; По результатам проведенных испытаний принять решение по восстановлению реклоузеза В-1 10 ф. 40-01 на ВЛ 10 кВ ф. 40-01.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 40-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180309466. |  |  |  |  | 35715203 0806250908312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО «РСК Сети» Морозову М.А. (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул, д. 1 стр. 9, помещ. 362) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0806251040601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП "ГОРТРАНС" Габараеву Вадиму Зауровичу (660093, Красноярский край, город Красноярск, улица им. Академика Вавилова, д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0806251210602
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №205-206 ВЛ 10 КВ ф.59-01.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-01 на предмет наличия ДКР под проводами. |  |  |  |  | 35715004 0806251210411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляАСБ-10 3х95 от оп. 43 ВЛ-6кВ ф.28-24 до ТП 8275 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 от оп. 43 ВЛ-6кВ ф.28-24 до ТП 8275.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 от оп. 43 ВЛ-6кВ ф.28-24 до ТП 8275. |  |  |  |  | 35715602 0806251350604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по замене проходных изоляторов на подстанциях ПС 35 кВ Кемская, ПС 35 кВ Большой Кантат (при необходимости).; Провести осмотр подстанций ПС 35 кВ Кемская, ПС 35 кВ Большой Кантат (Заказ из SAP № 155386673, 155386674). |  |  |  |  | 35715607 0806251438166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ТСН "Золотая долина" Ю.С. Паневкиной (г. Красноярск, Маерчака, 8, стр, 9 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0806251550605
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭНКО+" Овчинникову Юрию Николаевичу (660132, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Молодежный, д. 25, помещ. 118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0806252035606
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-2.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 30/14-30/15 ВЛ 10 кВ ф.34-2. |  |  |  |  | 35715607 0806252048167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 92-28 на участе оп. №18 - оп. №34.; Убрать упавшее дерева с проводов ВЛ 6 кВ ф.92-28 в пролет опор 23-24. |  |  |  |  | 35715603 0806252130607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 106-107 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. |  |  |  |  | 35715701 0806252147307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Болтурино - Недокура (Т-135) в пролетах опор №128-134 (Заказ из SAP №155239802).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Болтурино - Недокура (Т-135) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Болтурино - Недокура (Т-135).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Болтурино - Недокура (Т-135) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 170075226). |  |  |  |  | 357150 0806252205412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.82-07: -выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся днфектов. |  |  |  |  | 35715706 0806252314308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО ПКФ "Лидер" Гришину А.К. (660019, Красноярский край, город Красноярск, Краснопресненская ул., д.41 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0806252315608
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.4.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 2 яч.44 до РП 133 яч.4. |  |  |  |  | 35715602 0906250005609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8157, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул 26 Бакинских Комиссаров, зд. 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0906250010611
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х95 от ТП 746 до ТП 8118 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 от ТП 746 до ТП 8118.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 от ТП 746 до ТП 8118 |  |  |  |  | 35715602 0906250010612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) в пролетах опор №48-50.(Заказ из SAP №170074663).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180310608). |  |  |  |  | 357150 0906250119413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить анализ листов осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-09 с целью выявления подобных дефектов. При наличии дефектов внести их в РП 2026 гг.; Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 10/90-10/91 ВЛ-10 кВ ф.6-09, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. |  |  |  |  | 35715004 0906250133414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-657 до ТП-638 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-657 до ТП-638.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-657 до ТП-638. |  |  |  |  | 35715601 0906250150613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ФИРМА " КЕДР" Кожемякину Владимиру Дмитриевичу (660112, Красноярский край, город Красноярск, улица Воронова, д. 39Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0906250150614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14.; Выполнить установку изолятора, замену колпачка фазы "А" на опоре № 8/52 ВЛ-10 кВ ф.70-14 |  |  |  |  | 35715001 0906250153415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 8017; Провести работы по замене ВН-16 10 кВ яч.6 в ТП 8017. |  |  |  |  | 35715602 0906250450615
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 97-03-1 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180310938; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 97-03-1 Заказ SAP № 180311040 |  |  |  |  | 35715206 0906250555313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерения, при необходимости, рассмотреть вопрос о включении мероприятий в РП 2026-2027 г.г.; Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №№ 270-319 на ВЛ 35 кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24) (Заказ из SAP № 18031095). |  |  |  |  | 357154 0906250705168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 97 ВЛ-10 кВ ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 0906251004416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-03, с целью выявления дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 0906251051309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х185 от ТП 746 до ТП 748 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х185 от ТП 746 до ТП 748.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 от ТП 746 до ТП 748 |  |  |  |  | 35715602 0906251119616
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф. 41-01. |  |  |  |  | 35715002 0906251135417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф.37-08 опоре №23 произвести восстановление изолятора фазы "В". Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-08. |  |  |  |  | 35715305 0906251145360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные проходных изоляторов фазы "В"и "С" на ТП 40-02-1465. 170074603 |  |  |  |  | 35715307 0906251209361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4кВ № 6-9-0114. |  |  |  |  | 35715305 0906251528362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику КрасЖД ОАО «РЖД» А. С. Туманину (ул. Горькова, д. 6 г. Красноярск, 660021) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0906251535617
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В связи с недоукомплектованностью службы подстанций ПО ЮВЭС приборами для проведения ремонтных работ: 1. Определить потребность в измерительных/испытательных приборах, на основании проводимых работ и эксплуатируемого оборудования. 2. Подать потребность в приборах в программу ИПР 2026-2027 года.; Выполнить измерение масляных выключателей типа ВМТ-110 в полном объеме, находящихся в эксплуатационной ответственности ПО ЮВЭС, согласно разработанного графика.; На основании заводской инструкции срок службы выключателя до списания составляет 28 лет. Подать в ИПР предложения по замене, выработавших свой ресурс (на основании заводской инструкции срок службы выключателя до списания составляет 28 лет) выключателей ВМТ-110 находящихся в эксплуатации в ПО ЮВЭС согласно приведённого списка: - ПС 110 кВ Партизанская В 110 1Т 1994 год выпуска, В 110 2Т 1994 год выпуска. Срок службы составляет 31 год. Подать в ИПР замену в 2027 году; - ПС 110 кВ Нагорная СВ 110 1983 год выпуска. Срок службы составляет 42 года. Подать в ИПР замену в 2027 году; - ПС 110кВ Унер В 110 1Т 1991 год выпуска, В 110 2Т 1991 год выпуска. Срок службы составляет 34 года. Подать в ИПР замену в 2027 году.; Направить предложение в АУ Красноярскэнерго по пересмотру ТК капитального и среднего ремонта по выключателю ВМТ-110.; Обеспечить наличие инструкции по эксплуатации выключателя типа ВМТ-110 на рабочих местах персонала и в помещении ЗРОБ ПС 110 кВ Бородинская. ПС 110 кВ Партизанская, ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Нагорная, ПС 110кВ Унер с внесением в перечень документации.; Персоналу СПС провести в день работы с персоналом 04.07.2025 техническую учёбу на тему «Изучение Технического описания и инструкции по эксплуатации Выключателя маломасляного серии ВМТ и Руководства по эксплуатации привода пружинного серии ППрК»; Провести внеочередные инструктажи по «Инструкция по эксплуатации масляных выключателей типа ВМТ-110 Б-25/1250 УХЛ1» персоналу СПС ПО ЮВЭС.; Составить график проведения измерений масляных выключателей типа ВМТ-110, в полном объеме находящихся в эксплуатации в ПО ЮВЭС. |  |  |  |  | 357157 0906251715312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБЛ 3Х240 от ПС 123 Телевизорная яч.54 до ТП 3026 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБЛ 3Х240 от ПС 123 Телевизорная яч.54 до ТП 3026.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 3Х240 от ПС 123 Телевизорная яч.54 до ТП 3026 |  |  |  |  | 35715602 0906252100618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0906252120169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №187-188 ВЛ-10 кВ ф. 41-01. |  |  |  |  | 35715002 0906252215418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 0906252227419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плавкой вставки на рубильнике в ТП 791, руб №16 РПС-250 / Предохранитель ПН-2 250/250 ф.В, протяжка контактных соединений ПН держателя ф. В. |  |  |  |  | 35715604 0906252250619
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП 129 яч.14 до ТП 2028 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП 129 яч.14 до ТП 2028 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП 129 яч.14 до ТП 2028 яч.6 |  |  |  |  | 35715602 0906252350620
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422). |  |  |  |  | 35715603 1006250100621
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СК-КОНСТРУКЦИЯ" Иванову Виталию Павловичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, д. 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1006250915622
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/10,4 кВ №65-09-9.; Выполнить ремонт провода в пролетах опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 1006251059420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АШв-10 3х70 от ТП 349 до ТП 305 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АШв-10 3х70 от ТП 349 до ТП 305.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х70 от ТП 349 до ТП 305 |  |  |  |  | 35715602 1006251235623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-16.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф. 65-16. |  |  |  |  | 35715002 1006251511421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 от ПС 28 яч.21 до оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 от ПС 28 яч.21 до оп.1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 от ПС 28 яч.21 до оп.1. |  |  |  |  | 35715602 1006251625624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №№ 372-373 ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 1006251809146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.62-08. |  |  |  |  | 35715002 1006251931423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-6 3х50 от КТП 887 до КТП 855 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-6 3х50 от КТП 887 до КТП 855.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-6 3х50 от КТП 887 до КТП 855 |  |  |  |  | 35715602 1006252135625
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 46 до ТП 45 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 46 до ТП 45.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 46 до ТП 45. |  |  |  |  | 35715602 1106250540626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН наВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) на участке опор 113 - 117 для оценки состояния изоляции и удаления гнезда с опоры №115. Заказ САП № 180311531; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180310332; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц, мероприятий по установке ПЗУ заводского исполнения, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 1106250623314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 46-50 на ВЛ 10 кВ ф. 40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская" Заказ SAP №170074729.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-35 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311325. |  |  |  |  | 35715205 1106250801315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внепланового осмотра выполнить выправку опор №№ 122, 132, 163 и выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№ 121-123, №№ 131-133, №№ 162-164 на ВЛ-10 кВ ф.61-02. Заказ SAP № сформировать перед началом производства работ.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-02 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180311057; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-02 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180311057 |  |  |  |  | 35715206 1106250859316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-17 от опоры №190 до опоры №200. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1106251042363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10, с целью выявления ОСД, угрожающих падение на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1106251110313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ЛР 10 ТП 50-10-499. |  |  |  |  | 35715303 1106251111364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ИП "Багдасарян" Багдасаряну Л.Б. по адресу: п. Емельяново, ул. Московская, 139 о приведении электросетевого оборудования в надлежащее состояние. |  |  |  |  | 35715606 1106251150627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 99-102 на ВЛ 10 кВ ф. 41-02 от ПС 110 кВ "Майская" Заказ SAP №170074734.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 41-02 от ПС 110 кВ "Майская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311480. |  |  |  |  | 35715205 1106251232321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №158-159 ВЛ-10 кВ ф. 41-04. |  |  |  |  | 35715002 1106251310424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролетах опор №88-89 ВЛ-10 кВ ф. 49-14. |  |  |  |  | 35715004 1106251337425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-04.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 154 ВЛ-10 кВ ф.41-04.; Выполнить ремонт провода в пролете опор № 133 -134 ВЛ-10 кВ ф.41-04. |  |  |  |  | 35715002 1106251441426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.М0-01. |  |  |  |  | 35715001 1106251543427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. М-02.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков в пролете опор № 99-100 ВЛ 10 кВ ф.М-02. |  |  |  |  | 35715001 1106251631428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-04.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф. 76-04. |  |  |  |  | 35715001 1106251703429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "Экспресс Комп" о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 1106251710318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО «Сибирский Энергетический Комплекс» о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 1106251710319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Строительное управление-59Л". |  |  |  |  | 35715403 1106251710170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора на ТП 10/0,4 кВ № М-02-23.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02. |  |  |  |  | 35715001 1106251831431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) в пролетах опор №173-176 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 1106251840432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-04 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1106251910314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 123 яч.55 до ТП 3027 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 123 яч.55 до ТП 3027.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 123 яч.55 до ТП 3027. |  |  |  |  | 35715602 1106252001629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-05 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1106252032316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л-2.; Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 33-08-11. |  |  |  |  | 35715002 1106252205433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролете опор № 211/147-211/148 ВЛ 10 кВ ф.33-08. |  |  |  |  | 35715002 1106252324434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 37-03-1/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов.; Направить письмо потребителю с предложением о замене голого вводного провода на СИП, с целью предотвращения аварийных ситуаций. |  |  |  |  | 35715703 1206250018318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-4 в пролете опор 19 - 19/15; Выполнить вырубку дерева в пролете опор 19/14-19/15 ВЛ 10 кВ ф. 47-4 |  |  |  |  | 35715606 1206250230630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену трансформатора напряжения 1 СШ 35 на ПС 35 кВ Уральская.; Направить письмо на завод изготовитель о выполнении гарантийных обязательств. |  |  |  |  | 357157 1206250458319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению замечаний.; Произвести выборочный осмотр ИТР ОСИ 35 кВ ПС 35 кВ ПО МЭС на предмет определения состояния ОСИ 35 кВ. Заказ SAP - №155086833, №155125542, №155126067, №155125067, №155126353, №155125362, №155125968, №155374945, №155086518, №155086833, №155126252, №155058934, №155056586, №155124482, №155125553. |  |  |  |  | 35715307 1206250725365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 183-186 ВЛ 10 кВ ф. 45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ из SAP №170074730.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180311333. |  |  |  |  | 35715205 1206250849322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП №8-04-8.; Выполнить регулировку стелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 35715004 1206250925436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1206250933322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 56-01-10 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180310442; Провести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль контактных соединений ТП 10/0,4 кВ 56-01-10. Заказ SAP №80310444 |  |  |  |  | 35715208 1206251018323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1206251022323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку ДЗ С-55.; Выполнить замену нуль- индикатора РС-237М/054. |  |  |  |  | 35715001 1206251240437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1206251402325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТПН 1086 индивидуальному предпринимателю Ярошенко С. А. (Ул. Рязанская 65 Г г. Красноярск, 660031) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1206251410631
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору Филиала «Сибирский» АО «Оборонэнерго» Мананникову Дмитрию Александровичу (107140, город Москва, улица Русаковская, д.13, стр. 19 21-25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1206251615632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России "Шарыповский" для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. |  |  |  |  | 35715205 1206251703324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-09.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №167-168 ВЛ-10 кВ ф. 45-09.. |  |  |  |  | 35715004 1206251736438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 от ТП 38 яч.7 до оп.1, ф.126-01. за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 от ТП 38 яч.7 до оп.1, ф.126-01; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 от ТП 38 яч.7 до оп.1, ф.126-01. |  |  |  |  | 35715602 1206251745633
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 25-28; Выполнить замену концевой муфты наружной установки на ОП №1 ВЛ 6 кВ ф. 25-28 силового кабеля от ПС 110/6 кВ "РТИ" яч 28 до оп.1 ВЛ 6 кВ ф. 25-28 / 3КНТп-10-150/240.; Выполнить ремонт провода в пролете ОП №1 - ОП №2 ф. А, ф. С.(провод 3А-95) на ВЛ 6 кВ ф. 25-28 |  |  |  |  | 35715604 1206251855634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 5049 Фоминой Л. А. (ул. Амурская, 35, г. Красноярск, 660046) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок, о необходимости приведения электроустановки в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 35715604 1206251855635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "ФМКК" |  |  |  |  | 35715001 1206251912439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-16-7/100 КВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1206251920332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78) на участке опор 268 - 272 для оценки состояния изоляции. Заказ САП № 180311532; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180310585; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Новоселовская - Н.Огур с отпайками (С-78) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц, мероприятий по установке ПЗУ заводского исполнения, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 1206252025325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 от оп 65/9 до КТП 3208 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 от оп 65/9 до КТП 3208.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 от оп 65/9 до КТП 3208 |  |  |  |  | 35715602 1206252204636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1089 до ТП-1084 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1089 до ТП-1084; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1089 до ТП-1084 |  |  |  |  | 35715601 1306250940637
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф. 52-04. |  |  |  |  | 35715004 1306251031440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ состояния резиновой прокладки сливой задвижки на всех трансформаторах ПО КЭС и при необходимости включить в ремонт.; Произвести замену резиновой прокладки сливой задвижки трансформатора 1Т ТРДН-40000/110/6кВ. |  |  |  |  | 35715604 1306251112638
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора на КТП 40-22-10. Заказы из SAP №180311584. |  |  |  |  | 35715205 1306251315326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Изобилие". |  |  |  |  | 35715403 1306251525171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-04.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №73-74 ВЛ-10 кВ ф. 76-04. |  |  |  |  | 35715001 1306251552441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерения, при необходимости, рассмотреть вопрос о включении мероприятий в РП 2026-2027 г.г.; Произвести замену промежуточной опоры № 144 ВЛ 35 кВ Т-5 (Заказ из SAP № 170-074-726).; Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №№ 120-150 на ВЛ 35 кВ Т-5 (Заказ из SAP № 180-311-330). |  |  |  |  | 357154 1306251606172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшей ветки дерева в пролетах опор №56-57 ВЛ-10 кВ ф. 58-08. |  |  |  |  | 35715001 1306251620442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода АС 50 ВЛ 6 кВ ТП 341 – ТП 377 фазы А на опоре 30-1.; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 341 – ТП 377 пролеты опор с 30-1 до 30-7 на наличие схожих дефектов. |  |  |  |  | 35715603 1306251640639
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 38-03-5/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов.; Направить письмо потребителю с предложением о замене голого вводного провода на СИП, с целью предотвращения аварийных ситуаций. |  |  |  |  | 35715703 1306251710335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  | 35715703 1306251755338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору АО "Птицефабрика Бархатовская" Кузнецовой У.В. (662524, Красноярский край, Берёзовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2Б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715608 1306251800640
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов со следами электродугового перекрытия на опоре № 257 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-122). Заказ SAP № 14000074310.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 252 по 262 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-122). Заказ SAP № 180311424.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 252 по 262 ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-122), при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 1306251821339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 7/4-7/5 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. |  |  |  |  | 35715701 1306251914340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в технологические карты на ремонты (всех видов) выключателей типа С-35 дополнительную технологическую операцию по проверке контактов КСА.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 12-22 ВЛ-110 кВ Камала 2 тяговая- Буйная тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806). Заказ SAP № 180313733.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 12-22 ВЛ-110 кВ Камала 2 тяговая- Буйная тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 1306251924342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя АО "Атомспецтранс". |  |  |  |  | 35715701 1306252108343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1306252216344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок проходных изоляторов ТП 24-04-14/100 кВА. |  |  |  |  | 35715701 1306252221345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-08, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1406250016346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЫполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1406250024347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Рыбинский филиал ГП "КрайДЭО". |  |  |  |  | 35715701 1406250526348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.26-15 от ТП-513 до ТП-576 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.26-15 от ТП-513 до ТП-576; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.26-15 от ТП-513 до ТП-576. |  |  |  |  | 35715601 1406250640641
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-14 от ТП-1037 до ТП-1040 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-14 от ТП-1037 до ТП-1040; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-14 от ТП-1037 до ТП-1040; Произвести замену выключателя ВМГ-133 на РП-63 яч.3 |  |  |  |  | 35715601 1406250640642
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-10 от оп.5 до оп.8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-10 от оп.5 до оп.8; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-10 от оп.5 до оп.8 |  |  |  |  | 35715601 1406250640643
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-13 от РП-105 до ТП-9078 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-13 от РП-105 до ТП-9078; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-13 от РП-105 до ТП-9078 |  |  |  |  | 35715601 1406250645644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерения, при необходимости, рассмотреть вопрос о включении мероприятий в РП 2026-2027 г.г.; Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №№ 270-319 на ВЛ 35 кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24) (Заказ из SAP № 180-310-951). |  |  |  |  | 357154 1406250705173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Инвестгруп» Розенбергу П. А. (ул. Энергетиков, д. 58г, офис 206, г. Красноярск, 660013), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и необходимости принять меры к устранению нарушений и недопущению нарушений в дальнейшем. |  |  |  |  | 35715604 1406250910645
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 469, директору ООО "ПКФ "Сибцветметэнерго" Мальцеву Вадиму Олеговичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д.101 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1406250923646
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715302 1406251040366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-01, с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1406251044349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Сила Сибири" о необходимости включения представителя ПО СЭС в состав комиссии по расследованию данного технологического нарушения. |  |  |  |  | 357154 1406251200174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 126-11 |  |  |  |  | 35715009 1406251322444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, ИП П.А. Филько (пом.167, дом 10, ул. Маерчака, г. Красноярск, Красноярского края, 660075), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1406251328647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1406251332350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции КЛ-6 кВ с монтажом соединительной муфты у опоры№1 ВЛ-6 кВ ф.42-10.; Провести анализ по аналогичным повреждениям КЛ-6 кВ ф.42-10 за последние 5 лет. |  |  |  |  | 35715608 1406251400648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл-10 3х120 от оп.19 до КТП 4031 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 3х120 от оп.19 до КТП 4031.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х120 от оп.19 до КТП 4031 |  |  |  |  | 35715602 1406251415649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х240 КЛ-10кВ ф.49-74 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-910 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х240 КЛ-10кВ ф.49-74 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-910; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х240 КЛ-10кВ ф.49-74 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-910 |  |  |  |  | 35715601 1406251420650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На опоре №418 ВЛ 10 ф.37-02 убрать сломанную ветку дерева. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-02, по результатам осмотра устранить выявленные замечания удалить деревья угрожающие падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715305 1406251443367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 40-42 ВЛ 110 кВ 623/624 (Заказ из SAP № 180-311-336).; По результатам измерений контура заземления разработать мероприятия по приведению значений к нормативным (при необходимости).; По результатам проведенных замеров при необходимости включить в РП 2026-2027 г.г. замену контура, а так же ремонт грозотроса на ВЛ 110 кВ 623/624.; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 40-42 ВЛ 110 кВ С-623/624 (Заказ из SAP № 180-311-331). |  |  |  |  | 357154 1406251505176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-03 |  |  |  |  | 35715003 1406251518445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 121-10 |  |  |  |  | 35715009 1406251530446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в аварийные заказы 2025 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831 в пролётах опор № 462-472 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 467 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831. (Заказ из SAP № 170075008); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 464-470 на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831. (Заказ из SAP № 180312339); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 464-470 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831 при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 1406251557447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.126-10 на участке оп.1 - оп.5; Провести работы по ремонту провода на оп.№1 КВЛ-10кВ ф.126-10 |  |  |  |  | 35715602 1406251623651
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 |  |  |  |  | 35715003 1406251745450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 47-04-14/400, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1406251847351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830). (Заказ из SAP № 170075021); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 155240065) |  |  |  |  | 357150 1406251858451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр 152/40 - 152/60 ВЛ 10 кВ ф. 47-4; Выполнить уборку дерева в пролете опор 152/58 - 152/59 ВЛ 10 кВ ф. 47-4 |  |  |  |  | 35715606 1406251901652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролётах опор № 245-255.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 250-251 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 1406252019452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику КрасЖД ОАО «РЖД» А. С. Туманину (ул. Горькова, д. 6 г. Красноярск, 660021) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1406252020653
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «СИГМА» Игнатову Андрею Иннокентьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 53, кв. 21), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 1406252040654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра определить и запланировать в РП 2026 года вырубку ОСД угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ф. 14-2 от ПС 110 кВ "Новобирилюссы"; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ Ф. 14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы по всей длине для определения количества ОСД угрожающих падением, для дальнейшей разработки мероприятий по их вырубки для предотвращения и исключения повторного отключения. Заказ в SAP №180310422. |  |  |  |  | 35715202 1406252110327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Демидовой Е.А. |  |  |  |  | 35715703 1406252127352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ПС на предмет проникновения грызунов.; Обновить частоту отпугивателей грызунов на ПС 110 Красный Яр.; Произвести осмотр трансформаторов тока и контактных цепей РЗА |  |  |  |  | 35715602 1406252134655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х150 от ТП 465 яч.3 до ТП 476 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АААШв-6 3х150 от ТП 465 яч.3 до ТП 476 яч.4.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 от ТП 465 яч.3 до ТП 476 яч.4. |  |  |  |  | 35715602 1406252140657
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Жарки" Н.А. Канавиной ( кв 86, дом 4, ул. Мате Залке, г. Красноярск, Красноярского края, 660127), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1406252150658
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену А-образной опоры № 105 ВЛ 10 кВ ф. 37-08. |  |  |  |  | 35715703 1406252200353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1406252200354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-10.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 56-57 ВЛ 10 кВ ф. 45-10 |  |  |  |  | 35715606 1406252250659
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1506250103355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр РП-144 на предмет возможности проникновения животного. |  |  |  |  | 35715603 1506250140660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой и инженерный осмотры участка ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) от опоры № 170 до опоры № 190. Заказ САП № 180310588, 180313973.; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 178-182 на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180313972; По итогам проведенных осмотров ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), разработать мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2029гг. |  |  |  |  | 357152 1506250351328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-18.; Установить ж/б приставку на опору № 38 ВЛ 10 кВ ф.34-18. |  |  |  |  | 35715401 1506250631178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ВРТП 8-09-11 на опоре № 80/29/1 ВЛ 10 кВ ф.8-09.; Выполнить осмотр ВРТП на ВЛ-10 кВ ф.8-09 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 1506250640453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-16.; Установить ж/б приставки на опоры №№ 273, 280 ВЛ 10 кВ ф.34-16. |  |  |  |  | 35715401 1506250643179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-14.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10 кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 1506250710180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-05, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1506250844356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт (замену) стойки опоры 2/30А ВЛ-10 кВ ф.42-03 |  |  |  |  | 35715003 1506251052454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 391 яч.6 до ТП 392 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 391 яч.6 до ТП 392 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 391 яч.6 до ТП 392 яч.6. |  |  |  |  | 35715602 1506251055661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 14-6-13 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180310437 |  |  |  |  | 35715202 1506251151330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Парная - Шарыповская I цепь с отпайками (С-761) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр опоры №43 ВЛ 110кВ Парная - Шарыповская I цепь с отпайками (С-761). Заказ САП 180311587; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 41-45 на ВЛ 110кВ Парная - Шарыповская I цепь с отпайками (С-761). Заказ SAP №180311858; Выполнить осмотр ИТР ВЛ 110кВ Парная - Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180310590; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Парная - Шарыповская I цепь с отпайками (С-761) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине атмосферных перенапряжений, мероприятий по замене поврежденной и дефектной изоляции, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг. |  |  |  |  | 357152 1506251223331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 1506251449181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09. |  |  |  |  | 35715401 1506251615182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 1506251636183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ ф.29-29 от ПС 110 кВ Транзитная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311573; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования ТП 29-29-06 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180312132 |  |  |  |  | 35715204 1506251705332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр 2 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Большая Мурта. |  |  |  |  | 35715404 1506251720184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к потребителю, ЗАО Назаровское; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.7-04 от ПС 110 кВ Степная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180310858 |  |  |  |  | 35715204 1506251725333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 0,4 кВ ТП 22-25-07 6/0,4кВ. Заказ SAP №180311579.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ТП 22-25-07 6/0,4кВ. с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311577 |  |  |  |  | 35715204 1506251820334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 35715306 1506251835368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01 |  |  |  |  | 35715003 1506251847455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ОАО «Птицефабрика заря»" И.В. Исаеву (г. Красноярск, ул. Спортивная, 5, п.г.т. Емельяново, 663020) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1506251920662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу замены полимерной изоляции на ВЛ 6-110(220) кВ замену полимерной линейной изоляции на ВЛ 35 кВ Т-50 в полном объеме.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 40 по 50 ВЛ 35 кВ Паризанская – Имбежская (Т-50). Заказ SAP № 180310591.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 40 по 50 ВЛ 35 кВ Паризанская – Имбежская (Т-50) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 1506252000357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1506252010358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обнаружении замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.28-22 на участке от оп.2 до оп.8., запланировать работы по их устранению.; Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.28-22 на участке от оп.2 до оп.8. |  |  |  |  | 35715602 1506252035665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 527 до ТП 589 / Кабель силовой ААБ 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 527 до ТП 589 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 527 до ТП 589. |  |  |  |  | 35715604 1506252044666
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 10 кВ ф. 24-04. |  |  |  |  | 35715701 1506252112359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СКС" Пыркову Александру Владимировичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 1Е, помещ. 10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1506252115667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1506252150360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВКЛ-0,4кВ оп.1-оп.10 Л-2 от ТП-626; Выполнить ремонт шлейфа провода ф.А на оп.2 ВКЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-626.; Произвести замену ПН-400 в РУ-0,4кВ ТП-626 Л-2 |  |  |  |  | 35715601 1506252154668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. №1 ф. 28-20 от ПС 110 кВ Водозабор. Заказ SAP №180311730; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-20 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311579 |  |  |  |  | 35715204 1506252159335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ «Ветеран 11» А.И. Мельниковой (ул. Декабристов, 62, кв 1, п.г.т. Емельяново) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1506252200670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Управляющей ОАО «Сбербанк» Н.М. Самохваловой (ул. Кооперативная, 2А, стр 1, п.г.т. Емельяново) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1506252200669
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену или герметизацию прокладок проходных изоляторов РУ-10 кВ на ТП 85-1-10.; Выполнить замену предохранителей ПКТ 101-10-31,5-40 У3 в количестве 3 штук в РУ-10 кВ на ТП 85-1-10. |  |  |  |  | 35715608 1506252200672
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ДНТ «Сосновый бор» А.Т. Малову (г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 14, кв 3,) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1506252200671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-06, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1506252210361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 23-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1506252210362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ИП Веретенникова Н.В. Веретенниковой на электронный адрес (Natalivereten1976@mail.ru ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1506252234673
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-533 на предмет проникновения дождевых осадков.; Выполнить ремонт кровли ТП 533 (восстановить гидроизоляцию).; Выполнить сушку и очистку изоляции секции шин ТП-533 РУ-10кВ |  |  |  |  | 35715601 1506252255674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору «КСК «Кубеково» А.С. Мышинской (ул. Спандаряна, 12А, стр. 1, г. Красноярск) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1506252300675
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам осмотра выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №6 - №9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 74-06-05 10/0,4кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 74-06-05 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311210. |  |  |  |  | 35715201 1506252314336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 76/11/9 ВЛ 10 кВ ф. 45-2 |  |  |  |  | 35715606 1506252345677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 71-01, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на ВЛ |  |  |  |  | 35715707 1506252350363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК " РАССВЕТ " Настатуха Александру Викторовичу (660005, Красноярский край, город Красноярск, улица Краснодарская, зд. 44А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1606250010678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. |  |  |  |  | 35715701 1606250015364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 2-5-2-6 ВЛ 10 кВ ф. 17-05. |  |  |  |  | 35715701 1606250015365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ПАО "Мегафон" Помбухчану Х.Э. (ул. Октябрьская, 52 г. Новосибирск, 630099.) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1606250020679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ДНТ "Радужное" Марьиной Н.В. (г. Красноярск, пр. 60 лет образования ССР 58 г. кв. 150 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 1606250020680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПКТ 102 > ПКТ102-10-50-12,5У3 на КТП 63-7-7 |  |  |  |  | 35715606 1606250021681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 35715707 1606250040366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор № 164-170.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 164-170.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 167-168 на ВЛ-10 кВ ф.33-07 |  |  |  |  | 35715002 1606250050456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1606250100367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1606250150368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ИП Сырыгина Н.П. |  |  |  |  | 35715703 1606250203369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт болтовое соединение РЛНД 10/400 на оп.86/2 ВЛ 10 кВ ф. 45-13; Произвести осмотр РЛНД ВЛ 10 кВ ф. 45-13 на наличие подобных неисправностей. |  |  |  |  | 35715606 1606250204682
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 55-05-8/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1606250235370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику района электрических сетей ПО Северные ЭС Сухобузимского РЭС Корнилову С.Н. по адресу: с. Сухобузимское, Сухобузимский район, Красноярский край, ул. Энергетиков, 12, 663040.)О включении в состав комиссии по расследования технологического нарушения начальника Емельяновского РЭС ПО КЭС Синилкина Е.А. и проведения расследования акта в соответствии со стандартами Общества |  |  |  |  | 35715606 1606250345683
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ф. 25-20 с целью выявления развивающихся дефектов, а также ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1606250416371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-06 с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1606250432372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1606250534373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 1606250615185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролётах опор № 365-375.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 365-375.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 370-371 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 1606250821458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого разрядника. |  |  |  |  | 35715307 1606250907369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-07: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1606250923374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОА "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715701 1606250935375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №41 ВЛ 10 кВ ф.61-01. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.61-01. |  |  |  |  | 35715305 1606251042370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролётах опор №340/658-340/68.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №340/658-340/68.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №340/63-340/64 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 1606251132459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Новая Пойма с отпайкой на ПС НПС Пойма (С-822). (Заказ из SAP № 170075167); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 15-20 на ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Новая Пойма с отпайкой на ПС НПС Пойма (С-822). (Заказ из SAP № 180312914); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 15-20 ВЛ 110 кВ Шарбыш тяговая-Новая Пойма с отпайкой на ПС НПС Пойма (С-822) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 1606251136460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановое техобслуживание РУ 0,4 кВ ТП 12-04-08 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180310574; Произвести внеплановый осмотр ТП 12-04-08 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180310572; Произвести внеплановый пирометрический контроль контактных соединений ТП 12-04-08 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180310573 |  |  |  |  | 35715201 1606251148337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-04 в пролётах опор №4/36-4/46.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор №4/36-4/46.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №4/41-4/42 на ВЛ-10 кВ ф.39-04 |  |  |  |  | 35715003 1606251153461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену кабеля 10кВ между РУ 10 кВ 1 сек.шин 10 кВ и трансформатором 1Т с установкой 2-х муфт внутренней установки Заказ SAP №170074750,170074751; Произвести высоковольтные электрические испытания кабеля 10кВ между 1 сек.шин 10 кВ и трансформатором 1Т в ТП 8-36-7 Заказ SAP № 180291169; Произвести высоковольтные электрические испытания кабеля 10кВ между 2 сек.шин 10 кВ и трансформатором 2Т в ТП 8-36-7 Заказ SAP № 180291169 |  |  |  |  | 35715206 1606251202338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-600 до оп.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-600 до оп.2; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.5-37 от ТП-600 до оп.2 |  |  |  |  | 35715601 1606251220684
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролётах опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 65-08-3 |  |  |  |  | 35715002 1606251341462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 0,4 кВ ТП 66-5-1. Заказ SAP №180311023; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 Л 1 от ТП 66-5-1 и ТП 10/0,4 кВ, с целью выявления сопутствующих дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180311021. |  |  |  |  | 35715202 1606251437339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№16-17 ВЛ 10 ф.9-18. |  |  |  |  | 35715301 1606251548371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвП 3х150-10 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-990 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвП 3х150-10 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-990; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП 3х150-10 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-990 |  |  |  |  | 35715601 1606251615685
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-990 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-990; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от ПС-110кВ Весна-2 до ТП-990 |  |  |  |  | 35715601 1606251648686
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-06 в пролётах опор № 90-100.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 95-96 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 |  |  |  |  | 35715009 1606251840464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1706250000376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ИП Брус А.И. (660064, Красноярский край, город Красноярск, ул. Капитанская 12 кв.70) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1706250417687
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролётах опор № 117-127.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 123-124 на ВЛ-10 кВ ф. 121-10 |  |  |  |  | 35715009 1706250715465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО Лесная компания "Сибирь". |  |  |  |  | 35715403 1706250828187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-08-82. |  |  |  |  | 35715401 1706250940188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подкоса и выправку опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 6/0,4кВ № 3540-01-3544. |  |  |  |  | 35715305 1706251241372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.33-1-3 от ТП-1260 до ТП-172 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.33-1-3 от ТП-1260 до ТП-172; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.33-1-3 от ТП-1260 до ТП-172 |  |  |  |  | 35715601 1706251310688
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 1706251519189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-05. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 1706251539373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-06 в пролётах опор № 90-100.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 95-96 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 |  |  |  |  | 35715009 1706251609466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору Конаковой Василине Александровне (660006, Красноярский край, город Красноярск, ул Сплавучасток, зд. 4/2, офис 8 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1706251640689
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Насирову Аслану Бахроновичу (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Линейная, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1706251740690
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904): - включить в РП на 2026 г. монтаж ПЗУ на опоре № 130. (заказ SAP № 14000121908); ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904): - выполнить установку ПЗУ на опоре № 130. |  |  |  |  | 357157 1706252010377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 29-03: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1706252103378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-179 яч.5 до ТП-177 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-179 яч.5 до ТП-177 яч.5; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-179 яч.5 до ТП-177 яч.5 |  |  |  |  | 35715601 1806250523691
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на Л 110кВ Парная - Кия-Шалтырь I цепь с отпайками (С-79).; Выполнить верховой осмотр опоры №40 на ВЛ 110кВ Парная - Кия-Шалтырь I цепь с отпайками (С-79). Заказ САП 180313816; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Парная - Кия-Шалтырь I цепь с отпайками (С-79) по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов изоляции, для разработки мероприятий, направленных на исключение повторных отключений в результате воздействия птиц и повышения надежности ВЛ. Заказ САП № 180313815; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Парная - Кия-Шалтырь I цепь с отпайками (С-79) провести анализ с разработкой мероприятий замене дефектной изоляции, по установке ПЗУ заводского исполнения, для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг.; Произвести замену перекрытой изоляции на опоре №40 ВЛ 110кВ Парная - Кия-Шалтырь I цепь с отпайками (С-79). Заказ САП 170075273. |  |  |  |  | 357152 1806250535329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с до ТП-16с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с до ТП-16с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с до ТП-16с |  |  |  |  | 35715601 1806250940692
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-12, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1806251251379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре №18 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4кВ № 21-16-2355. |  |  |  |  | 35715305 1806251524374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 53-08-3016и после локализации возгорания жилого дома по ул. 30 лет Победы, на предмет повреждения оборудования Идринского РЭС. |  |  |  |  | 35715306 1806251549375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №№108-109 ВЛ 10 ф.19-05. |  |  |  |  | 35715301 1806251608376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1806251747380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ПС 35 кВ Новосмоленка |  |  |  |  | 357150 1806251806467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На опоре № 32 ВЛ 10 кВ ф.37-02 произвести восстановление изолятора фазы "В". Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02, по результатам осмотра устранить выявленный замечания. |  |  |  |  | 35715305 1806252024377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КВЛ 6 кВ ф.1-10 от оп.4 до оп.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КВЛ 6 кВ ф.1-10 от оп.4 до оп.5; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КВЛ 6 кВ ф.1-10 от оп.4 до оп.5 . |  |  |  |  | 35715602 1806252305693
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ОАО "Красноярскнефтепродукт". |  |  |  |  | 35715707 1906250406381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки председателю СНТ эл. монтажник Халявину В.И. (по адресу г. Красноярск ул. Воронова д. 12 кв. 114) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 1906250855694
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете оп.32-6/6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №51-02-526. |  |  |  |  | 35715303 1906251103378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная яч.33-4-6 до РП-103 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная яч.33-4-6 до РП-103; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная яч.33-4-6 до РП-103 |  |  |  |  | 35715601 1906251155695
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от РП-103 яч.4 до ТП-1133 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от РП-103 яч.4 до ТП-1133; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от РП-103 яч.4 до ТП-1133 |  |  |  |  | 35715601 1906251215696
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | 1. Составить ведомость дефектов ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: заместитель начальника ПТС Гавриков А.И. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь». Ответственное лицо: начальник УРМиТ Коломеец И.А.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 357150 1906251225468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП 129 яч.19 до ТП 74 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП 129 яч.19 до ТП 74.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 от РП 129 яч.19 до ТП 74 |  |  |  |  | 35715602 1906251236697
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 |  |  |  |  | 35715601 1906251436698
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки генеральному директору ООО МД Чернышовой Н.С. (по адресу г. Красноярск Караульная ул., д. 88, помещ. 317 ) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 1906251447699
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60), на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62). (Заказ из SAP № 170075706, 170075707); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 72-78 на ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60). (Заказ из SAP № 180315295); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 72-78 ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 1906251525470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.49-12 от оп.74 до РП-65 яч.12 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.49-12 от оп.74 до РП-65 яч.12; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.49-12 от оп.74 до РП-65 яч.12 |  |  |  |  | 35715601 1906251535700
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания вновь смонтированной концевой кабельной муфты на опоре № 126/3/3/3. Заказ SAP №180313549; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-06 от ПС 110 кВ "Парная" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180313086. |  |  |  |  | 35715205 1906251545340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542 / ААШв-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542 / ААШв-6 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542 / ААШв-6 3х120. |  |  |  |  | 35715604 1906251610701
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки индивидуальному предпринимателю Первухиной С. Г. (г. Красноярск ул. Кишиневская 17. 660013) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации и требованием принятия мер к устранению нарушений и недопущению нарушений в дальнейшем. |  |  |  |  | 35715604 1906251612702
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролётах опор № 10/178-10/188.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/182-10/183 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 1906251613471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная яч 10 - РП 69 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная яч 10 - РП 69 яч.5.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 от ПС 110 кВ Северо-Западная яч 10 - РП 69 яч.5. |  |  |  |  | 35715602 1906251650703
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ФИЦ КЦН СО РАН Шпедт А.А. (по адресу : г. Красноярск, Академгородок, 50) о ненадлежащем обслуживании электроустановок |  |  |  |  | 35715606 1906251740704
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания и измерения изоляционных характеристик силового трансформатора 2Т ПС 35 кВ Шалинская. (заказ SAP № 154906134).; Выполнить отбор проб масла трансформатора 2Т ПС 35 кВ Шалинская, для измерения его характеристик. (заказ SAP № 154787249) |  |  |  |  | 357157 1906251826382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-02: -выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1906251852383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ Центральная яч.05 до ТП-199 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ Центральная яч.05 до ТП-199; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ Центральная яч.05 до ТП-199 |  |  |  |  | 35715601 1906251943705
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1906252054384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Провести осмотр подстанций ПС 110 кВ Казачинская, ПС 110 кВ Енисейская, ПС 110 кВ Миндерла на наличие течи масла с вводов 110 кВ силовых трансформаторов (Заказ из SAP № 180312119, 180312141, 180312143). |  |  |  |  | 35715401 1906252100175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 474-475 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 1906252121190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №15-09-31к. Заказ САП №180311510. |  |  |  |  | 35715304 1906252128379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-1 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену опорного изолятора РЛНД 10/400 на оп. 84/66/8А/4/1 ВЛ 10 кВ ф. 86-1. |  |  |  |  | 35715606 1906252315706
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ОА "Новопятницкое" урочище "Осейчуково". |  |  |  |  | 35715707 1906252339385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директоруООО «Крассети» А. Васильеву(наб. Южная, д. 14, помещ. 223 г. Красноярск, 660064), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2006250515707
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-09 в пролете опор 14 - 20А на предмет правильной регулировки проводов в пролетах ВЛ.; Выполнить ремонт провода на ВЛ 6 кВ ф. 14-09. Пролет: Опора № 16 - Опора № 15 ф. В, ф. С /3 АС-70 |  |  |  |  | 35715604 2006250610709
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Зятьковской Василисе Валерьевне (660100, Красноярский край, город Красноярск, улица Михаила Годенко, д.4, кв.60), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2006250630710
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения технического обслуживания приводов шинных разъединителей ШР 1 СШ С-57 и ШР 2 СШ С-57 на ПС 110 кВ Решоты выполнить замену блок контактов КСАР.; Провести персоналу службы ПС Восточные ЭС Красноярскэнерго внеплановый производственный инструктаж по теме: «Требования необходимости обязательной проверки исправного и работоспособного состояния блок контактов приводов разъединителей 110 кВ при проведении ремонтов разъединителей 110 кВ». |  |  |  |  | 357150 2006250635477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СТРАТЕГИЯ" Юшкову Виктору Александровичу (660003, Красноярский край, город Красноярск, улица Березина, зд. 3г/3, помещ. 311), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2006250640711
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ОАО «Птицефабрика заря»" И.В. Исаеву (г. Красноярск, ул. Спортивная, 5, п.г.т. Емельяново, 663020) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2006250710712
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР на ВЛ-10 кВ ф.83-07.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.83-07. |  |  |  |  | 35715002 2006250846478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора в на шинном разъединителе РВ-6/400 / РВЗ-10 / 400 II в яч.№1 РУ 6 кВ ТП 5038; произвести осмотр ТП на наличие разрушения опорных изоляторов. |  |  |  |  | 35715604 2006250850713
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо главному инженеру ООО "Сила Сибири" Кузину Е. В. (ул. Мичурина, д. 2 Ж, пом. 459, г. Красноярск, 660037) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2006250855714
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки председателю ДНТ Заря Джумшудовой О. М. (по адресу г. Красноярск ул. Делегатская, зд. 64а/931г ) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 2006250930715
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-08, с целью выявления дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2006251116386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-04, с целью выявления дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2006251203387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-08.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 230-231 ВЛ 10 кВ ф.11-08. |  |  |  |  | 35715403 2006251217192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору ОАО МТС Григорьеву В.А. (по адресу г. Красноярск Северное ш., д. 9ж стр. 13, помещ. 1 ) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние. |  |  |  |  | 35715606 2006251302716
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-14 в пролётах опор № 265-275.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 267-268 на ВЛ-10 кВ ф.41-14 |  |  |  |  | 35715002 2006251441481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-15 в пролётах опор № 5-15.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-10 кВ ф.33-15 |  |  |  |  | 35715002 2006251527482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ от ТП 8022 до ТП 8068, директору КРО ОГО ВФСО "Динамо" Черняеву Р.С., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2006251701717
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). (Заказ из SAP № 170075333); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 15-20 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). (Заказ из SAP № 180314056); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 15-20 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 2006251827483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 5/60-5/61.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 5/60-5/61 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 2006251920484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СИБФАРМЛОГИСТИК" Михалеву Сергею Леонидовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, зд. 11И, помещ. 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2006252115718
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной вставки на ТП 10/0,4 кВ №19-05-128. |  |  |  |  | 35715301 2006252242380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-21с до ТП-16с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-21с до ТП-16с; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-21с до ТП-16с |  |  |  |  | 35715601 2006252330719
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 24-08: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2106250549389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №77 на ВЛ-10 кВ ф.49-12.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 на наличие подобных дефектов в пролётах опор 70-80. |  |  |  |  | 35715004 2106250626485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену поврежденных стоек опор №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54 ВЛ 10 кВ ф.7-13.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-13 в пролётах №40-60 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 2106250830487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01.; Убрать деревья с проводов в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2106250840195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре № 251, отрегулировать стрелу провиса провода в пролетах опор №№ 251-252. заказ в САП №180311813. |  |  |  |  | 35715306 2106251045381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить расчистку просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.35-01; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.35-01 |  |  |  |  | 35715002 2106251110488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110 кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180312534. |  |  |  |  | 35715208 2106251122341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 58-04-1. |  |  |  |  | 35715001 2106251205489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 54-14-2. |  |  |  |  | 35715001 2106251220490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ф. 40-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2106251324390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-110 кВ С-351 запланировать в РП 2026г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре №37.; ВЛ-110 кВ С-351 произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №37. Заказ SAP-014000121261.; ВЛ-110 кВ С-351/С-352 произвести измерение сопротивления контура заземления опор №№ 36,37,38,39. Заказ SAP-180313988. При несоответствий значения сопротивления заземляющего контура значениям НТД, запланировать ремонт контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к НТД.; ВЛ-110 кВ С-352 запланировать в РП 2026г. работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре №38.; ВЛ-110 кВ С-352 произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №38. Заказ SAP-014000120983. |  |  |  |  | 357153 2106251631382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) от опоры № 108 до опоры № 120. Заказ САП № 180313978; Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) от опоры № 108 до опоры № 120. Заказ САП № 180314082; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 110-114 на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180314080; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180313979; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180314083; По итогам проведенных осмотров ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26), разработать мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2029гг.; Произвести замену поврежденной изоляции на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25). Заказ САП № 170075317; Произвести замену поврежденной изоляции на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26). Заказ САП № 170075313 |  |  |  |  | 357152 2106251739343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Трансреал" Щуров Валерий Викторович (660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2106251920720
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ТСЖ "Независимость" Кураш Людмиле Петровне (660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Независимости), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.. |  |  |  |  | 35715602 2106252001721
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ОВИН" Петялиной Галине Александровне (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, д. 11, офис 302), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2106252030722
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 4 по 10 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904). Заказ SAP № 180315108.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 4 по 10 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 2106252051391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить восстановление провода ВЛ 10 кВ ф 185-03 в пролете опор:30-31.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф 185-03 на участке от оп.42/41/43 до оп. 21. |  |  |  |  | 35715602 2106252110723
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При техническом обслуживании ССПИ ПС 110 кВ Нагорная провести юстировку антенны оборудования спутникового канала передачи данных оператора АО «СатисСвязь». |  |  |  |  | 35715703 2106252128392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору ООО "Красная звезда" И.П. Пискун (ул. 78 Добровольческой Бригады 32, кв. 39) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние. |  |  |  |  | 35715606 2106252135724
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л 1 КТП 10/0,4 кВ №46-15-754 на предмет определения стрелы провеса проводов. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса проводов. Заказ в САП №170074813. |  |  |  |  | 35715306 2106252143384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролётах опор № 451-461.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 458-459 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 2106252145492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810).; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) (разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "А"), № 18 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56) (разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "С"), № 28 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Правобережная (С-817) (разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "В"), № 7 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Кобринская I цепь с отпайкой на ПС ХБК (С-815) (разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "А"). - перекрытие изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 5 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Кобринская II цепь с отпайкой на ПС ХБК (С-816) (разрушен 1 изолятор в гирлянде фазы "С");; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. |  |  |  |  | 357150 2106252210493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Руководителю Краевого государственного бюджетного учреждение «Маганское лесничество» Пикалеву П.А. ( дом 1А, пер. Школьный, р.п. Курагино, Курагинский район, Красноярского края, 662511), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2106252210725
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 ф.126-10 от ТП 37 яч.6-ТП 38 яч 6. за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения(на частичную замену, либо в ИПР на полную замену по замене силового кабеляААБ 3х120 ф.126-10 от ТП 37 яч.6-ТП 38 яч 6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 ф.126-10 от ТП 37 яч.6-ТП 38 яч 6. |  |  |  |  | 35715602 2106252310726
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки председателю ДНТ "Заря" по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 2206250005727
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-27 10/0,4кВ. Заказ SAP №180313548; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-27 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180313547 |  |  |  |  | 35715207 2206250011344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | На основании проведенного анализа листков внеочередных осмотров ВЛ 35 кВ Т-30, Т-31 составить порубочные ведомости по необходимому объему вырубки ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ и включить в план ремонтной программы на 2027 год. |  |  |  |  | 357157 2206250018426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4кВ на ТП №37-01-2402. Заказ САП № 170072559. |  |  |  |  | 35715304 2206250022385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 178 по 178/2, с 178 по 176, с 178 по 182 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42). Заказ SAP № 180308870.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ с с 178 по 178/2, с 178 по 176, с 178 по 182 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42), при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 2206250106425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании проведенного анализа листков внеочередных осмотров ВЛ 35 кВ Т-21, Т-60, Т-38, Т-59 составить порубочные ведомости по необходимому объему вырубки ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ и включить в план ремонтной программы на 2026 год.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №№ 44-46, 59-60, 113-114, 116-117, 119-120, 125-127, 130-132 ВЛ 35 кВ Т-21, выявленных в ходе очередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-67. (Заказ № 14000029845). |  |  |  |  | 357157 2206250130397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить опорный изолятор ИОР-10 РЛНД-10/250 ф.92-28 на оп. №20/11/1.; Произвести осмотр ВЛ 6 КВ ф. 92-28 |  |  |  |  | 35715603 2206250220728
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 10/0,4 кВ 47-1-10 Астраханцеву В.С. по Адресу Красноярский край, Емельяновский район, д. Плоское,ул Строительная, 70 (п.г.т. Емельяново, 663020) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2206250401729
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план РП на 2027 год замену молниезащитного троса в пролете опор №№ 79-81 ВЛ 110 кВ С-68.; Выполнить замену грозозащитного троса в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Заказ SAP № 170075179.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 77-83 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). Заказ SAP № 180313182.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 77-83 ВЛ 110 кВ Камала-2 тяговая – Польное с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-68). при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 2206250401423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр разрядников на ПС 110 кВ Болтурино с записью замечаний в журнал дефектов ПС при их наличии и сроков их устранения.; Провести внеплановый инструктаж оперативному, ремонтному персоналу по выявлению нарушения целостности изоляции, дефектов на разрядниках 110 кВ в период ремонтов и обслуживания подстанционного оборудования. |  |  |  |  | 35715009 2206250558497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ЗАО "Мобиком Новосибирск" |  |  |  |  | 35715703 2206250605422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 2206250624499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 |  |  |  |  | 35715001 2206250630500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 |  |  |  |  | 35715003 2206250641501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) в пролетах опор № 44-54 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 2206250848502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) в пролетах опор № 94-99 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 2206250848503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68) в пролетах опор № 81-91 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Новогородка (Т-68) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 2206250902504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ри техническом обслуживании ССПИ ПС 110 кВ Нагорная провести юстировку антенны оборудования спутникового канала передачи данных оператора АО «СатисСвязь». |  |  |  |  | 35715703 2206250907420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05 |  |  |  |  | 35715001 2206251000505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Карапсель-Новосмоленка Т-66 в пролетах опор № 5-15 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Карапсель-Новосмоленка Т-66 включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Карапсель-Новосмоленка Т-66.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Карапсель-Новосмоленка Т-66 на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 2206251015506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-07: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 2206251029418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-10, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2206251101416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-05, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2206251105415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2206251109414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14. |  |  |  |  | 35715001 2206251109507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-01 |  |  |  |  | 35715001 2206251109508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-16 |  |  |  |  | 35715001 2206251115509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09 |  |  |  |  | 35715001 2206251120510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 7-08: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2206251120412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2206251120413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2206251125410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-05, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715701 2206251125409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г: ВЛ 10 кВ ф. 70-03; ВЛ 10 кВ ф. 59-03; ВЛ 10 кВ ф. 59-05; ВЛ 10 кВ ф. 34-03; ВЛ 10 кВ ф. 38-02. |  |  |  |  | 35715703 2206251125396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-08 |  |  |  |  | 35715001 2206251130511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 7-10: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.. |  |  |  |  | 35715705 2206251135408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 |  |  |  |  | 35715001 2206251140512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 2206251140513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 |  |  |  |  | 35715001 2206251140514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролетах опор № 141-151 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 2206251141515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 82-07: -выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 2206251149406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор № 50-51 .; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 50-51 на ВЛ-10 кВ ф.33-07 |  |  |  |  | 35715002 2206251150516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08 в пролётах опор № 164-165.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 164-165 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2206251150517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролётах опор № 67-68.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 67-68 на ВЛ-10 кВ ф.41-03 |  |  |  |  | 35715002 2206251201518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролётах опор № 215-216.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 215-216 на ВЛ-10 кВ ф.41-01 |  |  |  |  | 35715002 2206251201519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 2206251201520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролётах опор № 458-459; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 458-459 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 2206251205521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 |  |  |  |  | 35715003 2206251205522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №121 ВЛ-10 кВ ф.50-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-09 |  |  |  |  | 35715001 2206251207523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2206251210524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выправку опоры №308 осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 2206251211525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-28 |  |  |  |  | 35715001 2206251212526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2206251212527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-04 в пролётах опор № 215-216.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 89/30-89/31 на ВЛ-10 кВ ф.52-04 |  |  |  |  | 35715004 2206251215528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 2206251220529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01 |  |  |  |  | 35715002 2206251221530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08 |  |  |  |  | 35715001 2206251240531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ПАО "МегаФон". |  |  |  |  | 35715607 2206251301196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2206251310197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ 10 кВ ф. 6-03: - выполнить расчистку трассы. |  |  |  |  | 35715705 2206251315405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 21 по 27 ВЛ 35 кВ Северная – Степной Баджей (Т-130). Заказ SAP № 180315506.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ с 21 по 27 ВЛ 35 кВ Северная – Степной Баджей (Т-130) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357157 2206251318404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-01, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2206251328401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП 6-05-7: - выполнить замену ОПН 10 ф. "С". |  |  |  |  | 35715705 2206251339400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 54-09-15 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180312063; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования КТП 54-09-15 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180312135 |  |  |  |  | 35715201 2206251345345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 8036.; Произвести восстановление соединеия КЛ 0,4кВ КТП - оп. №1 с проводом ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8036 ф.А. |  |  |  |  | 35715603 2206251719730
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-03: Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2206251920399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2206251930398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01 |  |  |  |  | 35715002 2206251940545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-05, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2206252147394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-10. |  |  |  |  | 35715403 2206252310198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 54-01-07 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180312085; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования КТП 54-01-07 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180312132 |  |  |  |  | 35715201 2306250037346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода фаз "В" и "С" ВЛ 35кВ Т-19 в пролёте опор № 193-194. Заказ ТОРО 170074969.; Организовать ПИР в отношении виновника технологического нарушения.; Подать заявление в полицию по факту механического воздействия сторонних лиц, вызвавшее повреждение провода фаз "В" и "С" ВЛ 35кВ Т-19 в пролёте опор № 193-194 с целью привлечения к ответственности виновных в повреждении электрооборудования. |  |  |  |  | 357156 2306250740656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 2306250855546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ф. 47-3 Бобылеву С.В. (г. Красноярск, ул. Батурина 19, оф. 402) с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 2306250917731
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.6-01. Выполнить внеочередной осмотр ф.6-01. |  |  |  |  | 35715305 2306250936386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР на ВЛ-10 кВ ф.83-11.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 2306250950547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 119 до РП 182 / Кабель силовой ААБ 3x240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 119 до РП 182 / Кабель силовой ААБ 3x240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 119 до РП 182 / Кабель силовой ААБ 3x240 |  |  |  |  | 35715604 2306251010732
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708 / Кабель силовой АСБ-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 119 до ТП 708 / Кабель силовой АСБ-6 3х240. |  |  |  |  | 35715604 2306251020733
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №1-3 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-2811. |  |  |  |  | 35715303 2306251106387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 до ТП 768 / Кабель силовой АСБ-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 до ТП 768 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 до ТП 768 / Кабель силовой АСБ-6 3х240. |  |  |  |  | 35715604 2306251150734
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 34-03-14. |  |  |  |  | 35715002 2306251303548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 63-09-7. |  |  |  |  | 35715002 2306251311549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-03-3. |  |  |  |  | 35715002 2306251322550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 83-01-1. |  |  |  |  | 35715002 2306251331551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-03-22. |  |  |  |  | 35715002 2306251334552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 41-03-6. |  |  |  |  | 35715002 2306251338553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-905 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-905; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-905 |  |  |  |  | 35715601 2306251450735
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 76-06-7. |  |  |  |  | 35715001 2306251533554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 20-17-818 |  |  |  |  | 35715001 2306251539555
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки КТП 66-3-5 Дамову И.В. с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 2306251545736
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к потребителю НСТ "Шахтер".; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.72-08 от ПС 35кВ Владимировка (НРЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180312926 |  |  |  |  | 35715204 2306251550347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки ген. директору ООО "Красноярское Карьероуправление" О.Д. Карташову с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 2306251555737
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-201/С-202. Заказ ТОРО № 180312468. |  |  |  |  | 357156 2306251614738
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проектирования и реализации титула ИПР L_3119БАМ_КЭ по реконструкции ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская (С-5) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км в рамках реализации программы «Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза до 180 млн. тонн» обеспечить включение в проект восстановление грозозащитного троса в пролёте опор № 4-5.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5). Заказ ТОРО 180312467.; Выполнить демонтаж оборванного грозозащитного троса ВЛ 110кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) в пролёте опор № 4-5. Заказ ТОРО 170075521. |  |  |  |  | 357156 2306251614740
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 142-143 ВЛ 110 кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-313-794).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 141-144 ВЛ 110 кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180-313-799). |  |  |  |  | 357154 2306251614199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1109. |  |  |  |  | 35715001 2306251618556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 2306251640557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 855. |  |  |  |  | 35715001 2306251705558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 118-07.; Выполнить восстановление шлейфов провода на опоре №1-1 в сторону опоры №1 ВЛ 6 кВ ф. 118-07.; Рассмотреть возможность включения ВЛ 6 кВ ф.118-07 в ремонтную программу 2026 г. в объеме замены линейного разъединителя на оп №1-1 |  |  |  |  | 35715604 2306251740741
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.28-25.; Выполнить ремонт провода в пролете опор 36/16-36/17 ВЛ 6 кВ ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 2306251745742
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-2.; Установить ж/б приставки на опорах №№ 70-73 ВЛ 10 кВ ф.56-2. |  |  |  |  | 35715404 2306251803201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ф.28-25.; Выполнить замену линейного разъединителя на опоре № 12/2 КВЛ 6 кВ ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 2306251825743
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВКЛ-10кВ ф.26-05 оп.10-оп.25.; Устранить причину технологического нарушения (убрать ветку с проводов) ВКЛ-10кВ ф.26-05 пролет оп.15-оп.16. |  |  |  |  | 35715601 2306251835744
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | "Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-24 от ПС-220/10/6кВ Зеленая до ТП-535 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-24 от ПС-220/10/6кВ Зеленая до ТП-535; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-24 от ПС-220/10/6кВ Зеленая до ТП-535 |  |  |  |  | 35715601 2306251835745
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 10 кВ ф. 26-21 от ПС 220 кВ Зеленая до РП 105 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ 10 кВ ф. 26-21 от ПС 220 кВ Зеленая до РП 105.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 10 кВ ф. 26-21 от ПС 220 кВ Зеленая до РП 105. |  |  |  |  | 35715601 2306251835746
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-04, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2306251914411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-08, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2306251920429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролётах опор № 50-60.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 56-57 на ВЛ-10 кВ ф.46-01 |  |  |  |  | 35715004 2306252007561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-08-6 |  |  |  |  | 35715001 2306252057562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-01-8. |  |  |  |  | 35715001 2306252111563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 383-384 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 2306252117202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-16-2 |  |  |  |  | 35715001 2306252122564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-01-7 |  |  |  |  | 35715001 2306252140565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 31-16-3 |  |  |  |  | 35715001 2306252140566
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 355 КрасКом на предмет наличия угрожающих веток.; Произвести ремонт провода АС-35 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 355 КрасКом в пролете опор 2-3. |  |  |  |  | 35715603 2306252157747
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 70-09-8 |  |  |  |  | 35715001 2306252200567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2306252207430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 70-09-7 |  |  |  |  | 35715001 2306252210568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить в адрес потребителя Корольчку К.В. письмо с предложением замены голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2306252255431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо потребителю Первушину А.В. с предложением замены голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2306252309432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо потребителю Полыхаль Н.М. с предложением о замене голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2306252325433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.94-2 в пролете; Произвести очистку охранной зоны от набросов и ДКР в пр. оп.№231-№232 ВЛ-10кВ ф.94-2. |  |  |  |  | 35715606 2306252325748
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо начальнику управления электроэнергетики-главному энергетику ООО «КрасКом» А. Н. Русецкому (ул. Парижской Коммуны, 41, г. Красноярск, 660049) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2306252340749
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо потребителю Старовойтовой Г.М. с предложением о замене голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2306252350434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену блока управления выключателем BBTel В6кВ ф.92-28 на ПС 110 кВ Юго-Западная. |  |  |  |  | 35715603 2406250230750
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.49-03 в пролётах опор № 45-55.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 50-51 на ВЛ-10 кВ ф.49-03 |  |  |  |  | 35715003 2406250616570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Степная с отпайками (С-35).; Выполнить верховой осмотр опоры №23 отпайки ПС 110кВ Степная (С-35). Заказ САП 180314026; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Степная с отпайками (С-35) по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов изоляции, для разработки мероприятий, направленных на исключение повторных отключений в результате воздействия птиц и повышения надежности ВЛ. Заках САП 180314025; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Степная с отпайками (С-35) провести анализ с разработкой мероприятий по замене дефектной изоляции, установке ПЗУ заводского исполнения для исключения повторных отключений по причине воздействия птиц, для повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 2406250714348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 24.06.25 в 09-26 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился ф.52-03 на ПС 35 кВ Сухово . Обесточено: 5 ТП, 2 нас.пункта (д.Струково, д.Верхний Канарай), 131 чел., СЗО-1 (объект водоснабжения-1), 37 ТППУ, 30 домовладений, МЖД нет. Нагрузка: Р-0,06 МВт. Балансовая принадлежность: Дзержинский РЭС, протяженность - 21,38 км Погода: температура +26С, ветер 7 м/с, без осадков. В 12-25 введён в работу ф.52-03 на ПС 35 кВ Сухово. Причина: падение дерева из вне зоны просеки в пролётах опор №74-75. Устранено. |  |  |  |  | 35715004 2406250926571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 8019 до ТП 8023 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 8019 до ТП 8023.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ТП 8019 до ТП 8023. |  |  |  |  | 35715602 2406251010751
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 155 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 155 .; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 155. |  |  |  |  | 35715603 2406251100752
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-09. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180314635 |  |  |  |  | 35715302 2406251100388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 872, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ» М.А. Морозову (пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2406251650753
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля силового кабеля силового кабеля ААБл 3х120 от ПС 110 кВ Советская яч №3- ТП 745 яч. №1. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля силового кабеля ААБл 3х120 от ПС 110 кВ Советская яч №3- ТП 745 яч. №1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля силового кабеля ААБл 3х120 от ПС 110 кВ Советская яч №3- ТП 745 яч. №1. |  |  |  |  | 35715602 2406251650754
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 24.06.25 в 19-01 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился ф.33-07 на ПС 35 кВ Нижний Ингаш . Обесточено: 25 ТП, 5 нас.пункта (часть п.Нижний Ингаш, п.Верхний Ингаш, д.Сулёмка, д.Степаново, п.Сулемка в/часть), 2223 чел., СЗО-2 (объект водоснабжения-2), 397 ТППУ, 250 домовладений, 0 МЖД. Нагрузка: Р-0,35 МВт. Балансовая принадлежность: Нижнеингашский РЭС, протяженность - 28,19 км Погода: температура +25С, ветер до 20 м/с, дождь, гроза. В 19-31 введён в работу ф.33-07 на ПС 35 кВ Нижний Ингаш. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715002 2406251901574
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.31 - ТП 738 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.31 - ТП 738; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ 10 кВ ПС 2 яч.31 - ТП 738. |  |  |  |  | 35715602 2406251915755
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) в пролетах опор № 44-54 (Заказ из SAP №170074746).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) включить в РП 2026 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новгородка-Стретинка (Т-63) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180311016). |  |  |  |  | 357150 2406251918575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2026 год вырубку ОСД.; Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. |  |  |  |  | 357154 2406252005203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 4х120-1 КЛ-0,4кВ от РП-25 РУ-0,4кВ руб.8 до ж.д. Мира, 91.; Произвести замену ПН-250 на РП-25 РУ-0,4кВ руб.8 до ж.д. Мира, 91 |  |  |  |  | 35715601 2406252014756
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715302 2406252122389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 21-07-2362 в пролете опор №№7-8. |  |  |  |  | 35715305 2406252131390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 от ТП 484 до оп.№ 2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 от ТП 484 до оп.№ 2.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 от ТП 484 до оп.№ 2 |  |  |  |  | 35715602 2406252240757
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр электрооборудования ТП 6-03-6/160 кВА, с целью выявления дефектного оборудования и тепловизионное(пирометрическое) обследование, с целью выявления контактных соединений с нагревом более нормы. |  |  |  |  | 35715705 2406252240435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Нижнеингашский РЭС: 24.06.25 в 23-12 действием МТЗ с НАПВ, отключился ф.63-01 на ПС 35 кВ Стретенка . Обесточено: 6 ТП, 4 нас.пункта (д.Возвиженка, д.Ильинка, д.Поскотино, д. Крутое), 112 чел., СЗО-2 (объект водоснабжения-2), 33 ТППУ, 30 домовладений, МЖД-нет. Нагрузка: Р-0,02 МВт. Балансовая принадлежность: Нижнеингашский РЭС, протяженность - 10,3 км. Погода: температура +20С, ветер 10 м/с, дождь, гроза. Причина выясняется. В 00-38 введен в работу ф. 63-01. Потребители запитаны. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715002 2406252312580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ АСБ-6 3х120 РП 136 - ТП 427 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ АСБ-6 3х120 РП 136 - ТП 427 .; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ АСБ-6 3х120 РП 136 - ТП 427. |  |  |  |  | 35715603 2406252335758
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику председателю ГСК «К-55» Найденову Е.Л. Александровне 660094, Красноярский край, город Красноярск, ул Кутузова, д. 42, кв. 118 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2406252335759
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 493 - ТП 435 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 493 - ТП 435.; Произвести восстановление уровня электрической изоляциисилового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 493 - ТП 435 |  |  |  |  | 35715603 2406252335760
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 25.06.25 в 01-05 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился ф.39-16 на ПС 35 кВ Залипье . Обесточено: 6 ТП, 2 нас.пункта (с.Новоуспенка), д.Ермаковка), 623 чел., СЗО-2 (объект водоснабжения-2), 217 ТППУ, 205 домовладений, МЖД нет. Нагрузка: Р-0,07 МВт. Балансовая принадлежность: Абанский РЭС, протяженность - 26,74 км. Погода: температура +17С, ветер 10 м/с, дождь, гроза. Причина выясняется. Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Абанский РЭС: 25.06.25 в 03-20 введен в работу ф.39-16 на ПС 35 кВ Залипье. Потребители запитаны. Причина- падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете оп. № 99-100. |  |  |  |  | 35715003 2506250105581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 25.06.25 в 03-40 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился ф.83-11 на ПС 35 кВ Кучерово . Обесточено: 8 ТП, 2 нас.пункта (д.Александровка, д.Алексеевка), 369 чел., СЗО-1 (объект водоснабжения), 117 ТППУ, 110 домовладений, МЖД-нет. Нагрузка: Р-0,04 МВт. Балансовая принадлежность: Нижнеингашский РЭС, протяженность - 14,3 км. Погода: температура +16С, ветер 10 м/с, дождь. Причина выясняется. В 04-18 введен в работу ф. 83-11. Потребители запитаны. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715002 2506250340582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 25.06.25 в 07-15 действием МТЗ на ф.5-16 на ПС 110 кВ Абан отключился сетевой выключатель СВ-1 . Обесточено: 10 ТП, 2 нас.пункта ( с.Апано-Ключи, д.Каменка), 449 чел., СЗО-1 (объект водоснабжения-1), 318 ТППУ, 298 домовладений, МЖД-нет. Балансовая принадлежность: Абанский РЭС. Погода: температура +18С, ветер 5 м/с, дождь. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715003 2506250715583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-04-17 |  |  |  |  | 35715004 2506250920584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-6кВ ф.4-33 от ТП-160 яч.3 до ТП-103 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-6кВ ф.4-33 от ТП-160 яч.3 до ТП-103 яч.3; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-6кВ ф.4-33 от ТП-160 яч.3 до ТП-103 яч.3 |  |  |  |  | 35715601 2506251010761
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Анциферовой В.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2506251010762
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 РП 27 до ТП 1180. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 РП 27 до ТП 1180.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 РП 27 до ТП 1180. |  |  |  |  | 35715602 2506251015763
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 52-04-5 |  |  |  |  | 35715004 2506251042586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39. |  |  |  |  | 35715607 2506251141204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5012 до ТП-5007 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5012 до ТП-5007; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5012 до ТП-5007. |  |  |  |  | 35715601 2506251205764
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 ТП 472 до ТП 433. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 ТП 472 до ТП 433.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 ТП 472 до ТП 433. |  |  |  |  | 35715602 2506251310765
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-19 до РП 54 / Кабель силовой АСБ-6 3х185; Провести анализ мест повреждения силового кабеляКЛ 6 кВ ф.15-19 до РП 54 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-19 до РП 54. |  |  |  |  | 35715604 2506251510766
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки директору ООО «АГРО-Красноярск» С.И. Гурьеву (ул. Лесная, зд. 17А, стр. 2 с. Частоостровское, Емельяновский район, Красноярский край 663034) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние. |  |  |  |  | 35715606 2506251625767
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 25.09.25 в 17-09 действием МТЗ, с НАПВ, отключился CВ-1 на ф.39-04 от ПС 35 кВ Залипье . Обесточено: 3 ТП, нас.пункта ( д.Сенное), 30чел., СЗО-нет, 24 ТППУ, 13 домовладений, МЖД нет. Нагрузка: Р-0,01 МВт. Балансовая принадлежность: Абанский РЭС, протяженность - 10,91 км Погода: температура +23С, ветер 5 м/с, дождь, гроза. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715003 2506251709589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Советская до РП 133 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Советская до РП 133; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Советская до РП 133 |  |  |  |  | 35715602 2506251750768
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции КЛ-10 кВ и монтаж концевой муфты у опоры №9/16/1 ВЛ-10 кВ ф.35-1.; Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре №9/16/1 ВЛ-10 кВ ф.35-1. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления. |  |  |  |  | 35715608 2506251815769
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01, с целью выявления дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2506251837436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-01: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2506252213437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95-1 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-183 до ТП-182 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95-1 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-183 до ТП-182; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95-1 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-183 до ТП-182 |  |  |  |  | 35715601 2506252214770
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Старт" Мещерякову Никите Сергеевичу (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Шахтеров, соор. 25А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2506252230771
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2506252329438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорно стержневой изоляции ТП 66-3-23 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 10/0,4кВ 66-3-23. |  |  |  |  | 35715606 2606250330772
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорно стержневой изоляции ТП 94-23 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 10/0,4кВ 94-2-3. |  |  |  |  | 35715606 2606250340773
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести с проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Включить в РП-2027 замену проходной изоляции на шинном мосту 10 кВ 2Т на ПС 110 кВ Дубинино.; Выполнить осмотр вторичной коммутации межшкафных соединений в местах возможного соприкосновения с металлом, подвергавшегося нагреву. Заказ в SAP №180315290; Выполнить осмотр КРУН-10, с целью выявления подобных причин технологических нарушений на ПС 110 кВ Дубинино и принять незамедлительные меры по их устранению. Заказ в SAP№180314426; Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора "2Т" ПС 110 кВ Дубинино Заказ в SAP №180315290; Выполнить проверку исправности датчиков дуговой защиты, расположенных в ячейке В 10 2Т. Заказ в SAP №180315290; Выполнить учащённый тепловизионный контроль (1 раз в квартал) ОРУ-110 и КРУН-10 на ПС 110 кВ Дубинино. Заказ в SAP №180315096 |  |  |  |  | 35715205 2606250446349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 339 за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 339.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 339. |  |  |  |  | 35715602 2606250450774
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3027. за последние 5 лет.По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3027.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3027. |  |  |  |  | 35715602 2606250610775
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-900 до ТП-99 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-900 до ТП-99; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-900 до ТП-99 |  |  |  |  | 35715601 2606250640776
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести с проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Включить в РП-2027 замену проходной изоляции на шинном мосту 10 кВ 1Т на ПС 110 кВ Дубинино.; Выполнить осмотр КРУН-10, с целью выявления подобных причин технологических нарушений на ПС 110 кВ Дубинино и принять незамедлительные меры по их устранению. Заказ в SAP№180314426; Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора "1Т" ПС 110 кВ Дубинино Заказ в SAP №180315289; Выполнить учащённый контроль ТВК (раз в квартал) ОРУ-110 и КРУН-10 на ПС 110 кВ Дубинино Заказ в SAP №180315096 |  |  |  |  | 35715205 2606250755352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки на оп. № 7. ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 33-08-153Е. Заказ SAP -170075148 |  |  |  |  | 35715307 2606250814391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Овсянка на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить демонтаж поврежденной муфты 3ПКНТп-10 КЛ 6кВ 1Т - В 6кВ 1Т. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Произвести замену концевой муфты 3ПКНТп-10 КЛ 6кВ 1Т - В 6кВ 1Т. |  |  |  |  | 35715603 2606250830777
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфов на опоре №15 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 2606250836392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4кВ на ТП №18-10-832. Заказ САП № 170075231. |  |  |  |  | 35715304 2606250856393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01, с целью выявления дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2606250907419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обследование крыши здания (сооружения) ТП-640. Восстановить гидроизоляцию кровли ТП-640.; Произвести замену предохранителей ТП-640 РУ-10кВ Т-1 ПК-10/30, выполнить техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-640 с чисткой изоляции. |  |  |  |  | 35715601 2606250910778
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж крюка ф."А" на опоре № 316 ф.51-12. |  |  |  |  | 35715303 2606250933394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо начальнику управления электроэнергетики-главному энергетику ООО «КрасКом» А. Н. Русецкому (ул. Парижской Коммуны, 41, г. Красноярск, 660049) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" |  |  |  |  | 35715604 2606250935779
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Осуществить вывоз порубочных остатков с ВЛ-6кВ ф.22-27 после обрезки крон в пролетах опор №93 до №94. Заказ SAP № 170075514; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ ф.29-41 от ПС 110 кВ Транзитная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315225; Произвести обрезку кроны деревьев на ВЛ-6кВ ф.22-27 в пролетах опор №93 до №94 . Заказ SAP №170075513 |  |  |  |  | 35715204 2606251005353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки О.Т. Карелиной (ул. Некрасова д. 2 п. Минино, Емельяновский Район, Красноярский край ) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние. |  |  |  |  | 35715606 2606251010780
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести с проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Включить в РП-2027 замену опорной изоляции шинного моста 10 кВ 2Т на ПС 110 кВ Балахтинская.; Выполнить осмотр опорной изоляции 10 кВ с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Балахтинская Заказ в SAP№155156756; Выполнить тепловизионный контроль опорной изоляции на ОРУ-110 ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ в SAP №180315098 |  |  |  |  | 35715207 2606251020355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры № 116 ф. 54-05 |  |  |  |  | 35715303 2606251020395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 26.06.25 в 10-40 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ, отключился ф.76-06 на ПС 35 кВ Большая Уря. Обесточено: 14 ТП, 2 нас.пункта (п.Дорожный, п.М.Пруды), 172 чел., СЗО-2 (объект водоснабжения-2), 132 ТППУ, 118 домовладений, МЖД нет. Нагрузка: Р-0,12 МВт. Балансовая принадлежность: Канский РЭС, протяженность - 21,7 км Погода: температура +16С, ветер 5 м/с, без осадков. 26.06.25 в 13-30 введен в работу ф.76-06 на ПС 35 кВ Большая Уря. Потребители запитаны. Причина – падение дерева в пролете оп.72-73. |  |  |  |  | 35715001 2606251040591
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 34-05-4 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180314196; Произвести внеплановый тепловизионный (пирометрический) контроль РУ 10 кВ ТП 34-05-4 Заказ SAP № 180314197 |  |  |  |  | 35715206 2606251047356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо потребителю Пантелеевой Н.Д. с предложением о замене голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2606251058421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю АО "КрасЭКо". |  |  |  |  | 35715706 2606251114439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП «10/0.4 кВ 140-10-19 И.В. Пусташилова ул. Заречная, д. 49 с. Еловое, Емельяновский район, Красноярский край 663012) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2606251400781
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 38-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2606251435440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-05, с целью выявления развивающихся дефектов, с проведением замеров степени загнивания древесины опор ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2606251435441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Щередину Олегу Викторовичу (660127, Красноярский край, город Красноярск, улица Мате Залки, д.15,помещ. 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2606251605782
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 180/10-180/11 на ВЛ-10 кВ ф.8-09 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-09 в пролётах опор № 180/10-180/11 |  |  |  |  | 35715004 2606251636593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление повреждённой траверсы №346 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Заказ SAP - № 170075286. |  |  |  |  | 35715307 2606251639396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2606251710594
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 26.06.25 в 17-40 действием МТЗ с НАПВ, НПРВ отключился ф.41-01 на ПС 35 кВ Южная Александровка. Обесточено: 5 ТП, с.Кучердаевка, 301 чел., СЗО-3 (школа-1, д/с-1); 94 ТППУ, 106 домовладений, МЖД-нет. Нагрузка: Р-0,04. Балансовая принадлежность: Нижнеингашский РЭС, протяженность - 25,81 км Погода: температура +14С, ветер 5 м/с, дождь. 26.06.25 в 23-26 введён в работу ф.41-01 на ПС 35 кВ Южная Александровка. Потребители запитаны. Причина: падение дерева из вне зоны просеки в пролётах опор №291-291/1. |  |  |  |  | 35715002 2606251740595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.5-10: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2606251846442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 26.06.25 в 21-32 действием МТЗ, с НАПВ, отключился ф.35-02 на ПС 35 кВ Красная . Обесточено: 13 ТП, 5 нас. пунктов (с.Новогеоргиевка, с.Соколовка, д.Новосеменовка, д.Гремучая Падь, д.Богдановка), 804 чел., СЗО-9 (объект водоснабжения-9), 335 ТППУ, 330 домовладений, МЖД-нет. Нагрузка: Р-0,142 МВт. Балансовая принадлежность: Нижнеингашский РЭС, протяженность - 42,87 км Погода: температура +13С, ветер 5м/с, дождь. Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Нижнеингашский РЭС 26.06.25 в 21-47 введён в работу ф.35-02 на ПС 35 кВ Красная . Потребители запитаны. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715002 2606252132598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110 Красный Яр кВ до РП 161. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110 Красный Яр кВ до РП 161.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110 Красный Яр кВ до РП 161. |  |  |  |  | 35715602 2606252230783
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 27.06.25 в 00-30 действием оперативно с "землей" отключён ф.70-14 на ПС 35 кВ Чечеул . Обесточено: 7 ТП, 2 нас. пункта часть с.Чечеул, д. Малые пруды, 205 чел., СЗО-1 (объект водоснабжения); 203 ТППУ, 75 домовладений, МЖД нет. Нагрузка: Р-0,07 МВт. Балансовая принадлежность: Канский РЭС, протяженность - 16,87 км Погода: температура +13С, ветер 3 м/с, без осадков. 27.06.25 в 04-45 потребители ф.70-14 от ПС 35 кВ Чечеул. Запитаны по ф 76-06. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715001 2706250030599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/90-10/91 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролётах опор № 10/90-10/91. |  |  |  |  | 35715004 2706250158600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кабельной ячейки 10 кВ ф. 113-04, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2706250700393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-03, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2706250845443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-3 на наличие подобных дефектов.; Выполнить замену опоры №154 ВЛ-10 кВ ф.35-3. |  |  |  |  | 35715608 2706251007784
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "САПФИР" Жаровой Юлии Викторовне (660119, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Молодежный, д. 7, кв. 125), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2706251025785
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2706251033444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-01, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2706251033445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-03, с целью выявления развивающихся дефектов и последствий прохождения грозового фронта и ураганного ветра 22.06.2025 г. |  |  |  |  | 35715703 2706251041446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Дзержинский РЭС: 27.06.25 в 11-55 оперативно с "землей" отключен ф.8-14 на ПС 110 кВ Тасеево . Обесточено: 13 (1 потреб.) ТП, 4 нас.пункта (д.Бартанас, д.Данилки, д.Вахрушево, д.Унжа), 368 чел., СЗО-1 (объект водоснабжения-1), 168 ТППУ, 160 домовладений, МЖД-нет. Нагрузка: Р-0,07 МВт. Балансовая принадлежность: Дзержинский РЭС, протяженность - 74,775 км. Погода: температура +16С, ветер 3 м/с, без осадков. Причина выясняется. Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Дзержинский РЭС: 27.06.25 в 16-05 введен в работу ф.8-14 на ПС 110 кВ Тасеево. Потребители запитаны. Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715004 2706251155601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты силового кабеля ААБл-3х240 КЛ-10 кВ от 1Т до 3 В 1Т 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2.; Направить претензионное письмо подрядной организации ООО "Альянсэнергострой" для устранения замечаний на ПС 110 кВ Весна-2 и исключения подобных случаев.; Подать служебную записку в ДКС для организации претензионно-исковой работы по ТН на ПС 110 кВ Весна-2 в отношении подрядной организации ООО "Альянсэнергострой". |  |  |  |  | 35715601 2706251325786
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки ООО ТСК "Энергоальянс" Меркушевой Н.В. с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. Срок выполнения: |  |  |  |  | 35715606 2706251455787
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр маслонаполненных вводов на ПС 110 кВ Решоты с записью замечаний в журнал дефектов ПС при их наличии и сроков их устранения.; Провести внеплановый инструктаж оперативному, ремонтному персоналу по выявлению подобных дефектов на маслонаполненных вводах в период ремонтов и обслуживания подстанционного оборудования. |  |  |  |  | 35715002 2706251544602
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от РП-29 до ТП-1123 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от РП-29 до ТП-1123; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ от РП-29 до ТП-1123 |  |  |  |  | 35715601 2706251640788
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо главному энергетику ФБУ "Администрация "Енисейречтранс" А. В. Сиротинину о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2706251720789
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования РУ 10 кВ РП-63.; Выполнить ремонт ВМГ-133-600-20 РП-63 яч.10. |  |  |  |  | 35715601 2806250420790
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 12-02-5, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715707 2806250921447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-14 Р-№16 Л-2 до оп.№1; Произвести замену ПН-400 ф.А на ТП-14 РУ-0,4кВ Р-№16 Л-2 |  |  |  |  | 35715601 2806251020791
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-01-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2806251105448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2806251122449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ-10кВ ф.4-09 от ТП-194 яч.1 до ТП-169 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ-10кВ ф.4-09 от ТП-194 яч.1 до ТП-169 яч.1; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х95 КЛ-10кВ ф.4-09 от ТП-194 яч.1 до ТП-169 яч.1 |  |  |  |  | 35715601 2806251140792
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Красноярскэнерго, ПО ВЭС, Абанский РЭС: 28.06.25 в 13-52 действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился ф.39-16 на ПС 35 кВ Залипье . Обесточено: 6 ТП, 2 нас.пункта (с.Новоуспенка, д.Ермаковка), 623 чел., СЗО-2 (объект водоснабжения-2), 217 ТППУ, 205 домовладений, МЖД нет. Нагрузка: Р-0,07 МВт. Балансовая принадлежность: Абанский РЭС, протяженность - 26,74 км Погода: температура +25С, ветер 5 м/с, без осадков. В 14-05 введён в работу ф.39-16 на ПС 35 кВ Залипье с отключенным СВ-1 . Обесточено: 1 ТП, Промзона(лесопилка). Причина выясняется. |  |  |  |  | 35715003 2806251352603
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-01-1: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2806251356450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л7 от ТП 323 .; Произвести восстановление провода А-35 ВЛ 0,4 кВ Л7 ТП 323 ф.С в пролете опор 6 -7. |  |  |  |  | 35715603 2806251428793
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090 divn_mupes@mail.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2806251450794
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03 и ТП 47-03-4/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2806251455451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 25 ВЛ 10 кВ ф. 37-03; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03, с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 2806251528452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 9-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2806251545453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Москалева Д.С. |  |  |  |  | 35715707 2806251703454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от РП 14 КрасКом; Произвести восстановление проводов А-50 ВЛ 0,4кВ Л2 от РП 14 КрасКом ф.А, ф.В в пролете опор 9-10. |  |  |  |  | 35715603 2806251715795
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-20, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2806251727455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ РП 50 Л-3.; Выполнить восстановление провода ВЛ 0,4 кВ РП 50 Л-3 в пролете опор Опора № 2 - Опора № 3 / 4А-25 |  |  |  |  | 35715604 2806251740796
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10кВ от ТП 4-16-01 до ТП 4-16-02. Заказ SAP №180315213; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315228; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10кВ от ТП 4-16-01 до ТП 4-16-02 Заказ SAP №180315232; Произвести ремонт КЛ 10кВ от ТП 4-16-01 до ТП 4-16-02. Заказ SAP №170075515, 170075516 |  |  |  |  | 35715204 2806251751359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя Альберг И.И. с предложением о замене голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2806251801456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки И.В. Никитину с требованием о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 2806251805797
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-07: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 2806251815457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 66-7 от оп. 1 - 172 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить мероприятия по расчистке трассы ВЛ 10 кВ Ф 66-7 в пролете опор 67-68 от ДКР. |  |  |  |  | 35715606 2806251820798
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 48-10-11/160 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2806251854458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2806251926459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Трансреал" Щуров Валерий Викторович (660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2806251930799
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 3-4 Л-2 от ТП 40-06-10. |  |  |  |  | 35715707 2806252042460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.5-58 от ТП-514 до оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.5-58 от ТП-514 до оп.1; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.5-58 от ТП-514 до оп.1 |  |  |  |  | 35715601 2806252110800
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 5-10-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2806252150461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Ломакину А.И. |  |  |  |  | 35715707 2806252212462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Вавулина В.А. |  |  |  |  | 35715707 2806252322463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 90-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2906250125464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору УСК Сибиряк Моисееву Евгению Юрьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2906250615801
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090 divn_mupes@mail.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2906250650802
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2906251040465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №178-179 на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор №178-179. |  |  |  |  | 35715002 2906251040604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки (Начальнику РЭС «Красноярский» филиала «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» ул. Малиновского, 27, стр.2 г.Красноярск, 660005) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2906251115803
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу улица Залив "Шумиха", 5/33 Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2906251115804
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Енисейская - Подгорная (Т-14) в пролетах опор №№ 331-333 (Заказ из SAP № 170075424).; Провести анализ листов осмотра по детальному описанию состояния ДКР на ВЛ 35 кВ Енисейская - Подгорная (Т-14) и включить в план ремонта необходимые объемы по вырубке ОСД. |  |  |  |  | 357154 2906251232186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 135-136 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролётах опор № 135-136. |  |  |  |  | 35715004 2906251345605
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP: 180315279; По результатам внепланового осмотра запланировать вырубку ОСД угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф. 65-5 от ПС 35кВ Зачулымка, в пролетах опор № 75-78 в количестве 12 штук. Заказ будет сформирован на момент выполнения мероприятия. |  |  |  |  | 35715202 2906251412360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес Богуславского сельского совета. |  |  |  |  | 35715707 2906251430466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 50 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). (Заказ из SAP № 170075771); Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 49-51 на ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826). (Заказ из SAP № 180314056); По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 49-51 ВЛ 110 кВ Канская опорная - Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 2906251432607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "МК "СИБИРЬ-ПУШНИНА" Жукову Ивану Алексеевичу (660043, Красноярский край, город Красноярск, улица Чернышевского, д. 92, офис 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2906251622806
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-14 от ТП-1106 до ТП-109 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-14 от ТП-1106 до ТП-109.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-14 от ТП-1106 до ТП-109 |  |  |  |  | 35715601 2906251622807
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 41-01-4 |  |  |  |  | 35715002 2906251731609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.2) - ТП 414 (яч.1) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляАСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.2) - ТП 414 (яч.1).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ТП 413 (яч.2) - ТП 414 (яч.1). |  |  |  |  | 35715603 2906251740808
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-6кВ от ТП-1140 до ТП-1142 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-6кВ от ТП-1140 до ТП-1142; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-6кВ от ТП-1140 до ТП-1142 |  |  |  |  | 35715601 2906252020809
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 4.102-4.103 ВЛ 10 кВ ф. 19-04. |  |  |  |  | 35715703 2906252125467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.170-15 от ПС-220/110/10кВ Центр до РП-59 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.170-15 от ПС-220/110/10кВ Центр до РП-59; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.170-15 от ПС-220/110/10кВ Центр до РП-59 |  |  |  |  | 35715601 2906252205810
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 7-8.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 2906252210610
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 32-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2906252258468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-901 яч.2 до ТП-910 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-901 яч.2 до ТП-910 яч.1; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-901 яч.2 до ТП-910 яч.1 |  |  |  |  | 35715601 3006250010811
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 278. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 278.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 270 до ТП 278. |  |  |  |  | 35715602 3006250440739
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-06, с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 3006250605469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-110 кВ С-93 опора №271 произвести замену электрода-индикатора гирлянды ГИРМК-110 фаза «А». Заказ SAP – 14000122853.; ВЛ-110 кВ С-93 произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления опор №270, 271, 272. Заказ SAP – 180315686.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ С-93 (заказ SAP – 180315687) запланировать работы в 2026 году по замене электродов-индикаторов гирлянд ГИРМК-110.; По результатам проверки и измерения сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ С-93 опор №№270, 271, 272 (заказ SAP – 180315686) при несоответствии измеренных значений НТД, запланировать работы в РП 2026г по ремонту контура заземления с доведением значений сопротивления контура заземления к значениям НТД.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-93 опор №№ 265,267,268,269,270,271,272,273,274,276,277,278,280,281,282,283,293 с целью выявления сработавших электродов-индикаторов гирлянд ГИРМК-110. Заказ SAP – 180315687. |  |  |  |  | 357153 3006250633383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 от ТП 28 до РП 77 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 от ТП 28 до РП 77.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 от ТП 28 до РП 77 |  |  |  |  | 35715602 3006250703812
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля силового кабеля ААБл-10 3х120 от ТП 777 до ТП 817 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 от ТП 777 до ТП 817.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ТП 777 до ТП 817. |  |  |  |  | 35715602 3006250703813
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, собственнику электроустановки ТП-139-17-3 Высотскому Дмитрию Александровичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Мате-Залки, д.6а, кв.106), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3006250829814
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Кедр" Чанчикову Александру Валентиновичу (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Светлогорская, зд.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3006250948815
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "БАСТИОН-12" Константинову Александру Викторовичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д. 1, помещ. 310), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3006251010816
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 746 до ТП 8118. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 746 до ТП 8118.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 746 до ТП 8118. |  |  |  |  | 35715602 3006251020817
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761). Провести техническое обучение с персоналом на предмет визуального выявления отклонений от норматива и дефектов на ВОЛС, размещенного на совместном подвесе на ВЛ 35-110кВ.; Выполнить верховой осмотр анкерных креплений ВОЛС на ВЛ 110 кВ Парная – Шарыповская I цепь с отпайками (С-761) в пролетах опор пересечений с автодорогами, а также на смежных с пересечениями опорах. Заказ САП 180315619 |  |  |  |  | 357152 3006251347342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/182-10/183 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролётах опор № 10/182-10/183 |  |  |  |  | 35715004 3006251500611
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый замер контура заземления на оп. 27А/12 ВЛ-10 кВ ф. 10-17 от ПС 110 кВ Ачинская. Заказ SAP №180315251; Произвести внеплановый обход и осмотр ф 10-17 от ПС 110 кВ Ачинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315244 |  |  |  |  | 35715201 3006251527350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ТП 330 на предмет проникновения грызунов, организовать мероприятия по дератизации.; Устранить причину короткого замыкания (убрать животное) в ТП 330. |  |  |  |  | 35715602 3006251552818
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 от РП 69 до ТП 2064. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 от РП 69 до ТП 2064..; Провести восстановление изоляционных свойств кабеля 10 кВ ААБ 3x240 от РП 69 до ТП 2064. |  |  |  |  | 35715602 3006251635819
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от РП-205 яч.4 до ТП-9120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от РП-205 яч.4 до ТП-9120; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от РП-205 яч.4 до ТП-9120 |  |  |  |  | 35715601 3006252140820
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролётах опор № 40-41.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-10 кВ ф.39-16 |  |  |  |  | 35715003 3006252309612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановое техобслуживание РУ 0,4 кВ ТП 12-04-05 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180315249; Произвести внеплановый осмотр ТП 12-04-05 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180315247; Произвести внеплановый пирометрический контроль контактных соединений ТП 12-04-05 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180315248 |  |  |  |  | 35715201 3006252313351