## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357157 | 470 | 2023-12-23 | 10 | 3 | 0.445 | 2023-12-23 | 14 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.54-03 птиц, на ЛР 54-03-3. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР/54-03-3 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.54-03. (ТН самоустранилось, ремонт ЛР/54-03-3 не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР/54-03-3, ВЛ 10 кВ ф. 54-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 471 | 2023-12-23 | 15 | 3 | 0.014007 | 2023-12-23 | 15 | 7 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.25-10 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР №4/25-10 из-за попадания птицы, на ПС 110 "Уяр-Городская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.25-10. ТН самоустранилось, ремонт ЛР №4/25-10 не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №4/25-10 из-за попадания птицы на ЛР №4/25-10, ВЛ-10кВ ф.25-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер участка Бикметов А.В. 25.12.2023 год
357152 | 627 | 2023-12-22 | 19 | 40 | 0.175 | 2023-12-22 | 21 | 25 | 3.4.12.1 По причине налипания мокрого снега на крону дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ и имеющего наклон в сторону линии, произошло его падение в пролётах опор № 209 - № 210 ВЛ 10кВ 93-5, приведшее к повреждению проводов в пролётах опор №209 - №210 с межфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ Ф 93-5 на ПС 35 «Удачное». 4.4 Произошло падение дерева по причине большого количества снега на ветках кроны, росшее за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №209 - №210, из за тяжести снега налипшего на крону произошло его падение, что привело к обрыву проводов в пролётах опор №209 - №210 с межфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ Ф 93-5 на ПС 35 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в из за падения дерева на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.93-5 по всей длине для выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180182667 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.93-5 согласно запланированных внеплановых мероприятий в 2024 году. Заказ в SAP: №142783122 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.01.2024 год
357154 | 232 | 2023-12-23 | 13 | 30 | 0 | 2023-12-23 | 13 | 30 | 3.4.12.5 По неотложной заявке № 24875/0 вывели в ремонт 2 сек. 110кВ, без обесточения потребителей, в связи с течью масла в ТН 2 сек. 110кВ ф. "В" (в результате перепада температур окружающего воздуха от -15°С до +3°С с мокрым снегом произошло выдавливание масла из уплотнителя в ТН 2сек. 110кВ ф. "В"). 4.7 Неисправность ТН 2 сек. 110кВ ф. "В" (в результате перепада температур окружающего воздуха от -15°С до +3°С с мокрым снегом произошло выдавливание масла из уплотнителя в ТН 2сек. 110кВ ф. "В"), приведшее к выводу в ремонт 2 сек. 110кВ, без обесточения потребителей, по неотложной заявке № 24875/0. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность ТН 2 сек. 110кВ ф. "В" (в результате перепада температур окружающего воздуха от -15°С до +3°С с мокрым снегом произошло выдавливание масла из уплотнителя в ТН 2сек. 110кВ ф. "В"). на ПС 110/10 кВ Казачинская (№21), ТНИ НКФ-110-57 110000/100 0,5 | Техническое мероприятие 1 Устранить течь масла ТН 110кВ ф. "В", произвести протяжку болтовых соединений уплотнителя ТН 2 сек. 110кВ ф. "В" на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 29.12.2023 год
357156 | 419 | 2023-12-22 | 12 | 10 | 0.76998 | 2023-12-22 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 746 до ТП 748, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.2-16 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 746 до ТП 748. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 746 до ТП 748, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 746 до ТП 748 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.03.2024 год
357150 | 854 | 2023-12-23 | 1 | 27 | 0.13183 | 2023-12-23 | 3 | 20 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 268-269 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снежных масс на кроне. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 268-269 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло Двухфазное к.з. фазы "А", "В" и отключение Вф.8-11 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 268-269 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 год
357156 | 420 | 2023-12-22 | 20 | 50 |  | 2023-12-22 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 210 до ТП 2050, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-11 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 2050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП210 до ТП2050, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 210 до ТП 2050. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.03.2024 год
357156 | 421 | 2023-12-22 | 22 | 8 | 1.14 | 2023-12-23 | 0 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты силового кабеля на оп.1 КЛ 10 кВ ТП 466 - оп.1 ф.10-14, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой концевой муфты на оп.1 силового кабеля от ТП 466 до оп.1 ф.10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ТП466-ТП484 (ф.10-14), 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты 3КВТп-10-70/120 силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 466 - оп.1. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.03.2024 год
357156 | 422 | 2023-12-23 | 0 | 5 |  | 2023-12-23 | 0 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026, ААБЛ 3Х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ф.123-54 до ТП 3026 / ААБЛ 3Х240. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.03.2024 год
357156 | 423 | 2023-12-23 | 3 | 30 |  | 2023-12-23 | 3 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КВЛ 6 кВ ф. 102-5 (ООО «Эко-Парка Адмирал»), действием МТЗ, на ПС 35 кВ "Плотина" был отключен В/6кВ ф.102-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Залив "Шумиха", 5/33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 25.01.2024 год
357156 | 424 | 2023-12-23 | 11 | 10 | 0.03333 | 2023-12-23 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 40 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 44с доТП 46, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.10 РП-44с. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6 кВ РП 44с -ТП 46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 44 -ТП 46, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 44с -ТП 46. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357156 | 425 | 2023-12-23 | 12 | 50 | 0.043667 | 2023-12-23 | 17 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного обнаружения загрязненной изоляции на СР 1-2 сек/0,4 кВ, а также с изменением свойств и старением материалов в процессе длительной эксплуатации, более 41 года, произошло перекрытие опорной изоляции СР 1-2 сек/0,4 кВ со стороны 2 сек/0,4 кВ, что привело к перегоранию ПК 6 кВ 2Т ф."В" и отключению действием оперативного персонала ВН 2Т в РУ 6 кВ ТП-46. 4.12 По причине перекрытия опорной изоляции СР 1-2 сек/0,4 кВ со стороны 2 сек/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 46, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку загрязненной изоляции 2 сек/0,4 кВ в ТП-46. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перегоревшего ПК 6 кВ ф."В" 2Т в ТП-46 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357156 | 426 | 2023-12-23 | 13 | 30 | 0.23331 | 2023-12-23 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ООО "Паритет" (бывшего ООО "Сибирская Усадьба") на ТП 40-2-8, действием МТЗ, был отключен В/6кВ ф.40-02 на ПС 35кВ Базаиха. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Паритет" И.Э. Лоткову (ул. Молокова, д. 1Г, пом. 205, г. Красноярск, 660077), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 25.01.2024 год
357150 | 855 | 2023-12-23 | 8 | 30 | 0.019167 | 2023-12-23 | 10 | 25 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-07 в пролёте опор № 17-18 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снежных масс на кроне. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 17-18 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-07 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В" и отключение Вф.7-07 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 17-18 на ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 26.01.2024 год
357156 | 427 | 2023-12-23 | 15 | 30 |  | 2023-12-23 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10кВ ф.135-4 (ОАО "Птицефабрика Заря"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Заря был отключен В/10кВ ф.135-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.135-4, директору ОАО "Птицефабрика Заря" Исаеву И.В. (663020, Красноярский край, пгт Емельяново, ул. Спортивная, д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.01.2024 год
357150 | 856 | 2023-12-23 | 14 | 15 | 0.0125 | 2023-12-23 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 21-22 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 21-22произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ №8-09-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-7, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 год
357150 | 857 | 2023-12-24 | 1 | 40 | 0.047918 | 2023-12-24 | 3 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 8-11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-11-12, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 год
357156 | 428 | 2023-12-24 | 3 | 40 |  | 2023-12-24 | 3 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8129 (ООО УК Сосны), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В/6кВ ф.28-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8129, Угловской Владимир Дмитриевич (ул. Сосновый бор, 40, г. Красноярск, 660011), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357150 | 858 | 2023-12-24 | 7 | 9 | 0.045 | 2023-12-24 | 7 | 24 | 3.4.12.5 На проводах трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 329-330 произошло обледенение из-за выпадения мокрого снега. что привело к их схлёстыванию. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений при обледенении проводов трёх фаз в пролётах опор № 329-330 ВЛ-10 кВ ф.8-11 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 329-330 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить чистку проводов в пролёте опор № 329-330 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 год
357156 | 429 | 2023-12-24 | 12 | 0 | 0.35001 | 2023-12-24 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1127 до ТП 697, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.33-2-10 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1127 до ТП 697. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПС 33 яч.2-10 до ТП 1107 яч.7, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 1127 до ТП 697. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.03.2024 год
357150 | 860 | 2023-12-24 | 11 | 29 | 0.007 | 2023-12-24 | 11 | 50 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 821 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу п. Карьерный, ул. Нижний склад, д. 7. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 12.01.2024 год
357156 | 430 | 2023-12-24 | 12 | 10 | 0.06667 | 2023-12-24 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ГКЛ 10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.33-2-9, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.33-2-9 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ГКЛ 10кВ ф.33-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.14 - ТП 129, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 ГКЛ 10кВ ф.33-2-9. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.04.2024 год
357150 | 861 | 2023-12-24 | 13 | 14 | 0.019667 | 2023-12-24 | 15 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1983 года) произошло окисление контакта выключателя фазы "В" АВ-0,4кВ Л-1, что привело к их нагреву. 4.10 Вследствие термического нагрева контакта фазы "В" АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4 кВ 81-09-2 произошло их отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 81-09-2, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку и протяжку контактов выключателя фазы "В" АВ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.01.2024 год
357156 | 431 | 2023-12-24 | 15 | 20 |  | 2023-12-24 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8128 (ООО УК Сосны), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В/6кВ ф.28-20. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8128, Угловской Владимир Дмитриевич (ул. Сосновый бор, 40, г. Красноярск, 660011), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357154 | 234 | 2023-12-24 | 10 | 18 | 0.144 | 2023-12-24 | 12 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с) произошло падение дерева (ель длинной более 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.22-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". 4.4 Падение дерева (ель длинной более 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.22-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.22-07. на ВЛ 10 кВ ф.22-07 с. Отношка, Пролет: Опора № 210 - Опора № 211 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.22-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 210-211 ВЛ 10кВ ф.22-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 29.12.2023 год
357153 | 487 | 2023-12-23 | 2 | 3 | 0.072841 | 2023-12-23 | 2 | 22 | 3.4.12.5 Во время обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. При сходе снега с проводов фазы "В" в пролёте опор №№89-90 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 на ПС 220 Кошурниково тяговая. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково обнаружено налипание снега на провода. При сходе снега с проводов фазы "В" в пролёте опор №№89-90 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 на ПС 220 Кошурниково тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №89 - Оп. №90 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Произвести стряхивание снега с проводов ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково от ПС 220 "Кошурниково тяговая". Ответственное лицо: Сятькин В.А. 26.01.2024 год
357153 | 488 | 2023-12-23 | 15 | 26 | 0.98904 | 2023-12-23 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (ДНТ Родники). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. Ответственное лицо: С.А. Цавня 27.01.2024 год
357153 | 489 | 2023-12-24 | 15 | 28 |  | 2023-12-24 | 15 | 28 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки на провода произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№1-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №44-05-1924. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №44-05-1924 обнаружено, что в результате воздействия ветровой нагрузки на провода произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№1-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №44-05-1924. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 44-05-1924, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 1- 2 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 44-05-1924. Заказ в САП №180182426. №180182427. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 25.01.2024 год
357150 | 862 | 2023-12-25 | 10 | 24 | 0.016998 | 2023-12-25 | 10 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 119 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 119 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-09-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-18, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 119 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 26.01.2024 год
357153 | 490 | 2023-12-25 | 11 | 16 | 1.14 | 2023-12-25 | 13 | 10 | 3.4.12.2 Порывами ветра 12 м/с сорвало с крюка и разбило о тело опоры №143 ВЛ-10 кВ ф.15-16 за СП 44 фарфоровый изолятор фазы "В", что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-16 на СП 44. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-16 за СП 44 было обнаружено разрушение фарфорового изолятора фазы "В" на опоре №143 ВЛ 10 кВ ф.15-16 за СП 44, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-16 на СП 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.15-16 ПС№15-с. Сагайское-сТас, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №143 ВЛ 10 кВ ф.15-16 за СП 44.. Заказ САП №170063435. . Ответственное лицо: Копленко А.А. 31.01.2024 год
357152 | 626 | 2023-12-26 | 22 | 15 | 0.002833 | 2023-12-26 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов произошел обрыв нулевого провода в месте соединения провода ввода в дом потребителя с магистралью ВЛ на опоре №2/6 в сторону опоры №2/5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 31-03-1 10/0,4 кВ, что вызвало необходимость отключить оперативно АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 31-03-1 10/0,4кВ. 4.1 Произошел обрыв нулевого провода в месте соединения магистрали ВЛ и ввода в дом потребителя на опоре №2/6 в сторону опоры №2/5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 31-03-1 10/0,4 кВ, что вызвало необходимость отключить оперативно АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 31-03-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 31-03-1, Пролет: Опора № 2/5 - Опора № 2/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-03-1 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180182379 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку и измерение сопротивления повторных заземлений опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-03-1 10/0,4кВ Заказ SAP № 180182406 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра, проверок и измерений сопротивления повторных заземлений опор на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-03-1 10/0,4кВ, в случае необходимости включить в РП 2025 года ремонт заземляющих устройств на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 31-03-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 28.01.2024 год
357150 | 864 | 2023-12-26 | 11 | 52 | 0.026499 | 2023-12-26 | 12 | 45 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор №6-6.1 произошло схлёстывание проводов. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 8-04-8 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор №6-6.1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-8 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 год
357150 | 865 | 2023-12-26 | 23 | 42 | 0.155 | 2023-12-27 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1990 года) произошла разрегулировка контакта фазы "А" на шпильке НН трансформатора ТП 10/0,4кВ №33-01-25, что привело к её нагреву и термическому повреждению 4.10 Вследствие термического нагрева контакта фазы "А" на трансформаторе марки ТМ-160/10 ТП 10/0,4 кВ 33-01-25 произошло его оплавление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-01-25 (ОУ), Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ 33-01-25 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку и чистку контактных соединений на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 33-01-25 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт шпильки НН трансформатора ТП 10/0,4 кВ 33-01-25 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.01.2024 год
357153 | 491 | 2023-12-26 | 10 | 40 | 0.018 | 2023-12-26 | 12 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело к разрушению опоры №68 ВЛ 10 кВ ф.18-01 по верху конструкции и явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.18-01 на ПС 35 кВ Ширыштыкская для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.18-01 было обнаружено разрушение промежуточной опоры №68 ВЛ-10 кВ ф.18-01 по верху конструкции, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.18-01 на ПС 35 кВ Ширыштыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры. на ВЛ 10 кВ ф.18-01 ПС№18-д.Таловка., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры № 68 на ВЛ 10кВ ф. 18-01. Заказ САП № 170063327. Ответственное лицо: Копленко А.А. 15.01.2024 год
357156 | 432 | 2023-12-27 | 12 | 40 | 0.76666 | 2023-12-27 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие падения дерева на ВЛ-10кВ из вне охранной зоны в пролёте оп.№85-86 ф.88-3, произошел обрыв провода АС 35 фазы "С" и отключение действием МТЗ В-10 кВ ф.88-3 от ПС 35кВ Талая яч.№3. 4.4 По причине обрыва провода фазы "С" ВЛ 10кВ в пролёте оп.№85-86 ф.88-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС 35 фазы "С" в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ ф. 88-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 88-3 на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2024 год
357156 | 433 | 2023-12-27 | 16 | 40 | 0.16665 | 2023-12-27 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя Шамсиева Х.А. (Животноводческая ферма) на ТП 44-2-12, действием МТЗ, был отключен В/10кВ ф.44-2 на ПС 35кВ Бархатово. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Шамсиеву Х.А. (ул. Алеши Тимошенкова, д. 17, стр. 112, г. Красноярск, 660052), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.01.2024 год
357157 | 472 | 2023-12-28 | 9 | 43 | 1.1233 | 2023-12-28 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние СР13-02/13-04 из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.13 Вследствие однофазного замыкания на фазе "С" при обрыве шлейфа из-за ухудшения механической прочности провода от длительного срока эксплуатации со стороны ф.13-04 на СР 13-02/13-04 и касания его рамы, на ПС 35 кВ "Заозёрновская" оперативно отключен В 6 ф.13-04 (Ки ф."С"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа вазы "С" на СР ф.13-02/13-04 со стороны ф.13-04, однофазное замыкание на СР 13-02/13-04, ВЛ-6кВ ф.13-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию СР13-02/14-03 Ответственное лицо: Куприянов С.В. 28.12.2023 год
357153 | 492 | 2023-12-28 | 10 | 34 | 0.324 | 2023-12-28 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание опоры выше допустимой нормы (опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен), что привело к разрушению опоры №17 ВЛ 10 кВ ф.15-04-01 за СП 42 у основания конструкции и явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 на СП 42 для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 за СП 42 было обнаружено разрушение промежуточной опоры №17 ВЛ-10 кВ ф.15-04-01, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 за СП 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 СП-42-д.Пятилетка, Опора П10-8Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры № 17 на ВЛ 10кВ ф. 15-04-01 за СП 42. Заказ САП № 170063520. Ответственное лицо: Копленко А.А. 29.01.2024 год
357153 | 493 | 2023-12-28 | 12 | 29 | 0.081371 | 2023-12-28 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В следствии возросшей нагрузки у потребителей эл. энергии и ослабления контактных соединений произошёл нагрев контактов НН трансформатора ТМ 160 кВа ТП 53-08-3018и, что явилось причиной для вывода ТП 10/0,4 кВ оперативным персоналом из работы и отсутствия напряжения у потребителя. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №53-08-3018и был обнаружен нагрев контактов НН трансформатора ТМ 160 кВа ТП 53-08-3018и, что явилось причиной для вывода ТП 10/0,4 кВ оперативным персоналом из работы и отсутствия напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ннагрев контактных соединений НН. на ТП 53-08-3018и, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений НН трансформатора ТП 53-08-3018и. Заказ в САП №180183947. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.01.2024 год
357156 | 434 | 2023-12-28 | 9 | 20 | 0.11667 | 2023-12-28 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 654 до оп.№1 ф.9-35, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.9-35 на ПС 110кВ Центральная. 4.12 По причине снижения уровня изоляции и электрического пробоя силового кабеля от ТП 654 до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 654 - оп.1, КЛ-10 кВ ТП 654 - оп.1 / Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 от ТП 654 до оп.№1 КЛ 10кВ ф.9-35. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.01.2024 год
357156 | 435 | 2023-12-28 | 16 | 2 | 0.74001 | 2023-12-28 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 428 до ТП 437, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.96-13на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-13 от ТП 428 до ТП 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 437 - ТП 428, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.96-13 отТП 428 до ТП 437. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357156 | 436 | 2023-12-29 | 0 | 30 | 0.99165 | 2023-12-29 | 2 | 29 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 486 (Гусев А.С.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Красный ЯР был отключен В/10кВ ф.10-45. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 486, Гусев Алексей Сергеевич (ул. Киренского, д. 17, кв. 17, г. Красноярск, 660074), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357152 | 628 | 2023-12-29 | 9 | 55 | 0.020667 | 2023-12-29 | 11 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов, при повторяющихся порывах ветра, произошло разрушение вязки провода ф. А на опоре №65, приведшее к падению провода на заземленный крюк и появлению однофазного короткого замыкания с необходимостью оперативного отключения В 10 ф. 35-03 на ПС 110 кВ Светлолобовская. 4.1 Произошло разрушение вязки провода ф. А на опоре №65, вследствие длительной эксплуатации, приведшее к падению провода на заземленный крюк и появлению однофазного короткого замыкания с необходимостью оперативного отключения В 10 ф. 35-03 на ПС 110 кВ Светлолобовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110 кВ Светлолобовская по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180183967 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение контура заземления заземляющего устройства на оп. №65 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Заказ SAP №180183969 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 26.01.2024 год
357157 | 473 | 2023-12-29 | 5 | 30 | 0.92049 | 2023-12-29 | 9 | 53 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР из вне охранной зоны в городской черте Г. Уяр. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 41-42 упавшим из вне охранной зоны ранее подгоревшего у основания дерева (во время пожара в мае 2021г.), на ПС 110кВ Уяр городская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился В 10 ф.25-10. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кондратенко С.А. 29.12.2023 год
357156 | 437 | 2023-12-29 | 6 | 0 | 0.58335 | 2023-12-29 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №22 ВЛ 10 кВ ф.10-45, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" и потребовало неотложного отключения действием оперативного персонала В/10кВ ф.10-45 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.3 По причине ухудшения прижимных свойств плашечного зажима на оп. №22 ВЛ 10 кВ ф.10-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 10 кВ ф.10-45, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление контакта соединения шлейфа ф."С" на оп. №22 ВЛ 10 кВ ф.10-45 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-45. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357157 | 474 | 2023-12-30 | 13 | 51 | 0.4725 | 2023-12-30 | 15 | 44 | 3.4.10 Воздействие на ЛР№1/28-02 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами ЛР№1/28-02 из-за попадания птицы, на ПС 110/35/10кВ №28 Солянская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.28-02. ТН самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами из-за попадания птицы на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.01.2024 год
357157 | 475 | 2023-12-30 | 20 | 55 | 0.01 | 2023-12-30 | 20 | 58 | 3.4.12.5 В результате перепадов по температуре окружающего воздуха от -10*С до 0*С произошло схождение снежной массы с металлической кровли жилого дома на ввод 0,23кВ от опоры №7. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на вводе 0,23кВ от опоры №7 при схождении снежной массы кровли жилого дома из-за перепадов по температуре окружающего воздуха, на ТП 15-03-1 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-03-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 15-03-1 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.01.2024 год
357157 | 476 | 2023-12-31 | 11 | 49 | 0.096665 | 2023-12-31 | 13 | 45 | 3.4.12.5 Схождение снега с металлической кровли на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-03-7 в пролете опор 2.1-2.3 из-за перепадов по температуре окружающего воздуха. 4.4 Вследствие обрыва проводов сошедшим снегом с металлических крыш в пролете опор №№ 2.1-2.3, от ТП 23-03-7 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 23-03-7, Пролет: Опора №2-1 - Опора №2-2; обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 23-03-7, Пролет: Опора №2-2 - Опора №2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23-03-7/250 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 01.02.2024 год
357152 | 629 | 2023-12-31 | 9 | 17 | 2.6733 | 2023-12-31 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (20 лет) и отклонением от нормативных значений механической прочности материалов, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, произошло ухудшение характеристик свойств материала карболитовой тяги вакуумного выключателя ВБЭМ-10 с последующим ее разрушением, что привило к необходимости оперативного вывода в ремонт выключателя 10кВ ф.30-05 на ПС 110 кВ Ораки. 4.14 Произошло механическое разрушение карболитовой тяги вакуумного выключателя ВБЭМ-10, вследствие длительной эксплуатации (более 20 лет) и появления микротрещин в теле карболита тяги, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, что потребовало необходимость оперативного вывода в ремонт вакуумного выключателя ВБЭМ-10 ф.30-05 на ПС 110 кВ Ораки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение карболитовой тяги на ПС 110 кВ Ораки, В ф.30-05 / ВБЭМ-10-12,5/800 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое техническое обслуживание выключателей 10 кВ В ф.30-03, В ф.30-05, В ф.30-06В, В ф.30-11В, В 10 1Т, В 10 2Т, СВ-10 на ПС 110 кВ Ораки Заказ в SAP:154241472 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.12.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр вакуумных выключателей 10 кВ В ф.30-03, В ф.30-05, В ф.30-06В, В ф.30-11В, В 10 1Т, В 10 2Т, СВ-10 с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Ораки Заказ в SAP:180184843 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановые испытания выключателей 10 кВ В ф.30-03, В ф.30-05, В ф.30-06В, В ф.30-11В, В 10 1Т, В 10 2Т, СВ-10 на ПС 110 кВ Ораки Заказ в SAP:180184649 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 30.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 29.02.2024 год
357152 | 630 | 2023-12-31 | 10 | 55 | 0.023 | 2023-12-31 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №452 ВЛ-10кВ Ф.1-1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 452 - № 453, что при порывах ветра до 20 м/с, привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 1 Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. 4.1 Произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №452 в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, ВЛ-10кВ Ф.1-1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 452 - № 453, что при порывах ветра до 20 м/с, привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 1 Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 452 - Опора № 453 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ за В 1 Ф.1-1 от ПС 220 Троицкая и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180168891 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам выполненного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.1-1 выполнить регулировку стрелы провиса провода для исключения повторного аварийного отключения, в пролетах опор №390-393, 402-408, 410-414. Заказ в SAP: 180184831. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 23.02.2024 год
357156 | 438 | 2023-12-29 | 18 | 25 | 1.1667 | 2023-12-29 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима в пролете опор № 162 - № 163 ВЛ 10 кВ ф.66-7, что привело к отгоранию провода фазы "В" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.66-7 на ПС Стеклозавод 35/10кВ. 4.13 По причине отгорания провода фазы "В" в пролете опор № 162 - № 163 ВЛ 10 кВ ф.66-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.66-7_Крутая, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ВЛ 10кВ в пролете опор № 162 - № 163 ВЛ 10 кВ ф.66-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.12.2023 год
357156 | 439 | 2023-12-30 | 1 | 2 | 0.61667 | 2023-12-30 | 3 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 432 (ООО УК "Континенталь"), действием МТЗ, на РП 161 был отключен В/10кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 432, Шахматова Наталья Анатольевна (ул. Чернышевского, д. 104, офис 303, г. Красноярск, 660043), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 440 | 2023-12-30 | 16 | 35 | 0.945 | 2023-12-30 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 38 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."С" в пролете опор №90-91 ВЛ 10кВ ф.136-3, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "С" а также отключению В 10кВ ф.136-3 на ПС 35 кВ "Никольская" действием МТЗ. 4.12 По причине короткого замыкания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №90-91 ф.136-3 вследствие разрегулировки провода ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.136-3, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ф."С" ВЛ 10кВ ф.136-3 в пролете опор №№ 90-91. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.12.2023 год
357156 | 441 | 2023-12-30 | 19 | 8 | 0.01 | 2023-12-30 | 19 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации более 39 лет и длительных воздействий ветровых нагрузок, произошло растяжение провода в пролете опор № 104-105, его провис и при порывах ветра более 15 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.44-2 на ПС Бархатово 35/10кВ. 4.12 По причине короткого замыкания проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 104-105 ф.44-2 вследствие разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.44-2, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.44-2 в пролете опор №№104-105. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 10.02.2024 год
357156 | 442 | 2023-12-30 | 22 | 20 | 1.1 | 2023-12-31 | 3 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3169 (Рудаков А.А.), действием ОЗЗ, на ПС 110 кВ Мясокомбинат был отключен В/10кВ ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3169, Рудаков А.А. (ул. Юшкова, д.8, кв. 22, г. Красноярск, 660113), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 443 | 2023-12-31 | 19 | 5 | 2.8667 | 2024-01-01 | 2 | 15 | 3.4.7.3 При эксплуатации ВЛ-6кВ , произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №54-5 ВКЛ 6 кВ ф.154-28, что привело к нагреву контактного соединения, отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.154-28 на ПС Шинный завод 110/6кВ. 4.13 По причине отгорания шлейфа провода фазы "В" на оп. №54-5 ВЛ 6 кВ ф.154-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 6 кВ ф.154-28, Спуск КТП СНТ Речник | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода АС 50 фазы "В" на оп. №54-5 ВКЛ 6 кВ ф.154-28. Ответственное лицо: Жук В.П. 09.02.2024 год
357156 | 444 | 2023-12-31 | 21 | 15 | 2.925 | 2024-01-01 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 68 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение плотности контактного соединения в месте крепления провода к проходному изолятору воздушного ввода в ТП-622, что привело к повреждению контактного соединения провода фазы "А" в месте крепления и последующему межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.33-2-4 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.13 По причине снижения плотности контактного соединения в месте крепления провода к проходному изолятору воздушного ввода в ТП-622 фаза "А", с последующим повреждением контактного соединения провода фазы "А" в месте крепления и обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВКЛ 10кВ ТП649-ТП622 (ф.33-2-4 оп4-оп12), Спуск с оп.12 в ТП 622 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" КВЛ-10кВ ф.33-2-4 на вводе в РУ-10кВ ТП-622 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений воздушных вводов в РУ-10кВ ТП-622 с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.03.2024 год
357150 | 869 | 2023-12-29 | 8 | 28 | 0.35466 | 2023-12-29 | 12 | 54 | 3.4.12.5 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-07 в пролёте опор № 10-11 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снежных масс на кроне. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10-11 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-07 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В" и отключение Вф.7-07 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10-11 на ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 год
357150 | 870 | 2023-12-29 | 10 | 32 | 0.128 | 2023-12-29 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в ТП 8-09-14 выразившееся в повреждении контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. 4.10 Термическое повреждение автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 8-09-14, А-3716 Б 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ в ТП 8-09-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 09.02.2024 год
357150 | 871 | 2023-12-30 | 1 | 38 | 0.45835 | 2023-12-30 | 2 | 33 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха выразившееся в скоплении снега на кроне дерева, что привело к его изгибу на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.7-06 в пролёте опор № 128-129-130 из-вне охранной зоны. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева из-за скопления снега на кроне в пролётах опор № 128-129-130 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.7-07 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "С" и отключение Вф.7-06 10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 128-129-130 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 12.01.2024 год
357150 | 873 | 2023-12-30 | 11 | 50 | 0.68334 | 2023-12-30 | 15 | 15 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 116-117 ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 116-117 ВЛ-10 кВ ф.33-01 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 12.01.2024 год
357150 | 874 | 2023-12-30 | 19 | 10 | 0.012999 | 2023-12-30 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1/23-1/24 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1/23-1/24 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 47-02-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 47-02-1, Опора А3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 1/23-1/24 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 12.01.2024 год
357154 | 235 | 2023-12-30 | 10 | 40 | 0 | 2023-12-30 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с) произошло падение дерева (ель длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 58-59, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-654 "Новая Еруда - Соврудник II цепь". 4.4 Падение дерева (ель длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 58-59 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-654 "Новая Еруда - Соврудник II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 110кВ С-654. на ВЛ110кВ Н. Еруда-Соврудник IIцепь(С-654), Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить валку деревьев в пролете опор №№ 58-59 ВЛ 110кВ С-654 (Заказ из SAP № 210-389-021). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра дополнительно включить в ремонтную программу 2024-2025 г.г. валку ОСД, угрожающих падению на ВЛ. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 02.09.2024 год
357154 | 236 | 2023-12-31 | 9 | 35 | 0.059499 | 2023-12-31 | 11 | 34 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с, метель) на ВЛ 10кВ ф.34-16 в пролете опор №№ 11-12 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10кВ ф.34-16 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с, метель), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-16 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10кВ ф.34-16. на КВЛ 10 кВ ф.34-16 д.Н.Михайловка, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-16. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 12.01.2024 год
357152 | 620 | 2023-12-12 | 19 | 21 |  | 2023-12-12 | 19 | 21 | 3.4.12.5 По причине низких температурах произошло изменение структуры металла, продольное сжатие алюминиевой шины ошиновки шинного моста 10 кВ силового трансформатора 1Т ПС 110 кВ Профсоюзная, в результате чего произошла деформация резинового уплотнения оголовника проходного изолятора ИПТ-10 кВ фазы "В", что вызвало капельную течь трансформаторного масла. 4.4 Произошла деформация резинового уплотнения оголовника проходного изолятора ИПТ-10 кВ фазы "В", вследствие продольного сжатия от воздействия низких температур алюминиевой шины ошиновки шинного моста 10 кВ силового трансформатора 1Т ПС 110 кВ Профсоюзная, что способствовало образованию капельной течи масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация резинового уплотнения оголовников проходных изоляторов на ПС 110 кВ Профсоюзная, Трансформатор ТРДН-25000/110/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр маслонаполненного оборудования на ОРУ 110 кВ на предмет исключения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Профсоюзная. Заказ в SAP №154240642 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.01.2024 год
357150 | 845 | 2023-12-12 | 16 | 33 | 4.5152 | 2023-12-12 | 17 | 16 | 3.4.12.5 В результате скопления снежных осадков, а так же понижения температуры окружающего воздуха до -40°С на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871) в пролёте опор № 44-45 на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины у корневой системы, что привело к однофазному к.з. и отключению выключателя С-871 действием 1 ст. МТЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО, с НАПВ (Высота дерева 28 метров. Ширина охранной зоны - 20 метров). Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор № 44-45, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А" и "землёй" на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ Кодинская-Заледеево с о. С-871, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 210388795. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871) провести анализ наличия ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 28.12.2023 год
357156 | 378 | 2023-12-12 | 13 | 50 | 0.25 | 2023-12-12 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 531 яч.3 до опоры №4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-6кВ яч. 4 на РП 50. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 531 яч.3 до опоры №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ТП 530-ТП 531, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ 6кВ от ТП 531 яч.3 до опоры №4. Ответственное лицо: Жук В.П. 15.03.2024 год
357100 | 379 | 2023-12-12 | 17 | 15 |  | 2023-12-12 | 18 | 28 | 3.4.7.4 Вследствие сбоя в работе программного обеспечения сетевого оборудования ПАО "Россети Сибирь", размещённого по адресу г. Красноярск, ул. Бограда 144а, произошло прекращение ТСОП по основным каналам связи. Вследствие зависания интерфейсов плат E1 на маршрутизаторе Cisco3845 в сторону АТС SI3000, произошло прекращение ТСОП по резервным каналам связи. 4.20 Прекращение ТСОП по основным каналам связи вследствие сбоя в работе программного обеспечения коммутатора ядра сети ПАО «Россети Сибирь» Lenovo RackSwitch G8272, размещённого по адресу г. Красноярск, ул. Бограда 144а. Прекращение ТСОП по резервным каналам связи по причине «зависания» интерфейсов плат E1 на маршрутизаторе Cisco3845 в сторону АТС SI3000, размещённом по адресу г. Красноярск, ул. Бограда 144а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ТСОП по основным каналам связи (г. Красноярск, ул. Бограда 144а), Коммутатор ядра сети / Lenovo RackSwitch G8272; Сбой/дефект программного обеспечения на ТСОП по резервным каналам связи (г. Красноярск, ул. Бограда 144а), Маршрутизатор / Cisco3845 | Техническое мероприятие 1 Обновить программное обеспечение коммутатора Lenovo RackSwitch G8272. Ответственное лицо: Иванов Олег Владимирович 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить корректировку схем основных диспетчерских каналов. Ответственное лицо: Иванов Олег Владимирович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену маршрутизатора Cisco3845. Ответственное лицо: Иванов Олег Владимирович 31.03.2024 год
357156 | 381 | 2023-12-12 | 21 | 10 | 1.0834 | 2023-12-12 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ РТИ до РП 126, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.25-27 на ПС 110 кВ РТИ 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 110 кВ РТИ до РП 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.25-27 от ПС 25 до РП 126, ААБлУ -6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля от ААБлУ 3*240 ф.25-27 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ РТИ до РП 126. Ответственное лицо: Жук В.П. 15.03.2024 год
357156 | 382 | 2023-12-12 | 21 | 30 | 22.5 | 2023-12-13 | 5 | 0 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования потребителями электрической энергии, связанных с аномальными морозами до -32 С, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от опоры №80 до опоры №81 ВЛ 10 кВ ф.63-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10 кВ ф.63-1 на РП-2. 4.12 По причине нарушения электрической изоляции силового кабеля от опоры №80 до опоры №81 ф.63-1, произошло однофазное замыкание на землю и отключение В/10 кВ ф.63-1 на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Кабель силовой ААБ 3x50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 10кВ ф.63-1 в пролете опор №80-81. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить прокладку временной КЛ для резервирования КЛ 10кВ ф.63-1 в пролете опор №80-81. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения аварийно-восстановительных работ, направить СЗ в ДКС о необходимости включения в ИПР комплекса мероприятий по замене КЛ 10кВ ф.63-1 в пролете опор №80-81. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.01.2024 год
357153 | 474 | 2023-12-12 | 11 | 39 | 1.254 | 2023-12-12 | 13 | 18 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -36°С произошло возрастание тяжения провода фазы "С" в пролете опор №№183-184 ВЛ 10 кВ ф.37-02, что привело к обрыву проводов фазы "С" в пролете опор №№183-184 и явилось причиной отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф.37-02 на ПС 35 кВ Имисская. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 в пролёте опор №№183-184 обнаружен обрыв провода, что явилось причиной отключения оперативным персонал ВЛ 10 кВ ф.37-02 для безопасной работы по восстановлению провода в пролетах опор №№183-184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №183 - Оп. №184 | Техническое мероприятие 1 Восстановление провода в пролетах опор №№182-184 ВЛ-10 кВ ф. 37-02 Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.01.2024 год
357153 | 475 | 2023-12-12 | 11 | 50 | 0.41301 | 2023-12-12 | 13 | 48 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -38°С произошло возрастания тяжения провода фазы "С" в пролете опор №№29-30, что привело к обрыву провода фазы "С" марки А-50 в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ ф.15-04-01 за СП 42, и явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 на СП 42. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 за СП 42 было обнаружено обрыв провода фазы "С" марки А-50 в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ ф.15-04-01 за СП 42, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 на СП 42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.15-04-01 СП-42-д.Пятилетка, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ ф.15-04-01 за СП 42. Заказ САП № 170063226. Ответственное лицо: Копленко А.А. 29.12.2023 год
357153 | 476 | 2023-12-12 | 13 | 13 | 0.035167 | 2023-12-12 | 16 | 44 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -39°С произошло возрастания тяжения провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№68-69 ВЛ 10 кВ ф.18-01, что привело к обрыву и схлестыванию проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№68-69, межфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10кВ ф.18-01 на ПС 35 кВ Ширыштыкская. 4.3 Во время внеочередного обхода ВЛ-10 кВ ф.18-01 обнаружен обрыв провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№68-69, что привело к схлестыванию проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№68-69, межфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10кВ ф.18-01 на ПС 35 кВ Ширыштыкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 10 кВ ф.18-01 ПС№18-д.Таловка., Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №68-70 ВЛ 10 кВ ф.18-01. Заказ САП № 170063227. Ответственное лицо: Копленко А.А. 29.12.2023 год
357153 | 477 | 2023-12-12 | 15 | 4 | 0.051338 | 2023-12-12 | 15 | 26 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры наружного воздуха до -40 произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор №631-362, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и работы предупредительной сигнализации на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.12 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04, был обнаружено, что в результате понижения температуры наружного воздуха до -40°С произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор №631-362, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю и срабатывания предупредительной сигнализации на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.44-04 с. Куреж, с.Б.Телек, Пролет: Опора № 631 - Опора № 632 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода. Закз в САП №180179885. . Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 14.01.2024 год
357153 | 478 | 2023-12-12 | 15 | 31 | 0.66131 | 2023-12-12 | 16 | 33 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -35°С произошло разрушение изолятора марки СЧ-80-II фазы "А" на Р 12-09-660 находящегося на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.12-09 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-09. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-09 был обнаружен излом изолятора марки СЧ-80-II фазы "А" на опоре 1 от Р 12-09-660 ВЛ 10 кВ ф.12-09 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.12-09, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку Р 12-09-660 ВЛ 10 кВ ф.12-09. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.01.2024 год
357154 | 233 | 2023-12-13 | 8 | 47 | 0.41 | 2023-12-13 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (ветер до 7 м/с) произошло падение дерева (сосна длинной 20-21 м), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 64-65, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 Падение дерева (сосна длинной 20-21 м.), вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 64-65 в результате резкого порыва ветра (ветер до 7 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в пролете опор №№ 64-65. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 64-65 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 22.12.2023 год
357152 | 621 | 2023-12-13 | 17 | 30 | 0.8 | 2023-12-13 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате низкой температуры окружающего воздуха, ниже -40 гр. и длительной эксплуатации (более 34 лет) произошло изменение структуры металла, его сжатие, вследствие чего привело к вытягиванию проводов ф. "В" и"С" в пролете опор №69-№70 и их разрыву, что вызвало схлест проводов и междуфазное короткое замыкание с отключение от МТЗ с НАПВ В-10кВ ф.20-08 ПС 110 кВ "Западная". 4.4 Произошло изменение структуры металла и его сжатие при воздействии атмосферных явлений , что привело к вытягиванию проводов ф. "В" и"С" в пролете опор №69-№70, их разрыву и вызвало схлест проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ с НАПВ В-10кВ ф.20-08 ПС 110 кВ "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ф. "В" и"С" на ВЛ 10 кВ ф.20-08 г Шарыпово, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ф."В" и "С" и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №69-№70 ВЛ 10 кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Западная". Заказ SAP180180442 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-08 от ПС 110 кВ "Западная" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP180180441 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 01.02.2024 год
357156 | 383 | 2023-12-13 | 2 | 40 | 0.001667 | 2023-12-13 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 236 Р10 - ул. Кольцевая 14, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Р-10 в РУ 0,4 кВ ТП-236. 4.12 По причине однофазного короткого замыкания силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 236 Р10 - ул. Кольцевая 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 236 10Л - ул. Колцевая д.14, Кабель ААБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ ТП 236 Р10 - ул. Кольцевая 14. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 28.06.2024 год
357156 | 384 | 2023-12-13 | 5 | 10 | 0.20835 | 2023-12-13 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло повреждение изоляции силового кабеля от опоры №1 ВЛ-10кВ ф.188-3 (быв.188-46) до ПС 110/35/10 кВ "Озерная" ф.188-3, действием МТЗ, на ПС 110/35/10 кВ "Озерная" был отключен В/10кВ ф.188-3. 4.12 По причине нарушения электрической изоляции КЛ 10кВ от опоры №1 до ПС 110/35/10 кВ "Озерная" ф.188-3, произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ф.188-3 (быв. 188-46) до оп.№1, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт силового кабеля от опоры №1 ВЛ-10кВ ф.188-3 (быв.188-46) до ПС 110/35/10 кВ "Озерная" ф.188-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2023 год
357156 | 385 | 2023-12-13 | 7 | 35 | 1.225 | 2023-12-13 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №50 - 51 ВЛ 10 кВ ф.121-03, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10кВ ф.121-03 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.1 Растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №50 - 51 ВЛ 10 кВ ф.121-03. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-03, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести визирование провода АС 95/16 фазы "В" в пролёте опор №50 - 51 ВЛ 10 кВ ф.121-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.01.2024 год
357153 | 479 | 2023-12-13 | 8 | 30 | 0.36334 | 2023-12-13 | 10 | 19 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до -40°С и образования измороси на проводах произошло натяжение провода фазы "С" и его обрыв в пролете опор №№164 - 165 ВЛ 10 кВ ф.50-06 , что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "С", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-06 на ПС 110/35/10 кВ №50 Саянская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-06 был обнаружен обрыв провода в пролете опор №№164 - 165 ВЛ 10 кВ ф.50-06 от ПС 110 кВ Саянская, что явилось причиной отключения действием МТЗ с НАПВ ВЛ 10 кВ ф.50-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.50-06, Пролет: Оп.164 - Оп.165 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и перетяжку провода в пролете опор №№164-165 ВЛ 10 кВ ф.50-06. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 19.01.2024 год
357153 | 480 | 2023-12-13 | 12 | 28 | 0.045 | 2023-12-13 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В следствии возросшей нагрузки у потребителей эл. энергии и ослабления контактных соединений произошёл нагрев контакта АВ-0,4 кВ Л1 фазы "А", что явилось причиной короткого замыкания, повреждения АВ-0,4 кВ Л2 в РУ-0,4 кВ, перегорания ПК 10 в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3018и и отсутствия напряжения у потребителя. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №53-08-3018и было обнаружено, что произошло повреждение АВ-0,4 кВ Л1, оплавление корпуса автомата и АВ-0,4 кВ Л2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3018и, явилось причиной отключения ТП 10/0,4 кВ №53-08-3018и и отсутствия напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК 10. на ТП 53-08-3018и, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4 кВ Л1 и Л2 в РУ-0,4 кВ ТП 53-08-3018и. Заказ в САП №170063208. Произвести замену ПК-10. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 14.01.2024 год
357156 | 386 | 2023-12-13 | 9 | 55 | 1.815 | 2023-12-13 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-6кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №1 ВКЛ 6 кВ ф.1-02, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" и отключению, действием оперативного персонала В-6кВ ф.1-02 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.1 ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на опоре №1 ВКЛ 6 кВ ф.1-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление шлейфа ф."С" на оп. №1 ВКЛ 6 кВ ф.1-02. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВКЛ 6 кВ ф.1-02 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 387 | 2023-12-13 | 15 | 20 | 0.18 | 2023-12-13 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 9094 - ТП 9035 "Краском", что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.117-03 на ПС 35 кВ "ЛПК". 4.12 По причине снижения уровня изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 9094 - ТП 9035 Краском. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 9094 - ТП 9035 Краском, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провесит восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х120 КЛ 6 кВ ТП 9094 - ТП 9035 Краском. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357156 | 388 | 2023-12-13 | 17 | 10 | 0.54664 | 2023-12-13 | 17 | 51 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КВЛ-10кВ ф.123-51 (ООО "КТТК"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В-10кВ ф.123-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ 10 кВ ф.123-51 генеральному директору ООО "КТТК" Иванову С.В. ( ул. Малаховская 5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357153 | 448 | 2023-12-13 | 15 | 44 | 1.4306 | 2023-12-13 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате снижения температуры окружающего воздуха до -27°С, произошло тяжение проводов, что явилось причиной излома штыревого изолятора фазы "В" на Р 10 кВ №33-07-258 и принятия решения об отключении ВЛ 10 кВ ф.33-07 н7а ПС 110/35/10 кВ "Ермаковская" для устранения неисправности. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-07 на Р 10 кВ №33-07-258 был обнаружен повреждённый штыревого изолятора фазы "В", что явилось причиной принятия решения об отключении ВЛ 10 кВ ф.33-07 н7а ПС 110/35/10 кВ "Ермаковская" для устранения неисправности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Спуск: от оп.655 до ТП-254 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт Р 10 кВ №33-07-258. Ответственное лицо: Амельков И.В. 19.01.2024 год
357153 | 481 | 2023-12-13 | 22 | 23 | 0.024 | 2023-12-13 | 23 | 14 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошла подсечка и схлест провода в пролете оп. № 15-16, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3008и. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3008и обнаружено, что в результате проезда крупногабаритной техники, произошла подсечка и схлест провода в пролете оп. № 15-16, явившейся причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3008и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-11-3008и, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете оп. №15-16. Заказ в САП №180179904. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 14.01.2024 год
357156 | 390 | 2023-12-14 | 20 | 30 | 1.1599 | 2023-12-14 | 20 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие отсутствии в проекте на реконструкцию ВЛ 6 кВ ф.105-6/ф.105-7 мероприятий по расширению просеки и вырубки ДКР для прохождения ВЛ 6 кВ ф.105-1/ф.105-7 и ф.105-2/ф.105-6 произошло падение дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.105-1/ф.105-7 и ф.105-2/ф.105-6 в пролете опор №63-№64, что потребовало неотложного отключения В 6кВ ф.105.-1, 105-2, 105-6, 105-7 на ПС №105 Овсянка 110/6кВ для устранения дефекта. 4.4 По причине падения дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.105-1/ф.105-7 и ф.105-2/ф.105-6 в пролете опор №63-№64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.105-6 (Овсянка - п.Манский), Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.105-1/ф.105-7 и ф.105-2/ф.105-6. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпилку дерева, лежащего на проводах ВЛ 6 кВ ф.105-1/ф.105-7 и ф.105-2/ф.105-6 в пролете опор №63-№64 силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.12.2023 год
357156 | 393 | 2023-12-14 | 22 | 30 | 1.08 | 2023-12-14 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации РЛНД-10 кВ более 21 года, произошло ослаблением прижимных свойств губки неподвижных ножей фазы "В" разъединителя на опоре №98/17/1 ВЛ-10 кВ ф. 134-2 с выгоранием контактного соединения, образованием электрической дуги между фазами "В" и "С", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10 кВ ф.134-2 на ПС 110 кВ Солонцы. 4.2 Разрегулировка ножей фазы "В" разъединителя РЛНД-10/400 на опоре №98/17/1 ВЛ-10 кВ ф. 134-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.134-2, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт разъединителя РЛНД-10/400 на опоре №98/17/1 ВЛ-10 кВ ф. 134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.02.2024 год
357156 | 394 | 2023-12-15 | 5 | 0 | 0.58331 | 2023-12-15 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Солнечный яч.46 до ТП 7с яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10кВ ф.139-46 от ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 139-46 от ПС 110 кВ Солнечный яч.46 до ТП 7с яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.46 до ТП 7с яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 139-46 от ПС 110 кВ Солнечный яч.46 до ТП 7с яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.02.2024 год
357156 | 395 | 2023-12-15 | 5 | 0 | 0.73336 | 2023-12-15 | 5 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ к от ТП 17 до ТП 17/3 (СНТ "Солнышко"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В-10кВ ф.139-58. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 17/3, председателю СНТ "Солнышко" Игнатовичу В.Г. (660132, г.Красноярск, ул. Ольховая, д.4, кв.345), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.01.2024 год
357153 | 462 | 2023-12-15 | 6 | 25 |  | 2023-12-15 | 6 | 25 | 3.4.7.4 В процессе длительной эксплуатации (Приложение №7) произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции, в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, продуктов горения с Минусинской ТЭЦ, в стекло изоляции, что привело к появлению токопроводящей среды на тарелках изолятора и пробою изоляции без разрушения изоляторов фазы «С», на траверсу опоры №23 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская (С-363). (Приложения №№ 3-4). 4.1 При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) обнаружена перекрытая гирлянда изоляторов фазы «С» на опоре №23. (Приложения №№ 3-4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Знаменская (С-363), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-110 кВ С-363. Заказ SAP -154467704. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контуров заземления ВЛ 110 кВ С-363 опор №№ 21,22,23,24,25. Заказ SAP -154467705. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать проведение в апреле 2024 году работы по производству: - внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110 кВ С-363 участка опор №1-105; - измерения сопротивления контуров заземления ВЛ 110 кВ С-363 опор №№ 21,22,23,24,25. Заказ SAP -154467705. Ответственное лицо: Середа Е.В. 25.01.2024 год
357157 | 467 | 2023-12-15 | 22 | 37 | 0.04167 | 2023-12-15 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние контактного соединения от длительного срока эксплуатации. 4.13 Вследствие длительной эксплуатации и плохого контактного соединения между АВ 0,4 кВ Л-3 и отходящей кабельной линии из-за длительного срока эксплуатации произошел нагрев фазы "В", что привело к отключению АВ 0,4 КВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт на АВ-0,4кВ Л-3, ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-05-14 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 33-05-14 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 18.01.2024 год
357157 | 468 | 2023-12-16 | 21 | 31 | 0.14 | 2023-12-16 | 21 | 55 | 3.4.8.5 Отключение для безопасного проведения работ по прокалыванию кабеля подрядной организацией ООО "ПМК МиГ". | Организационное мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 18.01.2024 год
357150 | 847 | 2023-12-16 | 10 | 55 | 0.025833 | 2023-12-16 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 49-14-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 49-14-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357153 | 482 | 2023-12-17 | 20 | 19 | 0.096003 | 2023-12-17 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел обрыв ввода со стороны потребителя на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружен обрыв ввода со стороны потребителя на опоре №5, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.5 - Оп.5-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 19.01.2024 год
357156 | 397 | 2023-12-15 | 22 | 30 | 0.75829 | 2023-12-15 | 23 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации в схеме присоединения ТП-982 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна-2 был отключен В-10кВ ф.181-22. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 982, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву В.А. (660004, г.Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 2б), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.02.2024 год
357156 | 398 | 2023-12-16 | 13 | 35 | 1.275 | 2023-12-16 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты внутренней установки КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19 в РП 107, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10кВ ф.10-45 на ПС 110кВ Красный яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19 в РП 107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19, 3КВТпН-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТпН-10-150/240 КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19 в РП 107. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 399 | 2023-12-16 | 14 | 30 | 0.04167 | 2023-12-16 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя С.В. Галкин на ТП 137-4-9 действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.137-4 на ПС 35кВ Киндяково. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, С.В. Галкин (ул. Судостроительная, д. 95, кв. 81, г. Красноярск, 660012), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 25.01.2024 год
357156 | 400 | 2023-12-16 | 18 | 20 | 0.15 | 2023-12-16 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошёл аварийный нагрев контактного соединения ножей фазы "В" разъединителя на опоре №92/2 ВЛ 10 кВ ф.130-1, что привело к возникновению электрической дуги на ножах фазы "В" переходящей на ножи фазы "А", с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению, действием МТЗ В-10кВ ф.130-1 на ПС 220 кВ Узловая. 4.1 Аварийный нагрев контактного соединения ножей фазы "В" разъединителя на опоре №92/2 ВЛ 10 кВ ф.130-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Разъединитель на опоре №92/2 / РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт РЛНД-10/400 на опоре № 92/2 ВЛ 10 кВ ф.130-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений РЛНД на ВЛ 10 кВ ф.130-1. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату тепловизионного контроля сформировать комплекс мероприятий по устранению нагрева контактных соединений РЛНД на ВЛ 10 кВ ф.130-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 16.02.2024 год
357156 | 401 | 2023-12-16 | 18 | 31 | 0.004 | 2023-12-16 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта рабочих контактов ВА 57Ф35-34 160А, произошло нарушение электрического контакта рабочих контактов фазы "В", с возникновением аварийного нагрева и действием теплового расцепителя, на ТП 85-1-54 отключился АВ-0,4 кВ Л-1. 4.13 Произошло нарушение электрического контакта рабочих контактов фазы "В" АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 85-1-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 85-1-54 пос.Луговой, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Провести замену ВА-57-Ф35-160А, АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 85-1-54. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.01.2024 год
357156 | 402 | 2023-12-16 | 19 | 5 | 0.70002 | 2023-12-16 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 2Т более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление внутреннего контактного соединения шпильки 0,4 кВ фазы "В" 2Т на ТП 4с, что привело к аварийному нагреву шпильки 0,4 кВ фазы "В" 2Т на ТП 4с и отключению, действием оперативного персонала В-10 кВ ф.139-22 от ПС 110 кВ Солнечный. 4.1 Ослабление внутреннего контактного соединения шпильки 0,4 кВ фазы "В" 2Т на ТП 4с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-4 солн., Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт силового трансформатора ТМ-630/10 2Т на ТП 4с. Ответственное лицо: Акимов И.Н. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам тепловизионного обследования выполнить устранение выявленных замечаний на оборудовании ТП 4с Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать установку в ТП 4с силового трансформатора ТМ-630/10 2Т в 30-дневный срок после выполнения ремонта. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.05.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В целях предотвращения аналогичных случаев повреждения выполнить тепловизионное обследование оборудования ТП 4с Ответственное лицо: Бирюков А.А. 25.01.2024 год
357156 | 403 | 2023-12-16 | 20 | 20 | 0.54831 | 2023-12-16 | 21 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации кабельной линии более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции с пробоем на оболочку кабеля КЛ 10 кВ ф.139-24 от ТП-6с яч.6 до ТП-12с яч.4, возникновением однофазного замыкания и последующим отключением персоналом выключателя В-10 кВ ф.139-24 от ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Снижение уровня изоляции с пробоем на оболочку кабеля КЛ 10 кВ ф.139-24 от ТП-6с яч.6 до ТП-12с яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.6 до ТП 12 яч.4, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х95 в месте повреждения от ТП-6 с яч.6 до ТП-12с яч.4 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.02.2024 год
357156 | 380 | 2023-12-18 | 8 | 40 | 2.1 | 2023-12-18 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 98 до ТП 94, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10кВ яч. 11 на РП 105. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 98 до ТП 94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 98 , ТП 94, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ от ТП 98 до ТП 94. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.02.2024 год
357156 | 389 | 2023-12-18 | 11 | 20 |  | 2023-12-18 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ-10кВ в схеме присоединения ТП-5141 (КГБУЗ «Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского»), действием МТЗ отключен выключатель В-10кВ яч.09 РП-219. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5141, главному врачу КГБУЗ «Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» А.А. Модестову (660133, г.Красноярск, ул. 1-я Смоленская, 16) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.02.2024 год
357156 | 391 | 2023-12-18 | 14 | 30 |  | 2023-12-18 | 14 | 30 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ 6 кВ, произошло снижение уровня изоляции головной КЛ 6 кВ ф.28-03 от ПП до ТП 816, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-6 кВ ф.28-03 на ПС 35 кВ Дачная. 4.4 Произошло механическое повреждение силового кабеля КЛ 6кВ ф.28-03 от ПП до ТП 816, вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6кВ от ПП до ТП 816, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6кВ от ПП до ТП 816. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по факту повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6кВ от ПП до ТП 816. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 392 | 2023-12-18 | 16 | 20 | 0.70835 | 2023-12-18 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в схеме присоединения потребителя ТП-953 (ГСК "Придорожный"), действием МТЗ отключен выключатель В 10кВ яч.06 на ПС 110 кВ Юбилейная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 953, председателю ГСК "Придорожный" В.И. Трепалину (660131, г.Красноярск, ул.Воронова, д.12д, кв.76), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.02.2024 год
357153 | 483 | 2023-12-19 | 20 | 45 | 0.59531 | 2023-12-19 | 21 | 32 | 3.4.7.3 В результате колебания температур окружающего воздуха от -20°С до -41°С произошло ослабление вязок проводов, что явилось причиной неравномерного провиса проводов в пролёте опор №№764-765, схлестывания проводов фазы"А" и фазы"В", работы МТЗ и отключения ф.37-02 на ПС 35 кВ Имисская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 в пролёте опор №№764-765 обнаружено схлёстывание проводов, что явилось причиной работы МТЗ и отключения ф.37-02 на ПС 35 кВ Имисская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №764 - Оп. №765 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№764-765. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 20.01.2024 год
357150 | 849 | 2023-12-20 | 0 | 3 | 0.081683 | 2023-12-20 | 0 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-38 (ОАО "Красноярскнефтепродукт") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-38 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.12.2023 год
357156 | 379 | 2023-12-19 | 11 | 45 |  | 2023-12-19 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 435 (ООО "Рич Тойз"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Красный Яр был отключен В-10 кВ ф. 10-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 435, ООО "Рич Тойз" Соломатову Д.А. (660093, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 404 | 2023-12-19 | 14 | 30 | 0.58335 | 2023-12-19 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-5029 (ООО "УСК "Сибиряк"), действием МТЗ отключен выключатель В 10кВ яч.30 на ПС 110 Весна. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5029, генеральному директору ООО "УСК "Сибиряк" Е.Ю.Моисееву 660077, г.Красноярск, ул.Батурина, 1), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.02.2024 год
357156 | 405 | 2023-12-19 | 18 | 35 | 0.16665 | 2023-12-19 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от опоры №5 до опоры №6 ВЛ 10 кВ ф.121-3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10 кВ ф.121-3 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от опоры №5 до опоры №6 ВЛ 10 кВ ф.121-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-03, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x50 КЛ 10кВ от опоры №5 до опоры №6 ВЛ 10 кВ ф.121-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2023 год
357156 | 406 | 2023-12-19 | 23 | 45 | 0.4 | 2023-12-20 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ более 38 лет с изменением свойств колпачка К-10 на штыре траверсы, произошёл срыв изолятора фазы "В" с траверсы на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.44-5 с посадочного места, схлёст проводов фаз "В"и "С" , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10 кВ ф.44-5 от ПС 35 кВ Бархатово. 4.3 Произошёл срыв изолятора фазы "В" с траверсы на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.44-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ВЛ 10 кВ ф.44-5, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф.44-5. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.01.2024 год
357156 | 407 | 2023-12-20 | 2 | 0 | 0.66664 | 2023-12-20 | 2 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на опоре 53/6/2 ф.42-8 (ИП Попов Н.Н.), действием МТЗ был отключен В-6кВ ф.42-8 на ПС 110кВ Березовская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 42-8-17, Попову Н.Н. (663120 Красноярский край, Пировский район, с. Пировское, ул. Кооперативная, д.3, кв.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.01.2024 год
357156 | 408 | 2023-12-20 | 3 | 40 | 0.66668 | 2023-12-20 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции с пробоем на оболочку силового кабеля от опоры №5 до опоры №6 ВЛ 10 кВ ф.121-3, что привело к отключению, действием оперативного персонала, В-10 кВ ф.121-3 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от опоры №5 до опоры №6 ВЛ 10 кВ ф.121-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-03, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля от опоры №5 до опоры №6 ф.121-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2023 год
357152 | 609 | 2023-12-20 | 13 | 27 |  | 2023-12-20 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Выявлена не стабильная работа программного обеспечения. Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора CISCO 2801. Маршрутизатор CISCO 2801 введен в работу в составе ССПИ на узле связи Боготольского РЭС в 2009 году. Последнее ТО проводилось в октябре 2022 года согласно годового графика проведений ТО, отклонений в работе оборудования не наблюдались. 4.20 Произошел сбой в работе программного обеспечения маршрутизатора Cisco 2801 в узле связи Боготольского РЭС, после полной перезагрузки маршрутизатора Cisco 2801, связь с контроллером телемеханики ПП 110 Боготольский восстановилась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой в работе программного обеспечения маршрутизатора на ПП 110 Боготольский | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановую проверку конфигурации программной части маршрутизатора CISCO 2801 на узле связи Боготольского РЭС. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках выполнения мероприятий по модернизации цифровых каналов , рассмотреть вопрос о включении в ИПР 2025 монтаж двух маршрутизаторов на узле связи Боготольского РЭС. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 26.01.2024 год
357152 | 623 | 2023-12-20 | 13 | 27 |  | 2023-12-20 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Выявлена не стабильная работа программного обеспечения. Для устранения неисправности был произведен программный перезапуск маршрутизатора CISCO 2801. Маршрутизатор CISCO 2801 введен в работу в составе ССПИ на узле связи Боготольского РЭС в 2009 году. Последнее ТО проводилось в октябре 2022 года согласно годового графика проведений ТО, отклонений в работе оборудования не наблюдались. 4.20 Произошел сбой в работе программного обеспечения маршрутизатора Cisco 2801 в узле связи Боготольского РЭС, после полной перезагрузки маршрутизатора Cisco 2801, связь с контроллером телемеханики ПС 110 Боготольская восстановилась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой в работе программного обеспечения на ПС 110 Боготольская | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановую проверку конфигурации программной части маршрутизатора CISCO 2801 на узле связи Боготольского РЭС. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 22.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках выполнения мероприятий по модернизации цифровых каналов , рассмотреть вопрос о включении в ИПР 2025 монтаж двух маршрутизаторов на узле связи Боготольского РЭС. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СЭ ЗЭС УЭ ПО КиТАСУ Тютин А.А. 26.01.2024 год
357152 | 624 | 2023-12-20 | 14 | 0 | 0.0125 | 2023-12-20 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 33 лет), произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№303-3 ТП 40-25-302 в сторону ТП 40-25-303 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ 300-13 в РП40-25/38-300. 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной в яч.№303-3 ТП 40-25-302 в сторону ТП 40-25-303 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ 300-13 в РП40-25/38-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф.40-25 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты с установкой кабельной вставки в яч.№302-6 ТП 40-25-302. Заказ SAP №210388735 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 01.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф.40-25 между яч.№302-6 ТП 40-25-302 и яч.№303-4. Заказ SAP №180182224 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-25 от ПС 110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180182180 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.01.2024 год
357150 | 851 | 2023-12-20 | 15 | 35 | 0.012082 | 2023-12-20 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1983 года) произошло окисление контакта выключателя фазы "А" АВ-0,4кВ Л-1, что привело к их нагреву. 4.10 Вследствие термического нагрева контакта фазы "А" АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4 кВ 33-15-26 произошло их отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 49-14-3, А-3716 Б 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку и протяжку контактов выключателя фазы "А" АВ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.12.2023 год
357150 | 852 | 2023-12-20 | 16 | 15 |  | 2023-12-20 | 16 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.4 Прочие воздействия на изоляцию выразившееся в возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры по продуктам жизнедеятельности птиц на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 110 кВ Кодинская-Заледеево с о. С-871, Опора анк. мет.У220-2 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на трёх фазах опоры № 36 двух цепей ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево с отпайками (С-871/С-872). Номер заказа 210388931. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 31.12.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Номер заказа 210388932. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 31.12.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2025 года мероприятия по замене гирлянды изоляторов фазы "С", установке ПЗУ на трёх фазах опоры № 36 двух цепей ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП – Заледеево I цепь с отпайками (С-871). Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 год
357156 | 409 | 2023-12-20 | 19 | 10 | 0.051333 | 2023-12-21 | 0 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации автоматического выключателя с изменением механических свойств прижимного соединения и старением материалов, произошёл аварийный нагрев контактного соединения автоматического выключателя 0,4кВ, установленного в схеме системы учета электрической энергии, имеющей подключение от руб.№15 ТП-1009, что привело к возникновению межфазного замыкания и перегоранию предохранителей на руб.№15. 4.13 Произошло снижение механической прочности контактного соединения на автоматическом выключателе, имеющем присоединение от руб.№15 с последующим повреждением выключателя и перегоранием предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 1009 (Краском), Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПН-2 250/250 от руб.№15 ТП-1009. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.02.2024 год
357156 | 410 | 2023-12-20 | 19 | 37 | 0.072 | 2023-12-21 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации автоматического выключателя с изменением механических свойств прижимного соединения и старением материалов, произошёл аварийный нагрев контактного соединения автоматического выключателя 0,4кВ, установленного в схеме системы учета электрической энергии, имеющей подключение от руб.№5 ТП-1009, что привело к возникновению межфазного замыкания и перегоранию предохранителей на руб.№5. 4.13 Произошло снижение механической прочности контактного соединения на автоматическом выключателе, имеющем присоединение от руб.№5 с последующим повреждением выключателя и перегоранием предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 1009 (Краском), Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПН-2 250/250 от руб.№5 ТП-1009. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.02.2024 год
357156 | 411 | 2023-12-20 | 20 | 40 |  | 2023-12-20 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 285 до ТП 333, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/6кВ яч. 12 на РП 53. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 285 до ТП 333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 1-33, АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 от ТП 285 до ТП 333. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 412 | 2023-12-21 | 6 | 30 | 0.26664 | 2023-12-21 | 6 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации кабельной линии более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции с пробоем кабеля КЛ 10 кВ ф.5-41 от ПС Восточная 110/10кВ до ТП 684 яч.6, возникновением междуфазного замыкания и последующим отключением действием МТЗ выключателя В-10 кВ ф.5-41 на ПС Восточная 110/10кВ. 4.12 По причине снижения уровня изоляции и электрического пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ф.5-41 от ПС Восточная 110/10кВ до ТП 684 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф. 5-41 от ПС 5 до ТП 684 яч.6, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ ф.5-41 от ПС Восточная 110/10кВ до ТП 684 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.01.2024 год
357153 | 484 | 2023-12-21 | 8 | 58 |  | 2023-12-21 | 8 | 58 | 3.4.7.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №51-11-04 произошло срабатывание теплового расцепителя. (Приложение 1-4), что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.3 От увеличения токов нагрузки, величины которых превысили номинальный ток АВ-0,4кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №51-11-04 произошло срабатывание теплового расцепителя. (Приложение 1-4), что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-11-04, VN004-00134493 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчёт нагрузок на АВ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №51-11-04, согласно расчёта произвести замену АВ. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.01.2024 год
357152 | 625 | 2023-12-21 | 9 | 52 |  | 2023-12-21 | 9 | 52 | 3.4.12.5 В результате атмосферных перепадов суточных температур воздуха произошло появление микротрещин в керамическом покрытии фарфоровой изоляции опорного изолятора ф."А" шинного моста 10 кВ трансформатора 2Т, что в последствии привело к снижению уровня изоляции до недопустимых значений. При проведении высоковольтных испытаний было выявлено нарушение изоляционных характеристик разрядника РВО-10 ф."В" шинного моста 10 кВ трансформатора 2Т, что привело к двойному замыкание на землю в зоне действия дифференциальной защиты трансформатора 2Т на ПС 110 кВ ЖБИ. 4.1 В результате длительной эксплуатации ( 39лет) произошло появление микротрещин в керамическом покрытии фарфоровой изоляции опорного изолятора ф."А" шинного моста 10 кВ трансформатора 2Т, что в последствии привело к снижению уровня изоляции до недопустимых значений, также при проведении высоковольтных испытаний было выявлено нарушение изоляционных характеристик разрядника РВО-10 ф."В" шинного моста 10 кВ трансформатора 2Т, что привело к двойному замыканию на землю в зоне действия дифференциальной защиты трансформатора 2Т на ПС 110 кВ ЖБИ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на ПС 110 кВ ЖБИ, Трансформатор ТМН-6300/110/10; повреждение разрядника РВО 10 на ПС 110 кВ ЖБИ, Трансформатор ТМН-6300/110/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр шинного моста 10 кВ 1Т с целью исключения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ ЖБИ. Заказ в SAP:154240641 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в 2024 году замену керамических опорных изоляторов ИОС-35-500УХЛ1 на полимерные ШМ 10 кВ 1Т, 2Т на ПС 110 кВ ЖБИ Заказ в SAP № 210388809, Заказ в SAP № 210388810 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в 2024 году замену РВО-10 на ОПН-10 ШМ 10 кВ 1Т, 2Т на ПС 110 кВ ЖБИ Заказ в SAP:210388811 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.01.2024 год
357153 | 485 | 2023-12-21 | 11 | 36 | 1.368 | 2023-12-21 | 13 | 24 | 3.4.7.3 Для повышения надежности ВЛ-10 кВ ф. 37-02 и снижения отключений всего ствола линии произведён монтаж СВ 37-02-02 в пролетах опор №№544-545. 4.2 Монтаж СВ 37-02-02 в пролетах опор №№544-545 ВЛ-10 кВ ф. 37-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Установка СВ. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №544 - Оп. №545 | Техническое мероприятие 1 Монтаж СВ 37-02-02 в пролетах опор 544-545 ВЛ-10 кВ ф.37-02. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.01.2024 год
357153 | 486 | 2023-12-21 | 11 | 52 | 0.36999 | 2023-12-21 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло ослабление контактов разъединителя ЛР ТП 10/0,4 кВ 1-19-1652 в результате чего возникла дуга между контактами фазы "С", что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 обнаружено горение дуги между контактами фазы "С" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №1-19-1652, что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактов. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку ЛР ТП 10/0,4 кВ №1-19-1652. Ответственное лицо: С.А. Цавня 26.01.2024 год
357156 | 413 | 2023-12-21 | 12 | 35 |  | 2023-12-21 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты наружной установки участка магистрали силового кабеля от РП 233 яч. 7 до ТП 9100 яч. 1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10 яч.7 на РП-233. 4.12 По причине пробоя изоляции концевой муфты наружной установки участка магистрали силового кабеля от РП 233 яч. 7 до ТП 9100 яч. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 233 яч. 7 до ТП 9100 яч. 1, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты 3КВТп-10-150/240 участка магистрали силового кабеля от РП 233 яч. 7 до ТП 9100 яч. 1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.02.2024 год
357156 | 414 | 2023-12-21 | 13 | 15 | 1.4266 | 2023-12-21 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-70 яч.6 до ТП-18 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала В/10 кВ ф.139-58 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 По причине снижения уровня изоляции и электрического пробоя силового кабеля от ТП-70 яч.6 до ТП-18 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП-70 яч.6 до ТП-18 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.02.2024 год
357156 | 415 | 2023-12-21 | 16 | 5 | 1.0416 | 2023-12-21 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ-6кВ ф.28-25 в пролёте оп.№149-150, произошло отключение действием МТЗ В-6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25) от РП 211 яч.№9, без повреждения электрооборудования. 4.12 По причине падения дерева и нарушения изоляции в пролете оп.№149-150 ф.28-25 ВЛ 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6кВ ф.28-25 ТП 8150 - оп. 284, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Устранить причину отключения, убрать дерево с проводов в пролёте оп. 149-150 ф.28-25. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на участке от РП 211 яч.9 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357150 | 853 | 2023-12-22 | 2 | 22 | 0.036 | 2023-12-22 | 4 | 10 | 3.4.8.5 Короткое замыкание на пункте учета потребителя на ВЛ-0,4 кВ Л-3 находящегося по адресу ул. 1 Мая д.23 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о соблюдении им правил эксплуатации ЭУ. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 12.01.2024 год
357156 | 416 | 2023-12-22 | 1 | 10 | 0.075 | 2023-12-22 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля от АСБ 10 3*240 КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП 128 КрасКом. Ответственное лицо: Жук В.П. 25.03.2024 год
357157 | 469 | 2023-12-22 | 6 | 6 | 0.004002 | 2023-12-22 | 6 | 10 | 3.4.12.2 Падение веток деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на ВЛ-10кВ ф.17-05 в пролете опор №№ 45-46. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №№45-46 от влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 35 кВ М. Камала действием МТЗ НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф. 17-05. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 17-05, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357156 | 417 | 2023-12-22 | 9 | 42 |  | 2023-12-22 | 9 | 42 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники (самосвал) с поднятым кузовом под проводами ВЛ 110 кВ С-248 в пролете опор №3-4, произошло приближение на не допустимое расстояние кузовом самосвала провода фазы "С" ВЛ 110 кВ С-248, и действием 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Центр, с НАПВ (вследствие остановки спецтехники под линией), отключилась ВЛ 110 кВ С-248. 4.4 По причине механического воздействия сторонней спецтехники (самосвала), произошло приближение на не допустимое расстояние кузовом самосвала провода фазы "С" ВЛ. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-110кВ Центр - Восточная с отпайками на ВЛ 110 кВ Центр-Восточная (С-248), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габарита (после таяния снега) в пролёте опор № 3-4 ВЛ 110 кВ С-248. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 26.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью привлечения к ответственности виновных в проезде в пролёте опор № 3-4 ВЛ 110 кВ С-248. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 19.01.2024 год
357156 | 418 | 2023-12-22 | 9 | 52 | 0.18 | 2023-12-22 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1260 (КГАУ "РЦСС"), действием МТЗ отключился выключатель В 10кВ в яч.5 РП-23. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1260, директору КГАУ "РЦСС" Кузубову В.А. (660064, г.Красноярск, о.Отдыха, д.8), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.02.2024 год
357150 | 835 | 2023-12-06 | 23 | 43 | 0.036169 | 2023-12-07 | 0 | 14 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.38-04 в пролёте опор № 320-321 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 320-321 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.38-04 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.38-04 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 320-321на ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 320-321на ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 836 | 2023-12-07 | 0 | 31 | 0.175 | 2023-12-07 | 1 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор № 22/2-22/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А,С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор № 22/2-22/3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "С" в пролёте опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357152 | 597 | 2023-12-07 | 1 | 42 | 0.28249 | 2023-12-07 | 3 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ( 43 года) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре № 22 ВЛ 10 кВ ф.8-10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 22 - № 23, что при порывах ветра привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220 кВ "Ужур. 4.1 Произошел обрыв вззки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №22 ВЛ 10 кВ ф.8-10, в следствии длительной эксплуатации ( 43 года) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №22 - № 23, что при порывах ветра, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220 кВ "Ужур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки, схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода к изолятору ф. "А" на опоре № 22 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 21-№23 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP № 180179365 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180179276 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опор №23, №24 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" имеющих недопустимое загнивание и подвергшихся дополнительному тяжению. Заказ SAP №210388485 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Провести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" в пролётах опор №21-№22. Заказ SAP № 210388486 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.12.2023 год
357152 | 598 | 2023-12-07 | 2 | 5 | 0.63799 | 2023-12-07 | 4 | 1 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «В» на опоре № 175 ВЛ 10 кВ ф.34-07, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 52/8 - № 52/9, что при порывах ветра привело к схлесту проводов двух фаз «В» и «С», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.34-07 на ПС 110 кВ "М.Имыш". 4.1 Произошел обрыв вззки крепления провода к изолятору ф. «В» на опоре № 175 ВЛ 10 кВ ф.34-07, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. № 175-№176 , что при порывах ветра, приведшее к схлесту проводов двух фаз «В» и «С» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.34-07 на ПС 110 кВ "М.Имыш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.34-07 д.БерЛог,д.Больш, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки ф. "В" на опоре №175 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174-176 ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110 кВ "М.Имыш" Заказ SAP № 180179368 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110 кВ "М.Имыш" по всей длине , с целью выявления подобных дефектов по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180179279 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра принять меры по устранению подобных дефектов. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.01.2024 год
357156 | 355 | 2023-12-07 | 4 | 30 | 0.26668 | 2023-12-07 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от оп. №25 до оп. №25-1 ВЛ 10 кВ ф.24-08, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.24-08 на ПС 35кВ Промбаза. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от оп. №25 до оп. №25-1 ВЛ 10 кВ ф.24-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ ф.24-08 (оп. 25 - оп. 25-1). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.02.2024 год
357153 | 404 | 2023-12-07 | 8 | 37 | 0.073326 | 2023-12-07 | 8 | 57 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково в пролёте опор №№95-96 был заброшен полипропиленовый мешок, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№95-96, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 кВ Кошурниково тяговая. 4.12 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково, ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково обнаружено: сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор № 95-96 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково был заброшен полипропиленовый мешок , что явилось причиной подхлёстывания проводов , возникновения короткого замыкания, работы ТО и отключения В 10 кВ ф.1 на ПС 220 кВ Кошурниково тяговая с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №95 - Оп. №96 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А 11.01.2024 год
357153 | 405 | 2023-12-07 | 9 | 21 | 0.24668 | 2023-12-07 | 9 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф.33-12 и изменения свойств материалов на опоре №24 произошёл излом вязки провода фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-12 на опоре №24 обнаружен обрыв вязки провода, фазы "В", что явилось причиной касания провода тела опоры, однофазного замыкания на землю фазы "В" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-10 кВ ф.33-12 Ермаковское, VS010-0006191 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оборванной вязки провода на опоре №24 ВЛ 10 кВ ф.33-12. Ответственное лицо: Амельков И.В. 14.01.2024 год
357153 | 406 | 2023-12-07 | 9 | 31 | 0.039 | 2023-12-07 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошёл увеличенный провес проводов в пролёте опор №№8 - 9, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313 обнаружено схлёстывание проводов в пролёте опор №№8-9, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-06-1313, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313. Заказ SAP-180178391 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 08.01.2024 год
357153 | 463 | 2023-12-07 | 11 | 8 | 0.19 | 2023-12-07 | 13 | 2 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода на опоре №122 был сорван с крюка изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№122-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.19-08 на ПС 35 кВ Тигрицкая. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.19-08, на опоре №122 был обнаружен сорванный изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№122-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.19-08 на ПС 35 кВ Тигрицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.19-08 с.Тигрицкое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опоре №122 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№121-123. Ответственное лицо: Цавня С.А. 13.01.2024 год
357153 | 464 | 2023-12-07 | 12 | 24 | 1.7174 | 2023-12-07 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Для повышения надежности ВЛ-10 кВ ф. 37-02 и снижения отключений всего ствола линии, установлен СВ 37-02-02 в пролетах опор 544-545, разъединителя Р37-02-464. 4.3 Установка СВ 37-02-02 в пролетах опор 544-545, монтаж разъединителя Р37-02-464. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Установка СВ. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №544 - Оп. №545 | Техническое мероприятие 1 Установка СВ 37-02-02 в пролетах опор 544-545, монтаж разъединителя Р37-02-464. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 07.12.2023 год
357156 | 356 | 2023-12-07 | 11 | 0 | 0.00225 | 2023-12-07 | 11 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 2Т в ТП 610 (по договору ООО "КрасКом"), и неверного монтажа нулевой шины на выводе трансформатора произошло вытягивание шпильки с нарушением резьбы и дальнейшим неудовлетворительным контактом нулевой шпильки на стороне низкого напряжения, в результате которого произошел нагрев с последующим разрывом (отгоранием) соединения и действием оперативного персонала был отключен ВН 2Т/6кВ на ТП 610. 4.1 Вытягивание шпильки с нарушением резьбы и дальнейшим неудовлетворительным контактом нулевой шпильки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 610 КрасКом, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж трансформатора 2Т на ТП 610. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку трансформатора 2Т на ТП 610. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2024 год
357150 | 837 | 2023-12-07 | 3 | 37 | 0.53001 | 2023-12-07 | 5 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 378-379 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А,В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 378-379 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "В" в пролёте опор № 378-379 ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 378-379 ВЛ-10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 838 | 2023-12-07 | 10 | 10 | 0.2261 | 2023-12-07 | 12 | 9 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.7-06 в пролётах опор № 70-71-72 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" с обрывом провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" на ВЛ-10 кВ ф.7-06 в пролётах опор № 70-71-72 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.7-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 70-71-72 ВЛ-10 кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 70-71-72 ВЛ-10 кВ ф.7-06. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.12.2023 год
357156 | 357 | 2023-12-07 | 12 | 20 | 0.16668 | 2023-12-07 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП-335 (СНТ "Комбайностроитель-1"), действием МТЗ, на ПС 220 кВ Левобережная был отключен В-6 кВ ф.1-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Комбайностроитель-1" Малахову Дмитрию Николаевичу (660130, Красноярский край, город Красноярск, ул. Садовая, д. 7а/81), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 358 | 2023-12-07 | 22 | 1 | 0.33 | 2023-12-07 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 6/8/2в сторону КТП-134-4-20 (Аксенов А.И.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Солонцы был отключен В/10кВ ф.134-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-134-4-20, Аксенову А.И. (п. Солонцы, ул. Новостроек, 4а ст.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.12.2023 год
357150 | 840 | 2023-12-07 | 23 | 50 | 0.03 | 2023-12-08 | 0 | 50 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием низких температур на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 50-09-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-09-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 год
357156 | 359 | 2023-12-08 | 2 | 30 | 1.4266 | 2023-12-08 | 4 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.3 до ТП 5 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.139-22 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.3 до ТП 5 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.3 до ТП 5 яч.2, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.3 до ТП 5 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.02.2024 год
357153 | 465 | 2023-12-08 | 7 | 4 | 1.1806 | 2023-12-08 | 7 | 27 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома по ул. Заводская 52 в П.Г.Т. Курагино по оперативной заявке МЧС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В 10 кВ ф.6-07. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о угрозе возгорании. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.01.2024 год
357156 | 360 | 2023-12-08 | 9 | 34 | 0.001 | 2023-12-08 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материала теплового расцепителя, выразившегося в невыдерживании заводских уставо произошло ложное срабатывание теплового расцепителя и отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-4 в РУ-0,4кВ на ТП-63-8-4. 4.3 Изменение свойств материала теплового расцепителя автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-3 на ТП-63-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ТП-63-8-4, ВА57 / ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л-3 на ТП-63-8-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.01.2024 год
357157 | 463 | 2023-12-09 | 10 | 40 | 0.405 | 2023-12-09 | 14 | 43 | 3.4.10 Воздействие птиц на ЛР КТП 10-04-5. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторам на ЛР КТП 10-04-5 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ Переясловка действием МТЗ с НАПВ с НРПВ отключался В 10 ф.10-04 . (ТН самоустранилось, ремонт ЛР не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на ЛР КТП 10-04-5/250, ВЛ-10кВ ф.10-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 12.01.2024 год
357157 | 464 | 2023-12-10 | 11 | 17 | 0.085169 | 2023-12-10 | 12 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ЛР ТП 19-04-6/250 птицы. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы между опорными изоляторами ЛР ТП 19-04-6/25, на ПС 35 кВ Тальская оперативно отключен В 10 ф.19-04 с КИ ф. «А» =0. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы, однофазное замыкание. на ТП 19-04-6/25, ВЛ-10кВ ф.19-04 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 10.01.2024 год
357157 | 465 | 2023-12-10 | 12 | 36 | 0.015 | 2023-12-10 | 13 | 21 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 24-06-3 птицы. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на ЛР КТПН 24-06-3 из-а попадания птицы, на ПС 35 кВ Александровка оперативно отключен В 10 ф.24-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы, однофазное замыкание. на ЛР КТПН 24-06-3, ВЛ-10кВ ф.24-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.01.2024 год
357153 | 466 | 2023-12-08 | 10 | 2 | 0.18 | 2023-12-08 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Оперативным персоналом ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110 кВ Тагарская по неотложной заявке для установки реклоузера на опоре № 83/2. 4.3 Оперативным персоналом ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110 кВ Тагарская по неотложной заявке для установки реклоузера на опоре № 83/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Установка реклоузера. на ВЛ 10 кВ ф.3-16 г.Минусинск, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 ф.3-16. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 14.01.2024 год
357153 | 467 | 2023-12-08 | 11 | 28 | 0.56651 | 2023-12-08 | 13 | 17 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом деревянной стойки опоры №8 ВЛ 10 кВ ф.52-01 выше ж/б приставки, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.52-01. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.52-01 был обнаружен излом деревянной стойки опоры №8, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.52-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.52-01, VS010-0006377 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной стойки оп.8 ВЛ 10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.01.2024 год
357153 | 468 | 2023-12-08 | 17 | 4 |  | 2023-12-08 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (приложение№8) произошло нарушение структуры стали грозотроса (С-50), потеря его механической прочности и разрыв на ВЛ 110 кВ С-93 в пролёте опор №173-174 с дальнейшим его падением на землю в пролётах опор №172-175. (Приложение №№ 3,4,5,6). 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ С-93 обнаружен обрыв стального грозотроса марки С-50 в пролётах опор №172-175. (Приложение №№ 3,4,5,6), что явилось причиной вывода в ремонт С-93 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Пролет: Оп.№ 173 - Оп.№ 174 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж грозотроса на ВЛ-110 кВ С-93 в пролётах опор №172-175. Заказ SAP-210388525. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах на ВЛ-110 кВ С-93 в пролетах опор №150-200. Заказ SAP-154467165. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение до 1 октября 2024 работы по монтажу грозотроса на ВЛ-110 кВ С-93 в пролётах опор №172-175. Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.02.2024 год
357153 | 469 | 2023-12-10 | 2 | 30 | 0.3225 | 2023-12-10 | 3 | 15 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома в г. Артемовск по оперативной заявке МЧС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В 6 кВ ф.62-07. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о угрозе возгорании. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.01.2024 год
357152 | 603 | 2023-12-10 | 2 | 31 |  | 2023-12-10 | 2 | 48 | 3.4.7.3 Отключение входного напряжения на оборудовании связи по двум каналам связи (основной/резервный) произошло из-за самопроизвольного перегорания предохранителя фазы "В" 0,4 кВ в шкафу питания СДТУ на ПС 110 Козульская №19 , вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. Причиной некорректной работы АВР явилось то, что контроль наличия напряжения на основном вводе АВР осуществляется по фазе “A”, а питание оборудования связи осуществляется по фазе "В". 4.2 Вследствие длительной (40 лет) эксплуатации произошло самопроизвольное перегорания предохранителя фазы "В" 0,4 кВ в шкафу питания СДТУ на ПС 110 Козульская №19, что вызвало отключение входного напряжения на оборудовании связи по двум каналам связи (основной/резервный) на ПС 110 Козульская №19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК на ПС 110/35/10кВ №19 Козульская, СДТУ | Техническое мероприятие 1 Осуществить контроль наличия электропитания основного ввода в АВР по фазе питающей оборудование связи. Ответственное лицо: Тютин А.А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить проверку работы АВР при пропадании электропитания основного ввода. Ответственное лицо: Тютин А.А. 19.01.2024 год
357156 | 361 | 2023-12-08 | 22 | 55 | 1.5333 | 2023-12-09 | 2 | 45 | 3.4.12.5 Вследствие резкого снижения температуры окружающего воздуха ниже -25 С и резкого увеличения нагрузок, произошло отгорание провода шлейфа фазы "В" в соединительном зажиме на опоре №105 ВЛ-10кВ ф.85-1, схлёсту провода шлейфа фазы "В" с проводом шлейфа фазы "А", что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и отключения, действием МТЗ В-10 кВ ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково. 4.3 Отгорание провода шлейфа фазы "В" в соединительном зажиме на опоре №105 ВЛ 10кВ ф.85-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате перегрузки на ВЛ 10кВ ф.85-1, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода АС 70/11 фазы "В" на опоре №105 ВЛ 10 кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить ревизию контактных соединений по всей длине линии ВЛ 10 кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом 29.12.2023 г., проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 10 кВ ф.85-1 с персоналом Берёзовского РЭС. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать в ИПР заявку на реконструкцию участка ВЛ 10 кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.06.2024 год
357156 | 362 | 2023-12-09 | 0 | 5 | 0.19167 | 2023-12-09 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от опоры №80 до опоры №81, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала реклоузер на опоре №79А ВЛ 10 кВ ф.63-1. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.63-1 от опоры №80 до опоры №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Кабель силовой ААБ 3x50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x50 КЛ 10кВ ф.63-1 от опоры №80 до опоры №81. по заказу ТОРО №170063176. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить монтаж временной кабельной линии КЛ 10кВ ф.63-1 от опоры №80 до опоры №81. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение в ИПР на замену кабельной линии КЛ 10кВ ф.63-1 от опоры №80 до опоры №81. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.01.2024 год
357156 | 363 | 2023-12-09 | 1 | 15 | 0.27499 | 2023-12-09 | 3 | 5 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования ф.130-1 потребителями электрической энергии, связанных с аномальными морозами до -32 С, произошел нагрев контактного соединения ф. "А" на ЛР 92/1 сверх допустимых характеристик с перекрытием изоляционного промежутка к фазе "В", что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ ф.130-1 на ПС 220 кВ Узловая. 4.12 По причине нагрева контактного соединения ф. "А" на ЛР 92/1, вследствие сверх допустимых характеристик, произошло перекрытие изоляционного промежутка к фазе "В" линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести рейды по потребителям электрической энергии на ф.130-1, с целью выявления превышения отбора мощности и превышения установленных нагрузок относительно заключенных договоров (технических условий). Ответственное лицо: Соловьёв М.П. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.130-1 с целью выявления несанкционированных подключений потребителей электрической энергии. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату рейда на ф.130-1 сформировать план мероприятий по установлению коммутационных аппаратов и (или) систем учёта электрической энергии предусматривающих коммерческую защиту. Ответственное лицо: Соловьёв М.П. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф.130-1 организовать оформление актов бездоговорного и (или) безучётного потребления электрической энергии, отключение несанкционированных подключений потребителей электрической энергии и подготовку письма в администрацию Емельяновского района о мерах реагирования. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.01.2024 год
357156 | 364 | 2023-12-09 | 4 | 5 | 22.7499 | 2023-12-09 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от опоры №80 до опоры №81, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала реклоузер на опоре №79А ВЛ 10 кВ ф.63-1. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.63-1 от опоры №80 до опоры №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-1 Элита, Кабель силовой ААБ 3x50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x50 КЛ 10кВ ф.63-1 от опоры №80 до опоры №81. по заказу ТОРО №170063176. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 19.12.2023 год
357156 | 365 | 2023-12-09 | 17 | 2 | 0.11066 | 2023-12-09 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ с нарушением структуры материала плашечного зажима фазы "В", произошло ухудшение прижимных свойств прокалывающего зажима фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 824, что привело к отгоранию провода фазы "В" и отключению, действием оперативного персонала руб-0,4 кВ №3 на ТП 824. 4.3 Ухудшение прижимных свойств прокалывающего зажима с отгоранием провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 824. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-824, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести замену прокалывающего зажима и ремонт провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 824. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 824. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 14.01.2024 год
357156 | 366 | 2023-12-09 | 17 | 10 | 0.0025656 | 2023-12-09 | 18 | 20 | 3.4.8.1 Вследствие проведения несанкционированных погрузочно разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ35кВ Т17 в пролете опор 3-4 с применением ГПМ (КМУ) сторонними лицами, произошло перекрытие воздушного изоляционного пространства между проводом фазы "С" и стрелой ГПМ, с возникновением однофазного замыкания на землю, электрической дуги между проводом фазы "С" и стрелой ГПМ, которая перешла на фазу "В" с возникновением двухфазного замыкания на землю, и отключению, действием МТЗ, на ПС 110кВ Мясокомбинат В-35 кВ Т-17. 4.4 Перекрытия воздушного изоляционного пространства между проводом и стрелой ГПМ в пролете опор №3 - 4 ВЛ 35 кВ (Т-17) стрелой ГПМ. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-Дрокино (Т-17), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Установить собственника КМУ. Направить заявление в полицию по факту проведения работ в охранной зоне ВЛ 35 кВ Т-17. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.12.2023 год
357156 | 367 | 2023-12-09 | 20 | 35 | 2.0533 | 2023-12-10 | 1 | 43 | 3.4.12.5 Вследствие резкого снижения температуры окружающего воздуха ниже -35 С и резкого увеличения нагрузок, произошло отгорание провода шлейфа фазы "С" в соединительном зажиме на опоре №58 ВЛ-10кВ ф.85-1, схлёсту провода шлейфа фазы "С" с проводом шлейфа фазы "В", что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и отключения, действием МТЗ В-10 кВ ф.85-1 на ПС 35 кВ Зыково. 4.3 Отгорание провода шлейфа фазы "С" в соединительном зажиме на опоре №58 ВЛ 10кВ ф.85-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате перегрузки на ВЛ 10кВ ф.85-1, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода АС 70/11 фазы "В" на опоре №58 ВЛ 10 кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить ревизию контактных соединений по всей длине линии ВЛ 10 кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом 29.12.2023 г., проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 10 кВ ф.85-1 с персоналом Берёзовского РЭС. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать в ИПР заявку на реконструкцию участка ВЛ 10 кВ ф.85-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 28.06.2024 год
357156 | 368 | 2023-12-10 | 1 | 43 | 0.011749 | 2023-12-10 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материала теплового расцепителя, выразившегося в не выдерживании заводских уставок произошло ложное срабатывание теплового расцепителя и отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ на ТП-134-2-89. 4.3 Изменение свойств материала теплового расцепителя автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-3 на ТП-134-2-89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на КТП-400/10/0,4 №134-2-89, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-3 от ТП-134-2-89. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.01.2024 год
357156 | 369 | 2023-12-10 | 2 | 20 | 0.00833 | 2023-12-10 | 2 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материала теплового расцепителя, выразившегося в невыдерживании заводских уставо произошло ложное срабатывание теплового расцепителя и отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ на ТП 75-4-7. 4.3 Изменение свойств материала теплового расцепителя автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 75-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ТП 75-4-7, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л1 на ТП-75-4-7. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.01.2024 год
357156 | 370 | 2023-12-10 | 3 | 11 | 0.004165 | 2023-12-10 | 3 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие изменение свойств материала теплового расцепителя, выразившегося в невыдерживании заводских уставо произошло ложное срабатывание теплового расцепителя и отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ на ТП 39-2-15. 4.3 Изменение свойств материала теплового расцепителя автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 39-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ТП 39-2-15, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л1 на ТП 39-2-15. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 26.01.2024 год
357156 | 372 | 2023-12-10 | 15 | 20 | 2.4167 | 2023-12-10 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП-45-2-27 до опоры №28 ВЛ 10 кВ ф.45-2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10кВ ф.45-2 на ПС 110 кВ Емельяново-110. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП-45-2-27 до опоры №28 ВЛ 10 кВ ф.45-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 45-2-27 - оп.27_ф.45-2, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10 кВ на участке от ТП-45-2-27 до опоры №28 ф.45-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 17.01.2024 год
357156 | 373 | 2023-12-10 | 18 | 20 | 0.73332 | 2023-12-10 | 20 | 10 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования ф.45-5 (более 190 Ампер) потребителями электрической энергии, связанных с аномальными морозами до -32 С, произошло отключение, действием МТЗ В-10 кВ ф.45-13 на ПС 110 кВ Емельяново-110. 4.12 По причине кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования ф.45-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-5 Емелья., Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Провести рейды по потребителям электрической энергии на ф. 45-5, с целью выявления превышения отбора мощности и превышения установленных нагрузок относительно заключенных договоров (технических условий). Ответственное лицо: Соловьёв М.П. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-5 с целью выявления несанкционированных подключений потребителей электрической энергии. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату рейда на ф. 45-5 сформировать план мероприятий по установлению коммутационных аппаратов и (или) систем учёта электрической энергии предусматривающих коммерческую защиту. Ответственное лицо: Соловьёв М.П. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 45-5 организовать оформление актов бездоговорного и (или) безучётного потребления электрической энергии, отключение несанкционированных подключений потребителей электрической энергии и подготовку письма в администрацию Емельяновского района о мерах реагирования. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.01.2024 год
357156 | 374 | 2023-12-10 | 18 | 30 | 0.33334 | 2023-12-10 | 20 | 10 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования ф.45-13 (более 190 Ампер) потребителями электрической энергии, связанных с аномальными морозами до -32 С, произошло отключение, действием МТЗ В-10 кВ ф.45-13 на ПС 110 кВ Емельяново-110. 4.12 По причине кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования ф.45-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Емельяново-110 № 45, В 10 ф.45-13 резерв ВКЭ-М-10-630/20 | Техническое мероприятие 1 Провести рейды по потребителям электрической энергии на ф. 45-13, с целью выявления превышения отбора мощности и превышения установленных нагрузок относительно заключенных договоров (технических условий). Ответственное лицо: Соловьёв М.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-13 с целью выявления несанкционированных подключений потребителей электрической энергии. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату рейда на ф. 45-13 сформировать план мероприятий по установлению коммутационных аппаратов и (или) систем учёта электрической энергии предусматривающих коммерческую защиту. Ответственное лицо: Соловьёв М.П. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 45-13 организовать оформление актов бездоговорного и (или) безучётного потребления электрической энергии, отключение несанкционированных подключений потребителей электрической энергии и подготовку письма в администрацию Емельяновского района о мерах реагирования. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.01.2024 год
357156 | 375 | 2023-12-10 | 22 | 15 | 2.8334 | 2023-12-10 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 62 до ТП 224, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-6кВ ф.23-18 ПС 110 кВ Предмостная. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ РП 62 до ТП 224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 62 - ТП 224, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 62 - ТП 224 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 16.02.2024 год
357154 | 231 | 2023-12-11 | 13 | 21 | 0 | 2023-12-11 | 13 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.10-26 ЗАО "Новоенисейский ЛДК" (ЗАО "Новоенисейский ЛХК" отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ЗАО "Новоенисейский ЛХК". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 22.12.2023 год
357150 | 843 | 2023-12-11 | 10 | 2 | 0.105 | 2023-12-11 | 10 | 20 | 3.4.12.5 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 37-38 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снежных масс на кроне. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 37-38 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло однофазное замыкание фазы "В" на "землю" и отключение Вф.33-01 10 кВ оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 37-38 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 844 | 2023-12-11 | 22 | 58 |  | 2023-12-11 | 22 | 58 | 3.4.12.5 В результате снижения температуры окружающего воздуха до -43 градусов произошло натяжение проводов на ВЛ-10 кВ ф.39-03, что в совокупности с высыханием колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 18 привело к срыву изолятора со штыря. 4.1 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 18 вследствие высыхания колпачка изолятора марки ШС-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.39-03, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" ШС-10 на опоре № 18 ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 17-19 на ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357153 | 470 | 2023-12-10 | 10 | 20 |  | 2023-12-10 | 10 | 20 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до -40°С произошло возрастание тяжения провода фазы "С" и нарушение структуры материала провода (АС-35), потеря его механической прочности, что привело к обрыву провода в пролёте опор №127-128 фазы «С», его падение на землю в пролётах опор №126-128, явилось причиной короткого замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №15 «Каратузская» (ХП МЭС). (Приложение №№2,3,4). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Т-41 обнаружен лежащий на земле в пролёте опор №127-128 оборванный провод фазы «С», что явилось причиной однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №15 «Каратузская» (ХП МЭС). (Приложение №№2,3,4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41), Пролет: Оп.№ 127 - Оп.№ 128 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода АС-35 на АС-50 на ВЛ-35 кВ Т-41 в пролётах опор №125-130. Заказ SAP-142908060. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение до 1 октября 2025 работы по замене провода АС-35 на АС-50 на ВЛ-35 кВ Т-41 в пролётах опор №125-130. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2024 год
357152 | 605 | 2023-12-12 | 2 | 50 | 0.236 | 2023-12-12 | 4 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) и воздействия низких температур произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 237-238 ВЛ 10кВ ф. 72-8 ПС 35кВ Владимировская, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ на ПС 35 Владимировская от МТЗ. 4.16 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 237-238 ВЛ 10кВ ф. 72-8 ПС 35кВ Владимировская, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ на ПС 35 Владимировская от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 237-238 ВЛ 10кВ ф. 72-8 ПС 35кВ Владимировская на ВЛ 10 кВ ф.72-08, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-08 от ПС 35 Владимировская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180180066 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода и выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10кВ ф.72-08 в пролете оп. № 236 – оп. № 239. Заказ SAP №.180180067 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 26.01.2024 год
357156 | 336 | 2023-12-11 | 15 | 16 | 0.01425 | 2023-12-11 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации Р-0,4 кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление прижимных свойств верхней губки ПН фазы "А" на Р-0.4 кВ Л-1 на ТП-45-3-4, что привело к потере контакта ПН2 630 А фазы "А" и отключению, действием оперативного персонала Р-0.4 кВ Л-1 на ТП-45-3-4. 4.13 Нарушение контакта по причине ослабления прижимных свойств верхней губки ПН фазы "А" на Р-0.4 кВ Л-1 на ТП-45-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 45-3-4/2*630 МУП ЕЭС, Рубильник РПС-4/1П,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку верхней губки ПН фазы "А" на Р-0.4 кВ Л-1 на ТП-45-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ТВК в РУ-0,4кВ на ТП-45-3-4. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 02.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ТВК в РУ-0,4кВ на ТП-45-3-4 определить комплекс мероприятий исключающих ТН по аналогичным причинам. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 09.02.2024 год
357156 | 376 | 2023-12-11 | 23 | 8 | 0.135 | 2023-12-12 | 0 | 2 | 3.4.8.5 Вследствие кратковременного превышения максимально допустимых нагрузок оборудования ф.130-1 потребителями электрической энергии, связанных с аномальными морозами до -32 С, произошел нагрев контактного соединения ф. "А" на ЛР 92/1 сверх допустимых характеристик с перекрытием изоляционного промежутка к фазе "В", что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ ф.130-1 на ПС 220 кВ Узловая. 4.12 о причине нагрева контактного соединения ф. "А" на ЛР 92/1, вследствие сверх допустимых характеристик, произошло перекрытие изоляционного промежутка к фазе "В" линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.130-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр отпайки от оп. 92/1 ф. 130-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить регулировку РЛНД оп. 92/1 ф. 130-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.01.2024 год
357153 | 471 | 2023-12-11 | 9 | 6 | 0.044446 | 2023-12-11 | 10 | 59 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение изоляции внутри бака трансформатора марки ТМ 100 на КТП 10/0,4 кВ №37-06-1606, что явилось причиной виткового замыкания, перегорания обмоточного провода, исчезновения фазы "В" и отключения оперативным персоналом КТП для замены трансформатора. 4.12 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №37-06-1606 обнаружено повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ 100, что явилось причиной виткового замыкания, перегорания обмоточного провода, исчезновения фазы "В" и отключения оперативным персоналом КТП для замены трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 37-06-1606 (ОУ), Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.12.2023 год
357152 | 608 | 2023-12-12 | 7 | 35 | 0.46751 | 2023-12-12 | 10 | 42 | 3.4.12.5 В следствии низкой температуры -42 произошло натяжение провода и срыв крюка ф. «В» на опоре № 45 ВЛ 10 кВ ф.8-10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 45 - № 46, что привело к схлесту проводов двух фаз «В» и «С», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.8-10 на ПС 2200 кВ "Ужур". 4.4 Произошло выпадание крюка ф. «В» на опоре № 45 ВЛ 10 кВ ф.8-10, в следствии натяжения провода из-за низкой температуры -42, с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролёте оп. № 45-№46 , что привело к схлесту проводов двух фаз «В» и «С» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220 кВ "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка ф.В на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220 кВ "Ужур" по всей длине , с целью выявления подобных дефектов по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180181045 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового обхода и выявленных дефектов произвести замену опор № 22, №180, №408, №358/19. Заказ SAP № 210388556 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.01.2024 год
357156 | 377 | 2023-12-12 | 8 | 40 | 0.63332 | 2023-12-12 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 220 кВ Заводская до опоры №28/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-6кВ ф.14-24 на ПС 220 кВ Заводская. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.14-24 от ПС 220 кВ Заводская до опоры №28/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 6 кВ ф.14-24 (ф.13-56 оп.21-оп.44), Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6кВ ф.14-24 от ПС 220 кВ Заводская до опоры №28/2. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.02.2024 год
357153 | 472 | 2023-12-12 | 5 | 25 | 0.75332 | 2023-12-12 | 7 | 18 | 3.4.9.1 Аварийное обесточении участка ДПР 27,5 кВ КЖД. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Красноярскую дирекцию по энергообеспечению-СП Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД» о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.01.2024 год
357153 | 473 | 2023-12-12 | 9 | 12 | 0.011749 | 2023-12-12 | 9 | 59 | 3.4.12.5 В результате снижения температуры окружающего воздуха до - 37°С произошло натяжение проводов, что явилось причиной обрыва провода фазы "А" на отпайке ввода в жилой дом от опры №20, схлёстывание проводов, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №5-01-76. 4.3 Во время внеочередного осмотра Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №5-01-76 обнаружен обрыва провода фазы "А" на отпайке ввода в жилой дом от опры №20, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №5-01-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-01-76, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление повреждённого провода. Ответственное лицо: Цавня С.А. 15.01.2024 год
357157 | 466 | 2023-12-12 | 9 | 2 | 0.48401 | 2023-12-12 | 10 | 30 | 3.4.10 Воздействие на ЛР№2/24-01 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№2/24-01 из-за попадания птицы, на ПС 35 кВ Александровка действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), отключился В 10 кВ ф.24-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР№2/24-01 из-за попадания птицы на ЛР№2/24-01, ВЛ-10кВ ф.24-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 15.01.2024 год
357152 | 488 | 2023-12-03 | 21 | 35 | 0.27499 | 2023-12-03 | 23 | 25 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации (30 лет) и изменения свойств материалов произошло разрушение стеклянного изолятора фазы "С" на бетонной опоре №85 ВЛ-10кВ Ф.16-8, в следствии чего последовало ослабление шлейфа двойного крепления провода, что привело к соприкосновению ослабленного шлейфа с металлической заземленной траверсой и появлению однофазного короткого замыкания с сигнализацией на пульт дистанционного управления диспетчера "земля в сети 10кВ", что потребовало оперативного вывода из работы в ремонт ВЛ-10кВ Ф.16-8. 4.14 Произошло разрушение стеклянного изолятора фазы "С" на бетонной опоре №85 ВЛ-10кВ Ф.16-8, в следствии чего произошло ослабление шлейфа двойного крепления провода, что привело к соприкосновению ослабленного шлейф с металлической заземленной траверсой опоры и однофазному короткому замыканию на ВЛ-10кВ Ф.16-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №85 на ВЛ 10 кВ ф.16-8 Большой Улуй, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.16-8 от ПС 110 Восточная, с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180176720. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 28.01.2033 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №85 и выполнить перетяжку провода в пролете опор №84 -№86 нп ВЛ-10кВ Ф.16-08 от ПС 110 Восточная. Заказ SAP №170063100. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357153 | 445 | 2023-12-03 | 17 | 19 | 0.36 | 2023-12-03 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор, при сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№71-72 ВЛ 10 кВ ф.50-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.50-10 на ПС 110 кВ Саянская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-10 были обнаружены следы схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№71 - 72, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.50-10 на ПС 110 кВ Саянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.50-10, Пролет: Оп.71 - Оп.72 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №71 - 72 ВЛ 10 кВ ф.50-10. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 08.01.2024 год
357154 | 226 | 2023-12-04 | 0 | 2 | 1.0934 | 2023-12-04 | 1 | 24 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.56-1 в пролете опор №№ 498-499 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 498-499 на ВЛ 10кВ ф.56-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-1 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 498-499 на ВЛ 10кВ ф.56-1. на ВЛ 10 кВ ф. 56-1 с. Бартат, В. Подъемная, Пролет: Опора № 498 - Опора № 499 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.12.2023 год
357156 | 339 | 2023-12-03 | 8 | 45 | 0.32499 | 2023-12-03 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 282 до ТП 281, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В-6 кВ ф.97-38 на ПС 110 кВ Судостроительная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 282 до ТП 281. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 282 - ТП 281, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 282 до ТП 281. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 15.02.2024 год
357156 | 340 | 2023-12-03 | 10 | 3 |  | 2023-12-03 | 10 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ф.97-40 (ООО "Аленс"), действием МТЗ на на ПС 110 кВ Судостроительная был отключен В-6 кВ ф. 97-40. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.97-40, генеральному директору ООО «Аленс» Александру Юрьевичу Крушинскому (660025, г. Красноярск, пер. Вузовский д.5, пом.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 12.12.2023 год
357156 | 341 | 2023-12-03 | 14 | 25 | 0.23332 | 2023-12-03 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 70, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.139-08 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ПС139 - ТП70, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 70. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 09.02.2024 год
357153 | 446 | 2023-12-04 | 7 | 35 | 0.42167 | 2023-12-04 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор, при сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор№№31-32 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 Кошурниково тяговая (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№31-32, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №31 - Оп. №32 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-32 ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.01.2024 год
357153 | 447 | 2023-12-04 | 8 | 27 | 0.042167 | 2023-12-04 | 12 | 40 | 3.4.8.2 При столкновении автомобиля управляемого неустановленным лицом со стойкой опоры №4 произошел излом ж/б приставки, что привело к наклону опоры и схлёстыванию проводов в пролете опор №№3-4, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311 была обнаружена повреждённая ж/б приставка у опоры №4 марки ПН-4ДБ, что привело к наклону опоры, схлёстыванию проводов в пролете опор №№3-4, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-07-1311, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №38-07-1311, по результатам осмотра устранить выявленный замечания. Заказ SAP-180176966 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 06.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в ОВД "Шушенский" о повреждении оборудования ПАО "Россети-Сибирь". Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 06.01.2024 год
357154 | 227 | 2023-12-04 | 9 | 7 | 0.4 | 2023-12-04 | 11 | 7 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10кВ ф.37-07, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-07 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10кВ ф.37-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.37-07 на ПС 110//10кВ № 37 "Троица". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10кВ ф.37-07. на ВЛ 10 кВ ф.37-07 с. Троица, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.37-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10кВ ф.37-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.12.2023 год
357152 | 567 | 2023-12-04 | 11 | 11 | 1.2733 | 2023-12-04 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошел обрыв вязки к изолятору ф. "А" на опоре №1 с его провисом в пролете опор №1 - №2 ВЛ-6кВ от ПС 110 кВ Назаровская, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз "А" и "В" в пролетах оп. №1- №2, приведшее к междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 ф. 20-13 на ПС 110 кВ Назаровская. 4.16 Произошло изменения свойств материалов приведшее к обрыву вязки к изолятору ф. "А" на опоре №1 с его провисом в пролете опор №1 - №2 ВЛ-6кВ ф. 20-13 от ПС 110 кВ Назаровская, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз "А" и "В" в пролетах оп. №1- №2, междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 ф. 20-13 на ПС 110 кВ Назаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, схлест проводов. на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода к изолятору ф "В" на опоре №1, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от оп.№ 1 до оп.№2 ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская . Заказ SAP №170063133 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180177919 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 572 | 2023-12-04 | 14 | 25 | 0.0066665 | 2023-12-04 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №3-№4 ,что при порывах ветра до 25 м/с привело к схлесту фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 с междуфазным коротким замыканием и отключением автомата АВ-0,4 Л-1 в КТП 23-06-22 10/0,4кВ. 4.1 Произошло удлинение проводов фаз "В" и с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 и отключением автомата АВ-0,4 Л-1 в КТП 23-06-22 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-06-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-06-22 Заказ SAP № 180177795 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 23-06-22 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180177794 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 год
357152 | 573 | 2023-12-04 | 14 | 53 | 0.00475 | 2023-12-04 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В следствии штормового ветра с порывали 25 м/с , произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №15-№16, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №15-№16 с отключение автомата АВ-0,4 Л-1 в ЗТП 20-01-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №15-№16, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №15-№16 с отключение автомата АВ-0,4 Л-1 в ЗТП 20-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 20-01-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ Л1 3ТП 20-01-1 Заказ SAP № 180177791 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 3ТП 20-01-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180177790 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 31.01.2024 год
357152 | 574 | 2023-12-04 | 15 | 17 | 0.0018666 | 2023-12-04 | 16 | 13 | 3.4.12.2 В следствии штормового ветра с порывали до 25 м/с , произошло удлинение проводов фаз «А» и «В» с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№12, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12 с перегоранием ПК-0,4 и повреждением рубильника Рл-0,4 Л-4 в ЗТП 20-01-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошло перегорание ПК-0,4 и повреждение рубильника Рл-0,4 Л-4 в ЗТП 20-01-1 10/0,4кВ вследствие схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12 сопровождаемое междуфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ЗТП 20-01-1, Пролет: Опра № 11 - Опора № 12; Повреждение рубильника на ЗТП 20-01-1/2х400 кВА, Рубильник РПС-2/1Л,250А; перегорание предохранителей на ЗТП 20-01-1/2х400 кВА, Предохранитель ПН-2 250/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ Л4 3ТП 20-01-1 Заказ SAP № 180177792 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену рубильника Рл-0,4 Л-4 в ЗТП 20-01-1 Заказ SAP № 170063072 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену предохранителей (3 шт) Л-4 в ЗТП 20-01-1 Заказ SAP №170063072 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4 3ТП 20-01-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180177788 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 18.01.2024 год
357152 | 592 | 2023-12-04 | 18 | 19 | 0.29 | 2023-12-04 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №52/8 ВЛ-6кВ ф.29-42, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 52/8 - № 52/9, что при порывах ветра привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 ф.29-42 на ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). 4.1 Произошел обрыв вззки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №52/8 ВЛ-6 кВ ф.29-42, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №52/8 - № 52/9, что при порывах ветра, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 6 ф.29-41 на ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вззки на ВЛ 6 кВ ф.29-42, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода к изолятору ф.«А» на опоре №52/8, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от оп. 52/7 до оп.№52/9 ВЛ-6кВ ф.29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") . Заказ SAP №170063130 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"), с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180177907 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 07.01.2024 год
357154 | 228 | 2023-12-04 | 16 | 44 | 0.2475 | 2023-12-04 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 355-356 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 355-356 на ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 355-356 на ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 355 - Опора № 356 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.12.2023 год
357150 | 785 | 2023-12-04 | 8 | 45 | 0.12401 | 2023-12-04 | 9 | 16 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/2-10/3 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/2-10/3 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/2-10/3на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода в пролёте опор № 10/2-10/3на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357154 | 229 | 2023-12-04 | 17 | 28 | 0.15499 | 2023-12-04 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.56-2 в пролете опор №№ 19-20 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10 кВф.56-2 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 19-20 на ВЛ 10кВ ф.56-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10 кВф.56-2 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 19-20 на ВЛ 10кВ ф.56-2. на ВЛ 10 кВ ф. 56-2 с. Бартат, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 15.12.2023 год
357150 | 793 | 2023-12-04 | 8 | 54 | 0.00833 | 2023-12-04 | 8 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-05 в пролётах опор № 65-66 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-05 в пролётах опор № 65-66 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фазы "В, С" в пролёте опор № 65-66 ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 65-66 ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357150 | 796 | 2023-12-04 | 9 | 2 | 0.043169 | 2023-12-04 | 9 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.54-03 в пролётах опор № 14-15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.54-03 в пролётах опор № 14-15 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.54-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-03. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А,В" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.54-03. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.54-03. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357150 | 799 | 2023-12-04 | 10 | 5 | 0.036663 | 2023-12-04 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролётах опор № 5/9-5/10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролётах опор № 5/9-5/10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А, В" в пролёте опор № 5/9-5/10 ВЛ-10 кВ ф.5-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 5/9-5/10 ВЛ-10 кВ ф.5-14. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 800 | 2023-12-04 | 10 | 10 | 0.03333 | 2023-12-04 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролётах опор № 123-124 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С,В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролётах опор № 123-124 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 123-124 ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 123-124 ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 801 | 2023-12-04 | 10 | 15 | 0.02 | 2023-12-04 | 10 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролётах опор № 32-33 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А,В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-21 в пролётах опор № 13/5-13/6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А,В" в пролёте опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф.5-21. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 802 | 2023-12-04 | 10 | 15 | 0.03333 | 2023-12-04 | 10 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-19 в пролётах опор № 114-115 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В,С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.5-19 в пролётах опор № 114-115 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.5-19, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В,С" в пролёте опор № 114-115 ВЛ-10 кВ ф.5-19. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 114-115 ВЛ-10 кВ ф.5-19. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 805 | 2023-12-04 | 11 | 7 | 0.018 | 2023-12-04 | 11 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.74-05 в пролётах опор № 12-13 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А, С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.74-05 в пролётах опор № 12-13 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.74-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А, С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.74-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.74-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357150 | 806 | 2023-12-04 | 13 | 40 |  | 2023-12-04 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор № 22/2-22/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А,С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролётах опор № 22/2-22/3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "С" в пролёте опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 кВ ф.33-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 807 | 2023-12-04 | 15 | 58 | 0.12717 | 2023-12-04 | 17 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-06 в пролётах опор № 45-46 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.8-06 в пролётах опор № 45-46 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-06, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.8-06. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.8-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 809 | 2023-12-04 | 16 | 49 | 0.13999 | 2023-12-04 | 17 | 24 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/2-10/3 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/2-10/3 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/2-10/3на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода в пролёте опор № 10/2-10/3на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357150 | 810 | 2023-12-04 | 17 | 0 | 0.030419 | 2023-12-04 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролётах опор № 28-29 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В,С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролётах опор № 28-29 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В,С" в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 811 | 2023-12-04 | 17 | 25 | 0.016663 | 2023-12-04 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. 121-10 в пролётах опор № 50-51 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В,А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "А" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. 121-10 в пролётах опор № 50-51 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В,А" в пролёте опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф.121-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.12.2023 год
357150 | 814 | 2023-12-04 | 18 | 2 | 0.02625 | 2023-12-04 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 8-14-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-2, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 815 | 2023-12-04 | 18 | 25 | 0.12083 | 2023-12-04 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 8-9 произошёл обрыв провода фазы "С", что привело к однофазному замыканию на "землю" фазы "С". 4.4 Из-за обрыва провода фазы "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.31-09 в пролётах опор № 8-9 произошло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 год
357150 | 816 | 2023-12-04 | 19 | 26 | 0.015 | 2023-12-04 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-37 (ООО "Мегафон") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-37 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 год
357150 | 817 | 2023-12-04 | 20 | 12 | 0.0245 | 2023-12-04 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-37 (ООО "Мегафон") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-37 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 год
357150 | 818 | 2023-12-04 | 20 | 30 | 0.00625 | 2023-12-04 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 15 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 15 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 45-01-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-01-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 15 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 820 | 2023-12-04 | 20 | 45 | 0.09262 | 2023-12-04 | 20 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролётах опор № 139/4-139/5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В,С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролётах опор № 139/4-139/5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В,С" в пролёте опор № 139/4-139/5 ВЛ-10 кВ ф.41-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 139/4-139/5 ВЛ-10 кВ ф.41-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 824 | 2023-12-04 | 22 | 47 | 0.11668 | 2023-12-04 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролётах опор № 40-41 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролётах опор № 40-41 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.63-13. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф.63-13. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 826 | 2023-12-04 | 23 | 14 | 0.013 | 2023-12-04 | 23 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 4 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/04кВ № 33-04-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-04-7, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357156 | 342 | 2023-12-04 | 6 | 15 | 0.075 | 2023-12-04 | 6 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты внутренней установки в ячейке №63 от ПС 110 кВ Юбилейная, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В-10 кВ ф.49-63 от ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой концевой муфты внутренней установки в ячейке №63 от ПС 110 кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.63 - ТП 597, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТп-10-150/240 в ячейке №63 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.12.2023 год
357156 | 343 | 2023-12-04 | 6 | 15 |  | 2023-12-04 | 6 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10 кВ ф.49-13 (ООО "Центр-Услуги"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В-10кВ ф.49-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ-140кВ ф.49-13, директору ООО "Центр Услуги" Мазурову В.А. (660118, г.Красноярск, ул.Северное шоссе, д.17), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.01.2024 год
357156 | 344 | 2023-12-04 | 7 | 0 | 0.2375 | 2023-12-04 | 8 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 36 лет произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №92/17 ВЛ 10 кВ ф.130-1, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.130-1 на ПС 220 кВ Узловая. 4.1 Ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №92/17 ВЛ 10 кВ ф.130-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.130-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на оп.№92/17 ВЛ-10кВ ф.130-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 13.12.2023 год
357156 | 345 | 2023-12-04 | 7 | 10 | 1.5 | 2023-12-04 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 812 (СНТ "Маяк"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В-6кВ ф.28-19 (ф.28-25). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 812, председателю СНТ "Маяк" Анохин Александр Михайлович (ул. Пастеровская, д. 25б, кв. 62 г. Красноярск, 660100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 346 | 2023-12-04 | 15 | 10 | 0.58334 | 2023-12-04 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ-6кВ от ТП 204 (ЗАО "Красноярская СПМК Спецэлеватормельмонтаж"), действием МТЗ, на РП 77 был отключен В/6кВ яч.6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ-6кВ от ТП 204, директору ЗАО "Красноярская СПМК Спецэлеватормельмонтаж" Сергей Прокопьевич Тарасов (ул. Телевизорная, д. 12, г. Красноярск, 660062), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 347 | 2023-12-04 | 19 | 2 | 0.79332 | 2023-12-04 | 21 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7/3 ВЛ 6кВ ф.42-8 , что привело к разрегулировки стрелы провеса в пролёте опор №7/3-7/4, схлёсту проводов фаз "А" и "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.42-8 на ПС 110 кВ Берёзовская. 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7/3 ВЛ 6кВ ф.42-8 с отгоранием шлейфа фазы "В" на опоре №7/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6кВ ф.42-8, Пролет: Опора № 7/3 - Опора № 7/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №7/3, с регулировкой стрелы провиса провода в пролёте опор №7/3-7/4 ВЛ 6кВ ф.42-8. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 12.12.2023 год
357156 | 348 | 2023-12-04 | 19 | 10 | 0.40002 | 2023-12-04 | 19 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8105 (ООО «Электрические сети Сибири»), действием оперативного персонала, на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В-10кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8105, Строкин Сергей Валерьевич (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 349 | 2023-12-04 | 22 | 30 | 1.2667 | 2023-12-05 | 1 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 716 яч.6 до ТП 77 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ яч.9 на РП 129. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 716 яч.6 до ТП 77 яч.6 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 716 яч.4 - ТП 77 яч.4 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 716 яч.6 до ТП 77 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 15.03.2024 год
357156 | 350 | 2023-12-04 | 23 | 50 | 0.75 | 2023-12-05 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 716 яч.5 до ТП 77 яч.5 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.16-14 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ТП от 716 яч.5 до ТП 77 яч.5 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 716 яч.5 - ТП 77 яч.5 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП от 716 яч.5 до ТП 77 яч.5 н.А. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.03.2024 год
357156 | 351 | 2023-12-04 | 23 | 50 | 0.32499 | 2023-12-05 | 0 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ ф. 16-10 от оп.3 до РП 119, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-10 на ПС 110 кВ Пролетарская 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 16-10 от оп.3 до РП 119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 16-10, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 16-10 от оп.3 до РП 119. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 16.02.2024 год
357153 | 449 | 2023-12-04 | 13 | 26 | 1.4386 | 2023-12-04 | 15 | 20 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра до 25 м/с произошло схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№98-99 ВЛ 10 кВ ф.31-23, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.31-23 на ПС 110 кВ Шушенская-городская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.31-23 обнаружен схлест проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№98-99 марки А 70, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.31-23 на ПС 110 кВ Шушенская-городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Пролет: Оп №98 - Оп №99 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №98-99 КВЛ 10 кВ ф.31-23. Заказ SAP-180176967. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 07.01.2024 год
357153 | 450 | 2023-12-04 | 14 | 7 |  | 2023-12-04 | 14 | 7 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№216-217 ВЛ 10 кВ ф.1-19, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 обнаружен увеличенный провес проводов в пролете опор №№ 216-217 и следы короткого замыкания в результате схлестывания проводов, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Пролет: Оп. №216 - Оп. №217 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 216-217 ВЛ 10 ф.1-19. Ответственное лицо: С.А. Цавня 06.01.2024 год
357153 | 451 | 2023-12-04 | 14 | 23 | 1.85 | 2023-12-04 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода из тела опоры №86 ВЛ-10 кВ ф.24-17 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№86-87, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.24-17 на ПС 110 кВ Тесинская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.24-17 на опоре №86 обнаружен выпавший крюк фазы "В", что явилось причиной схлестывания проводов, работы МТЗ и отключения В10 ф.24-17 на ПС 110 кВ Тесинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ 10 кВ ф.24-17 с.Тесь, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре №86 ВЛ 10 ф.24-17. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.01.2024 год
357153 | 452 | 2023-12-04 | 14 | 35 | 0.018 | 2023-12-04 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошёл увеличенный провес проводов в пролёте опор №№1/2 - 1/3, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№1/2-1/3, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-05-1341, Пролет: Оп №1/2 - Оп №1/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №34-05-1341. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 06.01.2024 год
357153 | 453 | 2023-12-04 | 18 | 31 | 0.27133 | 2023-12-04 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор, при сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор№№108-109 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 Кошурниково тяговая (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№108-109, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №108 - Оп. №109 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №108-109 ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 12.01.2024 год
357153 | 454 | 2023-12-04 | 20 | 26 | 0.00455 | 2023-12-04 | 21 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор, при сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №1 до гребёнки ТП, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-755. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №46-15-755 обнаружено, что при сильных порывах ветра произошло схлестывание проводов в пролете оп.1 - ТП, явившееся причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-755. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 46-15-755, Пролет: ТП - опора №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода от ТП до оп.1. Заказ в САП №180177168 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 05.01.2024 год
357152 | 596 | 2023-12-05 | 12 | 30 | 0.018 | 2023-12-05 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 92-04-1 10/0,4 кВ произошло изменение свойств материалов провода ф "В" в пролете опор № 3-4, что привело к ее растяжению, разрегулировке стрелы провиса провода, его схлесту с проводом ф "С" и возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 92-04-1 10/0,4 кВ. 4.1 Произошло изменение свойств материалов провода ф "В" в пролете опор № 3-4, что привело к ее растяжению, разрегулировке стрелы провиса провода, его схлесту с проводом ф "С" и возникновению междуфазного короткого замыкания с отключением АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 92-04-1 10/0,4 кВ.короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 92-04-1 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 92-04-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 92-04-1 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180178136 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 92-04-1 в пролете опор № 3-5. Заказ SAP №180178132 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2024 год
357157 | 442 | 2023-12-05 | 13 | 9 | 1.4389 | 2023-12-05 | 14 | 46 | 3.4.12.2 Нагрев контактного соединения на опорной изоляции ЛР ТП 48-05-18/100. 4.13 В следствие предшествующих ветровых нагрузок, за счет продольного и поперечного воздействия произошел выход одного из ножей на ЛР ТП 48-05-18/100 с возникновением искрения. На ПС 110 кВ Нагорная оперативно отключен В10 кВ ф.48-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт га одной фазе, искрение на ТП 48-05-18/100, ВЛ-10кВ ф.48-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 48-05 от ПС 110 кВ Нагорная: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 05.12.2023 год
357157 | 443 | 2023-12-05 | 5 | 30 | 0.15582 | 2023-12-05 | 5 | 47 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провода ВЛ-10кВ ф.113-06 в пролете опор №№ 16-17. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 16-17, на РП 10кВ ЮВЭС действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), НРПВ отключался В 10 кВ ф.113-06. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 113-06, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.113-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 444 | 2023-12-05 | 4 | 12 | 0.0035 | 2023-12-05 | 4 | 15 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТПН 25-08-1/400 в пролете опор №№2.1-2.2 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 2.-2.2, на ТП 10/0,4 КТПН 25-08-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-4. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 25-08-1, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТПН 25-08-1/400 произвести регулировку стрелы провиса оп №2.1-№2.2 Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТПН 25-08-1/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2024 год
357157 | 445 | 2023-12-05 | 4 | 2 | 0.051 | 2023-12-05 | 4 | 11 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с. на провода ВЛ 10кВ ф. 34-04 в пролете опор №№ 26-27. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 26-27, на ПС 35 кВ Рассвет отключался В 10 ф. 34-04.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВКЛ 10 кВ ф. 34-04, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 34-04 от ПС 35 кВ Рассвет: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 05.12.2023 год
357157 | 446 | 2023-12-04 | 23 | 5 | 0.266 | 2023-12-05 | 1 | 18 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.28-09 в пролете опор №№ 40-41. 4.4 вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 40-41, на ПС 110кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), с НРПВ отключился В 10 ф.28-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 28-09, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-09 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 447 | 2023-12-04 | 18 | 43 | 0.0031163 | 2023-12-04 | 19 | 0 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-03-203 в пролете опор №№10-11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№10-11, на КТП 1-03-203 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л3. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 1-03-203, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-30 от ТП 1-03-203 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 448 | 2023-12-04 | 13 | 45 |  | 2023-12-04 | 13 | 45 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с с порывами 25м/с и более) на ВЛ-110 кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) в пролете опор №№ 67-68 (длина 250м., провод АС-70/8) приведшее к междуфазному замыканию и отключению с УАПВ С-904. 4.11 В результате сильного ветрового воздействия (20м/с., с порывами до 25м/с и более) произошло раскачивание проводов за счет большой парусности и как следствие уменьшение воздушных изолирующих промежутков в пролете опор №№67-68 между фазами: "В" и "С". В результате возникшего электродугового перекрытия воздушных изолирующих промежутков на ПС 220кВ Саянская тяговая с УАПВ отключалась ВЛ 110кВ С-904. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушных изолирующих промежутков на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№62-68. Заказ №210387884. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 19.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на декабрь 2023г. по ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№62-68. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ листков осмотра на наличие опор требующих установку балластов; пролетов опор, требующих регулировку стрел провиса проводов на ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) по результатам анализа определить объем работ. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам проведенного анализа (ЛО С-904) включить в РП 2025-26гг. количество опор требующих установку балластов; пролетов опор, требующих регулировку стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.12.2023 год
357157 | 449 | 2023-12-04 | 11 | 32 | 0.0042163 | 2023-12-04 | 11 | 55 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 в пролете опор №№ 18-19. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№18-19, на ТП 28-06-2/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-06-2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 28-06-2/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 450 | 2023-12-04 | 10 | 41 | 0.0012837 | 2023-12-04 | 10 | 48 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 о ТП 33-05-4 в пролете опор №№8-9. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№8-9, от КТПН 33-05-4 действием теплового расцепителя отключен АВ 0,4кВ Л-1.(ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-05-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-05-4 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 451 | 2023-12-04 | 10 | 40 | 0.007337 | 2023-12-04 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.54-02 в пролете опор №№ 38-39. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 38-39, на ПС 35 кВ Тульская в 10:40 действием МТЗ с НАПВ, отключался В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 452 | 2023-12-04 | 10 | 35 | 0.015341 | 2023-12-04 | 10 | 39 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.10-09 в пролете опор №№ 56-57. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного ветра в пролете опор №№ 56-57, на ПС 35 кВ Переясловка действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), отключился В 10 кВ ф.10-09. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 10-09, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-09 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 453 | 2023-12-04 | 10 | 35 | 0.05336 | 2023-12-04 | 10 | 39 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.10-04 в пролете опор №№ 15.19-15.20. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 15.19-15.20, на ПС 35 кВ Переясловка действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), отключался В 10 кВ ф.10-04. (ТН самоустранилось, ремонт провода, регулировка стрелы провиса проводов не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, Пролет: Опора №15/19 - Опора №15/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 454 | 2023-12-04 | 10 | 0 | 0.01167 | 2023-12-04 | 10 | 7 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с. на провода ВЛ 10кВ ф. 35-02 в пролете опор №№12-13. 4.4 следствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 12-13, на РП 10 кВ Ирбейское отключался В 10 ф. 35-02.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 35-02, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 35-02 от РП 10 кВ Ирбейское: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.12.2023 год
357157 | 455 | 2023-12-04 | 9 | 35 | 0.046648 | 2023-12-04 | 9 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.23-03 в пролете опор №№ 36-37 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 36-37, на ПС 35кВ "Юлия" действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.23-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 6 кВ ф. 23-03, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6кВ ф.23-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Бикметов А.В. 04.12.2023 год
357157 | 456 | 2023-12-04 | 8 | 9 |  | 2023-12-04 | 8 | 9 | 3.4.12.5 Влияние перепада температуры окружающего воздуха с +5*С до -2*С с мокрым снегом и резким похолоданием на изменение свойств материала и образованию микротрещин в фарфоре проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" типа ИП-10 на шкафу 2ТСН с последующим электродуговым перекрытием по микротрещинам. 4.1 В результате перепада температуры окружающего воздуха с +5*С до -2*С сопровождавшимся мокрым снегом и резким похолоданием привело к изменению свойств материала из-за образования микротрещин в фарфоре проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" типа ИП-10 на шкафу 2ТСН с последующим электродуговым перекрытием по влажной пыли в микротрещинах и отключением 2Т действием ДЗТ, газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на 2ТСН, 2Т | Техническое мероприятие 1 По ПС 110кВ ЮВЭС, в соответствии с графиком, выполнить замену проходных изоляторов на шкафах ТСН со сроком эксплуатации 30 лет и более. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на 2025г. по ПС 110кВ ЮВЭС составить график замены проходных изоляторов на шкафах ТСН со сроком эксплуатации 30 лет и более. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.01.2024 год
357157 | 457 | 2023-12-03 | 15 | 46 | 0.88333 | 2023-12-03 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ВМБ-6, старение изоляции, изменение свойств материалов от длительного срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами ВМБ-6 из-за старения изоляции от изменение свойств фарфора от длительного срока эксплуатации, на РП 6 кВ Ирша действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), с НРПВ отключался В 6 кВ ф.1-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на В 6 ф.1-03, ВЛ-6кВ ф.1-03. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.1-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 04.12.2023 год
357153 | 455 | 2023-12-05 | 10 | 27 | 0.72 | 2023-12-05 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при сильных порывов ветра до 20 м/с произошёл обрыв вязки узла крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №118 КВЛ-10 кВ ф.34-10 и касанию проводом стойки опоры, что явилось причиной замыкания на землю и срабатывания сигнализации "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Каптыревская. 4.1 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ ф.34-10 на опоре №118 обнаружен обрыв вязки узла крепления провода к изолятору фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра произвести ремонт проводов. Заказ SAP - №180177345. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.01.2024 год
357157 | 458 | 2023-12-03 | 11 | 53 | 0.025 | 2023-12-03 | 11 | 59 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-6кВ ф.2-30 птиц 4.12 Вследствие междуфазного замыкания опорными изоляторами на СР2 2-30/2-33 со стороны ф.2-30 из-за попадания птицы, действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ -правильно), отключился фидер 6 кВ 2-30 на ПС 35кВ Уральская. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами со стороны ф.2-30. на ВЛ 6 кВ ф. 2-30, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.2-30 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.12.2023 год
357153 | 456 | 2023-12-05 | 10 | 44 | 0.0028 | 2023-12-05 | 11 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошёл увеличенный провес проводов в пролёте опор №№18-19, что привело к схлёстыванию проводов при порывах ветра до 20 м/с, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №44-06-1928. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №44-06-1928 обнаружено, что при сильных порывах ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор №№18 - 19, явившееся причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №44-06-1928. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 44-06-1928, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете оп. 18 - 19. Заказ в САП №180177265. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 06.01.2024 год
357153 | 457 | 2023-12-05 | 11 | 4 | 0.0019667 | 2023-12-05 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение железобетонной приставки марки ПТ 43-2 серия 3.407-57/87 у опоры №44 ВЛ 10 кВ ф.12-02 за Р 12-02-354, что явилось причиной наклона опоры при порывах ветра до 20 м/с и отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-02 за Р 12-02-35. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-02 было обнаружено разрушение железобетонной приставки (ПТ 43-2 серия 3.407-57/87) опоры №44 от ВЛ 10 кВ ф.12-02 за Р 12-02-354 от ПС 35 кВ Тубинская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-02 за Р 12-02-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ 10 кВ ф.12-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену железобетонной приставки опоры 44 ВЛ 10 кВ ф.12-02 за Р 12-02-354 от ПС 35 кВ Тубинская Ответственное лицо: Покатилов А.В. 08.01.2024 год
357153 | 458 | 2023-12-05 | 11 | 46 | 1.3807 | 2023-12-05 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате необходимости разделения ВЛ для установки сетевой ячейки по неотложной заявке ключом управления (КУ) оперативным персоналом отключен В-10 кВ ф.37-02. 4.1 В результате необходимости разделения ВЛ для установки сетевой ячейки по неотложной заявке ключом управления (КУ) оперативным персоналом отключен В-10 кВ ф.37-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Установка ж/б приставок. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж ж/б приставок в пролёте опор №544,545 ВЛ 10 кВ ф.37-02. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 05.12.2023 год
357156 | 352 | 2023-12-05 | 10 | 20 | 0.28751 | 2023-12-05 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 305 до ТП 312, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием оперативного персонала В-10кВ ф.177-04 на ПС 110 кВ Бугач. 4.12 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ТП 305 до ТП 312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 305 до ТП 312. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 22.03.2024 год
357156 | 353 | 2023-12-05 | 14 | 40 | 0.09501 | 2023-12-05 | 14 | 59 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 6кВ от РЛНД на оп. 1-1-2 ф.25-26 до ТП 5103 (ООО "Кречет")действием о МТЗ отключился В/6 кВ яч 26 на ПС 25 РТИ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Главному энергетику ООО "Кречет" В.Б. Тараканову (Тамбовская ул., д. 35А, г. Красноярск, 660124), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 08.12.2023 год
357156 | 354 | 2023-12-05 | 17 | 10 | 0.49998 | 2023-12-05 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6002 (ООО ПКФ "Алькор"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Центральная был отключен В-10кВ ф.9-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6002, генеральному директору ООО ПКФ"Алькор" Прокопьеву В.В.(660056, г.Красноярск, ул.Березина, 156А), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.12.2023 год
357154 | 230 | 2023-12-06 | 19 | 9 | 0.090835 | 2023-12-06 | 20 | 58 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с) на ВЛ 10кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 100-101 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 100-101 на ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 100-101 на ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.12.2023 год
357153 | 459 | 2023-12-06 | 10 | 54 | 0.017333 | 2023-12-06 | 12 | 38 | 3.4.7.3 Оперативным персоналом ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110 кВ Тагарская по неотложной заявке для установки реклоузера. 4.2 Оперативным персоналом ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.3-16 на ПС 110 кВ Тагарская по неотложной заявке для установки реклоузера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Установка реклоузера. на ВЛ 10 кВ ф.3-16 г.Минусинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 ф.3-16. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.01.2024 год
357153 | 460 | 2023-12-06 | 13 | 18 | 0.234 | 2023-12-06 | 15 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №№21-249, что явилось причиной вывода из работы по неотложной заявке ВЛ-10 кВ ф.40-01 для регулировки стрелы провеса. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.40-01 было обнаружено увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №№21-249, что явилось причиной вывода из работы по неотложной заявке ВЛ-10 кВ ф.40-01 для регулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 кВ ф.40-01 Григорьевка-Черниговка, Пролет: Оп. №21 - Оп. №248 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провеса проводов в пролёте опор №21-249. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 13.01.2024 год
357153 | 461 | 2023-12-06 | 15 | 13 | 0.39967 | 2023-12-06 | 17 | 2 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково обнаружено повреждение проходного изолятора на потребительской ТП 1-3504. Повреждение на потребительской ТП явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 12.01.2024 год
357150 | 827 | 2023-12-05 | 9 | 1 | 0.036 | 2023-12-05 | 9 | 25 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.92-08 в пролёте опор № 10-11 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10-11 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.92-08 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.92-08 10 кВ на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10-11на ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода в пролёте опор № 10-11 на ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 828 | 2023-12-05 | 16 | 49 | 0.0185 | 2023-12-05 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7, 11-12 произошла разрегулировка стрелы провеса проводов, что привело к их схлёстыванию. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7, 11-12 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 34-02-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-02-1, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 6-7, 11-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 834 | 2023-12-06 | 17 | 33 | 0.042 | 2023-12-06 | 18 | 9 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.38-04 в пролёте опор № 320-321 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 320-321 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.92-08 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.92-08 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 320-321на ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода в пролёте опор № 320-321 на ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357157 | 462 | 2023-12-06 | 11 | 58 | 0.14083 | 2023-12-06 | 14 | 47 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.15-03 в пролете опор №№ 93-34 4.4 В следствие схлеста проводов из-за сильного ветра в пролете опор №93-№94 ВЛ-10кВ ф.15-03.На ПС 35"Марьевка" отключался В 10 ф.15-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов, междуфазное замыкание. на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Бикметов А.В. 31.01.2024 год
357100 | 622 | 2023-12-04 | 13 | 4 |  | 2023-12-04 | 13 | 4 | 3.4.12.5 По причине перепада среднесуточных температур и сильного снегопада произошло налипание мокрого снега на проводах ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор №229 - №230 произошло изменение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В", что вызвало уменьшение воздушного изоляционного промежутка и привело к межфазному короткому замыканию с отключением с НАПВ ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». 4.4 Произошло изменение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В", по причине налипание мокрого снега на проводах ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор №229 - №230 что вызвало уменьшение воздушного изоляционного промежутка и привело к межфазному короткому замыканию с отключением с НАПВ ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на проводах ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» на ВЛ 35 кВ Романовская-Черёмушки (Т-14) | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку проводов ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор от налипшего мокрого снега, выявленных по результатам внепланового осмотра. Заказ SAP № 180179924 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка эксплуатационной ответственности СВЛ ПО ЗЭС ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». Заказ SAP № 180179922 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 14.01.2024 год
357100 | 623 | 2023-12-06 | 16 | 23 |  | 2023-12-06 | 16 | 23 | 3.4.12.5 По причине перепада среднесуточных температур и сильного снегопада произошло налипание мокрого снега на проводах ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор №231 - №232 произошло изменение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В", что вызвало уменьшение воздушного изоляционного промежутка и привело к межфазному короткому замыканию с отключением с УАПВ ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». 4.4 Произошло изменение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В", по причине налипание мокрого снега на проводах ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор №231 - №232 что вызвало уменьшение воздушного изоляционного промежутка и привело к межфазному короткому замыканию с отключением с УАПВ ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на проводах ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор №231 - №232 на ВЛ 35 кВ Романовская-Черёмушки (Т-14) | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку проводов ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор от налипшего мокрого снега, выявленных по результатам внепланового осмотра. Заказ SAP № 180179924 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка эксплуатационной ответственности СВЛ ПО ЗЭС ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». Заказ SAP № 180179922 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 14.01.2024 год
357152 | 478 | 2023-11-22 | 17 | 38 | 0.0029 | 2023-11-22 | 19 | 5 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №8/9/5 произошел схлест проводов в пролете №8/9/5 - №8/9/6 Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4 кВ. 4.4 Излом опоры №8/9/5с последующим схлестом проводов в пролетах №8/9/5 - №8/9/6 Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4 кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-10-13, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4 кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172840 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 8/9/5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 33-10-13 10/0,4 кВ. Заказ SAP 170062514 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 8/9/4 - № 8/9/6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 33-10-13 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180172841 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 год
357152 | 615 | 2023-11-22 | 19 | 10 | 0.011667 | 2023-11-22 | 20 | 20 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опор №2/5, № 2/6 произошел схлест проводов в пролете №2/5 - №2/7 Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4 кВ. 4.4 Излом опор №2/5, № 2/6 с последующим схлестом проводов в пролетах №2/5 - №2/7 Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4 кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-08-4, Опора ПН-3Д; Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-08-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172844 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор № 2/5, № 2/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 38-08-4 10/0,4 кВ. Заказ SAP 170062515 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 2/4 - № 2/7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 38-08-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180172845 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 год
357152 | 616 | 2023-11-22 | 21 | 41 | 0.0026 | 2023-11-22 | 22 | 20 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 4/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №4/3-№4/4 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 33-07-12 10/0,4 кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 4/3 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №4/3-№4/4 ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 33-07-12 10/0,4 кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-07-12, Пролет: Опора № 4/3 - Опора № 4/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 33-07-12 10/0,4 кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172798 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 4/2- №4/5 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 33-07-12 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180172799 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 год
357152 | 617 | 2023-11-23 | 10 | 15 | 0.10475 | 2023-11-23 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (40 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошло разрушение деревянной стойки у основания опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 91-03-4 10/0,4 кВ, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролете опор №4 - №3, междуфазному короткому замыканию проводов с отключением АВ 0,4 кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 91-03-4 10/0,4 кВ. Опора № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 91-03-4 в перечне опор на которые запрещен подъем отсутствует. 4.1 в результате загнивания произошел излом опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 91-03-4 10/0,4 кВ , что привело к ее наклону, междуфазному короткому замыканию проводов и отключению АВ 0,4 кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 91-03-4 10/0,4 кВ. Опора № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 91-03-4 в перечне опор на которые запрещен подъем отсутствует. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 91-03-4, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 91-03-4 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173547 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставок к оп.№ 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 91-03-4 10/0,4кВ. Заказ SAP 210387339 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №3- №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 91-03-4 10/0,4 кВ. Заказ SAP 180173552 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 91-03-4 10/0,4кВ по всей длине. Заказ SAP 180175891 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 год
357152 | 618 | 2023-11-23 | 10 | 29 | 0.0075167 | 2023-11-23 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) с ухудшением свойств материалов, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 289 ВЛ-10кВ ф.67-09, что привело к провису провода и могло способствовать схлесту проводов, междуфвзному короткому замыканию с отключением В 10 ф.67-9 на ПС 35 кВ "Ужурсовхоз", вследствие чего потребовался оперативный вывод в ремонт ВЛ-10кВ ф.67-09 по неотложной заявке. 4.12 Произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 289 ВЛ-10кВ ф.67-09, что привело к провису провода и могло способствовать схлесту проводов, междуфвзному короткому замыканию с отключением В 10 ф.67-9 на ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."В" на опоре № 289 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". Заказ SAP № 170062404 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170605 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2023 год
357153 | 436 | 2023-11-23 | 1 | 31 |  | 2023-11-23 | 1 | 31 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) при сильных порывов ветра 19.11.2023 г. до 28 м/с произошел излом стойки опоры №231, для чего в 01-31 час. на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба" по неотложной заявке для замены опоры №231 отключен участок ВЛ 10 кВ ф.44-03 от Р 44-03-1354 до Р 44-03-1355. 4.1 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-03 было обнаружено, что во время сильных порывов ветра 19.11.2023 г. произошел излом стойки опоры №231. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.44-03 п. Комсомольский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной опоры №231. Заказ в САП №170062190. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.12.2023 год
357153 | 437 | 2023-11-23 | 11 | 42 | 0.25434 | 2023-11-23 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Во время сильных порывов ветра 19.11.2023 г. до 28 м/с произошел излом стоек опор №№ 159, 161, 168, что привело к наклону опор и провису проводов. 23.11.2023г произошло схлестывание проводов в пролетах опор 159-161, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.1 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04, был обнаружено, что во время сильных порывов ветра 19.11.2023 г. произошел излом стоек опор №№ 159, 161, 168, что привело к провису и схлесту проводов в пролетах опор 159-161, явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.44-04 с. Куреж, с.Б.Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену одностоечной опоры №159, 161, 168. Заказ в САП №170062455. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.12.2023 год
357153 | 438 | 2023-11-23 | 12 | 46 | 0.0105 | 2023-11-23 | 13 | 50 | 3.4.8.5 Оперативный персонал произвёл отключение Л.2 0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №33-08-3444 для безопасной ликвидации пожара. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку в ЕДДС о факте пожара. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 24.12.2023 год
357153 | 439 | 2023-11-23 | 15 | 27 | 0.007 | 2023-11-23 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (28 м/с произошедших 19.11.2023) и тяжения проводов линии произошел излом опор №4, №4 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №4-08-44 у основания конструкции, что явилось причиной отключения оперативным персоналом АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ №4-08-44. 4.4 Во время внеочередного осмотра 23.11.2023г. ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №4-08-44 обнаружен излом опор №3, №4 у основания конструкции (излом опор произошёл в результате воздействия ветровых нагрузок превышающих проектный расчёт линии), что явилось причиной отключения оперативным персоналом АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ №4-08-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-08-44, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3, №4 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №4-08-44 Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.12.2023 год
357150 | 832 | 2023-11-23 | 11 | 23 | 0.03 | 2023-11-23 | 12 | 23 | 3.4.12.2 Отключен АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-09-2 для замены установки ж/б приставке к опоре №1. 4.2 Отключен АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-09-2 для замены установки ж/б приставке к опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену установки ж/б приставке к опоре №1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357156 | 327 | 2023-11-22 | 19 | 36 |  | 2023-11-22 | 19 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 45 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 9 , что привело к разрегулировки стрелы провеса в пролёте опор № 9-10, схлестыванию проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению АВ-0.4кВ Л-5 в ТП 121-03-27 действием защит. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса в пролёте опор № 9-10, схлестыванию проводов фаз "А" и "В" и междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ от Л-5 КТП 121-03-27 СНТГеркон, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 0,4кВ Л-5 в пролете опор №9-10 от КТП 121-03-27. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.12.2023 год
357156 | 328 | 2023-11-23 | 15 | 0 | 0.29997 | 2023-11-23 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 130 до ТП 101, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.4-11 от ПС 110 кВ Городская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 130 до ТП 101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 130 до ТП 101, КЛ 6 кВ от ТП 130 до ТП 101 / Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 130 до ТП 101. Ответственное лицо: Баскин Д.А. 08.12.2023 год
357156 | 329 | 2023-11-23 | 15 | 25 |  | 2023-11-23 | 15 | 25 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-6кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.20 до ТП 886, что привело к междуфазному замыканию и отключению, действием МТЗ В 6кВ ф.28-20 на ПС 35 кВ. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.20 до ТП 886, в следствии производства несанкционированных земляных работ сторонней организацией, в охранной зоне КЛ-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ПС 28 яч.20 - ТП 886, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.20 до ТП 886. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес собственника земельного участка ООО "ГринФорест". Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.03.2024 год
357157 | 435 | 2023-11-25 | 3 | 54 |  | 2023-11-25 | 11 | 30 | 3.4.12.5 Причиной потери телеметрической информации стала низкая температура -12°С в помещении ЗРУ-10кВ, где установлен шкаф КТМ Пирамида. 4.20 Из-за отключения обогревов приводов выключателей, от которых нагревается помещение. Проектом не предусмотрен климат-контроль шкафа, как следствие произошёл сбой программного обеспечения КТМ Пирамида, передача телеметрической информации прекратилась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения КТМ Пирамида на ПС 110 кВ Солянская, Контроллер ТМ Пирамида | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу ПО ЮВЭС на тему: - "Обеспечение постоянного контроля за температурным режимом В ЗРУ-10, в ОПУ ПС 110 кВ ПО ЮВЭС при низких температурах наружного воздуха (ниже 10*С). Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 07.12.2023 год
357157 | 436 | 2023-11-25 | 13 | 34 | 0.002667 | 2023-11-25 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 20-07-1. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 7-8, на ТП 20-07-1 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-07-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-07-1 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 26.12.2023 год
357152 | 619 | 2023-11-25 | 10 | 22 | 0.43002 | 2023-11-25 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации участка КЛ на ВЛ-10кВ ф.4-15 (более 35 лет) со старением изоляции, произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.4-15 от ТП 4-15-01 10/0,4кВ до оп. №1 , с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.28-38 на ПС 110 кВ Водозабор. 4.16 Произошел пробой изоляции на участке КЛ на ВЛ-10кВ ф.4-15 от ТП 4-15-01 10/0,4кВ до оп. №1, в результате длительной эксплуатации участка КЛ-10кВ ф.4-15 (более 35 лет) со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.28-38 на ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на от ТП 4-15-01 до оп.№1, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.28-38 от ПС 110 кВ Водозабор, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №1800175542 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания участка КЛ на ВЛ-10кВ ф.28-38 от ТП 4-15-1 10/0,4кВ до оп. №1 после ремонта. Заказ SAP №180175710 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт участка КЛ на ВЛ-10кВ ф.28-38 от ТП 4-15-1 10/0,4кВ до оп. №1. Заказ SAP №.170063001 №. 170063002 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357153 | 440 | 2023-11-26 | 3 | 38 |  | 2023-11-26 | 3 | 38 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя. Принадлежит "КрасЭко". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. Ответственное лицо: С.А. Цавня 29.12.2023 год
357156 | 330 | 2023-11-24 | 16 | 2 | 0.67998 | 2023-11-24 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 562(ООО "Сибирский энергетический комплекс"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В-10кВ ф.71-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 562, генеральному директору ООО "Сибирский энергетический комплекс" Новоселовой А.Д. (660020, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д. 2б_), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.12.2023 год
357156 | 331 | 2023-11-25 | 14 | 30 | 0.06666 | 2023-11-25 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя, на КЛ 6 кВ РП 14 яч.1 - ТП 366 яч.2 (ООО "Енисейлесозавод"), действием МТЗ, на ПС "Медпрепараты" 110 кВ был отключен В/6 кВ ф.7-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ РП 14 яч.1 - ТП 366 яч.2, директору ООО "Енисейлесозавод" Барышев Алексей Петрович (660012, Красноярский край, г Красноярск, Судостроительная ул, д. 26а, помещ. 150), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.12.2023 год
357156 | 332 | 2023-11-25 | 23 | 15 | 0.26665 | 2023-11-25 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ ф.2-17 от ПС 110 кВ Советская до ТП 8092, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.2-17 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.2-17 от ПС 110 кВ Советская до ТП 8092. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС 2 яч.17 - ТП 8092 КРАСКОМ, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.2-17от ПС 110 кВ Советская до ТП 8092. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.03.2024 год
357153 | 441 | 2023-11-27 | 15 | 30 | 0.69003 | 2023-11-27 | 16 | 16 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации пожара жилого дома по ул. Бочкарева д. 49 в П.Г.Т. Курагино по оперативной заявке МЧС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В 10 кВ ф.6-07. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о угрозе возгорании. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.12.2023 год
357150 | 748 | 2023-11-24 | 10 | 10 | 0.0019167 | 2023-11-24 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 45-01-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-01-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357156 | 316 | 2023-11-27 | 16 | 35 | 0.26668 | 2023-11-27 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.96-42 от ПС 110 кВ Затонская яч. 42 до РП 162 яч.10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ ф.96-42 ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.96-42 от ПС 110 кВ Затонская яч. 42 до РП 162 яч.10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-42 (ПС 96 - РП 162 яч.10), ААШв-6 3х240 н.А | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х240 (нитка А) КЛ 6 кВ ф.96-42 от ПС 110 кВ Затонская яч. 42 до РП 162 яч.10. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357157 | 437 | 2023-11-26 | 20 | 43 | 0.59502 | 2023-11-26 | 21 | 53 | 3.4.8.2 Проезд негабаритного автотранспорта под проводами ВЛ в пролете опор №№ 12-13. Перекрытие на провод фазы "А". Ремонт не требуется. 4.4 Проезд негабаритного автотранспорта под проводами ВЛ 35кВ Т-21 в пролете опор №№ 12-13. Перекрытие корпусом негабаритного транспортного средства на провод фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие корпусом негабаритного транспортного средства на провод на ВЛ 35 кВ Нагорная - У.Яруль с отп. Т-21, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮВЭС Савостенок С.П. 07.12.2023 год
357157 | 438 | 2023-11-27 | 21 | 27 | 0.56364 | 2023-11-27 | 22 | 5 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 48-05-11/400 птицы. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы между опорными изоляторами ЛР КТПН 48-05-11/400, на ПС 110 кВ Нагорная оперативно отключен В 10 ф.48-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами из-за попадания птицы. на ВЛ 10 кВ ф. 48-05, Опора №8.10 - ТП 48-05-11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 48-05 от ПС 110 кВ Нагорная: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.12.2023 год
357157 | 439 | 2023-11-28 | 22 | 37 |  | 2023-11-28 | 22 | 37 | 3.4.8.3 Падение дерева при воздействии неустановленных лиц на провода ВЛ 10кВ ф.19-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов при падении дерева срубленного неустановленным лицом в пролете опор №№ 85-86 действием МТЗ с УАПВ отключался В 10 ф. 19-02 на ПС 35 кВ Тальская. (ТН самоустранилось- ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов деревом на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: - Выполнить внеплановый осмотр с цель с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.12.2023 год
357153 | 442 | 2023-11-28 | 15 | 20 | 0.070497 | 2023-11-28 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819, что явилось причиной возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819 в РУ 0,4 кВ обнаружен повреждённый АВ 0,4 кВ Л1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри корпуса АВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-2819, VN004-00045415 | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённый АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819 на исправный. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.12.2023 год
357150 | 754 | 2023-11-27 | 11 | 20 | 1.08 | 2023-11-27 | 13 | 8 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф. 19-37 (ООО "Энергия") (ООО "Энергия" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.19-37 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 22.12.2023 год
357150 | 761 | 2023-11-27 | 14 | 38 | 0.088 | 2023-11-27 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1985 года) произошла разрегулировка контакта фазы "А" на трансформаторе ТП 10/0,4кВ №33-04-7, что привело к её нагреву. 4.10 Вследствие термического нагрева контакта фазы "А" на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 33-04-7 произошёл его нагрев.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-04-7, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ 33-04-7 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку и чистку контактных соединений на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 33-04-7 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 08.12.2023 год
357153 | 443 | 2023-11-29 | 9 | 53 | 0.058335 | 2023-11-29 | 11 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ухудшение контактного соединения шины 0,4 кВ фазы "В" в низковольтном отсеке РУ 0,4 ТП 10/0,4 кВ №15-14-6к, что явилось причиной нагрева шины в месте соединения и принятия решения по выводу в ремонт ТП 10/0,4 кВ №15-14-6к. 4.10 Во время внеочередного осмотра РУ 0,4 ТП 10/0,4 кВ №15-14-6к обнаружен недопустимый нагрев шины 0,4 кВ фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шины 0,4 кВ. на Шины 0,4 кВ, TP010-0024093-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений шин 0,4кВ на ТП №15-14-6к. Заказ САП № 170062821. Ответственное лицо: Коплено А.А. 30.12.2023 год
357153 | 444 | 2023-11-29 | 12 | 57 | 0.090835 | 2023-11-29 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В результате плохого контакта в АВ-0,4 кВ Л3 ТП №15-09-5к произошло разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания, отключения АВ 0,4 кВ Л3, разрушения контактной системы автоматического выключателя и исчезновения напряжения у потребителя электрической. 4.10 Разрушение изоляции между полюсами фазы "А" и фазы "В" АВ 0,4 кВ Л3 ТП 15-09-5к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 15-09-5К, VN004-00042208 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ Л3 на ТП №15-09-5к. Заказ САП №170062820. Ответственное лицо: Копленко А.А. 21.12.2023 год
357157 | 440 | 2023-11-29 | 8 | 6 | 0.0323 | 2023-11-29 | 10 | 0 | 3.4.8.5 Отключение АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 35-01-4/250 по требованию диспетчера МЧС по Ирбейскому району для тушения возгорания строения рядом с охранной зоной в пролете опор №№ 7-8. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 35-01-4/250: - Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ прилегающий к объекту возгорания. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.12.2023 год
357157 | 441 | 2023-11-29 | 9 | 22 | 0.0065332 | 2023-11-29 | 11 | 0 | 3.4.12.5 Излом ж/б приставки на оп.№1-3 из-за перепадов по температуре окружающего воздуха от +5*С до -30*С, схлёст проводов пр.оп.№№1-3;1-4. Устранено. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за излома ж/б приставки на оп.№1-3 привело к схлесту проводов в пр.оп.№1-3;1-4. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 64-02-7, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП64-02-7: - выполнить выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.12.2023 год
357156 | 320 | 2023-11-29 | 11 | 15 | 0.3 | 2023-11-29 | 12 | 15 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 6/0,4кВ №186 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго"), действием о МТЗ отключился В/6 кВ на 1сек/6кВ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Заместителю начальника Красноярской дирекции ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" В.В. Крутилину (Горького ул., д. 6, г. Красноярск, 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.12.2023 год
357150 | 762 | 2023-11-30 | 6 | 40 | 0.095833 | 2023-11-30 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 2004 года) произошло окисление контактов рубильника РБ-32, что привело к их нагреву и оплавлению. 4.10 Вследствие термического нагрева контактов главного рубильника РБ-32 в ТП 10/0,4 кВ 33-15-26 произошло их оплавление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-15-26, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ № 33-15-26. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку и чистку контактных соединений на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 33-15-26. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 08.12.2023 год
357150 | 771 | 2023-11-30 | 17 | 36 | 0.026831 | 2023-11-30 | 17 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ-10 кВ ф.42-06, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.42-06 10 кВ на ПС 35 кВ №42 "Устьянск" от МТЗ 4.2 Схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ-10 кВ ф.42-06 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 05.01.2024 год
357156 | 333 | 2023-11-30 | 18 | 46 | 0.069332 | 2023-11-30 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от КЛ-0,4 кВ КТП 134-2-89 от 1Т до ВА 88-37, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием оперативного персонала АВ/0,4кВ ввод 1Т на ТП-134-2-89. 4.3 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ-0,4 кВ КТП 134-2-89 от 1Т до ВА 88-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на КЛ-0,4 кВ КТП 134-2-89 от 1Т до ВА 88-37, КЛ-0,4 кВ КТП 134-2-89 от 1Т до ВА 88-37 / АВВГ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового кабеля КЛ-0,4 кВ КТП 134-2-89 от 1Т до ВА 88-37. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 06.12.2023 год
357157 | 378 | 2023-11-30 | 12 | 35 | 4.3497 | 2023-11-30 | 13 | 4 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха с переходом через ноль и резким похолоданием привело к изменению свойств материала и образованию микротрещин в фарфоре опорных изоляторов фаз "В" и "С" типа ИОС-110 на СР 2 сек 110кВ. 4.14 Механическое разрушение опорных изоляторов фаз "В" и "С" типа ИОС-110 на СР 2 сек 110кВ при проведении оперативных переключений, в результате возникших поперечных и продольных усилий по образовавшимся микротрещинам в фарфоре, произошел излом колонок изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение опорно – стержневых изоляторов ИОС-110/400УХЛ1 фаз «В», «С» на ПС 110 кВ Уяр городская, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1ф.В | Техническое мероприятие 1 На ПС 110кВ Уяр городская выполнить замену остальных опорных изоляторов на СР 2 сек 110кВ. Заказ№ 210387994 Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июнь 2024г. по ПС 110кВ Уяр городская внести замену остальных опорных изоляторов на СР 2 сек 110кВ. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 15.12.2023 год
357156 | 334 | 2023-12-01 | 17 | 36 |  | 2023-12-01 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя силового кабеля КЛ-0,4кВ от ЩР-0,4кВ №1 до ЩР-0,4 кВ №2 жилого дома по адресу: переулок Ярцевский, 1 , действием оперативного персонала отключен руб./0,4кВ №4 на ТП6 13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Исполнительному директору дирекции по Ленинскому району ООО УК "ЖСК" А.В. Чистову (Энергетиков ул., д. 46А, г. Красноярск, 660013), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 12.12.2023 год
357156 | 335 | 2023-12-02 | 14 | 4 | 2.1232 | 2023-12-02 | 14 | 30 | 3.4.12.5 Вследствие прохождения атмосферных фронтов произошло выпадение мокрого снега (согласно метеобюллетеню) и налипание его на проходные изоляторы расположенные на верхней части ячейки ВН 2ТСН/6 кВ, что вызвало пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С"и разрушение проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ячейки ВН 2ТСН/6 кВ, образование двухфазного короткого замыкания и действием ДЗТ отключен ОД 2Т на ПС 110кВ Шинный завод. Работой ОД/КЗ на ПС 110 кВ Шинный завод действием ДФЗ, 1 ст.ТЗНП с УАПВ отключалась ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Красноярская ТЭЦ-2 II цепь с отпайками (С-8). 4.4 Наличие микротрещин (срок службы более 39 лет) и устойчивого загрязнения на проходных изоляторах фаз "А", "В" и "С" ячейки ВН 2ТСН/6 кВ, при налипании мокрого снега, привело к ухудшению изоляционных свойств, перекрытию изоляции и повреждению проходных изоляторов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Шинный завод № 154, Ячейка КРУН КРН-III-10 | Организационное мероприятие 1 Сформировать техническое решение по переносу места подключения 2ТСН внутри помещения ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Шинный завод. Ответственное лицо: Акимов Игорь Николаевич 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в ремонтную программу 2025 работы по переносу места подключения 2ТСН внутрь помещения ЗРУ ПС 110кВ Шинный завод. Ответственное лицо: Акимов Игорь Николаевич 31.05.2024 год
357156 | 337 | 2023-12-02 | 17 | 45 | 0.625 | 2023-12-02 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6069 (Болотов А.В.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна был отключен В-10кВ ф. 71-22 . | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6069, Болотову А.В. (660133, г.Красноярск, ул.С.Лазо 16, кв, 233), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок.ПКК "Ост-Вест" Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.12.2023 год
357156 | 338 | 2023-12-02 | 19 | 0 |  | 2023-12-02 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 30с (ООО СЗ ПСК "Омега"), действием оперативного персонала, на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В-10кВ ф.139-23 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 30с, директору ООО СЗ ПСК "Омега" Пуртову Е.А. (660062, г.Красноярск, ул.Высотная 2ц, оф.148, пом.34), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.12.2023 год
357150 | 773 | 2023-12-02 | 14 | 39 | 0.8375 | 2023-12-02 | 15 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 54-55 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины у основания, что привело к перекрытию фазы "А", "В". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева 22 метра. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 54-55, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А", "В" на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Номер заказа 210387865, 142900672. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 год
357150 | 778 | 2023-12-02 | 22 | 0 | 0.019999 | 2023-12-02 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1992 года) произошло старение изоляции обмоток нижнего напряжения провода силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 74-09-1096 марки ТМГ-100/10, что привело к однофазному замыканию обмотки фазы "В" на "землю". 4.11 В результате однофазного замыкания фазы "В" на "землю" силового трансформатора марки ТМГ-100/10 по неотложной заявке выведен в ремонт трансформатор в ТП 10/0,4кВ № 74-09-1096. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 74-09-1096, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ № 74-09-1096 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ТП 10/0,4кВ № 74-09-1096 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Канского РЭС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Канского РЭС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 год
357150 | 779 | 2023-12-03 | 3 | 4 | 0.0017332 | 2023-12-03 | 3 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 40-01-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-01-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357157 | 459 | 2023-12-02 | 10 | 4 |  | 2023-12-02 | 10 | 4 | 3.4.12.5 Воздействие перепадов по температуре окружающего воздуха с -18*С до -2*С с налипанием мокрого снега на изолятор ШПУ-35 верхней фазы на ж/б. опоре № 15 и электродуговым повреждением. 4.11 В результате электродугового повреждения полимерного изолятора верхней фазы (ШПУ-35) через мокрый снег в микротрещинах возникло однофазное замыкание на землю, от возникшей электродуги произошло перегорание провода АС 35/6 на верхней фазе ж/б. опоры №15 и отключению Т-84 по неотложной заявке. (устранено, выполнена замена изолятора, ремонт провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение штыревого изолятора на верхней фазе. на ВЛ 35 кВ Шалинская - Сугристое Т-84, Опора анк.ж/б.УАП; перегорание провода при электродуговом перекрытии изолятора верхней фазы на ВЛ 35 кВ Шалинская - Сугристое Т-84, Опора анк.ж/б.УАП | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 35кВ Шалинская – Сугристое (Т-84) выполнить замену полимерной изоляции в количестве 3 шт. на ж/б. опоре №33 Заказ №142856305. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2024 год
357157 | 460 | 2023-12-01 | 20 | 49 | 0.008335 | 2023-12-01 | 20 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на ВЛ-10кВ ф.27-02. 4.4 В результате длительной эксплуатации и ветровой нагрузки 18м/с. произошел излом деревянной А образной опоры № 6-1(в верхней части). Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ветром 18м/с. на ВЛ 10 кВ ф. 27-02, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.12.2023 год
357157 | 461 | 2023-12-01 | 11 | 51 | 0.028667 | 2023-12-01 | 14 | 43 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 20м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 50-03-2/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре № 4.1 при ее повреждении упавшим из вне охранной зоны деревом во время сильного ветра, на ТП 10/0,4 КТПН 50-03-2/400 отключился АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с.хлест проводов, падение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-03-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 0-03-2/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Нач ТРЭС Кондратенко С.А. 31.12.2023 год
357157 | 397 | 2023-11-20 | 16 | 39 | 0.30799 | 2023-11-20 | 17 | 35 | 3.4.11 воздействие ветровой нагрузки 28м/с на провода ф.24-01. 4.4 Обрыв провода в результате ветровой нагрузки 28-30м/с. в пролетах опор №55-56 на ф.24-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 24-01, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357157 | 398 | 2023-11-20 | 17 | 54 | 0.5355 | 2023-11-20 | 20 | 27 | 3.4.11 воздействие ветровой нагрузки на провод ф.2-14 28м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№19-20 из-за сильного ветра, действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился фидер 6 кВ 2-14 ПС 35 кВ Уральская. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 2-14, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.2-14. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357152 | 557 | 2023-11-20 | 16 | 30 | 0.75 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 3.4.11 По причине повторяющихся порывов ветра до 28 м/с, произошел излом стойки опоры №451, выше верхнего бандажа, что привело к наклону опоры, схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220 Троицкая. 4.4 Произошел излом опоры №451, выше верхнего бандажа, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к падению опоры, схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220 Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры из-за ветра на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая по всей длине ВЛ. Заказ в SAP:№1801170921 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №451 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Заказы SAP №170062113. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 450-452 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№1801170921 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357152 | 558 | 2023-11-20 | 17 | 5 | 0.058334 | 2023-11-20 | 20 | 0 | 3.4.11 Длительные, неоднократные порывы ветра до 28 м/с привели к излому опоры №11/6, схлесту проводов в пролете №11/5-№11/6, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В», отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ КТП 37-04-2 10/0,4кВ. 4.4 Произошел излом опоры №11/6 у основания, схлест проводов в пролете №11/5-№11/6, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что вызвало междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В», отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ КТП 37-04-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-04-2, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 37-04-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171125. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №11/6 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в полетах опор №11/5 -№11/7 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 37-04-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170062168. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357152 | 559 | 2023-11-20 | 17 | 55 |  | 2023-11-20 | 17 | 55 | 3.4.11 Длительные, неоднократные порывы ветра до 28 м/с привели к излому стойки опоры № 5, схлесту проводов в пролете №4-№5, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В», отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ КТП 35-03-5 10/0,4кВ. 4.4 Произошел излом опоры №5 у основания, схлест проводов в пролете №4-№5 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что вызвало междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В», отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ КТП 35-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-03-5, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-5 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171126 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки к опоре №5 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №4 - №6 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 35-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №170062169. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357156 | 313 | 2023-11-20 | 20 | 50 | 0.011666 | 2023-11-20 | 21 | 25 | 3.4.11 Вследствие резких и сильных ветровых нагрузок (порывы более 28 м/с) произошел срыв кровли с Ж/Д, с падением на провода ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 5038. в пролете опор №10-№11 произошел обрыв проводов ф."А","В" и "С", что привело к оперативному отключению руб №4 на ТП 5038. 4.4 По причине обрыва проводов ф. "А", "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 5038 вследствие падения кровли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на КВЛ 0,4 кВ ТП 5038 Л-4, Пролет: Опора №10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление проводов АС 35 фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 5038. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357156 | 314 | 2023-11-20 | 21 | 0 | 0.015 | 2023-11-20 | 21 | 30 | 3.4.11 Вследствие резких и сильных ветровых нагрузок (порывы более 28 м/с) произошел срыв кровли с Ж/Д по ул. Лихачева, с падением на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 5095 в пролете опор №8-№9. Произошел обрыв проводов ф."А","В" и "С" в пролете опор №8-№9, что привело к оперативному отключению руб №1 на ТП 5095. 4.4 По причине обрыва проводов ф. "А", "В" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 5095 вследствие падения кровли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на КВЛ 0,4 кВ ТП 5095 Л-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить восстановление проводов СИП 4*70 фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №8 №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП5095 Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357156 | 315 | 2023-11-20 | 21 | 15 | 0.005833 | 2023-11-20 | 21 | 50 | 3.4.11 Вследствие превышенных ветровых нагрузок (порывы более 28 м/с) и длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор с оп 4/1 до оп 4/2 что в результате привело к оперативному отключению руб №4 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 6289 действием персоналом. 4.4 По причине обрыва фазного провода А-50 в пролёте оп.№4/1 оп.№4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 6289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ ТП 6289 Л-4 СНТ Солнечный, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода А-50 в пролете опоры №4/1 опоре №4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 6289 Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357152 | 560 | 2023-11-21 | 2 | 5 | 0.095 | 2023-11-21 | 3 | 59 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленный 21.11.2023 обрыв проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 75-01-09 в пролете оп.№4 и оп.№5. 4.4 Произошел обрыв проводов в пролете оп.№4 и оп.№5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 75-01-09 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете оп.№4 и оп.№5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 75-01-09. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 75-01-09, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 75-01-09 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180172540 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать провода в пролете оп.№ 4 оп.№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 75-01-09 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170062488 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-1 отТП 75-01-09 10/0,4кВ в пролете оп. №4 – оп. №8. Заказ SAP №.170062488 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 561 | 2023-11-21 | 2 | 25 | 0.144 | 2023-11-21 | 4 | 13 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. 6 Л-2 от ТП 72-08-05 10/0,4 кВ произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №6-№7 ВЛ-2 от ТП 72-08-05 10/0,4 кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «В» на оп. 6 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №6-№7 Л-2 от ТП 72-08-05 10/0,4 кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 72-08-05, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 72-08-05 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180172542 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №5 до оп. №7 ВЛ-0,4кВ. Л-2 от ТП 72-08-05. Заказ SAP №.170062487 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 562 | 2023-11-21 | 3 | 5 | 0.015167 | 2023-11-21 | 10 | 40 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 2/2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №2/2-№2/3 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 32-04-2 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 2/2 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №2/2-№2/3 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 32-04-2 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-04-2, Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 32-04-2 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180175108. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №2/2 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. № 2/1 - оп. № 2/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 32-04-2 10/0,4кВ Заказ SAP № 180175109 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 год
357152 | 563 | 2023-11-21 | 3 | 14 | 0.020418 | 2023-11-21 | 4 | 3 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №6-№8 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 76-09-06. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 7 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №6-№8 ВЛ-0,4 Л-3 на ТП 76-09-06 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-76-9-6, Пролет: оп.7 - оп.8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ 76-09-06 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172112 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №7 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №6 - оп. №8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 76-09-06 SAP №170062420 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 год
357152 | 564 | 2023-11-21 | 3 | 16 | 0.015133 | 2023-11-21 | 10 | 50 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 4/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №4/1-№4/2 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 4/1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №4/1-№4/2 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-01-2, Пролет: Опора № 4/1 - Опора № 4/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-01-2 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180175230 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к фаза "А" на опоре № 4/1 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4/1-№4/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-01-2 10/0,4кВ. Заказ САП №180175232 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 год
357152 | 565 | 2023-11-21 | 3 | 20 | 1.5647 | 2023-11-21 | 23 | 45 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №3-№5 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 96-01-7. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 19 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №18-№19 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 39-06-5. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №10-№11 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП39-12-3. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. № 13 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №13-№14 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 103-01-9. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №15-№16 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 61-02-2. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 23 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 23-№ 24 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 30-05-5. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 16/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 16/1-№ 16/2 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 8-36-9. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 15 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 15-№ 16 ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 8-36-9. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 9 -№ 9/1 ВЛ-0,4 Л-3 на ТП 8-36-9. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. № 11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 10 -№11 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 8-14-15. Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 11 -№12 ВЛ-0,4 Л-4 ТП 8-36-7 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 1/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 1/1 -№1/2 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 8-14-10 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. № 10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. № 9 -№10 ВЛ-0,4 Л-3 на ТП 8-14-15 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№3 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №3-№4 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 96-01-7 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№19 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №18-№19 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 39-06-5 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№10 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №10-№11 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 39-12-3 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «В» на оп.№13 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №13-№14 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 103-01-9 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№15 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №13-№14 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 61-02-2 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№23 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №23-№24 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 30-05-5 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№16/1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №16/1-№16/2 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 8-36-9 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№15 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №15-№16 ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 8-36-9 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№ 9 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 9-№9/1 ВЛ-0,4 Л-3 на ТП 8-36-9 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№ 11 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 10-№11 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 8-14-15 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№ 11 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 10-№11 ВЛ-0,4 Л-4 ТП 8-36-7 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№ 1/1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 1/1-№1/2 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 8-14-10 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Обрыв вязки провода ф «А» на оп.№ 10 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 9-№10 ВЛ-0,4 Л-3 на ТП 8-14-15 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 96-01-7, Опора П1Д-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-06-5, Опора П1ДБ-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 39-12-3, Опора П1ДБ-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 103-01-9, Опора П5ДБ-5; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 61-02-2В(Б/хоз_Пр.612), Опора П1Д-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 30-05-5, Опора П1Д-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9, Опора П1ДБ-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9, Опора П1Д-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3ТП 8-36-9, Опора ПН-1Д; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 8-14-15, Опора П1ДБ-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8-36-7, Опора П1ДБ-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-10, Опора П1Д-4; обрыв вязки, схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 8-14-15, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки на опоре № 19 - 20 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-6-5.Заказ в SAP № 170062789 Произвести замену вязки на опоре № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 96-1-7 Заказ в SAP № 170062790. Произвести замену вязки на опоре № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-12-3. Заказ в SAP № 170062787 Произвести замену вязки на опоре № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 103-01-9. Заказ в SAP № 170062786. Произвести замену вязки на опоре № 15 - 16 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 61-2-2. Заказ в SAP № 170062785 Произвести замену вязки на опоре № 23 - 24 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-05-5. Заказ в SAP № 170062784. Произвести замену вязки на опоре № 16 - 16/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9.Заказ в SAP № 170062780. Произвести замену вязки на опоре № 15 - 16 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9. Заказ в SAP № 170062768. Произвести замену вязки на опоре № 9 - 9/1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-36-9. Заказ в SAP № 170062753 Произвести замену вязки на опоре № 10- № 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-17. Заказ в SAP № 180173722 Произвести замену вязки на опоре № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8-36-7. Заказ в SAP № 170062756. Произвести замену вязки на опоре № 1/1 - 1/2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-10. Заказ в SAP № 170062752 Произвести замену вязки на опоре № 9- № 10 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-15. Заказ в SAP № 180173526 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 96-1-7. Заказ в SAP № 180173312 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 19 - 20 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-6-5. Заказ в SAP № 180173314 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 10 - 11. ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-12-3. Заказ в SAP № 180173349 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 103-01-9. Заказ в SAP № 180173354 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 15 - 16. ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 61-2-2. Заказ в SAP № 180173730 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 23 - 24 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-05-5. Заказ в SAP № 180173520 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 16 - 16/1. ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9 Заказ в SAP № 180173726 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 15 - 16. ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9 Заказ в SAP № 180173938. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 9 - 9/1. ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-36-9 Заказ в SAP № 180173678 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 10- № 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-17.Заказ в SAP № 180173722 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 11 - 12. ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8-36-7 Заказ в SAP № 180173721 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 1/1 - 1/2. ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-10 Заказ в SAP № 18017366 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 9- № 10 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-15. Заказ в SAP № 180173526 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 96-1-7 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173311 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-6-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180173315 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-12-3 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180173350 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 103-01-9 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173357 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 61-2-2. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173385 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 30-05-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173521 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173725. Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-36-9. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173937. Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-36-9. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173679 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-17. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173723 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8-36-7. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173720. Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-10. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.Заказ SAP № 180173665 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-14-15. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173523 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 год
357152 | 566 | 2023-11-21 | 3 | 24 | 0.0152 | 2023-11-21 | 11 | 0 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №10-№11 ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 92-01-5 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 10 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №10-№11 ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 92-01-5 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-01-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 92-01-5 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180175235 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к фаза "А" на опоре № 10 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №9-№11 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 92-01-5 10/0,4кВ. Заказ САП №180175238 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 год
357152 | 568 | 2023-11-21 | 3 | 36 | 0.01135 | 2023-11-21 | 11 | 10 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№8 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 7 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№8 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-04-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-04-1 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180175239 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к фаза "А" на опоре № 7 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-04-1 10/0,4кВ. Заказ САП №180175242 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 год
357152 | 569 | 2023-11-21 | 3 | 40 | 0.075 | 2023-11-21 | 11 | 10 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры № 1 произошел схлест проводов в пролете №1 - №2 Л-1 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 39-11-5. 4.4 Излом опор №1 с последующим схлестом проводов в пролетах №1 - №2 Л-1 на ТП 39-11-5 10/0,4кВ. в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-11-5, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-11-5. Заказ в SAP № 170062695 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 1- №3. ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-11-5 Заказ в SAP № 180173341 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-11-5. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173319 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 год
357152 | 570 | 2023-11-21 | 3 | 49 | 0.015033 | 2023-11-21 | 11 | 20 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №5-№6 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 92-04-8 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 5 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №5-№6 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 92-04-8 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-04-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-04-8 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180175244 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к фаза "А" на опоре № 5 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 92-04-8 10/0,4кВ. Заказ САП №180175245 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 год
357152 | 571 | 2023-11-21 | 4 | 2 | 0.015267 | 2023-11-21 | 11 | 40 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№9 ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 32-04-2 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 8 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №8-№9 ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 32-04-2 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 32-04-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 32-04-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180175110 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к фаза "А" на опоре № 8 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП № 32-04-2 10/0,4кВ. Заказ САП № 180175112 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 год
357152 | 575 | 2023-11-21 | 5 | 12 | 0.021334 | 2023-11-21 | 6 | 16 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. 10 что привело к разрегулировки стрелы провеса провода в пролете оп. №№9-№11 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 51-05-03. 4.4 Обрыв вязки провода ф «В» на оп. 10 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №9-№11 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 51-05-03 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-51-5-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 51-05-03 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172225 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №10 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №9 - оп. №11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 51-05-03 SAP №170062421 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 год
357152 | 576 | 2023-11-21 | 5 | 21 | 0.0765 | 2023-11-21 | 13 | 0 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры № 9 произошел схлест проводов в пролете №8 - №10 Л-1 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 99-04-9 4.4 Излом опор №9 с последующим схлестом проводов в пролетах №8 - №10 Л-1 Л-1 на ТП 99-04-9 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 99-04-9, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 99-04-9. Заказ в SAP № 170062673 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 9- № 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 99-04-9. Заказ в SAP № 180173159. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 99-04-9. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173221. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 577 | 2023-11-21 | 10 | 26 | 0.025084 | 2023-11-21 | 11 | 9 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. 6/1/4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №6/1/4-№6/1/5 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 82-04-09. 4.4 Обрыв вязки провода ф «В» на оп. 6/1/4 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 6/1/4 - оп. №6/1/5 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 82-04-09 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-4-9, Пролет: Опора №6/1/4 - Опора №6/1/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 82-04-09 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172227 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №6/1/4 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №6/1/3 - оп. №6/1/5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-04-09 Заказ SAP №170062424 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 год
357152 | 578 | 2023-11-21 | 11 | 1 | 0.007334 | 2023-11-21 | 11 | 23 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 13 и произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №12-№14 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 81-05-02. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 13 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №№12-№14 ВЛ-0,4 Л-4 на ТП 81-05-02 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП-81-5-2, Пролет: оп.13 - оп.14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ 81-05-02 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172306 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №13 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №12 - оп. №14 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 81-05-02 SAP №180172307 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 год
357152 | 579 | 2023-11-21 | 11 | 18 | 0.048002 | 2023-11-21 | 12 | 22 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. 2/5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №2/4-№2/6 ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 81-06-04. 4.4 Обрыв вязки провода ф «В» на оп. 2/5 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №2/4-№2/6 ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 81-06-04 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-81-6-4, Пролет: оп.2/5 - оп.2/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 81-06-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172308 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №2/5 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №2/4 - оп. №2/6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 81-06-04 SAP №170062428 Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 год
357152 | 580 | 2023-11-21 | 12 | 40 | 0.017083 | 2023-11-21 | 13 | 21 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 3/5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №3/4-№3/6 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 12-06-07. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 3/5 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №3/4-№3/6 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 12-06-07 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-6-7, Пролет: оп.3/5 - оп.3/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-06-07 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172311 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №3/5 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №3/4 - оп. №3/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-06-07 SAP №180172313 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 год
357152 | 581 | 2023-11-21 | 8 | 48 | 0.037334 | 2023-11-21 | 10 | 40 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опор №7, №12 произошел схлест проводов в пролете №7-№8, №12-№13 Л-1 от ТП 33-03-15 10/0,4кВ. 4.4 Излом опор №7, №12 с последующим схлестом проводов в пролетах №7-№8, №12 - №13 Л-1 от ТП 33-03-15 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-15, Опора ПН-3Д; Излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-15, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-15 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172717 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставок к оп.№7, №12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-15 10/0,4кВ. Заказ SAP 170062506 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №6- №8, №11-13 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-03-15 10/0,4кВ. Заказ SAP №180172781. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 год
357152 | 582 | 2023-11-21 | 13 | 14 | 0.015 | 2023-11-21 | 13 | 44 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «В» на оп. 8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№9 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 74-04-13. 4.4 Обрыв вязки провода ф «В» на оп. 8 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№9 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 74-04-13 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-74-4-13, Пролет: оп.8 - оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 74-04-13 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170959 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №8 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №7 - оп. №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-04-13 SAP №170062128 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 25.12.2023 год
357152 | 583 | 2023-11-21 | 10 | 46 | 0.024 | 2023-11-21 | 11 | 34 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома деревянной стойки опоры на жб приставке №13 , что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 23-15-1 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом деревянной стойки опоры на жб приставке №13 , что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 23-15-1 с оформлением неотложной заявки в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 23-15-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену жб приставки опоры №13, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№12-14 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 23-15-1. Заказ SAP 170062750 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 23-15-1 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180173672 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 584 | 2023-11-21 | 11 | 15 | 0.37184 | 2023-11-21 | 12 | 52 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязок провода фаз "А" и "С" на опорах №№124,127,131,132 ВЛ-10 кВ ф. 22-02, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролетах опор №124-№125, №127-№128, №131-№133 и необходимости отключением В 10 ф. 22-02 на ПС 110 кВ Т.Мыс. 4.4 Обрыв вязок провода фаз "А" и "С" на опорах №№124,127,131,132 ВЛ-10 кВ ф. 22-02 с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролетах опор №124-№125, №127-№128, №131-№133 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.22-02, Опора П10-7ДБ; обрыв вязки провода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.22-02, Опора П10-7ДБ; обрыв вязки провода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.22-02, Опора УП10-3ДБ; обрыв вязки провода, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.22-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-02 от ПС 110кВ Толстый Мыс, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180173955 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж провода к изоляторам 10 кВ на опорах №124,127,131,132, регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №123-№125, №126-№128, №130-№133 ВЛ-10кВ ф.22-02 от ПС 110кВ Толстый Мыс. Заказ SAP №180173951 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357152 | 585 | 2023-11-21 | 13 | 21 |  | 2023-11-21 | 13 | 21 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опор №2,№3 произошел схлест проводов в пролете №1 - №4 Л-1 КТП 35-02-2 10/0,4кВ. 4.4 Излом опор №2,№3 с последующим схлестом проводов в пролетах №1 - №4 Л-1 КТП 35-02-2 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-2, Опора ПН-1ДБ; излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 35-02-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172719 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставок к опорам №2,№3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 35-02-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170062171. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357152 | 586 | 2023-11-21 | 13 | 29 | 0.009334 | 2023-11-21 | 13 | 57 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №7 произошел схлест проводов в пролете №7 - №8 Л1 КТП 19-11-7 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом опоры №27 с последующим схлестом проводов в пролетах №7 - №8 Л1 от КТП 19-11-7 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 19-11-7, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки к опоре №7, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№6-8 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 19-11-7 Заказ SAP 170062746 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 19-11-7 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180173669 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 587 | 2023-11-21 | 14 | 1 | 0.021667 | 2023-11-21 | 16 | 11 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №3 произошел схлест проводов в пролете №2 - №4 Л-1 ТП10/0,4кВ 14-02-8 4.4 Излом опоры №3 с последующим схлестом проводов в пролетах №2 - №4 Л-1 ТП 10/0,4кВ 14-02-8 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры из за ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 14-2-8, Опора А1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 14-02-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171661 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 14-02-8. Заказ SAP №170062189. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.12.2023 год
357152 | 588 | 2023-11-21 | 14 | 30 | 0.043501 | 2023-11-21 | 15 | 28 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №10/3 произошел схлест проводов в пролете №10/2-№10/3 Л-1 КТП 21-08-16 10/0,4кВ. 4.4 Излом опоры №10/3 с последующим схлестом проводов в пролетах №10/2-№10/3 Л-2 КТП 21-08-16 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 21-08-16, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-08-16 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172707. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки к опоре №10/3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-08-16 10/0,4кВ. Заказ SAP №170062170 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357152 | 589 | 2023-11-21 | 14 | 32 | 0.00525 | 2023-11-21 | 14 | 53 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №8/3 произошел схлест проводов в пролете №8/3-№8/4, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-09-12 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом и опоры №8/3 с последующим схлестом проводов в пролетах №8/3 - №8/4 Л1 от КТП 31-09-12 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки к опоре №8/3, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №8/2-№8/4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-09-12. Заказ SAP 170062751 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-12 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180173673 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 590 | 2023-11-21 | 15 | 56 | 0.0055 | 2023-11-21 | 16 | 29 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №10 произошел схлест проводов в пролете №10 - №11, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-6 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом стойки опоры №10 с последующим схлестом проводов в пролетах №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-09-6 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-09-6 с оформлением неотложной заявки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки к опоре №10, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №9-№11 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 31-09-6. Заказ SAP 170062836 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-09-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180174271 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 591 | 2023-11-21 | 16 | 31 | 0.010667 | 2023-11-21 | 17 | 35 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 2/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 38-04-10 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 2/1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 38-04-10 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-04-10, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 38-04-10 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173543 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №2/1- №2/2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 38-04-10 10/0,4кВ. Заказ SAP№ 180173544 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 год
357152 | 593 | 2023-11-21 | 16 | 50 | 0.054167 | 2023-11-21 | 22 | 15 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №5 произошел схлест проводов в пролете №4 - №6 Л-2 КТП 67-06-3 10/0,4кВ. 4.4 Произошёл излом опоры № 5, вследствие повторяющихся порывов ветра до 14 м/с, на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 67-06-3 с последующим наклоном опоры и схлёстом проводов, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 67-06-3 10/0,4кВ. Излом опоры №5 с последующим схлестом проводов в пролетах №4 - №6 Л-2 ТП 67-06-3 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 67-06-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-06-3. Заказ в SAP № 170062685 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 5- № 6. ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-06-3 Заказ в SAP № 180173303 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-06-3. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173305 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 594 | 2023-11-21 | 17 | 3 | 0.00675 | 2023-11-21 | 18 | 24 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 7/4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №7/4-№7/5 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 32-06-10 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 7/4 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №7/4-№7/5 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 32-06-10 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-06-10, Пролет: Опора № 7/4 - Опора № 7/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 32-06-10 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172713 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №7/3- №7/5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 32-06-10 10/0,4кВ. Заказ SAP №180172715. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 год
357152 | 595 | 2023-11-21 | 17 | 10 | 0.315 | 2023-11-21 | 21 | 40 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опор №18 произошел схлест проводов в пролете №17 - №19 Л-2 КТП ТП 8-09-4 10/0,4кВ. 4.4 Излом опоры №18 с последующим схлестом проводов в пролетах №17- №19 Л-2 ТП 8-09-4 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 СКТП 8-09-4, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 18 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-4. Заказ в SAP № 170062684 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 17- № 19 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-4. Заказ в SAP № 180173297 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-4. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173295 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 599 | 2023-11-21 | 17 | 40 | 0.336 | 2023-11-21 | 22 | 0 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №12/3 произошел схлест проводов в пролете 12/2 - 12/3 Л-1 ТП 8-14-44 10/0,4кВ. 4.4 Произошёл излом опоры № 12/3, вследствие повторяющихся порывов ветра до 14 м/с, на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 8-14-44 с последующим наклоном опоры и схлёстом проводов, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-14-44 10/0,4кВ. Излом опор №12/3 с последующим схлестом проводов в пролетах №12/2 - №12/3 Л-1 ТП 8-14-44 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-44, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 12/3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44. Заказ в SAP № 170062683 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 12/3- № 12/4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44 Заказ в SAP № 180173285 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-44 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173283 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357154 | 224 | 2023-11-21 | 12 | 37 | 0.0518 | 2023-11-21 | 14 | 1 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (скорость ветра ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/c, днем 2-7 м/c, местами порывы до 11 м/c) на ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 77-2-7 в пролете опор №№ 5-6 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/77-2-7. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 77-2-7 в результате повышенной ветровой нагрузки (скорость ветра ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/c, днем 2-7 м/c, местами порывы до 11 м/c), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/77-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 77-2-7. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 77-2-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/77-2-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.11.2023 год
357152 | 600 | 2023-11-21 | 17 | 45 | 0.02475 | 2023-11-21 | 19 | 24 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 7/1/1/2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №7/1/1/2-7/1/1/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 38-05-3 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 7/1/1/2 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №7/1/1/2-7/1/1/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 38-05-3 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 38-05-3, Пролет: Опора №7/1/1/2- Опора №7/1/1/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 38-05-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180175114 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №7/1/1/1- №7/1/1/6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 38-05-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180175119 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 год
357152 | 601 | 2023-11-21 | 19 | 17 | 0.032001 | 2023-11-21 | 20 | 21 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. №11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №10-№10 ВЛ-0,4 Л-1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-09-04. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. №11 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №10-№12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 54-09-04 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-9-4, Пролет: оп.11 - оп.12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки ф. "А" на оп. №11 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №10-№12 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-09-04 Заказ SAP№180172721 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 54-09-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170062493 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357154 | 225 | 2023-11-21 | 15 | 17 | 0.073115 | 2023-11-21 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 35 лет) и повышенной ветровой нагрузки (скорость ветра ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/c, днем 2-7 м/c, местами порывы до 11 м/c) произошел излом у основания опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 53-4-32 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/53-4-32. 4.1 Излом у основания опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 53-4-32 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) в результате сверхнормативного срока эксплуатации (более 35 лет), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/53-4-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания опоры № 9 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 53-4-32. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-4-32, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/53-4-32. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на опору № 9 ВЛ 0,4кВ Л2/53-4-32. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 602 | 2023-11-21 | 21 | 20 | 0.019167 | 2023-11-21 | 23 | 15 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №7 произошел схлест проводов в пролете №7 - №8, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-11-16 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом опоры №7 с последующим схлестом проводов в пролетах №7 - №8 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-11-16 с оформлением неотложной заявки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-11-16, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки к опора №7, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №6-№8 ВЛ 0,4 кВ Л1от КТП 31-11-16. Заказ SAP 170062749 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-11-16 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180173674 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 604 | 2023-11-21 | 21 | 39 | 0.064166 | 2023-11-21 | 23 | 29 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома стойки опоры №15 произошел схлест проводов в пролете №15 - №16, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 95-01-1 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом стойки опоры №15 с последующим схлестом проводов в пролетах №15 - №16 в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г., то вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 95-01-1 с оформлением неотложной заявки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 95-01-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки к опоре №15, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №14-№16 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 95-01-1. Заказ SAP 170062748 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 95-01-1 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180173671 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 606 | 2023-11-21 | 22 | 1 | 0.0165 | 2023-11-21 | 23 | 40 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома стойки опоры №15 произошел схлест проводов в пролете №15 - №16, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 24-01-9 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Излом стойки опоры №15 с последующим схлестом проводов в пролетах №15 - №6 ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 24-01-9 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 24-01-9 с оформлением неотложной заявки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 24-01-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку жб приставки к опоре №15, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №14-№16 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 24-01-9. Заказ SAP 170062747 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 24-01-9 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180173670 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 год
357152 | 607 | 2023-11-21 | 22 | 22 | 0.026334 | 2023-11-21 | 23 | 41 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №3 произошел схлест проводов в пролете №1 - №4 Л-1 КТП ТП 1-03-8 10/0,4кВ. 4.4 Излом опор №3 с последующим схлестом проводов в пролетах №1 - №4 Л-1 ТП 1-03-8 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 1-03-8, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-03-8. Заказ в SAP № 170062682 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 2- № 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-03-8 Заказ в SAP № 180173237 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-03-8 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180173239 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357153 | 434 | 2023-11-21 | 9 | 57 |  | 2023-11-21 | 9 | 57 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра (28 м/с 19.11.2023) и тяжения проводов линии произошел излом опоры №20 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №36-09-930, что явилось причиной отключения оперативным персоналом АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ №36-09-930. 4.1 Во время внеочередного осмотра 21.11.2023г. ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №36-09-930 обнаружен излом опоры №20, что явилось причиной отключения оперативным персоналом АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ №36-09-930. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-09-930, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №20 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №36-09-930. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.12.2023 год
357152 | 610 | 2023-11-21 | 22 | 55 | 0.016666 | 2023-11-21 | 23 | 45 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №7 произошел схлест проводов в пролете №7 - №8 Л-1 ТП 8-14-39 10/0,4кВ. 4.4 Излом опоры №7 с последующим схлестом проводов в пролетах №7 - №8 Л-1 ТП 8-14-39 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л1 СКТП 8-14-39, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-39. Заказ в SAP № 170062699. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 7- № 8 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-39. Заказ в SAP № 180173469 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-14-39 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173468. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 год
357152 | 611 | 2023-11-21 | 23 | 0 | 0.0075 | 2023-11-21 | 23 | 45 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №1/4 произошел схлест проводов в пролете №1/3- №1/4 Л-2 ТП 34-01-3 10/0,4кВ. 4.4 Излом опор №1/4 с последующим схлестом проводов в пролетах №1/3 - №1/4 Л-2 ТП 34-01-3 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-01-3, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 1/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-3. Заказ в SAP № 170062678 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 1/3- № 1/5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-3. Заказ в SAP № 180173229 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-3. с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180173226 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 612 | 2023-11-21 | 23 | 15 | 0.01 | 2023-11-21 | 23 | 45 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 излома опоры №7 произошел схлест проводов в пролете №6 - №7 Л-2 ТП 67-01-5 10/0,4кВ. 4.4 Излом опоры №7 с последующим схлестом проводов в пролетах №6 - №7 Л-2 ТП 67-01-5 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с, произошедшего 19-20.11.2023г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-01-5, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-01-5. Заказ в SAP № 170062669 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №6 - № 8 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-01-5. Заказ в SAP № 180173158 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-01-5 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173157 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 613 | 2023-11-21 | 23 | 20 | 0.0008666 | 2023-11-21 | 23 | 46 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 обрыва вязки провода ф «А» на оп. 1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете оп. №1-№2 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 91-08-1 10/0,4кВ. 4.4 Обрыв вязки провода ф «А» на оп. 1 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №1-№2 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 91-08-1 10/0,4кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 91-08-1, Пролет: - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 91-08-1 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180175222 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к изолятору фазы "А" на опоре № 1 и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 91-08-1 10/0,4кВ. Заказ САП № 180175224 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 15.12.2023 год
357152 | 614 | 2023-11-21 | 23 | 25 | 0.007 | 2023-11-21 | 23 | 46 | 3.4.11 Вследствие прохождения ураганного ветра до 28 м/с 19-20.11.2023г. и выявленного 21.11.2023 перегорания ПК-10кВ фазы "В" в РУ 10кВ СТП 97-04-2 10/0,4кВ на оп. СТП 97-04-2 выявлен наброс постороннего предмета (часть металлопрофиля) на шину фазы "В" от ПК-10 кВ до трансформатора 10/0,4 кВ вызвавший однофазное короткое замыкание с заземляющим спуском на теле опоры. 4.4 Наброс постороннего предмета (часть металлопрофиля) на шину фазы "В" от ПК-10 кВ до трансформатора 10/0,4 кВ в результате механического воздействия порыва ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10 на СТП 97-04-2, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК 10 в РУ 10кВ КТП 97-04-2 10/0,4кВ и убрать наброс с шины фазы "В"на СТП 97-04-2 10/0,4кВ. Заказы SAP №170062782 , 170062783. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый ТВК электрооборудования КТП10/0,4кВ 97-04-2. Заказы SAP № 180173728. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.12.2023 год
357156 | 325 | 2023-11-21 | 11 | 6 | 1.5133 | 2023-11-21 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации шины 0,4кВ от 1Т до Р-1Т с изменением механических свойств прижимного соединения и старением материалов, произошёл аварийный нагрев шины 0,4кВ от 1Т до Р-1Т что привело к оперативному отключению Р-1Т и ВН-1Т. 4.2 Произошло снижение механической прочности контактного соединения и аварийный нагрев шины 0,4 кВ от 1Т до Р-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП-56, Рубильник РЕ19-41-31220-00 УХЛ3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шины 0,4кВ от 1Т до Р-1Т. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.12.2023 год
357156 | 326 | 2023-11-22 | 8 | 18 | 0.0255 | 2023-11-22 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, при наборе мощности потребителями по причине понижения температуры окружающей среды ниже -17С, произошло превышение нагрузки до 309 А и отключению действием защит на АВ-0,4кВ 250А Л-1 в ТП 134-2-79. 4.16 По причине отключения автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 134-2-79 вследствие перегрузки по току. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на КТП № 134-2-79, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора с увеличением мощности, выполнить перераспределение нагрузки ВЛ0,4кВ Л-1 в ТП 134-2-79 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.12.2023 год
357153 | 435 | 2023-11-22 | 8 | 37 | 0.2175 | 2023-11-22 | 9 | 22 | 3.4.12.2 Во время сильных порывов ветра на опорах №№49, 60, 69, 70, 79, 82, 86, 90 произошёл срыв изоляторов и схлёстывание проводов в пролетах опор №48-91 ВЛ-10 кВ ф.53-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-10 было выявлено, что во время сильных порывов ветра на опорах №№49, 60, 69, 70, 79, 82, 86, 90 произошёл срыв изоляторов и схлёстывание проводов в пролетах опор №48-91 ВЛ-10 кВ ф.53-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка. на ВЛ 10 кВ ф.53-10 с. Б-Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Закрепить слетевшие изоляторы на крюки, отрегулировать стрелу провиса провода. Заказ №180172633. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.12.2023 год
357150 | 753 | 2023-11-21 | 3 | 33 | 1.2923 | 2023-11-21 | 18 | 5 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-16, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 81-09-3, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-6, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-6, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-8, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-08-23, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-07-2, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-01-6, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7/4-7/5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-9, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-15-22, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-09-16, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-13-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-03-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 81-09-2, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. 4.2 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-16, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 81-09-3, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-6, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-6, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-8, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-08-23, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-07-2, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-01-6, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 7/4-7/5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-9, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-15-22, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-09-16, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-13-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-03-14, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 81-09-2, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 81-09-3, Опора А3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Нижнеингашского РЭС: - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-16; - ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 81-09-3; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-6; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-6; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-8; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-08-23; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-07-2; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-01-6; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-9; - ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-15-22; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-09-16; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-4; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-13-4; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-03-14; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 81-09-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Нижнеингашского РЭС: - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-16. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 81-09-3. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-01-6. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-03-6. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-01-8. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-08-23. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-07-2. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-01-6. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-4. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-9. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-15-22. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 63-09-3. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-09-16. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-04-4. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-13-4. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-03-14. - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 81-09-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 760 | 2023-11-21 | 11 | 20 | 0.53362 | 2023-11-21 | 18 | 6 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 22 - 23 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 16 - 17 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 18 - 19 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-09-3, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-3, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 14 - 15 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-20, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 47 - 48 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-11-13, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-8, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-12, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. 4.2 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов в пролёте опор № 22 - 23 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 16 - 17 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 18 - 19 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-09-3, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-3, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 14 - 15 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-20, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 47 - 48 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-11-13, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-8, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-12, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Дзержинского РЭС: - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-09-3; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-3; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-20; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-4; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-11-13; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-8; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-12. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Дзержинского РЭС: - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 22 - 23 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 16 - 17 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-29; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-13-9; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 18 - 19 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-09-3; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-3; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 14 - 15 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-20; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 47 - 48 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-4; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-11-13; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-8; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-12. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 790 | 2023-11-21 | 13 | 30 | 0.15517 | 2023-11-21 | 16 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-02-22, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-01-10, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-10-1, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-19, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-26, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-02-22, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-01-1, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-10-1, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-19, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-26, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-02-22, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Канского РЭС: - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-02-22; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-01-10; - ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-10-1; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-19; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-26. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Канского РЭС: - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-02-22; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 12 - 13 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-01-10; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 7 - 8 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-10-1; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-19; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-26. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.12.2023 год
357150 | 792 | 2023-11-21 | 13 | 30 | 0.53692 | 2023-11-21 | 16 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-1, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-6, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-02-1, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-22, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-13, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-10, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6/14-6/15 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5/2-5/3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-10, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-1, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-6, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-02-1, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-22, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-13, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-10, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6/14-6/15 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 5/2-5/3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-10, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Абанского РЭС: - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-1; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-6; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-02-1; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-22; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-13; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-10; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-4; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-10. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Абанского РЭС: - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-1; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-03-6; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 42-02-1; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-22; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-13; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 42-03-10; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6/14-6/15 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-4; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5/2-5/3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-19-10. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.12.2023 год
357150 | 829 | 2023-11-21 | 20 | 25 | 0.81668 | 2023-11-21 | 22 | 5 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошедшее 19-20.11.23 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 (запитана по ф. связи 5-13) произошёл обрыв провода фазы "С" в пролётах опор № 8/34-8/35. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве провода марки АС-50 фазы "С" в пролётах опор № 8/34-8/35 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 в результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролётах опор № 8/34-8/35 ВЛ-10 кВ ф.38-05. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 08.12.2023 год
357150 | 831 | 2023-11-22 | 15 | 51 | 0.0049995 | 2023-11-22 | 16 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2/4-2/5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2/4-2/5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10-08-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10-08-3, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2/4-2/5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357157 | 428 | 2023-11-21 | 1 | 41 | 1.6546 | 2023-11-22 | 12 | 29 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 25м/с на 16ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ ТП 10/0,4кВ ТП 54-03-3; ТП 17-03-2; ТП 17-05-3; ТП 24-11-2; ТП 24-01-3; ТП 24-01-4; ТП 10-05-4; ТП 10-02-2; ТП 17-02-3; ТП 17-02-1; ТП 17-05-3,ТП 28-02-13, ТП 20-08-2, ТП 28-08-2, ТП 2-08-80, ТП 1-04-209. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного (25м/с.) ветра проводов в пролетах опор 16 ВЛ-0,4кВ на ТП ТП 54-03-3; ТП 17-03-2; ТП 17-05-3; ТП 24-11-2; ТП 24-01-3; ТП 24-01-4; ТП 10-05-4; ТП 10-02-2; ТП 17-02-3; ТП 17-02-1; ТП 17-05-3,ТП 28-02-13, ТП 20-08-2, ТП 28-08-2, ТП 2-08-80, ТП 1-04-209 отключались АВ-0,4кВ: ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-03-3; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-03-2; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-05-3; ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 24-11-2;ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 24-01-3; ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 24-01-4; ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10-05-4; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-02-2; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-02-3; ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 17-02-1; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-05-3, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-02-13, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-08-2, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 28-08-2, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 2-08-80, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-04-209. Отключались АВ-0,4кВ. Устранено, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на 16 ВЛ-01,4кВ на 16 ВЛ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-03-3; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-03-2; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-05-3; ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 24-11-2;ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 24-01-3; ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 24-01-4; ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 10-05-4; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10-02-2; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-02-3; ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 17-02-1; ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 17-05-3, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-02-13, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-08-2, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 28-08-2, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 2-08-80, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-04-209 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 28.12.2023 год
357157 | 429 | 2023-11-21 | 9 | 22 | 2.0107 | 2023-11-21 | 20 | 43 | 3.4.11 Ветровые нагрузки (25 м/с) на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 47-03-4/400 в пр. опор №2-6, №2-7; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 30-01-5/400 в пр. опор №5, №7; ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 47-03-9/100 в пр. опор №1-1, №1-2; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 12-03-6/250 в пр. опор №5, №6; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 30-16-6/400 в пр. опор №12, №13; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-07-1/400 в пр. опор №3, №4; ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 47-03-10/400 в пр. опор №2, №3; ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 25-08-2/250 в пр. опор №1-5, №1-6%; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 25-08-2/250 в пр. опор №8, №9; ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 20-07-10/630 в пр. опор №5, №6; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-07-3/250 в пр. опор №2-4, №2-5; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 50-01-1/250 в пр. опор №4-1, №4-2; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 46-06-6/400 в пр. опор №1-11, №1-12; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 45-06-6/160 в пр. опор №21, №22; ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-03-3/160 в пр. опор №1-11, №1-12. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 при повреждении опоры №2-6, на ТП 47-03-4/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение устранено, выполнена замена опоры. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №5, №7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 30-01-5/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 при повреждении опоры №1-1, на ТП 47-03-9/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Повреждение устранено, выполнена замена опоры. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №5, №6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 12-03-6/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №12, №13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 30-16-6/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №3, №4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 9-07-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 при повреждении опоры №2, на ТП 47-03-10/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Повреждение устранено, выполнена замена опоры. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №5, №6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 (при ветре 25 м/с), на ТП 25-08-2/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №8, №9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 25-08-2/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №5, №6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 (при ветре 25 м/с), на ТП 20-07-10/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №2-4, №2-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 20-07-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №4-1, №4-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 50-01-1/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №1-11, №1-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 46-06-6/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №21, №22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 45-06-6/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №1-11, №1-12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 (при ветре 25 м/с), на ТП 9-03-3/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на 15 ВЛ-0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 47-03-4/400, Л-1 от ТП 30-01-5/400, Л-2 от ТП 47-03-9/100, Л-1 от ТП 12-03-6/250, Л-1 от ТП 30-16-6/400, Л-1 от ТП 9-07-1/400, Л-2 от ТП 47-03-10, Л-2 от ТП 25-08-2/250, Л-1 от ТП 25-08-2/250, Л-1 от ТП 20-07-10/630, Л-1 от ТП 20-07-3/250, Л-1 от ТП 50-01-1/250, Л-1 от ТП 46-06-6/400, Л-1 от ТП 45-06-6/160, Л-1 от ТП 9-03-3/160 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В., Иващенко В.В., Юносов С.А. 28.12.2023 год
357157 | 430 | 2023-11-21 | 1 | 50 | 1.5192 | 2023-11-21 | 22 | 41 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 25 м/с на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 90-01-2, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 32-01-4, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-4, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-10, ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 48-10-8, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-04-4, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-05-7, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-05-19, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-02-13, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-01-1, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-01-10, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-02-6, ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 48-02-6, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-02-8, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-01-18. 4.4 Вследствие междуфазных замыканий от схлеста из-за сильного ветра проводов (25 м/с ) на ТП 10/0,4 кВ: ТП 90-01-2;ТП 32-01-4;ТП 19-02-4;ТП 19-02-10;ТП 48-10-8;ТП 34-04-4;ТП 48-05-7;ТП 48-05-19;ТП 35-02-13;ТП 35-01-1;ТП 35-01-10;ТП 35-02-6;ТП 48-02-6; ТП 35-02-8;ТП 35-01-18 отключались АВ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 90-01-2, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 32-01-4, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-4, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-10, ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 48-10- | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ с целью развивающихся дефектов Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 28.12.2023 год
357157 | 431 | 2023-11-21 | 3 | 30 | 0.68717 | 2023-11-21 | 16 | 42 | 3.4.11 Повышенные ветровые нагрузки до 25м/с на провода ВЛ 0,4кВ от ТП10-6/0,4кВ. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на 11ВЛ-0,4кВ, отключались АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-01-8, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 81-05-3, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-04-22, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 3-2; с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-03-7, Пролет: Опора № 9/2 - Опора № 9/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-0,4кВ Ответственное лицо: Степанов В.С. 28.12.2023 год
357157 | 432 | 2023-11-22 | 5 | 30 | 0.075 | 2023-11-22 | 13 | 0 | 3.4.11 Воздействие длительной ветровой нагрузки 28 м/сек на провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 90-03-3/250 повреждение опор №№ 4,5,6,7,8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 3-9, при повреждении из-за сильного ветра одностоечных опор №№ 4-8; на КТП 90-03-3/250 действием теплового расцепителя отключился АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена у основания из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-3, Опора ПН-5Д; повреждена у основания из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-3, Опора ПН-5Д; повреждена у основания из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-3, Опора ПН-5Д; повреждена у основания из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-3, Опора ПН-5Д; повреждена у основания из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 90-03-3, Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 90-03-3/250. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 27.12.2023 год
357157 | 433 | 2023-11-22 | 10 | 35 | 0.054666 | 2023-11-22 | 13 | 19 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 14м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-07-11 в пролете опор №№ 11-12. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№11-12, на ТП 20-07-11 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-07-11, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-07-11 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 26.12.2023 год
357157 | 434 | 2023-11-22 | 10 | 50 | 0.165 | 2023-11-22 | 13 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 14м/с. на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 9-07-11 в пролете опор №№8-9. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 8-9, на ТП 9-07-11 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 9-07-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 9-07-11 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 26.12.2023 год
357152 | 496 | 2023-11-19 | 14 | 39 | 0.111 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№ 95, 96, 97 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.88-01 с отключением В 10 ф.88-01 на ПС 35/10 кВ Сахапта. 4.4 Произошёл излом стоек опор№№ 95, 96, 97 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.88-01 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, с отключением В 10 ф.88-01 на ПС 35/10 кВ Сахапта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.88-01, Опора П10-2; Излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.88-01, Опора П10-2; Излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.88-01, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-1 от ПС 35 Сахапта с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170853 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену одностоечных опор №95, 96, 97 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №94-№98 ВЛ 10кВ ф.88-1 от ПС 35кВ Сахапта. Заказ SAP №170062098 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 497 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 0.27 | 2023-11-19 | 16 | 40 | 3.4.11 В следствии длительных порывах ветра до 28 м/с призошел срыв изоляторов ф. «А» на опорах №54/1, 54/2, 54/3 ВЛ 10кВ ф. 78-7 , что привело к срыву изолятора с места установки с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 54/1 - № 54/3, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.78-7 на ПС 35кВ Краснополянская. 4.4 Произошел срыв изоляторов ф. «А» на опорах № 54/1, 54/2, 54/3 ВЛ 10кВ ф. 78-7, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп. № 54/1 - № 54/3, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.78-7 на ПС 35кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.78-07, Опора УП10-3ДБ; срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.78-07, Опора П10-8ДБ; срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.78-07, Опора П10-8ДБ; срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.78-07, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку колпачка, монтаж изолятора ф.«А» на опорах №54/1, 54/2, 54/3 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №54/1 - №54/3 на ВЛ-10кВ ф.78-07 от ПС 35 кВ Краснополянская . Заказ SAP №170062094 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-7 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170854 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 54- 54/4 ВЛ 10 кВ ф.78-07 от ПС 35кВ Краснополянская Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 18.12.2024 год
357152 | 498 | 2023-11-19 | 15 | 0 | 0.466 | 2023-11-19 | 18 | 53 | 3.4.11 По причине повторяющихся порывов ветра до 28 м/с, произошел излом опоры №251/19, выше верхнего бандажа, что привело к падению опоры, схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220 Троицкая. 4.4 Произошел излом опоры №251/19, выше верхнего бандажа, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к падению опоры, схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220 Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры из-за ветра на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая по всей длине. Заказ в SAP:№1801170921 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №251/19 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Заказы SAP №170062113. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 251/18-251/20 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№1801170921 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2023 год
357150 | 763 | 2023-11-19 | 14 | 42 | 1.6874 | 2023-11-19 | 23 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 77 - 78 ВЛ-10 кВ ф.31-03, что привело к однофазному замыканию на "землю", и отключению Вф.31-03 10 кВ на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш" оперативным персоналом; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.31-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.31-01 10 кВ на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.31-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.31-09 10 кВ на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - обрыв провода марки АС фазы "В" в пролёте опор № 77 - 78 ВЛ-10 кВ ф.31-03 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.31-01 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.31-09 в результате воздействия ветровой нагрузки; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-03, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-01, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш": - ВЛ-10 кВ ф.31-03; - ВЛ-10 кВ ф.31-01; - ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №45 "Шеломки": - выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 77 - 78 ВЛ-10 кВ ф.31-03; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 42 - 43 ВЛ-10 кВ ф.31-01; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.31-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.12.2023 год
357150 | 765 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 2.156 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта выразившееся в массовой валке деревьев вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 35 кВ Новогородка-Стретенка (Т-63) в пролётах опор № 32-33, 45-46, 55-56 на провода из вне охранной зоны ВЛ упали деревья, что привело к перекрытию фазы "А", "В". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота деревьев более 18 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении деревьев на провода в пролёте опор № 32-33, 45-46, 55-56, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А", "В" на ВЛ 35 кВ Новогородка-Стретенка (Т-63). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Новогородка-Сретенка Т-63, Опора пром.ж/б.П35-4Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Новогородка-Стретенка (Т-63) по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений. Номер заказа 180171560. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Новогородка-Стретенка (Т-63) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Новогородка-Стретенка (Т-63) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 год
357150 | 767 | 2023-11-19 | 15 | 2 | 0.37667 | 2023-11-19 | 18 | 48 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 86 - 87 ВЛ-10 кВ ф.23-112, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.23-112 10 кВ на ПС 35 кВ №23 "Очистные сооружения"; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 86 - 87 ВЛ-10 кВ ф.23-112 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 86 - 87 ВЛ-10 кВ ф.23-112. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357152 | 499 | 2023-11-19 | 15 | 7 | 0.2075 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 В результате сильных повторяющихся порывов ветра более 28 м/с с мокрым снегом произошло разрушение траверсы, и излом стойки опоры в верхней части двухстоечной анкерной опоры №65/2/46 ВЛ 10кВ ф. 12-04 что привело к схлёсту проводов и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф 12-04 от токовой отсечки с неуспешным АПВ. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с мокрым снегом произошло разрушение траверсы, и излом стойки опоры в верхней части двухстоечной анкерной опоры №65/2/46 ВЛ 10кВ ф. 12-04, что привело к схлёсту проводов и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф 12-04 от токовой отсечки с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы и стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.12-4_п.Тарутино - д.Покровка, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170958 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену анкерной опоры №65/2/46 и выполнить регупировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №65/2/45 - №65/2/47 ВЛ-10 кВ ф 12-04 Заказ SAP №170062123 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357150 | 768 | 2023-11-19 | 15 | 2 | 0.10667 | 2023-11-19 | 16 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов трёх фаз в пролёте опор № 37 - 38 ВЛ-10 кВ ф.7-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.7-09 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 51 - 52 ВЛ-10 кВ ф.7-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.7-09 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 37 - 38 ВЛ-10 кВ ф.7-09 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 51 - 52 ВЛ-10 кВ ф.7-09 в результате воздействия ветровой нагрузки; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.7-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.7-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 37 - 38, фаз "А" и "В" в пролёте опор № 51 - 52 ВЛ-10 кВ ф.7-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357152 | 500 | 2023-11-19 | 15 | 15 | 0.16 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 3.4.11 При повторяющихся порывах ветра до 28 м/с произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №76-77, с последующим перекрытием проводов в пролёте опор №76-77, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.1-03 на ПС 220 Троицкая. 4.4 Произошло перекрытием проводов в пролёте опор №76-77, из-за падения дерева (высотой 15 метров) на провода в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, с последующим межфазным коротким замыканием в пролёте опор №76-77 и отключением В 10 Ф.1-03 на ПС 220 Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ 10 кВ ф.1-3 Троицк-Елга, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-03 от ПС 220 Троицкая по всей длине. Заказ в SAP:№180171267 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева с проводов в пролетах опор №76-77 ВЛ-10кВ Ф.1-03 от ПС 220 Троицкая. Заказы SAP №180171268 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 76-77 ВЛ-10кВ Ф.1-03 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№180171271 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2023 год
357152 | 501 | 2023-11-19 | 15 | 20 | 0.38334 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 3.4.11 В следствии повторяющихся порывов ветра до 28 м/с, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опорах №10 и №11 ВЛ-6кВ ф.20-17, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 9 - № 12 и при порывах ветра до 28 м/с привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В-2/ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №10 и №13 ВЛ-6кВ ф.20-17, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 9 - № 12, что при порывах ветра привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В-2/ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Опора УП10-4ДБ; обрыв вязки крепления провода на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода к изолятору ф.«А» на опоре №10 и №11, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от оп. 9 до оп.№12 ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110 кВ Назаровская". Заказ SAP №170062087 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110 кВ Назаровская, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170849 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 9 - 14 ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 01.09.2024 год
357150 | 770 | 2023-11-19 | 15 | 19 | 2.3824 | 2023-11-20 | 11 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 385 - 386 ВЛ-10 кВ ф.41-04, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.41-04 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 91/21 - 91/22 ВЛ-10 кВ ф.41-16, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.41-16 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 198 - 199 ВЛ-10 кВ ф.41-02, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.41-02 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 107/6 - 107/7 ВЛ-10 кВ ф.41-03, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.41-03 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 385 - 386 ВЛ-10 кВ ф.41-04 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 91/21 - 91/22 ВЛ-10 кВ ф.41-16 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 198 - 199 ВЛ-10 кВ ф.41-02 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 20 - 21 ВЛ-10 кВ ф.45-09 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-16, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка": - ВЛ-10 кВ ф.41-04; - ВЛ-10 кВ ф.41-16; - ВЛ-10 кВ ф.41-02; - ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка": - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 385 - 386 ВЛ-10 кВ ф.41-04; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 91/21 - 91/22 ВЛ-10 кВ ф.41-16; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 198 - 199 ВЛ-10 кВ ф.41-02; - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 107/6 - 107/7 ВЛ-10 кВ ф.41-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 год
357152 | 502 | 2023-11-19 | 15 | 25 | 0.014667 | 2023-11-19 | 16 | 53 | 3.4.11 В следствии прохождения штормовых порывов ветра до 28 м/с произошел схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 с междуфазным коротким замыканием с отключением АВ Л-0,4 кВ Л-15 ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ. 4.4 Произошел схлест проводов с междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 с отключением АВ-0,4 на Л-15 ЗТП 23-06-8 10/0,4кВ, по причине механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-9 ВЛИ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06-8. Заказ SAP № 180172363 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛИ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172360 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 22.12.2023 год
357150 | 772 | 2023-11-19 | 15 | 24 | 0.0076 | 2023-11-19 | 23 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.62-08 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.62-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357152 | 503 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 0.007 | 2023-11-19 | 16 | 12 | 3.4.11 По причине сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошел схлест проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 4/1- оп. 4/2 ВЛ-0,4 Л-1 ТП ТП 54-09-03 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 54-09-03. 4.4 Произошел схлест проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 4/1-оп. 4/2 ВЛ-0,4 Л-1 ТП ТП 54-09-03 приведший к междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 54-09-03, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-54-9-3, Пролет: оп.4/1 - оп.4/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№4/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 54-09-03 Заказ SAP №180171033 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 54-09-03 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171026 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357150 | 774 | 2023-11-19 | 16 | 38 | 3.7717 | 2023-11-19 | 21 | 48 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 41 - 42 ВЛ-10 кВ ф.65-05, что привело к однофазному замыканию на "землю", и отключению Вф.65-05 10 кВ на ПС 35 кВ №65 "Карапсель" оперативным персоналом; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыв провода марки АС фазы "С" в пролёте опор № 41 - 42 ВЛ-10 кВ ф.65-05 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фазы "С" в пролёте опор № 41 - 42 ВЛ-10 кВ ф.65-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357152 | 504 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 0.2599 | 2023-11-19 | 17 | 23 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки до 28 м/с произошло ослабление вязок крепления провода на опоре №121,№122,№123,№124 что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №120-121,№121-№122,№122-№123,№123-№124,№124-№125, схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз "А" ,"В" и отключению от МТЗ В 10кВ ф.40-04 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". 4.4 Произошло ослабление вязок провода фазы "А","В" на опоре №121,№122,№123,№124 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №120-121,№121-№122,№122-№123,№123-№124,№124-№125, с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В" и отключением от МТЗ В 10кВ ф.40-04 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязок, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121; ослабление вязок, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122; ослабление вязок, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123; ослабление вязок, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124; ослабление вязок, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP№180171024. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки для крепления провода к изоляторам и произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №120-121,№121-№122,№122-№123,№123-№124,№124-№125 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180171039. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.12.2023 год
357150 | 777 | 2023-11-19 | 17 | 21 | 18.7425 | 2023-11-20 | 1 | 0 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта выразившееся в массовой валке деревьев вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) в пролётах опор № 12-13 на провода из вне охранной зоны ВЛ упали деревья, что привело к перекрытию фазы "А", "В". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота деревьев более 18 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении деревьев на провода в пролёте опор № 12-13, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А", "В" на ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Н.Пойма-Н.Ингаш Т-32, Опора пром ж/б ПБ35-1в (трос,1974г IIг) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений. Номер заказа 180171564 Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 год
357152 | 505 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 0.019667 | 2023-11-19 | 17 | 28 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№ 62,63,96,97,99,132 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.67-9 с отключением В 10 ф.67-9 на ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". 4.4 Произошёл излом стоек опор№№ 62,63,96,97,99,132 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.67-9 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с отключением В 10 ф.67-9 на ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-7ДБ; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-7ДБ; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 61-64,95-100,131-133 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". Заказ SAP № 180172090 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170605 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену стоек опор №№ 62,63,96,97,99,132 ВЛ-10кВ ф.67-9 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" Заказ SAP № 170062404 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 год
357152 | 506 | 2023-11-19 | 15 | 34 | 0.014 | 2023-11-19 | 16 | 58 | 3.4.11 В следствии штормового ветра 28 м/с , произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 с отключением АВ-0,4 Л-2 на ТП 23-06-7 10/0,4кВ. 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "В" и "С", в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, в пролете опор №7-№8, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №7-№8 с отключением АВ-0,4 Л-2 на ТП 23-06-7 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛИ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-№7 ВЛИ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-7 Заказ SAP № 180172338 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛИ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-7 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172335 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357150 | 780 | 2023-11-19 | 17 | 43 | 4.1283 | 2023-11-20 | 1 | 20 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта выразившееся в массовой валке деревьев вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) в пролётах опор № 92-93 на провода из вне охранной зоны ВЛ упали деревья, что привело к перекрытию фазы "В", "С". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота деревьев более 18 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении деревьев на провода в пролёте опор № 92-93, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "В", "С" на ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Абакумовка-Хайрюзовка Т-99, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений. Номер заказа 180171499 Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 год
357150 | 781 | 2023-11-19 | 18 | 24 | 1.14 | 2023-11-20 | 2 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 134 - 135 ВЛ-10 кВ ф.15-16, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.15-16 10 кВ на ПС 110 кВ №15 "Новобирюсинская" от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 134 - 135 ВЛ-10 кВ ф.15-16 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.15-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 134 - 135 ВЛ-10 кВ ф.15-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.12.2023 год
357152 | 507 | 2023-11-19 | 15 | 39 | 0.014167 | 2023-11-19 | 17 | 4 | 3.4.11 В следствии штормового ветра 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №4-№5 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 40-35-16 10/0,4кВ. 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№5, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №4-№5 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 40-35-16 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-35-16, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-35-16. Заказ SAP №180172333 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-35-16 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180172330 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357150 | 783 | 2023-11-19 | 19 | 7 | 0.497 | 2023-11-20 | 2 | 13 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 83 - 84 ВЛ-10 кВ ф.58-08, что привело к однофазному замыканию на "землю", и отключению Вф.58-08 10 кВ на ПС 35 кВ № 58 "Анцирь" оперативным персоналом; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в обрыве провода марки АС фазы "В" в пролёте опор № 83 - 84 ВЛ-10 кВ ф.58-08 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.58-08, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фазы "В" в пролёте опор № 83 - 84 ВЛ-10 кВ ф.58-08 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357150 | 784 | 2023-11-19 | 19 | 47 | 1.287 | 2023-11-20 | 3 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 59 - 60 ВЛ-10 кВ ф.81-05, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.81-05 10 кВ на ПС 35 кВ №81 "Тинская" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 131 - 132 ВЛ-10 кВ ф.81-23, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.81-23 10 кВ на ПС 35 кВ №81 "Тинская" от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 59 - 60 ВЛ-10 кВ ф.81-05 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 131 - 132 ВЛ-10 кВ ф.81-23 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.81-05, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №81 "Тинская": - ВЛ-10 кВ ф.81-05; - ВЛ-10 кВ ф.81-23. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №81 "Тинская": - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 59 - 60 ВЛ-10 кВ ф.81-05; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 131 - 132 ВЛ-10 кВ ф.81-23. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 год
357152 | 508 | 2023-11-19 | 15 | 40 | 0.12 | 2023-11-19 | 17 | 40 | 3.4.11 Произошло ослабление вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре №27 ВЛ-10кВ Ф.1-07 с последующим срывом провода с изолятора, разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах оп.№ 26 - № 28, что при порывах ветра до 28 м/с, привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10кВ Ф.1-07 от ПС 220 Троицкая. 4.4 Произошел схлесту проводов двух фаз «А» и «В» с междуфазным коротким замыканием с отключением В 10кВ Ф.1-07 от ПС 220 Троицкая,в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, ослаблением вязки провода и срывом провода с изолятора , разрегулировкой стрелы провиса провода в пролёте оп.№ 26 - № 28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки, схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-07 от ПС 220 Троицкая по всей длине ВЛ. Заказ в SAP:№180170924 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода фазы "А" опор №27 ВЛ-10кВ Ф.1-07 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№170062114 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 26-28 ВЛ-10кВ Ф.1-07 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№180168892 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357150 | 786 | 2023-11-19 | 20 | 45 | 0.28667 | 2023-11-20 | 3 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 50 - 51 ВЛ-10 кВ ф.38-02, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.38-02 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 50 - 51 ВЛ-10 кВ ф.38-02 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 50 - 51 ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.12.2023 год
357150 | 787 | 2023-11-19 | 21 | 18 | 1.0567 | 2023-11-20 | 18 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 190/3 - 190/4 ВЛ-10 кВ ф.83-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.83-14 10 кВ на ПС 35 кВ №83 "Кучерово" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.83-11, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.83-11 10 кВ на ПС 35 кВ №83 "Кучерово" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 190/3 - 190/4 ВЛ-10 кВ ф.83-14 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.83-11 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-14, Опора П10-4Д; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №83 "Кучерово": - ВЛ-10 кВ ф.83-11; - ВЛ-10 кВ ф.83-14. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №83 "Кучерово": - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 190/3 - 190/4 ВЛ-10 кВ ф.83-14; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.83-11. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 год
357154 | 208 | 2023-11-19 | 14 | 45 | 0.9 | 2023-11-19 | 18 | 21 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 237-238 ВЛ 10кВ ф.23-18, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.23-18 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 237-238 ВЛ 10кВ ф.23-18 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.23-18 на ПС 110/35/10кВ № 23 "Мокрушинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 237-238 ВЛ 10кВ ф.23-18. на КВЛ 10 кВ ф.23-18 д. Челноки, Березняки, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.23-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 237-238 ВЛ 10кВ ф.23-18. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 год
357152 | 509 | 2023-11-19 | 15 | 40 | 0.019167 | 2023-11-19 | 17 | 35 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№49,50,51,55,66,70,71,72,88,90,138,170 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.39-12 с отключением В 10 ф.39-12 на ПС 110 кВ №39 "Учум". 4.4 Произошёл излом стоек опор №№49,50,51,55,66,70,71,72,88,90,138,170 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.39-12 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/сс отключением В 10 ф.39-12 на ПС 110 кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №№49,50,51,55,66,70,71,72,88,90,138,170 ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110 кВ "Учум" Заказ SAP № 170062494 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №48-56,65-73,87-91,137-139,169-171 ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110 кВ "Учум" Заказ SAP № 170062495. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС 110 кВ "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170609 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 год
357152 | 510 | 2023-11-19 | 15 | 47 | 0.015667 | 2023-11-19 | 17 | 21 | 3.4.11 По причине штормового ветра до 28 м/с, произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 с отключением АВ -0,4 Л-15 ЗТП 23-06/21-5 10/0,4кВ. 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 с отключением АВ -0,4 Л-15 ЗТП 23-06/21-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛИ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06/21-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-9 ВЛИ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06/21-5. Заказ SAP № 180172328 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛИ 0,4 кВ Л15 ЗТП 23-06/21-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172326 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 511 | 2023-11-19 | 15 | 50 | 0.0195 | 2023-11-19 | 17 | 47 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№274,275,267,106/14/1 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.103-1 с отключением В 10 ф.103-1 на ПС 35 кВ "Крутоярская". 4.4 Произошёл излом стоек опор№№274,275,267,106/14/1 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.103-1 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с отключением В 10 ф.103-1 на ПС 35 кВ "Крутоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Опора УА10-3ДД; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Опора П10-7ДБ; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.103-01 д.Марьясово, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №№274,275,267,106/14/1 ВЛ-10кВ ф.103-1 от ПС 35 кВ "Крутоярская" Заказ SAP № 170062542 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №273-276,266-268,106/14-106/14/2 ВЛ-10кВ ф.103-1 от ПС 35 кВ "Крутоярская" Заказ SAP № 170062540 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.103-1 от ПС 35 кВ "Крутоярская" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170717 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 год
357156 | 286 | 2023-11-19 | 20 | 35 |  | 2023-11-19 | 20 | 35 | 3.4.11 Вследствие превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (порывы более 25 м/с) и длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 76 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."А" провода на опоре №4 в сторону ж/д Пархоменко 3, что в результате привело к отключению действием оперативного персонала рубильника №7 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 614. 4.4 Произошёл обрыва фазного провода А-25 в пролёте оп.№4 в сторону ж/д Пархоменко 3 ВЛ 0,4 кВ Л-7 от ТП 614. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 0,4 кВ ТП 614 Л-7 КрасКом, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода А-25 на опоре №4 в сторону ж/д Пархоменко 3 ВЛ 0,4 кВ Л-7 от ТП 614. Ответственное лицо: Жук В.П. 21.12.2023 год
357152 | 512 | 2023-11-19 | 15 | 50 | 0.2 | 2023-11-19 | 17 | 50 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, при длительных ветровых нагрузках и скорости ветра до 28 м/с произошел наклон опоры №36 ВЛ-10кВ Ф.14-02, с последующей разрегулировкой провода в пролетах опор №36-37, схлестом проводов и межфазным коротким замыканием с отключением В 10 Ф.14-02 на ПС 110 Новобирилюссы. 4.4 Произошел наклон опоры №36 ВЛ-10кВ Ф.14-02, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело последующей разрегулировке провода в пролетах опор №36-37, схлестом проводов и межфазным коротким замыканием с отключением В 10 Ф.14-02 на ПС 110 Новобирилюссы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода из-за наклона опоры на ВЛ 10 кВ ф.14-2 Н-Бирилюсы-Арефьево, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС 110 Новобирилюссы, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171606 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку с трамбовкой ПГС опоры № 36 ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP:180171609 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №35-37 ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС110 Новобирилюссы. Заказ SAP:180171608 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357152 | 513 | 2023-11-19 | 15 | 55 | 0.232 | 2023-11-19 | 17 | 51 | 3.4.11 При неоднократных порывах ветра до 28 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.14-05, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №302-303, с последующим обрывом провода фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.14-05 на ПС 110 Новобирилюссы. 4.4 Произошло падение дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.14-05, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, в пролёте опор №302-303, с последующим обрывом провода фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.14-05 на ПС 110 Новобирилюссы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.14-5 Н.Бирилюсы-Петровка, Пролет: Опора № 302 - Опора № 303 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171576 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить оборванный провод фазы "В" в пролете опор №2302-303 ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP №170062259 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №302-303 ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP №180171579 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357152 | 514 | 2023-11-19 | 16 | 0 | 0.019167 | 2023-11-19 | 17 | 55 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№132,133,134,135 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.61-02 с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35 кВ "Локшино". 4.4 Произошёл излом стоек опор№№132.133.134.135 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.61-02 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35 кВ "Локшино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Опора УП10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.61-02 с.Лок, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №№132,133,134,135 ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35 кВ "Локшино" Заказ SAP № 170062543 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №131-136 ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35 кВ "Локшино" Заказ SAP № 170062544 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-2 от ПС 35 кВ "Локшино" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170720 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 22.12.2023 год
357152 | 515 | 2023-11-19 | 16 | 5 | 0.14167 | 2023-11-19 | 17 | 30 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стойки опоры № 136 с последующим схлестом проводов в пролетах опор №135-№137 ВЛ 10 ф.71-08 и отключением В 10 ф.71-08 на ПС 35/10 Павловская. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошёл излом опоры №136 ВЛ 10кВ ф.71-08 , что привело к схлесту проводов в пролетах опор № 135 и- №137 и отключением В 10кВ ф.71-08 на ПС35 Павловская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.71-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.71-8 от ПС 35 кВ Павловская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170856 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору №136 ВЛ 10кВ ф.71-8 от ПС 35кВ Павловская. Заказ SAP №170062097 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 135 - № 137 ВЛ 10кВ ф.71-8 от ПС 35кВ Павловская. Заказ SAP №1170062096 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 516 | 2023-11-19 | 16 | 13 | 0.019333 | 2023-11-19 | 18 | 9 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта и сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№ 10,33,256/1,256/2 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.30-05 с отключением В 10 ф.30-05 на ПС 110 кВ "Ораки". 4.4 Произошёл излом стоек опор№№ 10,33,256/1,256/2 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.30-05 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с отключением В 10 ф.30-05 на ПС 110 кВ "Ораки". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Опора П10-4ДД; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.30-05, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №№ 10,33,256/1,256/2 ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110 кВ "Ораки" Заказ SAP № 170062564 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-11,31-34.256-256/3 ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110 кВ "Ораки" Заказ SAP № 170062562 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110 кВ "Ораки" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № № 170170720 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 517 | 2023-11-19 | 16 | 15 | 0.0475 | 2023-11-19 | 18 | 9 | 3.4.11 При повторяющихся порывах ветра до 28 м/с произошел наклон дерева (высотой 15 метров), растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №64-65, с последующим падением на провода, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.76-08 на ПС 35 Новая Еловка. 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров) на провода, растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №64-65, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.76-08 на ПС 35 Новая Еловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.76-08 от ПС 35 Новая Еловка, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171300 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева с проводов в пролетах опор №64-65 ВЛ-10кВ Ф.76-08 от ПС 35 Новая Еловка. Заказ SAP №180171301 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №64-65 ВЛ-10кВ Ф.76-08 от ПС 35 Новая Еловка. Заказ SAP №180171302 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 год
357152 | 518 | 2023-11-19 | 16 | 20 | 0.047918 | 2023-11-19 | 18 | 15 | 3.4.11 При повторяющихся порывах ветра до 28 м/с произошел наклон дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №128-129, с последующим перекрытием проводов в пролёте опор №128-129, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.92-01 на ПС 35 Маталассы. 4.4 Произошло перекрытием проводов в пролёте опор №128-129, из-за наклона дерева (высотой 15 метров) с касанием проводов, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с последующим межфазным коротким замыканием в пролёте опор №128-129 и отключением В 10 Ф.92-01 на ПС 35 Маталассы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ 10 кВ ф.92-1 Маталассы-Сосновка, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.92-01 и ТП10/0,4кВ с с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP:180171602 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ Ф.92-01 в пролетах опор №128-129. Заказ SAP:180171605 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода ВЛ-10кВ Ф.92-01 в пролетах опор №128-129. Заказ SAP:180171604 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357152 | 519 | 2023-11-19 | 16 | 23 | 0.0195 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 3.4.11 Вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки (порывы ветра 28 м/с) , произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №130-№131, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №130 - №131, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.31-09 на ПС 110 кВ "Парная". 4.4 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №130-№131, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, приведшее к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №130 - №131, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.31-09 на ПС 110 кВ "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №130-№131 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP 180172272 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172247 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 521 | 2023-11-19 | 16 | 28 | 0.0083335 | 2023-11-19 | 18 | 8 | 3.4.9.3 При длительных воздействиях ветровых нагрузок и сильных порывах ветра до 30 м/с произошло повреждение на ведомственной отпайке за Р-3/33-02 ВЛ 10 кВ ф.33-02 принадлежащей Зубец В.С. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо на Зубец В.С. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 год
357152 | 522 | 2023-11-19 | 16 | 35 | 0.00525 | 2023-11-19 | 16 | 56 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл обрыв вязки провода ф «А» на оп. 8 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№9 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 64-06-05, что после порыва ветра привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 8 - оп. 9 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 64-06-05. 4.4 Произошёл обрыв вязки провода ф «А» на оп. 8 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №7-№9 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 64-06-05 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 8 - оп. 9 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 64-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-64-6-5, Пролет: оп.8 - оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 64-06-05 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171037 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на оп. №8 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №7 - оп. №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 64-06-05 SAP №180171040 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357152 | 523 | 2023-11-19 | 16 | 38 | 0.12 | 2023-11-19 | 18 | 38 | 3.4.11 В следствии повторяющихся порывов ветра до 28 м/с, произошел срыв изолятора ф. «А» на опорах №71,74 ВЛ-6кВ ф.85-12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах опор№ 70 - № 75, что привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В-6 ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ. 4.4 Произошел срыв изолятора ф. «А» на опорах №71,74 ВЛ-6кВ ф.85-12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 70 - № 75, что в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В-6 ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 6 кВ ф.85-12, Опора УП10-3ДБ; Срыв изолятора на ВЛ 6 кВ ф.85-12, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170855 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изоляторов ф.«А» на опорах №71 и №74, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №70-№75 ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ. Заказ SAP №170062095 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 524 | 2023-11-19 | 16 | 45 | 0.2 | 2023-11-19 | 17 | 45 | 3.4.11 В следствии сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опорах №56, 57, 58 ВЛ-6кВ ф.20-13, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 55 - № 59, что при порывах ветра до 28 м/с привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В-6 ф.20-13 от ПС 110кВ Назаровская. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опорах №56, 57, 58 ВЛ-6кВ ф.20-13, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 55 - № 59, что привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В-6 ф.20-13 от ПС 110кВ Назаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Опора П10-9ДБ; обрыв вязки крепления провода на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Опора П10-9ДБ; обрыв вязки крепления провода на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода к изолятору ф.«А» на опоре №56, №57 и №58, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от оп. 55 до оп.№59 ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская". Заказ SAP №170062089 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170850 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 526 | 2023-11-19 | 17 | 0 | 0.4 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№ №17,18 и №116/2 с последующим схлёстом проводов в пролетах опор № 16-№19 и №116/1-116/3 и отключением В 10кВ ф.4-13 на ПС 220 кВ Красная Сопка. 4.4 Произошёл излом стоек опор№№ 17,18 и №116/2 с последующим схлёстом проводов в пролетах опор № 16-№19 и №116/1-116/3на ВЛ 10 ф.4-13 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, с отключением В 10 ф.4-13 на ПС 220 кВ Красная Сопка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Опора П10-7ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Опора П10-7ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №17, №18, №116/2 ВЛ 10кВ ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка. Заказ SAP №170062099 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 16 - № 19 и №116/1 - №116/3 ВЛ 10кВ ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка. Заказ SAP №1170062092 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-13 от ПС 220кВ Красная Сопка с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170852. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.12.2023 год
357154 | 210 | 2023-11-19 | 15 | 13 | 4.57 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошел излом (на уровне нижнего крюка) опоры № 127 ВЛ 10кВ ф.21-03 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского участка Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.21-03 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". 4.4 Излом (на уровне нижнего крюка) опоры № 127 ВЛ 10кВ ф.21-03 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского участка Казачинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.21-03 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом (на уровне нижнего крюка) опоры № 127 ВЛ 10кВ ф.21-03. на КВЛ 10 кВ ф.21-03 с. Казачинское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-03. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры № 127 ВЛ 10кВ ф.21-03. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 год
357152 | 527 | 2023-11-19 | 17 | 5 | 0.0195 | 2023-11-19 | 19 | 2 | 3.4.9.3 При длительных воздействиях ветровых нагрузок и сильных порывах ветра до 30 м/с, произошло повреждение на ведомственной ТП 33-03-20 В 10/0,4кВ принадлежащей Спирину Е.А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф. 33-03 от ПС 110 кВ "Балахтинская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172484. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Спирину Е.А. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 год
357152 | 528 | 2023-11-19 | 17 | 22 | 0.006 | 2023-11-19 | 17 | 49 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл обрыв вязки провода ф «В» на оп 6/11 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 6/10-№ 6/12 ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 19-19-04, что после порыва ветра привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 6/11 - оп. 6/12 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 19-19-04. 4.4 Произошёл обрыв вязки провода ф «В» на оп 6/11 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 6/10-№ 6/12 ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 19-19-04, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/, что привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 6/11 - оп. 6/12 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 19-19-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводо на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-19-19-4, Пролет: Опора №6/11 - Опора №6/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 19-19-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171042 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода на оп. №6/11 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №6/10 - оп. №6/12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 19-19-04 Заказ SAP №180171044 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357152 | 529 | 2023-11-19 | 17 | 40 |  | 2023-11-19 | 17 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сверхнормативной ветровой нагрузки, произошел срыв вязки провода с изолятора на опоре №88 с последующим схлестом проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 35кВ Т-36 действием защит на ПС Тюльковская. 4.4 В результате механического воздействия свехнормативной ветровой нагрузки произошел срыв вязки провода с изолятора на опоре №88 с последующим схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода с изолятора на ВЛ 35кВ Тюльковская-Белоярская (Т-36), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Тюльковская - Белоярская (Т-36). Заказ САП 180174411 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опор 84-94 ВЛ-35кВ Тюльковская - Белоярская (Т-36). Заказ САП 180173918 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Тюльковская - Белоярская (Т-36) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 год
357152 | 530 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 0.2 | 2023-11-19 | 20 | 30 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл срыв изолятора ф «А» на оп 118 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 117 -№ 119 ВЛ 10 кВ ф. 51-02, что после порыва ветра привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 118 - оп. 119 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ 10 кВ ф. 51-02. 4.4 Произошёл срыв изолятора ф «А» на оп 118 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 117 -№ 119 ВЛ 10 кВ ф. 51-02, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 118 - оп. 119 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ 10 кВ ф. 51-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф А на ВЛ 10 кВ ф.51-2_с. Балахтон-с. Шадрино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-02 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180171424 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №117 - оп. №119 ВЛ-10 кВ ф. 51-02 Заказ SAP №180171426 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести восстановление крепления изолятора ф. А на оп.118 ВЛ-10 кВ ф. 51-02 Заказ SAP №170062232 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 20.12.2023 год
357154 | 211 | 2023-11-19 | 15 | 28 | 0.60266 | 2023-11-19 | 23 | 0 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.34-14 в пролете опор №№ 234-235 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 234-235 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 234-235 ВЛ 10кВ ф.34-14. на КВЛ 10 кВ ф.34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 год
357152 | 531 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 0.16666 | 2023-11-19 | 19 | 20 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл излом ж/б приставки оп 24 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №23-25 ВЛ-6 кВ ф.13т-06 , что привело к схлёсту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 24 - оп. 25 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ-6 кВ ф.13т-06. 4.4 Произошёл излом ж/б приставки оп №24 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №23-25 ВЛ-6 кВ ф.13т-06 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлёсту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 24 - оп. 25 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ-6 кВ ф.13т-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 6 кВ ф.13Т-6_Ретранслятор, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6 кВ ф.13т-06 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171519 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №23 - оп. №25 ВЛ-6 кВ ф. 13т-06 Заказ SAP №180171520 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ж/б приставки оп. №24 ВЛ-6 кВ ф. 13т-06 Заказ SAP №170062227 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357152 | 532 | 2023-11-19 | 18 | 35 | 0.0022334 | 2023-11-19 | 19 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение за границей ведомственной принадлежности на ведомственной отпайке ВЛ 10кВ принадлежащей потребителю ГПКК "Балахтинское ДРСУ" | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06 от ПС 110 Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180173338 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо потребителю ГПКК "Балахтинское ДРСУ" Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.12.2023 год
357152 | 533 | 2023-11-19 | 21 | 5 | 0.064668 | 2023-11-19 | 22 | 42 | 3.4.11 В результате длительной эксплуатации произошло незначительное удлинение провода ф. С, что при длительных, неоднократных порывах ветра до 28 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «0», отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ КТП 21-05-1 10/0,4кВ. 4.4 Произошел схлест проводов, вызванный незначительным удлинением провода ф. С, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «0», отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ КТП 21-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 21-05-1, Пролет: Опора № 8Л1 - Опора № 9Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171522. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180171523. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357152 | 534 | 2023-11-19 | 21 | 20 | 0.19 | 2023-11-19 | 23 | 14 | 3.4.11 При штормовых порывах ветра до 28 м/с, произошло падение дерева высотой 15 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролете опор №23-24, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 Ф.96-04 на ПС 35 Сучково. 4.4 Произошло падение дерева высотой 15 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролете опор №23-24, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 Ф.96-4 на ПС 35 Сучково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35 Сучково, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171272 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ №23-34 ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35 Сучково. Заказ SAP №180171274 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35 Сучково. Заказ SAP №180171279 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024года на ВЛ-10кВ Ф.96-04. Заказ SAP №180141951 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.12.2023 год
357152 | 535 | 2023-11-19 | 22 | 30 | 0.07 | 2023-11-20 | 0 | 30 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл срыв изолятора ф «В» на оп 44 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 43 -№ 45 ВЛ 10 кВ ф. 74-05, что после порыва ветра привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 44 - оп. 45 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ 10 кВ ф. 74-05. 4.4 Произошёл срыв изолятора ф «В» на оп 44 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. № 43 -№ 45 ВЛ 10 кВ ф. 74-05, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 44 - оп. 45 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ 10 кВ ф. 74-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф В на ВЛ 10 кВ ф.74-5_с. Ястребово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-05 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171020 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №43 - оп. №45 ВЛ-10 кВ ф. 74-05 Заказ SAP №180171529 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести установку изолятора ф. В на оп.44 ВЛ-10 кВ ф. 74-05 Заказ SAP №170062232 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357152 | 536 | 2023-11-19 | 22 | 40 | 0.236 | 2023-11-20 | 0 | 38 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл обрыв вязки провода ф «В» на оп 153 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №151-153 ВЛ-10 кВ ф.74-06 , что после порыва ветра привело к схлёсту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 152 - оп. 153 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ-10 кВ ф.74-06. 4.4 Произошёл обрыв вязки провода ф «В» на оп 153 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №151-153 ВЛ-10 кВ ф.74-06 , в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлёсту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 152 - оп. 153 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ-10 кВ ф.74-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.74-6_д. Ястребово-д.Карловка, Пролет: Оп.№152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-06 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171021 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №152 - оп. №154 ВЛ-10 кВ ф. 74-06 Заказ SAP №180171532 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт вязки провода на оп. №153 ВЛ-10 кВ ф. 74-06 Заказ SAP №170062235 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357154 | 212 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 0 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение дерева (береза длинной более 22 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "В", "С" в пролете опор №№ 263-264 ВЛ 35кВ Т-61, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 22 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "В", "С" в пролете опор №№ 263-264 ВЛ 35кВ Т-61 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "В", "С" в пролете опор №№ 263-264 ВЛ 35кВ Т-61. на ВЛ 35кВ Павловщина-Кононово Т-61, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2024-2025 г.г. вырубку ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2023 год
357152 | 537 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 0.3145 | 2023-11-20 | 0 | 41 | 3.4.11 Вследствие сильных повторяющихся порывов ветра до 28 м/с произошёл обрыв вязки провода ф «С» на оп № 54 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №53-55 ВЛ-10 кВ ф.82-04, что привело к схлёсту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. №53 - оп. №54 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ-10 кВ ф.82-04. 4.4 Произошёл обрыв вязки провода ф «С» на оп 54 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №53-55 ВЛ-10 кВ ф.82-04, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлёсту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. 53 - оп. 54 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением ВЛ-10 кВ ф.82-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.82-4_п. Горный-д.М. Покровка, Пролет: Оп.№53 - Оп.№54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.82-04 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170959 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №52 - оп. №54 ВЛ-10 кВ ф. 82-04 Заказ SAP №180171526 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт вязки провода на оп. №54 ВЛ-10 кВ ф. 82-04. Заказ SAP №170062230 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.12.2023 год
357154 | 213 | 2023-11-19 | 18 | 39 | 1.5033 | 2023-11-20 | 2 | 10 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошел излом опор №№ 174-176 ВЛ 10кВ ф.52-4 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Атамановского участка Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.52-4 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". 4.4 Излом опор №№ 174-176 ВЛ 10кВ ф.52-4 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Атамановского участка Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.52-4 на ПС 35/10кВ № 52 "Кононово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 174 ВЛ 10кВ ф.52-4. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Излом опоры № 175 ВЛ 10кВ ф.52-4. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора П10-7ДБ; Излом опоры № 176 ВЛ 10кВ ф.52-4. на ВЛ 10 кВ ф. 52-4, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.52-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и ремонт опор №№ 174-176 ВЛ 10кВ ф.52-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 538 | 2023-11-19 | 23 | 31 |  | 2023-11-19 | 23 | 31 | 3.4.11 При сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошел излом опор № 42, № 183, № 189 ВЛ-10кВ ф.33-11 у основания, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-11 на ПС 110 кВ Балахтинская. 4.4 Произошел излом опор № 42, № 183, № 189 ВЛ-10кВ ф.33-11 у основания, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-11 на ПС 110 кВ Балахтинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-11, Опора П10-1Д; излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-11, Опора П10-1Д; излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-11, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172551 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 42 ВЛ-10кВ ф 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 170062490 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опор № 183, 189 ВЛ-10кВ ф 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP №170062491 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 33-11 от ПС 110кВ "Балахтинская" в пролёте опор № 41-43, № 182--184, №188-190. Заказ SAP № 180172554. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 год
357152 | 539 | 2023-11-19 | 23 | 49 | 0.057999 | 2023-11-20 | 1 | 45 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/ произошел излом опоры № 154/20 ВЛ 10 кВ ф 33-09 у основания, вызвавший схлёст проводов в пролете опор № 154/20-154/21, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-09 на ПС 110 кВ Балахтинская. 4.4 Излом опоры № 154/20 ВЛ 10 кВ ф 33-09 у основания, вызвавший схлёст проводов в пролете опор № 154/20-154/21 произошел в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-09 на ПС 110 кВ Балахтинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-09, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180173329 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 154/20 ВЛ-10кВ ф 33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 170062704 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская в пролёте опор № 154/19-154/21 Заказ SAP № 180173337 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 26.12.2023 год
357154 | 214 | 2023-11-19 | 18 | 43 | 0.243 | 2023-11-19 | 19 | 37 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.53-8, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.53-8 в результате повышенной ветровой нагрузки (скорость ветра ночью 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, метель), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.53-8. на ВЛ 10 кВ ф. 53-8 с. Иркутское, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-8. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 118-119 ВЛ 10кВ ф.53-8. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357150 | 788 | 2023-11-20 | 2 | 15 | 1.8958 | 2023-11-20 | 9 | 50 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта выразившееся в массовой валке деревьев вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) в пролётах опор № 145-146 на провод из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "С" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева более 18 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провод в пролёте опор № 145-146, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "С" и "землёй" на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Н.Ингаш-Соколовка Т-34, Опора анк. дер.А (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений. Номер заказа 180171496 Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Нижний Ингаш-Соколовка (Т-34) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 год
357154 | 215 | 2023-11-19 | 20 | 50 | 1.05 | 2023-11-20 | 4 | 20 | 3.4.11 В результате повышенной ветровой нагрузки (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение дерева (сосна длинной более 26 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 35кВ Т-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Предивинск - Александровка с отп. на ПС Горевая (Т-5). 4.4 Падение дерева (сосна длинной более 26 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 35кВ Т-5 в результате повышенной ветровой нагрузки (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Предивинск - Александровка с отп. на ПС Горевая (Т-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 60-61 ВЛ 35кВ Т-5. на ВЛ35кВ Предивинская-Александровка (Т-5), Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2024-2025 г.г. вырубку ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2023 год
357154 | 216 | 2023-11-19 | 21 | 18 | 0.41567 | 2023-11-20 | 0 | 10 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 309/10-309/11 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 309/10-309/11 на ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, метель, днем 3-8 м/с, местами 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 309/10-309/11 на ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 309/10 - Опора № 309/11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 30.11.2023 год
357154 | 217 | 2023-11-19 | 21 | 51 | 0.5535 | 2023-11-19 | 23 | 12 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10кВ ф.77-2, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-2 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10кВ ф.77-2 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-2 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10кВ ф.77-2. на ВЛ 10 кВ ф. 77-2, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10кВ ф.77-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357154 | 218 | 2023-11-19 | 23 | 0 | 0.75 | 2023-11-20 | 6 | 30 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошел излом (разрушение) в основании ж/б приставок опор №№ 124-130 ВЛ 10кВ ф.53-7 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского участка Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-7 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Излом (разрушение) в основании ж/б приставок опор №№ 124-130 ВЛ 10кВ ф.53-7 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского участка Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем) в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с),, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-7 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 124 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ; Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 125 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ; Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 126 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ; Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 127 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ; Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 128 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ; Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 129 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ; Излом (разрушение) в основании ж/б приставки опоры № 130 ВЛ 10кВ ф.53-7. на ВЛ 10 кВ ф. 53-7, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ж/б приставок опор №№ 124-130 ВЛ 10кВ ф.53-7. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357154 | 219 | 2023-11-19 | 23 | 25 | 0.28416 | 2023-11-20 | 2 | 0 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение дерева (береза длинной 20-22 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.73-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Падение дерева (береза длинной 20-22 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.73-1 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.73-1. на ВЛ 10 кВ ф. 73-1, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 540 | 2023-11-19 | 23 | 57 | 0.2265 | 2023-11-20 | 7 | 30 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошел излом опоры у основания № 172 ВЛ-10 кВ ф. 33-07, что привело к наклону опоры, схлесту проводов и отключению В-10кв ф.33-07 на ПС 110/10 кВ "Балахтинская. 4.4 Произошёл излом стойки опоры № 172 ВЛ-10 кВ ф. 33-07 с последующим наклоном опоры в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, с отключением В -10кв ф.33-07 на ПС 110/10 кВ "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора ПП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ЖБ приставки к опоре №172 ВЛ 10 кВ ф.33-07 от ПС 110/10 кВ "Балахтинская". Заказ SAP № 210387334 . Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-07 от ПС 110/10 кВ "Балахтинская" с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180173496. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№171-173 ВЛ 10 кВ ф.33-07 от ПС 110/10 кВ "Балахтинская". Заказ SAP № 180173498 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.12.2023 год
357152 | 541 | 2023-11-20 | 0 | 26 | 0.29666 | 2023-11-20 | 1 | 55 | 3.4.11 Произошёл обрыв провода в пролёте опор №№174/58 - 174/59 с последующим междуфазным замыканием фаз "А","В" на ВЛ 10 ф.8-09 с отключением В 10 ф.8-09 на ПС 220 кВ "Ужур", вследствие прохождения штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, произошёл обрыв провода в пролёте опор №№174/58 - 174/59 с последующим междуфазным замыканием фаз "А","В" на ВЛ 10 ф.8-09 с отключением В 10 ф.8-09 на ПС 220 кВ "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Пролет: Опора № 174/58 - Опора № 174/59 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода, в пролетах опор № 174/58-174/59 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220кВ "Ужур". Заказ SAP № 170062578 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/58-174/59 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220кВ "Ужур". Заказ SAP № 180172956 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180170558 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357154 | 220 | 2023-11-19 | 23 | 42 | 0.76333 | 2023-11-20 | 7 | 20 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (береза длинной 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 227-228 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 227-228 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 227-228 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 227 - Опора № 228 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 227-228 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 542 | 2023-11-20 | 0 | 40 | 0.061998 | 2023-11-20 | 1 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей, на отпайке ВЛ 6кВ принадлежащей СНТ " Березка". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP 180172091 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2, принадлежащей СНТ "Березка", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.72-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 543 | 2023-11-20 | 1 | 2 | 0.38166 | 2023-11-20 | 8 | 40 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №150 - №151 ВЛ-10 кВ ф. 41-03, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.41-03 на ПС 110 кВ "Березовская". 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №150 - №151 ВЛ-10 кВ ф. 41-03, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.41-03 на ПС 110 кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ 10 кВ ф.41-03 с.Горбы, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №149-№152 ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP 180172264 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110 кВ "Березовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180172260 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 544 | 2023-11-20 | 1 | 19 | 0.73667 | 2023-11-20 | 8 | 50 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №117,№178,№179,№180 и их падение с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская". 4.4 Произошёл излом стоек опор №117,№178,№179,№180 и их падение с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Опора П10-7ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Опора П10-7ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Опора П10-7ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №117, №178, №179, №180 ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP 170062440 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №116-№118, №177- №181 ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP 180174478 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110 кВ "Березовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180172255 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357150 | 789 | 2023-11-20 | 2 | 47 | 0.14867 | 2023-11-20 | 19 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1.2 до ввода в дом, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 58-04-5 от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов от опоры № 9 до ввода в дом, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-01-6 от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7 - 7.1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-4, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-13, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2.4 - 2.5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-14-2, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-02-1, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-8, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2.1 - 2.2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-03-8, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-7, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-1, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 18 - 19 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-09-7, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2.11 - 2.12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-08-6, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-2, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов от опоры № 1.2 до ввода в дом, что привело к междуфазному к.з., и отключению ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 58-04-5 от защит; - схлёстывание проводов от опоры № 9 до ввода в дом, что привело к междуфазному к.з., и отключению ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-01-6 от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 7 - 7.1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-4, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-13, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 2.4 - 2.5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-14-2, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-02-1, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-8, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 2.1 - 2.2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-03-8, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-7, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-1, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 18 - 19 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-09-7, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 2.11 - 2.12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 6 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-08-6, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит; - схлёстывание проводов в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-2, что привело к междуфазному к.з., и отключению линии от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 58-04-5, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Канского РЭС: - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 58-04-5; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-01-6; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-4; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-4; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-13; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-14-2; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-02-1; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-8; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-03-8; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-7; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-1; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-09-7; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-08-6; - ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Канского РЭС: - выполнить перетяжку проводов от опоры № 1.2 до ввода в дом на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 58-04-5; - выполнить перетяжку проводов от опоры № 9 до ввода в дом на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП М-01-6; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-4; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 7 - 7.1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-4; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-13; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2.4 - 2.5 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-14-2; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-02-1; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-8; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2.1 - 2.2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-03-8; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 54-03-7; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-1; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 18 - 19 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-09-7; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2.11 - 2.12 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л2 на ТП 31-08-6; - выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357152 | 545 | 2023-11-20 | 1 | 22 | 0.16001 | 2023-11-20 | 2 | 26 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №№ 112,113,114 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.39-06 с отключением В 10 ф.39-06 на ПС 110 кВ №39 "Учум". 4.4 Произошёл излом стоек опор№№ 112,113,114 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.39-06 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, с отключением В 10 ф.39-06 на ПС 110 кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 10кВ ф.39-06, Опора П10-7ДБ; излом стойки на ВЛ 10кВ ф.39-06, Опора П10-1Д; излом стойки на ВЛ 10кВ ф.39-06, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №№ 112,113,114 ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110 кВ "Учум" Заказ SAP № 170062641 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 111-115 ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110 кВ "Учум" Заказ SAP № 180172958. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110 кВ "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170559 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357154 | 221 | 2023-11-19 | 23 | 55 | 2.275 | 2023-11-20 | 7 | 30 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.59-2 в пролете опор №№ 280-281 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.59-2 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 280-281 на ВЛ 10кВ ф.59-2 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.59-2 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 280-281 на ВЛ 10кВ ф.59-2. на ВЛ 10 кВ ф. 59-2 д. Луговское,Черняевка, Пролет: Опора № 280 - Опора № 281 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.59-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.11.2023 год
357152 | 546 | 2023-11-20 | 1 | 27 | 0.755 | 2023-11-20 | 9 | 0 | 3.4.11 Вследствие воздействия сильных, повторяющихся порывах ветра 28 м/с произошел излом деревянных стоек опор №47, №48, №49 и их падение с последующим схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В-10кВ ф.95-04 на ПС 35 кВ "Шушь". 4.4 Произошел излом деревянных стоек опор №47, №48, №49 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с и их падение с последующим схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В-10кВ ф.95-04 на ПС 35 кВ "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора П10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора П10-7ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №47, №49 ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP 170062417 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ЖБ приставки к опоре №48 ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP 170062419 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №46-№50 ВЛ-10 кВ ф. 95-04. Заказ SAP 180174266 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь" с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180172249 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 547 | 2023-11-20 | 1 | 40 | 0.19249 | 2023-11-20 | 2 | 57 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 92-93 ВЛ 10 кВт ф.39-11 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.39-11 на ПС 110 кВ №39 "Учум 4.4 Произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 92-93 ВЛ 10 кВт ф.39-11 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с. что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.39-11 на ПС 110 кВ №39 "Учум Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.39-11, Пролет: оп № 92 - оп № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 92-93 ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110 кВ №39 "Учум Заказ SAP 180173107 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110 кВ №39 "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180170600 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 548 | 2023-11-20 | 1 | 50 | 1.95 | 2023-11-20 | 9 | 20 | 3.4.11 В следствие воздействия длительной ветровой нагрузки (порывы ветра 28 м/с ) произошел излом деревянных стоек опор №242,№243,№244,№245,№252,№282,№318,№414 и их падение с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.31-09 на ПС 110 кВ "Парная". 4.4 Произошел излом деревянных стоек опор №242,№243,№244,№245,№252,№282,№318,№414 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с и их падение с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.31-09 на ПС 110 кВ "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора П10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора УП10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора П10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора П10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора П10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора АК10-1Д; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.31-09 с.Парная, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянных опор №242,№243,№245,№252, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 241-246, №№ 251-253 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №170062441 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установу ж/б приставок к опорам №318, №414, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№317-319, №№ 413-415 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP № 170062445 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену анкерной опоры №282, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 281-283 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №170062443 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести установку дополнительной опоры №243А для устранения негабаритного расстояния в пролёте опор №243-№244 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №170062444 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену ж/б приставки опора №244 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная" Заказ SAP № 170062442 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная" с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172247 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 549 | 2023-11-20 | 2 | 6 | 0.30267 | 2023-11-20 | 9 | 40 | 3.4.11 При неоднократных порывах ветра до 28 м/с приведших к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №158 - №159, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.9-31 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.4 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №158 - №159 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.9-31 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз «В» и «С» на ВЛ 10 кВ ф.9-31 с.Росинка, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №158-№159 ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP 180172213 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине ВЛ. Заказы SAP 180172092 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357154 | 222 | 2023-11-20 | 0 | 30 | 0.023835 | 2023-11-20 | 0 | 52 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.51-2 в пролете опор №№ 123-124 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 123-124 на ВЛ 10кВ ф.51-2 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.51-2 на ПС 35/10-6кВ № 51 "Атаманово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 123-124 на ВЛ 10кВ ф.51-2. на ВЛ 10 кВ ф. 51-2_Атаманово, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.51-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 550 | 2023-11-20 | 2 | 15 | 0.35334 | 2023-11-20 | 4 | 1 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 86/4-86/5 ВЛ 10 кВ ф.8-24 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.8-24 на ПС 220 кВ "Ужур" 4.4 Произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 86/4-86/5 ВЛ 10 кВ ф.8-24 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.8-24 на ПС 220 кВ "Ужур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошёл схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-24 г.Ужур, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 86/4-86/5 ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220 кВ "Ужур" Заказ SAP 180173108 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220 кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180170602 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 551 | 2023-11-20 | 2 | 23 | 0.28001 | 2023-11-20 | 4 | 15 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта сильных, повторяющихся порывах ветра до 30 м/с, произошёл излом стойки опоры № 35 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.96-01 с отключением В 10 ф.96-01 на ПС 35 кВ "Михайловка". 4.4 Произошёл излом стойки опоры №35 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю" фаз "А","В","С" на ВЛ 10 ф.96-01 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с с отключением В 10 ф.96-01 на ПС 350 кВ "Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 10 кВ ф.96-01 с.Михайловка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №35 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35 кВ "Михайловка" Заказ SAP № 170062648 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 34 -36 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35 кВ "Михайловка" Заказ SAP № 180173109 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35 кВ "Михайловка" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170604 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.12.2023 год
357152 | 552 | 2023-11-20 | 2 | 54 | 0.152 | 2023-11-20 | 10 | 30 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с произошёл обрыв вязки провода ф «А» на оп. 2 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №1-№3 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 44-10-7, чтопривело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 1 - оп. 3 и междуфазному короткому замыканию фаз с повреждением ГА-0,4кВ и перегоранию ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП44-10-7 4.4 Произошёл обрыв вязки провода ф «А» на оп. 2 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №1-№3 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 44-10-7, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 1 - оп. 3 и междуфазному короткому замыканию фаз с повреждением ГА-0,4кВ и перегоранию ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП44-10-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на КТП 44-10-7/400 кВА, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У1; перегорание ПК-10кВ на КТП 44-10-7/400 кВА, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У1; перегорание ПК-10кВ на КТП 44-10-7/400 кВА, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У1; перекрытие рабочих контактов на КТП 44-10-7/400 кВА, АЕ 2043 63А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПКТ102-10-31,5-40 У1 в РУ-10кВ ТП 44-10-7 Заказ SAP 180174268 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 44-10-7. Заказ SAP 180174268 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ГА-0,4кВ 630А в РУ-0,4кВ ТП44-10-7 Заказ SAP 170062772 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 44-10-7 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180174267 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 год
357152 | 553 | 2023-11-20 | 3 | 14 | 0.152 | 2023-11-20 | 10 | 50 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с произошёл обрыв вязки провода ф «А» на оп. 2 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №1-№3 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 9-29-1, что привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 1 - оп. 3 и междуфазному короткому замыканию фаз с перегоранием ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП9-29-1 4.4 Произошёл обрыв вязки провода ф «А» на оп. 2 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете оп. №1-№3 ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 9-29-1, что в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с привело к схлёсту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 1 - оп. 3 и междуфазному короткому замыканию фаз с перегоранием ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП9-29-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПКТ 102 фазы "А" на КТП 9-29-1/250 кВА, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У1; повреждение ПКТ 102 фазы "В" на КТП 9-29-1/250 кВА, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У3; повреждение ПКТ 102 фазы "С" на КТП 9-29-1/250 кВА, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-29-1. Заказ SAP 180174270 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену предохранителей в РУ-10кВ ТП 9-29-1 Заказ SAP 170062771 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 9-29-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180174269 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 25.12.2023 год
357154 | 223 | 2023-11-20 | 0 | 40 | 0.015 | 2023-11-20 | 8 | 10 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.53-5 в пролете опор №№ 15-16 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-5 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.53-5 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-5 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.53-5. на ВЛ 10 кВ ф. 53-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357153 | 401 | 2023-11-19 | 14 | 40 |  | 2023-11-19 | 14 | 40 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-17-1271. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-553 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-553. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-553, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-553. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.12.2023 год
357153 | 402 | 2023-11-19 | 14 | 40 | 0.22664 | 2023-11-19 | 14 | 57 | 3.4.11 При сильных порывах ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№231-232 ВЛ 10 кВ ф.1-19, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 обнаружен увеличенный провес проводов в пролете опор №№ 231-232 и следы короткого замыкания в результате схлестывания проводов, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, действия ТО и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Пролет: Оп. №231 - Оп. №232 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 231-232 ВЛ 10 ф.1-19. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.12.2023 год
357153 | 407 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 11.2593 | 2023-11-19 | 22 | 30 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошел излом опоры №8 на ВЛ 10 ф.4-02 по верхнему бандажу ж/б приставки, что явилось причиной наклона опоры, схлёстыванию проводов, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-02 на ПС 110 кВ Городокская. При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошел излом анкерной опоры №38 на ВЛ 10 ф.4-03 поперёк оси линии, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-03 на ПС 110 кВ Городокская. При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошел излом опоры №134 на ВЛ 10 ф.4-05 у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры, схлёстывания проводов, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-05 на ПС 110 кВ Городокская. При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с, превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№144-145 ВЛ 10 кВ ф.4-16, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.4-16 на ПС 110 кВ Городокская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-02 обнаружен излом опоры №8, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-02 на ПС 110 кВ Городокская. Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-03 обнаружен излом анкерной опоры №38, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-03 на ПС 110 кВ Городокская. Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-05 обнаружен излом опоры №134, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-05 на ПС 110 кВ Городокская. Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.4-16 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№144-145 ВЛ 10 ф.4-16, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.4-16 на ПС 110 кВ Городокская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.4-02 с.Николопетровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №8 на ВЛ 10 ф.4-02. Ответственное лицо: С.А. Цавня 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку анкерной опоры №38 на ВЛ 10 ф.4-03. Ответственное лицо: С.А. Цавня 07.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опоры №134 на ВЛ 10 ф.4-05. Ответственное лицо: С.А. Цавня 07.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.4-16 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 07.01.2024 год
357153 | 408 | 2023-11-19 | 15 | 15 | 0.03625 | 2023-11-19 | 16 | 42 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-17-1271. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-17-1271 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-17-1271. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-17-1271, Пролет: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-17-1271. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.12.2023 год
357153 | 409 | 2023-11-19 | 15 | 23 | 3.2393 | 2023-11-19 | 23 | 0 | 3.4.11 При ураганном ветре (порывы 28 м/с и более (приложение №2) произошёл вывал деревьев с корнем в лесном массиве проходящим рядом с охранной зоной ВЛ 35 кВ Т-48. Порывами ветра сломало и занесло ветку дерева на провода трех фаз опоры №28 ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-48) (приложение №№4, 5, 6, 7, 8). Через ветку дерева произошло протекание токов короткого замыкания, что явилось причиной действия ТО и отключения В 35 кВ Т-48 на на ПС 220кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Ветку дерева занесло ветром на провода трех фаз опоры №28 ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-48). Через ветку дерева произошло протекание токов короткого замыкания, что явилось причиной действия ТО и отключения В 35 кВ Т-48 на на ПС 220кВ "Кошурниково тяговая". (Приложение №№4,5,6,7,8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ 35 кВ Кошурниковотяг.-Артёмовск(Т-48), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Произвести утилизацию веток из охранной зоны ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-48) в пролетах опор №27-29. Заказ SAP- 154465521 Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-48) участка опор №1 – 87 на предмет определения деревьев и веток угрожающих падением на провода ЛЭП. Заказ SAP-180170419. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-48) с выемкой провода из зажимов на опорах №№27,28,29. Заказ SAP-154465610. Ответственное лицо: Середа Е.В. 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-48) работы в РП 2025 по вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ЛЭП. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.06.2024 год
357153 | 410 | 2023-11-19 | 15 | 32 | 0.1375 | 2023-11-19 | 16 | 27 | 3.4.11 При сильных порывов ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№22-23, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 220 Щетинкино тяговая. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.2 Щетинкино обнаружены следы схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№22-23, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.2 Щетинкино на ПС 220 Щетинкино тяговая (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.2 с. Щетинкино, Пролет: Оп. №22 - Оп. №23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 220 Щетинкино тяговая. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.12.2023 год
357153 | 411 | 2023-11-19 | 15 | 39 | 0.80268 | 2023-11-19 | 17 | 31 | 3.4.11 При сильных порывах ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 Кошурниково тяговая (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №72 - Оп. №73 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.12.2023 год
357153 | 412 | 2023-11-19 | 16 | 32 | 0.013 | 2023-11-19 | 17 | 11 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-4, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-5429. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-542 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-4, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-542, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №51-12-542. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.12.2023 год
357153 | 413 | 2023-11-19 | 16 | 37 | 0.027497 | 2023-11-19 | 17 | 30 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№4-5, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-019. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №6-09-019 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№4-5, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-019, Пролет: Оп. №4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №6-09-019. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.12.2023 год
357153 | 414 | 2023-11-19 | 16 | 40 | 0.0115 | 2023-11-19 | 17 | 50 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошёл излом деревянной опоры у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-19-150Е. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №33-19-150Е обнаружен излом деревянной одностоечной опоры №10 марки ПН-3ДБ у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры, схлёстывания проводов, возникновения короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-19-150Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-19-150Е, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опоре №10 на ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП №33-19-150Е. Ответственное лицо: Амельков И.В. 22.12.2023 год
357153 | 415 | 2023-11-19 | 16 | 41 | 0.0381 | 2023-11-19 | 17 | 50 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№7-8, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-015. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №6-07-015 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№7-8, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 6-07-015, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №6-07-015. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.12.2023 год
357153 | 416 | 2023-11-19 | 16 | 45 | 0.0011 | 2023-11-19 | 17 | 55 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№17-18, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-0101. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №6-07-0101 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№17-18, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-0101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-07-0101, Пролет: Оп. №17 - Оп. №18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №6-07-0101. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 22.12.2023 год
357153 | 417 | 2023-11-19 | 16 | 45 | 0.052226 | 2023-11-19 | 18 | 1 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-095. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №6-07-095 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-07-095, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №6-07-095. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.12.2023 год
357153 | 418 | 2023-11-19 | 16 | 51 | 0.006167 | 2023-11-19 | 17 | 28 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№13/1-13/1/1, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-1048. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №39-03-1048 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№13/1-13/1/1, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-1048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-03-1048, Пролет: оп №13/1 - Оп №13/1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №13/1-13/1/1 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №39-03-1048. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 22.12.2023 год
357153 | 419 | 2023-11-19 | 17 | 0 | 0.075834 | 2023-11-19 | 19 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения на ошиновку 10 кВ от ЛР 10 КТП 10/0,4 кВ №12-02-2245 до КТП 10/0,4 кВ №12-02-2245 произошло ослабление вязок проводов и увеличение стрелы провеса. При сильных порывов ветра 28 м/с произошло схлёстывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.12-02 на ПС 35 кВ Тубинская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.12-02 обнаружены следы схлёстывание проводов на ошиновке 10 кВ от ЛР 10 КТП 10/0,4 кВ №12-02-2245 до КТП 10/0,4 кВ №12-02-2245 , что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 ф.12-02 на ПС 35 кВ Тубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.12-02, Спуск к ТП 12-02-2245 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов от ЛР 10 КТП 10/0,4 кВ №12-02-2245 до КТП 10/0,4 кВ №12-02-2245 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 23.12.2023 год
357153 | 420 | 2023-11-19 | 17 | 9 | 0.02 | 2023-11-19 | 19 | 9 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-14-944. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №36-14-944 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-14-944. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 36-14-944, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №36-14-944. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 22.12.2023 год
357153 | 421 | 2023-11-19 | 17 | 56 | 0.015167 | 2023-11-19 | 19 | 27 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов от опоры №4 к вводу в здание, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-01. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №38-06-01 обнаружены следы схлёстывание проводов от опоры №4 к вводу в здание, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-01, Пролет:оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-к вводу в здание ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №38-06-01. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 22.12.2023 год
357153 | 422 | 2023-11-19 | 18 | 46 | 1.672 | 2023-11-19 | 22 | 15 | 3.4.11 Сильными порывами ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений была сломана и заброшенна на провода Р-10 кВ №13-01-988 ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.13-01 на ПС 35 кВ Шалаболино. 4.4 Сильными порывами ветра до 28 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф.13-01 от ПС 35 кВ Шалаболино на Р 13-01-988 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.13-01 от ПС 35 кВ Шалаболино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ 10 кВ ф.13-01 с. Шалоболино-с. Детло, Спуск: Оп. №309 - ТП-988 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-01 от ПС 35 кВ Шалаболино после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.12.2023 год
357153 | 423 | 2023-11-19 | 19 | 34 | 0.30934 | 2023-11-19 | 20 | 38 | 3.4.11 При сильных порывах ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло выпадение крюка крепления провода фазы "В"и схлёстывание проводов в пролете опор №111-17 - 111-18 ВЛ-10 кВ ф.53-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-10 было выявлено, что во время сильных порывов ветра на оп. 111-17 произошло выпадение крюка крепления провода фазы "В"и схлёст проводов в пролете опор №111-17 - 111-18 ВЛ-10 кВ ф.53-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры. на ВЛ 10 кВ ф.53-10 с. Б-Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить переустройство крепления провода ф."В", на оп.111-17. Заказ в САП №170062190. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.12.2023 год
357153 | 424 | 2023-11-19 | 21 | 14 | 2.9767 | 2023-11-20 | 3 | 34 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице (коршун) на СР 384 ф.51-12/ф.51-17 на ПС 110 кВ Краснотуранская сработала аварийная сигнализация, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.51-17 на ПС 110 кВ Краснотуранская. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17 на СР 384 ф.51-12/ф.51-17 была обнаружена птица (коршуна) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной срабатывания аварийной сигнализация и причиной отключения В 10 кВ ф.51-17 на ПС 110 кВ Краснотуранская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ 10 кВ ф.51-12, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр СР 384 ф.51-12/ф.51-17 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 23.12.2023 год
357153 | 425 | 2023-11-19 | 21 | 25 | 2.0475 | 2023-11-20 | 3 | 16 | 3.4.11 При сильных порывах ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений произошел излом опоры №40 на ВЛ 10 ф.20-06 поперёк оси линии, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.20-06 на ПС 35 кВ Большая Ничка. 4.4 Во время внеочередного осмотра обнаружен излом опоры №40 на ВЛ 10 ф.20-06 поперёк оси линии, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.20-06 на ПС 35 кВ Большая Ничка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.20-06 с.Большая Ничка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №40 на ВЛ 10 ф.20-06. Ответственное лицо: С.А. Цавня 23.12.2023 год
357153 | 426 | 2023-11-19 | 21 | 34 | 1.368 | 2023-11-20 | 5 | 10 | 3.4.11 При сильных порывов ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ ф.7-02 фазы "В" и фазы "С" , что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.7-02 на ПС 35 кВ Колмаковская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.7-02 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "С" и фазы "В" в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 ф.7-02, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.7-02 на ПС 35 кВ Колмаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.7-02 с.Колмаково, Пролет: Оп. №112 - Оп. №113 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.7-02. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 23.12.2023 год
357153 | 427 | 2023-11-19 | 21 | 39 | 0.75167 | 2023-11-20 | 5 | 10 | 3.4.11 При сильных порывов ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№214-215 ВЛ 10 кВ ф.19-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.19-08 на ПС 35 кВ Тигрицкая. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.19-08 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 214-215 ВЛ 10 кВ ф.19-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.19-08 на ПС 35 кВ Тигрицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.19-08 с.Тигрицкое, Пролет: Оп. №214 - Оп. №215 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.19-08 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 23.12.2023 год
357153 | 428 | 2023-11-19 | 21 | 55 | 0.020666 | 2023-11-19 | 22 | 57 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№11-12, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 16-14-412. 4.4 Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 16-14-412. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 16-01-412, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №16-14-412. Заказ САП №180170657. Ответственное лицо: Копленко А.А. 22.12.2023 год
357153 | 429 | 2023-11-19 | 22 | 45 | 0.01625 | 2023-11-19 | 23 | 50 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№14-15, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-16-453. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ № 15-16-453 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№14-15, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 15-16-453. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-16-453, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №15-16-453. Заказ САП №180170655. Ответственное лицо: Копленко А.А. 22.12.2023 год
357157 | 381 | 2023-11-19 | 16 | 0 | 0.00833 | 2023-11-19 | 16 | 5 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.113-05 в пролете опор №№13-14. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№13-14, на РП 113 действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.113-05. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 113-05, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.113-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 24.12.2023 год
357150 | 791 | 2023-11-20 | 8 | 30 | 0.51601 | 2023-11-20 | 11 | 22 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.13-01 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.13-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 год
357150 | 794 | 2023-11-19 | 17 | 32 |  | 2023-11-19 | 17 | 32 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты тяговая (С-60) в пролётах опор № 34-35 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "А,В". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота деревьев более 25 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева, ветки выраженное в перекрытии провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 34-35 на ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты тяговая (С-60). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ Ключи-Юрты С-60, Опора пром. мет. ПЛББ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты тяговая (С-60). Номер заказа 210387474. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты тяговая (С-60) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты тяговая (С-60) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 год
357157 | 382 | 2023-11-19 | 18 | 19 | 3.7584 | 2023-11-20 | 1 | 50 | 3.4.11 Падение деревьев из-за ветра 28м/с. на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.5-10 в пролетах опор №№ 217-218; №№1-287/1-288. Самоустранено. 4.4 Вследствие межфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №№217-218; №№1-287/1-288 из-за длительной ветровой нагрузки 28 м/сек., на ПС 110 кВ Агинская от МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-10. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 217 - Опора № 219; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора №1-287 - Опора №1-288 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-10: -произвести внеплановый обход, осмотр ВЛ с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.12.2023 год
357157 | 383 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 0.6 | 2023-11-20 | 1 | 50 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с) на провода ВЛ 10 кВ ф. 50-01 от ПС 35 кВ Имбежская в пролете опор №92-93. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов проводов при порыве ветра (28 м/с) ВЛ 10 кВ ф. 50-01 в пролете опор №92-93, на ПС 35 кВ Имбежская действием МТЗ отключался В 10 ф. 50-01. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 50-01, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 26.12.2023 год
357156 | 287 | 2023-11-19 | 20 | 50 |  | 2023-11-19 | 20 | 50 | 3.4.11 Вследствие резких и высоких ветровых нагрузок (порывы более 28 м/с) , произошло падение веток деревьев находящихся вне охранной зоне ВЛ на провода ф. "А", "В" в пролете опор №3 №4, в следствии чего произошло кратковременное межфазное короткое замыкание, что в привело к автоматическому отключению действием расцепителей АВ №2 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 629. 4.4 Произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 №4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 629 по причине падения веток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357156 | 294 | 2023-11-19 | 14 | 40 | 2.25 | 2023-11-19 | 22 | 10 | 3.4.11 Вследствие аномально сильных порывов ветра (свыше 28 м/с), произошло падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП на оп.№6 ВЛ 6 кВ ф.8-22, что привело в излому ж/б приставки и падению опоры. В результате падения опоры произошло схлестывание проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к отключению действием МТЗ В 6кВ ф.8-22 на ПС 110 кВ Цемзавод. 4.4 Произошел излом приставки опоры и падение опоры №6 ВЛ 6 кВ ф.8-22 с последующим схлестыванием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.8-22, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на оп.№6 ВЛ 6 кВ ф.8-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.8-22 на предмет угрожающих ДКР ВЛ. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.12.2023 год
357156 | 295 | 2023-11-19 | 14 | 50 | 0.73334 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №196/16 ВЛ 10кВ в сторону ТП 86-4-4 (ДНТ Радужное), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Шуваево был отключен В/10кВ ф.86-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-4-4, ДНТ Радужное, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.12.2023 год
357156 | 296 | 2023-11-19 | 15 | 0 | 0.75 | 2023-11-19 | 22 | 30 | 3.4.11 Вследствие аномально сильных порывов ветра (до 28 м/с) и изменения свойств материала колпачка изолятора фазы "А", более 40 лет, произошло ослабление напрессовки колпачка и срыв изолятора фазы "А" на опоре №2/13 ВЛ 10 кВ ф.87-2. В результате произошло перекрытие провода фазы "А" с траверсой, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием МТЗ В/10кВ ф. 87-2 на ПС 35 кВ Устюг. 4.4 По причине срыва изолятора фазы "А" на опоре №2/13 ВЛ 10 кВ ф.87-2 произошло короткое замыкание провода фазы "А" на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.87-2_Устюг, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепеж провода фазы "А" на опоре №2/13 ВЛ 10 кВ ф.87-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.12.2023 год
357156 | 297 | 2023-11-19 | 15 | 10 | 1.5033 | 2023-11-19 | 22 | 41 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 177 в сторону КТП-87-03-36 (СНТ Надежда), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Устюг был отключен В/10кВ ф.87-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-87-03-36, СНТ Надежда, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.12.2023 год
357156 | 298 | 2023-11-19 | 19 | 40 | 0.6 | 2023-11-19 | 22 | 40 | 3.4.11 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 36 лет при сильных порывах ветра более 28 м/с, произошло растяжение и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 70-71, и при повторяющихся порывах ветра произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.130-2 на ПС Узловая 220кВ. 4.4 В результате схлёстывания проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 70-71, при порывах ветра более 28 м/с, произошло короткое замыкание и отключение действием МТЗ В-10кВ ф.130-2 на ПС "Узловая" 220кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 10кВ ф.130-2 в пролете опор №№70-71. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.12.2023 год
357156 | 299 | 2023-11-19 | 20 | 50 |  | 2023-11-19 | 20 | 50 | 3.4.11 Вследствие аномально сильных ветровых нагрузок (порывы более 25 м/с) и длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."А" на опоре №6 в сторону опоры №7, что в результате привело к отключению рубильника №1 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 629 действием оперативного персонала. 4.4 Произошёл обрыва фазного провода А-35 на опоре №6 в сторону опоры №7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 629. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода А-25 на опоре №6 в сторону опоры №7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357156 | 300 | 2023-11-19 | 21 | 20 | 0.425 | 2023-11-19 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №21/1 в сторону КТП-134-6-11 (Семенова Е.Б.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Солонцы был отключен В/10кВ ф.134-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-134-06-11 Семеновой Е.Б. (Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Славянская, 17) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.12.2023 год
357156 | 301 | 2023-11-19 | 21 | 40 | 0.15 | 2023-11-19 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 81 в сторону КТП-140-10-26 (СНТ Аэропорт), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Аэропорт был отключен В/10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-140-10-26, СНТ Аэропорт, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.12.2023 год
357156 | 302 | 2023-11-19 | 23 | 10 |  | 2023-11-19 | 23 | 10 | 3.4.11 Вследствие аномально сильных порывов ветра (порывы более 28 м/с) и длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."С" в пролете опор с оп.№ 3 до оп.№ 4 что в результате привело к отключению руб №6 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 554 действием оперативного персонала. 4.4 Произошёл обрыва фазного провода А-25 в пролёте оп.№3 оп.№4 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода А-25 фазы "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 554. Ответственное лицо: Жук В.П. 21.12.2023 год
357156 | 303 | 2023-11-20 | 2 | 20 | 2.25 | 2023-11-20 | 9 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок превышающих допустимые (порывы свыше 28 м/с), произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №74-75 ВЛ 10кВ ф.45-2, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75, и отключению В 10кВ ф.45-5 на ПС 110 кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.4 По причине схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75 ВЛ 10кВ ф.45-2 и межфазного короткого замыканию вследствие порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-2, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС ф."В" ВЛ 10кВ ф.45-2 в пролете опор №№ 74-75. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.11.2023 год
357156 | 304 | 2023-11-20 | 2 | 44 | 0.76 | 2023-11-20 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 55/12 в сторону КТП-88-04-7 (ООО "Красноярский лесопитомник"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Талая был отключен В/10кВ ф.88-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-88-47, директору ООО "Красноярский лесопитомник" Гапонюк А.А. (Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, зд. 12 оф.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.12.2023 год
357156 | 305 | 2023-11-20 | 4 | 10 | 0.75 | 2023-11-20 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 102/50 в сторону КТП-47-4-33 (Дубинников Д.Р.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Глядино был отключен В/10кВ ф.47-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-47-04-33, Дубинникову Д.Р.(г. Красноярск, ул. Горького, д.20 кв.40), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.12.2023 год
357156 | 306 | 2023-11-20 | 4 | 23 | 0.76167 | 2023-11-20 | 12 | 0 | 3.4.11 В результате падения деревьев, по причине аномально сильных порывов ветра (до 28 м,с), из вне охранной зоны в пролете опор №189-190 ВЛ 10кВ ф. 88-3 произошел схлёст 3 фаз и междуфазное замыкание с последующим отключением В 10кВ ф.88-3 на ПС 88 "Талая" действием МТЗ. 4.4 По причине падения деревьев из вне охранной зоны в пролете опор №189-190 ВЛ 10кВ ф. 88-3 с последующим междуфазным замыканием всех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 88-3 на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.12.2023 год
357156 | 307 | 2023-11-20 | 4 | 33 | 0.53317 | 2023-11-20 | 12 | 10 | 3.4.11 В результате сильных порывов ветра (свыше 28 м/с) и падения деревьев из вне охранной зоны в пролете опор №115-116 ВЛ 10кВ ф. 47-2, произошло натяжение проводов с дальнейшим обрывом всех 3 фаз и замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.47-2 на ПС 47 "Глядино" действием МТЗ. 4.4 По причине обрыва проводов с последующим замыканием всех фаз вследствие падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.47-2_Глядено, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 47-2 на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода АС 50 в пролете опор №115-116 ВЛ 10кВ ф. 47-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.12.2023 год
357156 | 308 | 2023-11-20 | 4 | 41 | 0.53 | 2023-11-20 | 7 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №28/5/29ВЛ 10кВ в сторону ТП 167-5-10 (СНТ Нива-3), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Арийское был отключен В/10кВ ф.167-5 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 167-5-10, председателю СНТ" Нива-3" Тимофееву Г.С. (г. Красноярск, ул. Вильского 7а,кв.175), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.12.2023 год
357156 | 309 | 2023-11-20 | 4 | 50 | 0.75501 | 2023-11-20 | 7 | 21 | 3.4.11 В результате падения деревьев, по причине аномальных ветровых нагрузок (свыше 28 м/с), из вне охранной зоны в пролете опор №41-42 ВЛ 10кВ ф. 47-1 произошло натяжение проводов с коротким замыканием всех 3 фаз и последующим отключением В 10кВ ф.47-1 на ПС 47 "Глядино" действием МТЗ. 4.4 По причине короткого замыкания всех трех фаз в пролете опор №41-42 ВЛ 10кВ ф. 47-1 вследствие падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 47-1 на предмет наличия аналогичных деревьев угрожающих падением на провода из вне ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.01.2024 год
357157 | 384 | 2023-11-19 | 18 | 25 | 1.5167 | 2023-11-20 | 2 | 0 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.6-08 с повреждение одностоечной опоры №7,8 4.4 Вследствие излома одностоечной опоры №7.8 на ж/б приставке выше верхнего бандажа при сильной ветровой нагрузке от МТЗ с НАПВ на ПС 110 кВ Унерская отключался В 10 ф.6-08. (устранено 19.11.2023г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на верхнем бандаже на ВЛ 10 кВ ф. 6-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.6-08: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 19.11.2023 год
357157 | 385 | 2023-11-19 | 19 | 30 | 1.5 | 2023-11-20 | 3 | 0 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28 и более м/с на ВЛ 10 кВ ф.38-07. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 58-59, на ПС 35 кВ Верхняя Уря отключался В 10 ф. 38-07.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-07, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 38-07 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 25.12.2023 год
357157 | 386 | 2023-11-19 | 20 | 7 | 0.755 | 2023-11-20 | 3 | 40 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки 28м/с и более на провод ВЛ-10кВ ф.14-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 121-122; на ПС 35кВ Высотино отключался В 10 ф.14-03 (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357157 | 387 | 2023-11-19 | 20 | 0 | 0.25334 | 2023-11-19 | 21 | 40 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки 28м/с и более на провода ВЛ-10кВ ф.29-08. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 91-92, на ПС 35кВ УПТФ отключался В 10 ф.29-08. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 29-08, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.29-08 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357157 | 388 | 2023-11-19 | 20 | 45 | 0.20666 | 2023-11-19 | 21 | 47 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28м/с. на провода ВЛ 10 кВ ф. 129-04 в пролете опор №4-19, №4-20. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №4-19, №4-20 ВЛ 10 кВ ф. 129-04 наброшенной ветром веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, на ПС 220 кВ Мана тяговая действием МТЗ отключался В 10 ф. 129-04. ТН самоустранилось, ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.129-04, Пролет: Опора № 4-19 - Опора № 4-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 27.12.2023 год
357157 | 389 | 2023-11-19 | 20 | 45 | 0.57666 | 2023-11-19 | 23 | 38 | 3.4.11 Ветровая нагрузка 28м/с. на провода ВЛ 6 кВ ф. 71-01 от ПС 35 кВ Карьеры в пролете опор №17, №18. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 6 кВ ф. 71-01 при ветре 28 м/с, в пролете опор № 17, №18, на ПС 35 кВ Карьеры действием МТЗ отключался В 6 ф. 71-01. Повреждение самоустранилось, ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 71-01, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 71-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 27.12.2023 год
357157 | 390 | 2023-11-19 | 21 | 0 | 1.5 | 2023-11-20 | 4 | 30 | 3.4.11 Повреждение траверсы и ЛР ТП18-03-19 на опоре №18-8 посторонним предметом (листом шифера ) при срыве с соседнего здания от сильного ветра 28 м/сек. Устранено. 4.4 Вследствие межфазного замыкания из-за разрушения траверсы и повреждения ЛР ТП18-03-19 посторонним предметом (листом шифера) при сильном ветре 28 м/сек. на РП 10 кВ Дом престарелых отключался В10 ф.18-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 18-03, Опора АК10-4ДБ; повреждение рамы на ЛР ТП18-03-19, ВЛ-10кВ ф.18-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.18-03: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 19.11.2023 год
357157 | 391 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 0.05 | 2023-11-19 | 22 | 15 | 3.4.11 Падение деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.82-07 в пролётах опор №№123-125. Выпал крюк опора №238. Вследствие порывов ветра до 28м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами в результате выпадения крюка с изолятором на опоре №238, и падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.82-07 с обрывом провода в пролёте опор №№123-125 на ПС 35кВ Нарва отключался В 10 ф.82-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпал крюк с изолятором на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Опора П10-8ДБ; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.82-07 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Яковлев В.В. 25.12.2023 год
357157 | 392 | 2023-11-20 | 11 | 33 | 0.00825 | 2023-11-20 | 12 | 18 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28м/с. на провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор №№2-3 Л-2 от ТП 3-04-4/630. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№2-3, на ЗТП 3-04-4/630 сработали ПН-2. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-04-4, Пролет: - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП 3-04-4/630 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357157 | 393 | 2023-11-20 | 13 | 55 | 0.63 | 2023-11-20 | 17 | 4 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки (28м/с) на провода ВЛ-10кВ ф.7-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор 29-30 на ПС 35 кВ Межово действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.7-05. Перетяжка и ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7-05, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.7-05: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.12.2023 год
357157 | 394 | 2023-11-20 | 13 | 55 | 0.75833 | 2023-11-20 | 21 | 30 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28 м/с на ВЛ 10 кВ ф.59-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 190-191, на ПС 35 кВ Тумаково отключался В 10 ф. 59-03.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 59-03, Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 59-03 от ПС 35 кВ Тумаково: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 20.11.2023 год
357157 | 395 | 2023-11-20 | 14 | 5 | 0.75833 | 2023-11-20 | 21 | 40 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.15-03 в пролете опор №№ 44-45; №№59-60. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 44-45; №№59-60; на ПС 35кВ Марьевка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.15-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 26.12.2023 год
357157 | 396 | 2023-11-20 | 14 | 19 | 0.22134 | 2023-11-20 | 17 | 5 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28м/с на провода ф.10-04. 4.4 С хлест проводов в пролете опор №37-38 в результате ветровой нагрузки 28м/с., действием ТО с НАПВ, отключился фидер 10 кВ 10-04 ПС 35 кВ Переясловка. Самоустранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357157 | 399 | 2023-11-19 | 15 | 59 |  | 2023-11-19 | 15 | 59 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь ( С-123 ) в пролётах опор №№ 194-195 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ залетела ветка дерева, что привело к перекрытию фазы "А, В". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева выраженное в перекрытии проводов фазы "А", "В" в пролёте опор №№ 194-195 на ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь ( С-123 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие ветки на провод ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь ( С-123 ) на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 (С-123) Номер заказа №210387708 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Савостенок С.П. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 (С-123) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Савостенок С.П. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на август 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 (С-123), согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Савостенок С.П. 30.12.2023 год
357157 | 400 | 2023-11-20 | 13 | 19 | 4.059 | 2023-11-20 | 20 | 50 | 3.4.11 Превышение параметров ветровой нагрузки относительно условий проекта более 28 м/с действующий на провод ВЛ-35кВ Т-19, в результате чего произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№215-216. 4.4 Из-за механического воздействия ветровой нагрузки с усилием 28 м/с произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 215-216, приведший к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В", как следствие на ПС 35кВ Тальская действием ТО с НАПВ с НРПВ отключался В 35 Т-19 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при механическом воздействии ветровой нагрузки. на ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-35кВ Тальская - Степановка (Т-19) выполнить замену провода фазы "В" в пролете опор №№ 211-216. Номер заказа № 210387701. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на август 2024 г. по ВЛ-35кВ Тальская - Степановка (Т-19) включить замену провода фазы "В" в пролете опор №№ 211-216. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.12.2023 год
357157 | 401 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 3.9525 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия ветровой нагрузки 28м/с. и более на провод ВЛ-35кВ Шалинское - Сугристое (Т-84) в пролете опор №№51-52 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от схлеста оборванных из-за сильного (28м/с. и более) проводов на ВЛ-35кВ Шалинское - Сугристое (Т-84) в пролете опор №№ 51-52, на ПС 110кВ Партизанская отключался В 35 Т-50. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов из-за сильного ветра на ВЛ 35 кВ Шалинская - Сугристое Т-84, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-35кВ Шалинское - Сугристое (Т-84) в пролете опор №№ 47-54 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Заказ №210387375 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на сентябрь 2024г. по ВЛ-35кВ Шалинское - Сугристое (Т-84) включить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 47-54. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.12.2023 год
357157 | 402 | 2023-11-19 | 16 | 50 | 0.095 | 2023-11-19 | 17 | 47 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта 28 м/с на ВЛ-35кВ Ирбей тяговая - Рассвет Т-65 с разрушением штыревой изоляции на опоре №32 на фазе "А". 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки на провод АС-70, за счет большой парусности произошло механическое воздействие на штыревой изолятор фазы "А" на ж/б опоре №32; что привело к его повреждению и падению провода на металлическую траверсу с последующим однофазным замыканием на землю. (устранено, выполнена замена поврежденного изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение штыревого изолятора на фазе "А" на ВЛ 35 кВ Ирбей т. - Рассвет Т-65, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 35кВ Ирбей тяговая - Рассвет (Т-65) выполнить замену изоляции ШЖБ-35 в количестве 6 шт на опорах №№ 32, 44. Номер заказа № 170062343. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.11.2023 год
357157 | 404 | 2023-11-19 | 15 | 0 | 0.98758 | 2023-11-19 | 15 | 25 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего действием 1 ст ТЗНП отключился трансформатор 1Т на ПС 110 кВ Бородинская. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошло выдавливание стойки приемного портала шинного моста 1 секции (длительного срока эксплуатации). Произошло приближение на не допустимое расстояние шлейфа шинного моста 1 секции 110кВ на корпус мачты освещения ОРУ 110кВ ПС 110 кВ Бородинская вследствие превышения параметров ветровой нагрузки более 28 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на приемный портал шинного моста 1 секции 110кВ на ПС 110 кВ Бородинская, Трансформатор ТДТН-25000/110/35/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание стойки приемного портала шинного моста 1 секции на ПС 110 кВ Бородинская, Трансформатор ТДТН-25000/110/35/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку приемного портала шинного моста 110 1Т Номер заказа №210387710 Ответственное лицо: Начальник СПС Вилкуст А.С. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать проведение выправки приемного портала шинного моста 110 1Т. Ответственное лицо: Начальник СПС Вилкуст А.С. 28.12.2023 год
357152 | 554 | 2023-11-20 | 9 | 35 | 0.75833 | 2023-11-20 | 17 | 10 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом опоры № 101 ВЛ 10 кВ ф 33-03 у основания, вызвавший наклон опоры и схлёст проводов в пролете опор № 101-102, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-03 на ПС 110 кВ Балахтинская. 4.4 Произошёл излом стойки опоры № 101 ВЛ 10 кВ ф 33-03 у основания, вызвавший наклон опоры и схлёст проводов в пролете опор № 101-102 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-03 на ПС 110 кВ Балахтинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-03, Опора ПП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180172498 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 101 ВЛ-10кВ ф 33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 170062486. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская в пролёте опор № 100-102 Заказ SAP № 180172499 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 год
357152 | 555 | 2023-11-20 | 10 | 24 | 0.12 | 2023-11-20 | 14 | 24 | 3.4.11 При прохождении штормового фронта, сильных, повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, произошёл излом стоек опор №58, №160/118, что привело к схлесту проводов в пролете №160/117-№160/118, междуфазному короткому замыканию и отключением В 10 ф.36-03 на ПС 110кВ Чулымская. 4.4 Произошёл излом стоек опор №58, №160/118 ВЛ-10 кВ ф. 36-03 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к схлесту проводов в пролете №160/117-№160/118, междуфазному короткому замыканию и отключением В 10 ф.36-03 на ПС 110кВ Чулымская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.36-03, Опора П10-1Д; излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ ф.36-03, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.36-03 от ПС 110кВ Чулымская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180173967 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №58, №160/118, регулировку стрелы провиса проводов в полетах опор №№57-59, №№ 160/117-160/119 ВЛ-10кВ ф.36-03. Заказ SAP №170062166 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.12.2023 год
357152 | 556 | 2023-11-20 | 16 | 5 | 0.17499 | 2023-11-20 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) кабеля между РП-4 10/0.4кВ и ТП 4-16-01 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №16 на РП-4 10/0.4 кВ 4.12 Вследствие длительной эксплуатации (36 лет) кабеля между РП 4 10/0.4кВ и ТП 4-16-01 10/0,4кВ произошел пробой изоляции кабеля КЛ-10кВ, с междуфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 кВ яч. №16 на РП-4 10/0.4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП 4-16-01, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести отыскание повреждения КЛ 10кВ между РП-4 и ТП 4-16-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170062921 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-10 между РП 4 и ТП 4-16-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170062922 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые высоковольтные испытания вставки КЛ-10 между РП 4 и ТП 4-16-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №.180174576 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ ф.4-16 от РП-4 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180174575 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357150 | 795 | 2023-11-20 | 9 | 26 | 0.15133 | 2023-11-20 | 17 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошла массовая валка деревьев, что привело к падению дерева на провода и разрегулировка стрел провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 177 - 178 ВЛ-10 кВ ф.59-12, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.59-12 10 кВ на ПС 35 кВ №59 "Орловка" от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 177 - 178 ВЛ-10 кВ ф.59-12 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.59-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 177 - 178 ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением ВЛ-10 кВ ф.59-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.12.2023 год
357150 | 797 | 2023-11-20 | 9 | 30 | 7.9438 | 2023-11-20 | 18 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 91 - 92 ВЛ-10 кВ ф.33-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-01 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 20/18 - 20/19 ВЛ-10 кВ ф.33-04, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-04 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 161 - 162 ВЛ-10 кВ ф.33-07, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-07 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 53 - 54 ВЛ-10 кВ ф.33-08, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-08 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 103/45 - 103/46 ВЛ-10 кВ ф.33-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-14 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.33-16, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.33-16 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш" от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 91 - 92 ВЛ-10 кВ ф.33-01 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 20/18 - 20/19 ВЛ-10 кВ ф.33-04 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 161 - 162 ВЛ-10 кВ ф.33-07 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 53 - 54 ВЛ-10 кВ ф.33-08 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 103/45 - 103/46 ВЛ-10 кВ ф.33-14 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.33-16 в результате воздействия ветровой нагрузки; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-04, Опора АК10-4ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора П10-1; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-14, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш": - ВЛ-10 кВ ф.33-01; - ВЛ-10 кВ ф.33-04; - ВЛ-10 кВ ф.33-07; - ВЛ-10 кВ ф.33-08; - ВЛ-10 кВ ф.33-14; - ВЛ-10 кВ ф.33-16. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш": - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 91 - 92 ВЛ-10 кВ ф.33-01; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 20/18 - 20/19 ВЛ-10 кВ ф.33-04; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 161 - 162 ВЛ-10 кВ ф.33-07; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 53 - 54 ВЛ-10 кВ ф.33-08; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 103/45 - 103/46 ВЛ-10 кВ ф.33-14; - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28 - 29 ВЛ-10 кВ ф.33-16. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 год
357150 | 803 | 2023-11-20 | 10 | 15 | 0.078333 | 2023-11-20 | 13 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-20, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №5-21-20 от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 6-6/1, 13-13/1/1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 39-16-3, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 10/0,4кВ №39-16-3 от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, 9-19 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-07, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №5-16-07 от защит. - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6, 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-17, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №5-21-17 от защит. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-20 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 6-6/1, 13-13/1/1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 39-16-3 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, 9-19 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-07 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 5-6, 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-17 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-20, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Абанского РЭС: - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-20; - ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 39-16-3; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-07; - ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-17. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Абанского РЭС: - выполнить перетяжку проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-20; - выполнить перетяжку проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 6-6/1, 13-13/1/1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 39-16-3; - выполнить перетяжку проводов "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, 9-19 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-07; - выполнить перетяжку проводов "А" и "В" в пролёте опор № 5-6, 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-21-17. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 15.12.2023 год
357150 | 808 | 2023-11-20 | 10 | 33 | 0.066998 | 2023-11-20 | 10 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 93/6 - 93/7 ВЛ-10 кВ ф.35-02, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.35-02 10 кВ на ПС 35 кВ №35 "Красная" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 122/17 - 122/18 ВЛ-10 кВ ф.35-03, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.35-03 10 кВ на ПС 35 кВ №35 "Красная" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 93/6 - 93/7 ВЛ-10 кВ ф.35-02 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 122/17 - 122/18 ВЛ-10 кВ ф.35-03 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №35 "Красная": - ВЛ-10 кВ ф.35-02; - ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №35 "Красная": - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 93/6 - 93/7 ВЛ-10 кВ ф.35-02; - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 122/17 - 122/18 ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №35 "Красная": - выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 93/6 - 93/7 ВЛ-10 кВ ф.35-02; - выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 122/17 - 122/18 ВЛ-10 кВ ф.35-03. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357150 | 812 | 2023-11-20 | 11 | 12 | 0.014833 | 2023-11-20 | 12 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.7-08 в пролётах опор № 4-5 произошёл обрыв и падение провода связи КТИ, что привело к однофазному замыканию провода фазы "А" на "землю". 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" с проводом связи КТИ под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.7-08 в пролётах опор № 4-5 произошло однофазное замыкание провода фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.7-08, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-08 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 15.12.2023 год
357150 | 819 | 2023-11-20 | 13 | 17 | 0.043083 | 2023-11-20 | 15 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" от опоры № 1 - до ТП, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №6-06-9 от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 15 - 16 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-11, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №49-12-11 от защит; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-6, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-08-6 от защит. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" от опоры № 1 - до ТП ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-06-9 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 15 - 16 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-11 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-6 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 1 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-06-9, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих электроустановок Дзержинского РЭС: - ВЛ-10 кВ ф.45-14; - ВЛ-10 кВ ф.45-01; - ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы на электроустановках Дзержинского РЭС: - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" от опоры № 1 - до ТП ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-06-9 ; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 15 - 16 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-12-11; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-6. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357150 | 822 | 2023-11-20 | 13 | 44 |  | 2023-11-20 | 13 | 44 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошёл излом деревянной опоры № 45 у основания и схлёстывание проводов в пролёте опор № 45 - 46 ВЛ-10 кВ ф.46-01. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в изломе деревянной опоры № 45 и схлёстывание проводов фазы трёх фаз в пролёте опор № 45 - 46 ВЛ-10 кВ ф.46-01 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт стойки опоры № 45 ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357156 | 311 | 2023-11-20 | 11 | 5 |  | 2023-11-20 | 11 | 5 | 3.4.11 Вследствие очень сильного ветра, порывами до 28 м/с, произошло уменьшением воздушно-изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролёте опор № 2 -3 ВЛ 110 кВ С-282, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению перегорание плавкой вставки ПН 0,4кВ ф.А, В руб. №8 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 554. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП 554. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357156 | 312 | 2023-11-20 | 11 | 35 |  | 2023-11-20 | 11 | 35 | 3.4.11 Вследствие резких и сильных ветровых нагрузок (порывы более 28 м/с) произошел срыв кровли с Ж/Д по ул. Лихачева, с падением на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 5095 в пролете опор №8-№9. Произошел обрыв проводов ф."А","В" и "С" в пролете опор №8-№9, что привело к оперативному отключению руб №1 на ТП 5095. 4.4 По причине обрыва проводов ф. "А", "В" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 5095 вследствие падения кровли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на КВЛ 0,4 кВ ТП 5095 Л-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление проводов СИП 4*70 фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №8 №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 5095. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.12.2023 год
357153 | 430 | 2023-11-20 | 9 | 20 | 0.05355 | 2023-11-20 | 15 | 17 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошел излом ж/б приставки и падение опоры №5, что привело к схлестыванию проводов в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-07-3013, явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-3013. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-07-3013 обнаружено, что в результате ветровой нагрузки произошел излом ж/б приставки и падение опоры №5, что привело к схлестыванию проводов в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-07-3013, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-07-3013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-07-3013, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки оп.№5 Л1 ТП 53-07-3013 Заказ в САП № 170062082. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.12.2023 год
357153 | 431 | 2023-11-20 | 10 | 5 | 0.0528 | 2023-11-20 | 12 | 17 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошел обрыв проводов ввода в жилой дом от оп.№11, что привело к схлестыванию проводов и явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.4 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3011и. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3011и обнаружено, что в результате резких порывов ветра и внешнего механического воздействия, произошел обрыв проводов ввода в жилой дом от оп.№11, что привело к схлестыванию проводов и явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.4 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3011и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ввода в жилой дом. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 53-08-3011и, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода ввода в жилой дом от оп.№11 Л4 ТП 53-08-3011и. Заказ в САП №170062255. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.12.2023 год
357153 | 432 | 2023-11-20 | 15 | 35 | 0.0078837 | 2023-11-20 | 16 | 18 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошел обрыв проводов ввода в жилой дом от опоры №7, что привело к схлестыванию проводов, явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3013и. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-08-3013и обнаружен оборванный провод ввода в жилой дом от опоры №7, что привело к схлестыванию проводов, явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3013и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-08-3013и, спуск о,4 кВ от. оп.7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт с регулировкой стрелы провиса провода ввода в жилой дом от оп.№7 Л1 ТП 53-08-3013и. Заказ в САП №170062282. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.12.2023 год
357153 | 433 | 2023-11-20 | 15 | 35 | 0.61101 | 2023-11-20 | 17 | 9 | 3.4.11 При сильных порывов ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 6 кВ ф.62-04 на РС 35 кВ Артёмовск. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.62-04 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 6 кВ ф.62-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-6 кВ ф.62-04, Пролет: Оп. №72 - Оп. №73 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №72-73 ВЛ 6 кВ ф. 62-04. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 23.12.2023 год
357157 | 410 | 2023-11-19 | 15 | 50 | 2.2817 | 2023-11-20 | 2 | 30 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с) на провода ВЛ 10 кВ ф. 25-07 в пролете опор №63, №64, на провода ВЛ 10 кВ ф. 25-10 в пролете опор №105-106, на провода ВЛ 10 кВ ф. 25-08 у ТП 25-08-2/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. 25-07 в пролете опор №63, №64 при порыве ветра (25 м/с), на ПС 110 кВ Уяр-городская действием МТЗ отключался В 10 ф. 25-07. Повреждение самоустранилось. Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 10 кВ ф. 25-10 упавшим деревом в пролете опор №105, №106, на ПС 110 кВ Уяр-городская действием МТЗ отключался В 10 ф. 25-10. Повреждение устранено. Вследствие междуфазного замыкания, при попадании ветки дерева на проходные изоляторы КТПН 25-08-2/400 при порыве ветра (28 м/с), на ПС 110 кВ Уяр-городская действием МТЗ отключался В 10 ф. 25-08. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-07, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-08, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07, ф. 25-10, ф. 25-08 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 24.12.2023 год
357157 | 411 | 2023-11-19 | 16 | 5 | 3.28 | 2023-11-20 | 16 | 28 | 3.4.11 воздействие ветровой нагрузки 28м/с. на провода ВЛ-10кВ: ф.27-06, ф.27-03, ф.27-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на ф.27-06 в пролете опор №№67-68; на ф.27-03 в пролете опор №№27-28; на ф.27-02 в пролете опор №№143-144; на ПС 110кВ Совхозы отключались В 10: ф.27-06, ф.27-03, ф.27-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27-06, Пролет: - Опора № 68; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27-03, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27-02, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-02, ф.27-03, ф.27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 24.12.2023 год
357157 | 412 | 2023-11-19 | 16 | 14 | 0.13666 | 2023-11-19 | 19 | 56 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28 м/с на ВЛ 10 кВ ф.48-05, ф.48-10. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 155-156, на ПС 110 кВ Нагорная отключался В 10 ф. 48-05.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 41-42, на ПС 110 кВ Нагорная отключался В 10 ф. 48-10.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 48-05, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156; С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 48-10, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-05, ф.48-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.11.2023 год
357157 | 413 | 2023-11-19 | 16 | 14 | 0.86667 | 2023-11-19 | 23 | 50 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28 м/с на ВЛ 10 кВ ф.70-04, ф.70-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 47-48, на ПС 35 кВ Маловка отключался В 10 ф. 70-05.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 29-30, на ПС 35 кВ Маловка отключался В 10 ф. 70-04.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВКЛ 10 кВ ф. 70-05, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48; С хлест проводов на ВКЛ 10 кВ ф. 70-04, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 70-04, ф.70-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 19.11.2023 год
357157 | 414 | 2023-11-19 | 18 | 0 | 2.2667 | 2023-11-20 | 1 | 50 | 3.4.11 ВЛ 10кВ ф.80-04 в следствие падения дерева из вне охранной зоны на провода произошёл обрыв провода в пролёте опор 61-64. ВЛ 10кВ ф.80-07 в следствие падения дерева из вне охранной зоны на провода произошёл обрыв проводов в пролёте опор 4.8-4.9. Порывы ветра 28м/с. 4.4 На ВЛ 10кВ ф.80-04 вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ и обрыве провода в пролёте опор №№61-64 в результате порывов ветра до 28м/с, на ПС 35кВ Ветвистое действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-04. На ВЛ 10кВ ф.80-07 вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ и обрыве проводов в пролёте опор №№4.8-4.9 в результате порывов ветра до 28м/с, на ПС 35кВ Ветвистое действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 80-04, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 80-04, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 80-04, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-07, Пролет: Опора №4-8 - Опора №4-9 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.80-04, ф.80-07 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Степанов В.С. 25.12.2023 год
357157 | 415 | 2023-11-19 | 18 | 19 | 3.755 | 2023-11-20 | 5 | 20 | 3.4.11 ВЛ 10кВ ф.136-16 излом опоры №26, пролёт опор №№82-83 обрыв провода в следствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, пролёт опор №№67-68 срыв изолятора с крюком в следствие упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ. ВЛ 10кВ ф.138-07 опора №81 повреждение кабельной муфты, пролёт опор №№80-81 обрыв провода в следствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, пролёт опор №№28-36 обрывы проводов в следствие падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ, из-за ветра 28м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при обрыве проводов в пролёте опор №№80-81, №№28-36 из - за упавших деревьев из вне охранной зоны ВЛ, повреждения кабельной муфты на опоре №81 в результате порывов ветра до 28м/с на ПС 35кВ ККЗ действием МТЗ отключался В 10 ф.138-07. Вследствие междуфазного замыкания при обрыве проводов в пролёте опор №№82-83 из - за упавших деревьев из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №№67-68 из - за упавших деревьев из вне охранной зоны ВЛ произошёл срыв крюка с изолятором, излом опоры №26, в результате порывов ветра до 28м/с на ПС 35кВ ККЗ действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.138-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Опора АК10-4ДБ; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф. 138-16, Опора П10-7ДБ; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-16, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83; срыв изолятора с крюка на ВЛ 10 кВ ф. 138-16, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-07: - выполнить замену кабельной муфты на опоре №81. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Яковлев В.В. 30.06.2024 год
357157 | 416 | 2023-11-19 | 18 | 22 | 4.1917 | 2023-11-20 | 18 | 12 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки (28м/с) на провода ВЛ-10кВ ф. 64-03, ф. 64-01,ф.64-02, ф.64-06 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на ПС 35 кВ Малиновка действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 64-01, 64-02, 64-03, 64-06. Перетяжка и ремонт провода не требуется.. Перетяжка и ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 64-03, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 64-01, Пролет: Опора № 113 - Опора № 114; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 64-06, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 64-02, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф. 64-03, ф. 64-01,ф.64-02, ф.64-06: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.12.2023 год
357157 | 417 | 2023-11-19 | 19 | 10 | 3 | 2023-11-20 | 4 | 30 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки (28м/с) на провод ВЛ-10кВ ф.60-01, ф.60-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на ПС 35 кВ Победа действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.60-01, ф.60-03. Перетяжка и ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 60-01, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 60-03, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.60-01, ф.60-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.12.2023 год
357157 | 418 | 2023-11-19 | 19 | 15 | 3.02 | 2023-11-20 | 2 | 50 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28 м/с на ВЛ 10 кВ ф.19-02, ф.19-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 4.71-4.72, на ПС 35 кВ Тальская отключался В 10 ф. 19-02.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 4.37-4.38, на ПС 35 кВ Тальская отключался В 10 ф. 19-04.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора №4.71 - Опора №4.72; С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-04, Пролет: Опора № 4-37 - Опора № 4-38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, ф.19-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 25.12.2023 год
357157 | 419 | 2023-11-19 | 19 | 30 | 1.63 | 2023-11-20 | 14 | 34 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки 28 м/с на ВЛ 10 кВ ф.37-08, ф.37-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 79-80, на ПС 35 кВ Усть-Ярульская отключался В 10 ф. 37-08.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из -за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 33-34, на ПС 35 кВ Усть-Ярульская отключался В 10 ф. 37-04.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-08, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-04, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 37-08, ВЛ 10 ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 25.12.2023 год
357157 | 420 | 2023-11-19 | 20 | 30 | 0.735 | 2023-11-19 | 23 | 21 | 3.4.11 Ветровая нагрузка (28 м/с) на провода ВЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Юлия: - ф. 23-05 в пролете опор №15, №16 ВЛ 6 кВ ф. 23-05; - ф. 23-01 в пролете опор №54, №55 ВЛ 6 кВ ф. 23-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов при с хлесте (ветер 28 м/с) ВЛ кВ ф. 23-05 в пролете опор № 15, №16, на ПС35 кВ Юлия действием МТЗ отключался В 6 фэ. 23-05. Повреждение самоустранилось. Вследствие междуфазного замыкания проводов при с хлесте (ветер 28 м/с) ВЛ кВ ф. 23-01 в пролете опор № 54, №55, на ПС35 кВ Юлия действием МТЗ отключался В 6 фэ. 23-01. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 23-05, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 23-01, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ: - ф. 23-03, ф. 23-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 26.12.2023 год
357157 | 421 | 2023-11-19 | 20 | 30 | 3 | 2023-11-20 | 4 | 0 | 3.4.11 Ветровые нагрузки(28 м/с): - на шлейфа 10 кВ ЛР ТП 12-02-4/250, ВЛ 10 кВ ф. 12-02 от ПС 35 кВ Новопятницкая . - на провода ВЛ 10 кВ ф. 12-01 от ПС 35 кВ Новопятницкая в пролете опор №9-6, №9-7. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста шлейфов 10кВ у ЛР ТП 12-02-4/250 в сторону ТП при порыве ветра (28 м/с) на ПС 35 кВ Новопятницкая действием МТЗ отключался В 10 ф. 12-02. Повреждение самоустранилось, ремонт шлейфов не требуется. Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №9-6, №9-7 при порыве ветра (28 м/с), на ПС 35 кВ Новопятницкая действием МТЗ отключался В 10 ф. 12-01. Повреждение самоустранилось, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Пролет: Опора №9-6 - Опора №9-7; с хлест шлейфов на ВЛ 10 кВ ф. 12-02, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-02, ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 27.12.2023 год
357157 | 422 | 2023-11-19 | 20 | 30 | 4.6667 | 2023-11-20 | 21 | 50 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с) на провода ВЛ 10 кВ: - ф. 20-01 в пролете опор №133, №134. - ф. 20-05 в пролете опор №22, №23. - ф. 20-07 в пролете опор №87, №88. - ф. 20-06 в пролете опор №49, №50. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №133, №134 ВЛ 10 кВ ф. 20-01 при порывах ветра 25 м/с, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-01. Повреждение самоустранилось. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №22, №23 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 наброшенной веткой дерева, при порывах ветра 25 м/с, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-05. Повреждение самоустранилось. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №87, №88 ВЛ 10 кВ ф. 20-07 при порывах ветра 25 м/с, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-07. Повреждение самоустранилось. Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №49, №50 ВЛ 10 кВ ф. 20-06 при порывах ветра 25 м/с, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-06. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-07, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Пролет: опора22-опора23; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-01, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-06, Пролет:опора49-опора50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01, ф. 20-05, ф. 20-07, ф. 20-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 26.12.2023 год
357157 | 423 | 2023-11-19 | 20 | 50 | 2.23 | 2023-11-20 | 17 | 44 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с. и более) , на провода ВЛ 10 кВ ф. 11-06 в пролете опор № 28-29, на провода ВЛ 10 кВ ф. 11-08 в пролете опор №43-44. 4.4 Вследствие с хлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. 11-06 в пролете опор №28, №29 при порывах ветра (25 м/с), на ПС 35 кВ Толстихино действием МТЗ отключался В 10 ф. 11-06. Повреждение самоустранилось. Вследствие с хлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. 11-08 наброшенной веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №43, №44 при порывах ветра (25 м/с), на ПС 35 кВ Толстихино действием МТЗ отключался В 10 ф. 11-08. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-06, Пролет:опора№28-опора№29; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11-08, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ: ф.11-06, ф.11-08 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Степанов А.С. 25.12.2023 год
357157 | 424 | 2023-11-19 | 21 | 10 | 4.5 | 2023-11-20 | 4 | 40 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки (28м/с) на провод ВЛ-10кВ ф.44-01, ф.44-04, ф.44-02. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на ПС 35 кВ Кулижниково действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.44-01, ф.44-04, ф.44-02. Перетяжка и ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-01, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-02, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-04, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.44-01, ф.44-02, ф.44-04: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.12.2023 год
357157 | 425 | 2023-11-19 | 22 | 10 | 2.6 | 2023-11-20 | 15 | 28 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта 28м/с. на провод ВЛ-10кВ: ф.28-02, ф.28-05, ф.28-06, ф.28-11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от схлеста из-за сильного ветра: - в пролете опор №№63-64 ф.28-02; - в пролете опор №№1.15-1.16 ф.28-11; - в пролете опор №№104-405 ф.28-06; - в пролете опор №№15-16 ф.28-05. на ПС 110 Солянка действием МТЗ с НАПВ отключались В 10 ф.28-02, ф.28-06, ф.28-11, ф.28-05. ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-06, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105; схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64; схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-11, Пролет: Опора №1/15 - Опора №1/16; схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ: ф.28-02, ф.28-05, ф.28-06, ф.28-11 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 25.12.2023 год
357156 | 324 | 2023-11-19 | 15 | 40 | 2.15 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 3.4.11 Вследствие ветра, порывами до 28 м/с, произошло поперечное отклонение провода фазы "С" в пролёте опор № 24 - 25 ВЛ 35 кВ Т-2 с уменьшением воздушно-изоляционного пространства между проводом фазы «С» и железобетонной стойкой опоры №12 ВЛ 10 кВ ф.63-2, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Воздействие электрической дуги привело к перегоранию провода фазы "С" в месте контакта с железобетонной опорой №12 ВЛ 10 кВ ф.63-2 и обрыву провода фазы "С", возникновению устойчивого однофазного замыкания на землю и отключению, действием оперативного персонала ВЛ 35 кВ Т-2. 4.4 Произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 24 - 25 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 35 кВ Озерная-Элита (Т-2), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вынос опоры №12 ВЛ 10 кВ ф.63-2 в соответствии с требованием Правил. Заказ ТОРО № 210387625. Ответственное лицо: Синилкин Е. А. 30.11.2023 год
357153 | 403 | 2023-11-19 | 14 | 45 | 0.004167 | 2023-11-19 | 15 | 11 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-08-130Е. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №33-08-130Е обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-6, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №33-08-130Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-08-130Е, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-08-130Е, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №33-08-130Е. Ответственное лицо: Амельков И.В. 07.01.2024 год
357152 | 479 | 2023-11-19 | 9 | 12 |  | 2023-11-19 | 9 | 12 | 3.4.11 При прохождении фронта ураганного ветра, с перпендикулярным направлением по отношении к оси воздушной линии, произошел подхлест провода ф.А под траверсу опоры №81, с приближением на недопустимое расстояние от провода до заземленной траверсы. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативных порывов ураганного ветра, проходящего с перпендикулярным направлением по отношении к оси воздушной линии, произошло подтягивание провода ф.А под траверсу опоры №81 на недопустимое расстояние от провода до заземленной траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провода на ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отп._С-74, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опор 79-82 на ВЛ-110 кВ Ужур-220 - Учум (С-75). Заказ САП 180173836 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ужур-220 - Учум (С-75) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180173838 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2024 выполнить усиление изоляции (установку доп.гирлянды) на опоре №81 ВЛ-110кВ Ужур-220 - Учум (С-75). Заказ САП №210387379 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании РП 2025 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ Ужур-220 - Учум (С-75), для исключения поджатия провода ф.А к укосу траверсы при ветровой нагрузке Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Ужур-220 - Учум (С-75) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 год
357152 | 480 | 2023-11-19 | 10 | 2 | 0.26499 | 2023-11-19 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение за границей балансовой принадлежности, в сетях ОАО «Назаровская СХТ». | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 77-45 от ПС 110кВ Сельмаш с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180169181 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к администрации ОАО «Назаровская СХТ». Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.12.2023 год
357152 | 481 | 2023-11-19 | 10 | 10 | 0.017167 | 2023-11-19 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей, на отпайке ВЛ 10кВ принадлежащей потребителю ООО "Капитал" | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-20 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP 180172273 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-3 , принадлежащей потребителю ООО "Капитал", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.40-20 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 482 | 2023-11-19 | 10 | 45 |  | 2023-11-19 | 10 | 45 | 3.4.11 При прохождении фронта ураганного ветра, с перпендикулярным направлением по отношении к оси воздушной линии, произошел подхлест провода ф.А под траверсу опоры №45, с приближением на недопустимое расстояние от провода до заземленной траверсы. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативных порывов ураганного ветра, проходящего с перпендикулярным направлением по отношении к оси воздушной линии, произошло подтягивание провода ф.А под траверсу опоры №45 на недопустимое расстояние от провода до заземленной траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание провода ф.А под траверсу на ВЛ 110кВ М.Имыш-Новоселовск.с отп.С-776, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская (С-777) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180173839 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №45 ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская (С-777). Заказ САП 180173861 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры №73 ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская (С-777). Заказ САП 180173862 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 В рамках РП 2024 выполнить усиление изоляции (установку доп.гирлянды) на опоре №45 Малый Имыш - Новоселовская (С-777). Заказ САП №210387440 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Малый Имыш - Новоселовская (С-777) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 При формировании РП 2025 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская (С-777), для исключения поджатия провода ф.А к укосу траверсы при ветровой нагрузке Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.06.2024 год
357152 | 483 | 2023-11-19 | 10 | 47 | 0.73332 | 2023-11-19 | 12 | 38 | 3.4.11 В следствии штормового ветра до 28 м/с произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №117/2 ВЛ-6кВ ф.29-29, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 117/2 - № 117/3 и при порывах ветра привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 ф.29-29 на ПС 110 кВ Транзитная "В". 4.4 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №117/2 ВЛ-6кВ ф.29-29 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №117/2 - № 117/3 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 6кВ ф.29-29 на ПС 110 кВ Транзитная "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки, схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.29-29, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода к изолятору ф.«А» на опоре №117/2, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от оп. 117/2 до оп.№117/3 ВЛ-6кВ ф.29-29 от ПС 110 кВ Транзитная"В". Заказ SAP №170062086 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.29-29 от ПС 110 кВ Транзитная "В", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170847 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 117 - 117/5 ВЛ 6кВ ф.29-29 от ПС 110кВ Транзитная "В". Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.12.2024 год
357152 | 484 | 2023-11-19 | 11 | 2 |  | 2023-11-19 | 11 | 2 | 3.4.11 В результате сверхнормативной ветровой нагрузки (штормовое усиление ветра до 28 м/с), произошел излом опорного изолятора конденсатора связи КС С-34 на ПС ТИиК с последующим обрывом спуска в месте аппаратного зажима КС С-34 и касанием спуска поверхности земли, что вызвало однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ 110кВ С-34 действием защит. 4.4 Излом опорного изолятора конденсатора связи КС С-34 на ПС ТИиК с последующим отрывом спуска возле аппаратного зажима КС С-34 и касанием спуска поверхности земли в результате сверхнормативной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора конденсатора связи на КС С-34 ф.А, VL110-000342-503 / VL110-000342-503-3001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену конденсатора связи СМП-110/3-6,4 ХЛ1 на ПС 110 кВ ЗТИиК Заказ САП №170062788 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый тепловизионный контроль оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ ЗТИиК Заказ в САП №180173940 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ОРУ-110 кВ на ПС 110 кВ ЗТИиК Заказ САП №180173821 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ НГРЭС - ПП Назаровский (С-34) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ПС 110 кВ ЗТИиК с персоналом СПС. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 29.12.2023 год
357152 | 485 | 2023-11-19 | 11 | 5 | 0.013167 | 2023-11-19 | 12 | 24 | 3.4.11 Вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки (порывы ветра до 28 м/с) произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №50-№51, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №50 - №51, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-6кВ ф.72-09 на ПС 110 кВ "Горячегорская". 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №50-№51, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №50 - №51, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-6кВ ф.72-09 на ПС 110 кВ "Горячегорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.72-09 п.Горячегорск, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №50-№51 ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ. Заказ SAP 180172267 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская", с целью выявления причины отключения по всей длине. Заказ SAP 180172091 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 486 | 2023-11-19 | 11 | 14 | 0.465 | 2023-11-19 | 12 | 47 | 3.4.11 Вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки (порывы ветра 28 м/с и выше) произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №89-№90, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №89 - №90, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.41-03 на ПС 110 кВ "Березовская". 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №89-№90, в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с и привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №89 - №90, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.41-03 на ПС 110 кВ "Березовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ ф.41-03 с.Горбы, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №88-№91 ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP 180172264 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-03 от ПС 110 кВ "Березовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180172260 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 21.12.2023 год
357152 | 487 | 2023-11-19 | 11 | 24 | 12.288 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 3.4.11 Обрыв шлейфа фаза "А" от ШР С-777 до портала 2 сек 110 кВ линий (С-73) в зажиме ПГГ-30/12-20, выполнен проводом АС-95, произошел в следствии механического воздействия сверхнормативных порывов ветра до 28 м/с привело к схлесту с проводом ф"А" ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш I цепь (С-73) и отключению ВЛ действием 3 ступени ТЗНП, 4 ступени ТЗНП с НАПВ. При прохождении фронта ураганного ветра 28 м/с, с перпендикулярным направлением по отношении к оси воздушной линии (С-72), произошло подтягивание провода ф.А под траверсу опоры №166, с приближением на недопустимое расстояние от провода до заземленной траверсы, что привело к отключению с НАПВ ВЛ 110 кВ Ужур-М.Имыш (С-72) действием 2 ступени ТЗНП. 4.4 В следствии механического воздействия сверхнормативных порывов ветра до 28 м/с, произошел излом провода АС-95 в месте выхода провода с поддерживающего зажима ПГГ-30/12-20, по причине высоких ветровых нагрузок, что привело к образованию изгиба провода и механическому обрыву шлейфа от ШР С-777 до портала 2 сек 110 кВ и вызвало схлест с проводом ф"А" ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш I цепь (С-73). В результате механического воздействия сверхнормативных порывов ураганного ветра, проходящего с перпендикулярным направлением по отношении к оси воздушной линии , произошло подтягивание провода ф.А ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь (С-72) под заземленную траверсу опоры №166 на недопустимое расстояние от провода до траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода АС-95 на ПС 110 кВ Малый Имыш, PS110-000356-12-02-330-06 / 500005204736; подтягивание фазного провода к заземленной траверсе на ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый тепловизионный контроль оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Малый Имыш. Заказ в САП № 180173850 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр болтовых соединений поддерживающих зажимов ПГГ-30/12-20 на ПС 110 кВ Малый Имыш Заказ САП 180173831 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш (С-73). Заказ САП 180173863 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш (С-72) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ САП 180173864 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить верховой осмотр опоры 166 ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш (С-72). Заказ САП 180173865 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 6 В рамках РП 2024 выполнить усиление изоляции (установку доп.гирлянды) на опоре №166 ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш (С-72). Заказ САП 210387442 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ПС 110 кВ Малый Имыш с персоналом СПС Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Ужур-220 - Малый Имыш (С-72/73) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 При формировании РП 2025 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш (С-72), для исключения поджатия провода ф.А к укосу траверсы при ветровой нагрузке Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.06.2024 год
357152 | 489 | 2023-11-19 | 12 | 18 | 1.49 | 2023-11-19 | 17 | 16 | 3.4.11 При прохождении ураганного ветра с порывами до 28 м/с, произошел излом и падение дерева (елка) растущего за пределами охранной зоны ВЛ ( высотой 23м) на провода ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32) в пролете опор 23-24, в результате чего произошел схлест проводов и междуфазное короткое замыкание с отключение ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32) действием защит на ПС 110 Восточная 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативных порывов ветра, произошел излом и падение дерева (елка) растущего за пределами охранной зоны ВЛ ( высотой 23м) на провода ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32) в пролете опор 23-24, при прохождении ураганного ветра с порывами до 28 м/с, в результате чего произошел схлест проводов и междуфазное короткое замыкание с отключение ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32) действием защит на ПС 110 Восточная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 35 кВ "Восточная-Н.Еловка"_Т-32, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32) по всей длине. Заказ САП №180172485 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса в анкерном пролете опор №23-№29 на ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32). Заказ САП № 180173837 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2024 произвести вырубку отдельностоящих угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32). Заказ САП 210387441 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Восточная - Н.Еловка (Т-32) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.12.2023 год
357154 | 201 | 2023-11-19 | 12 | 58 | 2.1132 | 2023-11-19 | 16 | 55 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 485-486 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 22 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 485-486 ВЛ 10кВ ф.55-1 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 485-486 ВЛ 10кВ ф.55-1. на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, Пролет: Опора № 485 - Опора № 486 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 485-486 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 490 | 2023-11-19 | 12 | 30 | 0.57501 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 3.4.11 При повторяющихся порывах ветра до 28 м/с, привело к срыву изолятора с места установки с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 27/1 - № 27/2, что привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.4-6 на ПС 220 кВ Красная Сопка. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошел срыв изолятора с места установки, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №27/1 - 27/2, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.4-6 на ПС 220кВ Красная Сопка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.4-06, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку колпачка, монтаж изолятора ф.«А» на опоре №27/1 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №27/1 - №27/2 на ВЛ-10кВ ф.4-6 от ПС 220 кВ Красная Сопка . Заказ SAP № 170062091 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-6 от ПС 220 кВ Красная Сопка, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170851 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.12.2023 год
357152 | 491 | 2023-11-19 | 13 | 10 | 0.0028334 | 2023-11-19 | 14 | 35 | 3.4.11 При длительных воздействиях ветровых нагрузок и сильных порывах ветра до 28 м/с произошел излом опоры №1/2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-02-8 10/0,4кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 32-02-8 10/0,4кВ. 4.4 В результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с произошел излом стойки опоры №1/2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-02-8 10/0,4кВ , что привело к междуфазному короткому замыканию проводов и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 32-02-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-02-8, Опора УПН-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 32-02-8 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 170062484 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить стойку опоры №1/2/1 и произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №1/2- №1/2/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 32-02-8 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180172495. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.12.2023 год
357152 | 492 | 2023-11-19 | 13 | 11 | 0.19 | 2023-11-19 | 15 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя КГБОУ "Назаровский детский дом №1". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КГБОУ "Назаровский детский дом №1" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-8 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 19.12.2023 год
357150 | 742 | 2023-11-19 | 9 | 0 | 3.47 | 2023-11-19 | 18 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 114 - 115 ВЛ-10 кВ ф.8-11, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.8-11 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 325 - 326 ВЛ-10 кВ ф.8-08, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.8-08 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 2/44 - 2/45 ВЛ-10 кВ ф.8-04, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.8-04 10 кВ на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 114 - 115 ВЛ-10 кВ ф.8-11 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 325 - 326 ВЛ-10 кВ ф.8-08 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 2/44 - 2/45 ВЛ-10 кВ ф.8-04 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 110 кВ №8 "Тасеево": - ВЛ-10 кВ ф.8-11; - ВЛ-10 кВ ф.8-08; - ВЛ-10 кВ ф.8-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 110 кВ №8 "Тасеево": - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 114-115 ВЛ-10 кВ ф.8-11; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 325-326 ВЛ-10 кВ ф.8-08; - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 2/44-2/45 ВЛ-10 кВ ф.8-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357150 | 743 | 2023-11-19 | 11 | 40 | 2.3292 | 2023-11-20 | 17 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 150 - 151 ВЛ-10 кВ ф.45-14, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.45-14 10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 37 - 38 ВЛ-10 кВ ф.45-01, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.45-01 10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 292 - 293 ВЛ-10 кВ ф.45-03, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.45-03 10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 20 - 21 ВЛ-10 кВ ф.45-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.45-09 10 кВ на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 150 - 151 ВЛ-10 кВ ф.45-14 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 37 - 38 ВЛ-10 кВ ф.45-01 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 292 - 293 ВЛ-10 кВ ф.45-03 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 20 - 21 ВЛ-10 кВ ф.45-09 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Опора П10-8ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Опора П10-9ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 35 кВ №45 "Шеломки": - ВЛ-10 кВ ф.45-14; - ВЛ-10 кВ ф.45-01; - ВЛ-10 кВ ф.45-03; - ВЛ-10 кВ ф.45-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 35 кВ №45 "Шеломки": - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 150 - 151 ВЛ-10 кВ ф.45-14; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 37 - 38 ВЛ-10 кВ ф.45-01; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 292 - 293 ВЛ-10 кВ ф.45-03; - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 20 - 21 ВЛ-10 кВ ф.45-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357154 | 202 | 2023-11-19 | 13 | 32 | 0.76333 | 2023-11-19 | 21 | 10 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 24 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 186/50-186/51 ВЛ 10кВ ф.55-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 24 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 186/50-186/51 ВЛ 10кВ ф.55-6 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 186/50-186/51 ВЛ 10кВ ф.55-6. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора №186/50 - Опора №186/51 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 186/50-186/51 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357150 | 745 | 2023-11-19 | 13 | 18 |  | 2023-11-19 | 13 | 18 | 3.4.8.4 При воздействии ураганного ветра 28 м/с на провода фазы "А, В, С" в пролётах опор опоры № 92-93 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) произошёл наброс целлофанового пакета, что привело к перекрытию трёх фаз. | Организационное мероприятие 1 Запланировать осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская с отпайками (С-814/С-826) на участках вблизи дорог для выявления выброшенных посторонних предметов угрожающих набросом на ВЛ. Номер заказа 180172369. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 год
357152 | 494 | 2023-11-19 | 13 | 48 | 0.56001 | 2023-11-19 | 15 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки до 28 м/с произошло ослабление вязки крепления провода на опоре №2 что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2, междуфазному короткому замыканию фаз "А" ,"В", и отключению от МТЗ В 10кВ ф.11-12 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №11 "Боготольская". 4.4 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №2 в результате механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что вызвало разрегулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2, схлест проводов с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В" и отключением от МТЗ В 10кВ ф.11-12 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.11-12 г.Боготол-с.Боготол, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-12 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP№180171025. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки для крепления провода к изолятору и произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №1-№2 ВЛ-10кВ ф.11-12 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №180171046. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.12.2023 год
357150 | 746 | 2023-11-19 | 13 | 40 |  | 2023-11-19 | 13 | 40 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта выразившееся в следующие события: - при ураганном ветре 28 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) в пролётах опор № 126-127 на провода фазы "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины, что привело к перекрытию фазы "В", "С". - при ураганном ветре 28 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) в пролётах опор № 188-189 на изоляцию фазы "С" из вне охранной зоны ВЛ принесена ветка дерева, что привело к перекрытию фазы "С" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 25 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева, ветки выраженное в перекрытии провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 126-127 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), изоляции фазы "С" в пролёте опор № 188-189 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810). Номер заказа 210387476. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 год
357150 | 747 | 2023-11-19 | 13 | 42 |  | 2023-11-19 | 13 | 42 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830) в пролётах опор № 147-148 на провод фазы "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "С" на "землю" и обрыву провода. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота деревьев более 25 метров. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева выраженное в обрыве провода фазы "С" марки АС-120/19 на ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830) вследствие падения дерева в пролётах опор № 147-148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ Дзержинск-Тасеево С-830, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830). Номер заказа 210387477. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дзержинская-Тасеево (С-830) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 год
357150 | 749 | 2023-11-19 | 14 | 0 |  | 2023-11-19 | 14 | 0 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825) в пролётах опор № 14-15 на провода фазы "В", "С" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "В,С" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота деревьев более 25 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева, ветки выраженное в перекрытии провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 14-15, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "В", "С" на ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинск С-825, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825). Номер заказа 210387478. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинская (С-825) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 год
357150 | 750 | 2023-11-19 | 14 | 0 | 0.91001 | 2023-11-19 | 16 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 78 - 79 ВЛ-10 кВ ф.М-02, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.М-02 10 кВ на РП-10кВ ФМКК от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 78 - 79 ВЛ-10 кВ ф.М-02 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 78 - 79 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 08.12.2023 год
357152 | 495 | 2023-11-19 | 14 | 13 | 0.285 | 2023-11-19 | 16 | 7 | 3.4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок до 28 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.58-04 в пролёте опор №85-№86, схлесту проводов фаз "А" ,"В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.58-04 на ПС 35 кВ №58 "Вагино". 4.4 Произошел излом дерева высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,по причине механического воздействия сверхнормативного значения скорости ветра до 28 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10кВ ф.58-04 в пролёте опор №85-№86, схлесту проводов фаз "А","В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.58-04 на ПС 35 кВ №58 "Вагино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп.№85-№86 на ВЛ 10 кВ ф.58-04 с.Вагино-с.Гнетово, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.58-04 от ПС 35 кВ №58 "Вагино", с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180171027. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №85-№86 ВЛ-10кВ ф.58-04 от ПС 35 кВ №58 "Вагино". Заказ SAP №180171047. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.12.2023 год
357150 | 752 | 2023-11-19 | 14 | 17 | 0.0013167 | 2023-11-19 | 15 | 36 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-10 кВ ф.70-13, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.70-13 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул" от МТЗ; 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-10 кВ ф.70-13 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.70-13, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-13. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-10 кВ ф.70-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357154 | 203 | 2023-11-19 | 13 | 44 | 3.1617 | 2023-11-19 | 18 | 15 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (осина длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 103-104 ВЛ 10кВ ф.53-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 103-104 ВЛ 10кВ ф.53-4 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 103-104 ВЛ 10кВ ф.53-4. на ВЛ 10 кВ ф. 53-4, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 103-104 ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 30.11.2023 год
357150 | 756 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 4.4285 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки относительно условий проекта 28 м/с произошли следующие события: - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 172 - 173 ВЛ-10 кВ ф.6-06, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.6-06 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская"; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 235 - 236 ВЛ-10 кВ ф.6-09, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 2/3 - 2/4 ВЛ-10 кВ ф.6-11, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.6-11 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" от МТЗ; - разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 43 - 44 ВЛ-10 кВ ф.6-13, и их схлёстывание, что привело к междуфазному к.з., и отключению Вф.6-13 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская" от МТЗ. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в следующих событиях: - схлёстывание проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 172 - 173 ВЛ-10 кВ ф.6-06 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 235 - 236 ВЛ-10 кВ ф.6-09 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 2/3 - 2/4 ВЛ-10 кВ ф.6-11 в результате воздействия ветровой нагрузки; - схлёстывание проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор № 43 - 44 ВЛ-10 кВ ф.6-13 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-06, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-11, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр следующих присоединений от ПС 110 кВ №6 "Дзержинская": - ВЛ-10 кВ ф.6-06; - ВЛ-10 кВ ф.6-09; - ВЛ-10 кВ ф.6-11; - ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести следующие работы по присоединениям ПС 110 кВ №6 "Дзержинская": - выполнить перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 172 - 173 ВЛ-10 кВ ф.6-06; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 235 - 236 ВЛ-10 кВ ф.6-09; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 2/3 - 2/4 ВЛ-10 кВ ф.6-11; - выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 43 - 44 ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357150 | 757 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 5.8406 | 2023-11-19 | 20 | 13 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-04 (ООО "Энергия") (ООО "Энергия" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357154 | 204 | 2023-11-19 | 13 | 58 | 2.3353 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10кВ ф.26-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10кВ ф.26-01 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.26-01 на ПС 35/10кВ № 26 "Чистополка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10кВ ф.26-01. на ВЛ 10 кВ ф.26-01 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 10кВ ф.26-01. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 30.11.2023 год
357150 | 758 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 4.8251 | 2023-11-19 | 17 | 38 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-03 (ООО "Энергия") (ООО "Энергия" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357150 | 759 | 2023-11-19 | 14 | 28 | 0.0075258 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта выразившееся в массовой валке деревьев вследствие воздействия сверх расчётной ветровой нагрузки более 28 м/с в результате чего на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 68-69, 80-81 на провода из вне охранной зоны ВЛ упали деревья, что привело к перекрытию фазы "В", "С". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота деревьев более 18 метров. Повреждений ВЛ нет. Справочно: согласно шкале силы ветра при скорости ветра 28 м/с и более происходят разрушения зданий и массовая валка деревьев. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении деревьев на провода в пролёте опор № 68-69, 80-81, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "В", "С" на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия стихийных явлений. Номер заказа 180171562 Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) согласно определённого объёма вырубки ОСД. Ответственное лицо: начальник СВЛ Антонов М.А. 29.12.2023 год
357154 | 205 | 2023-11-19 | 14 | 12 | 0.34168 | 2023-11-19 | 15 | 34 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.56-7 в пролете опор №№ 117-118 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 117-118 на ВЛ 10кВ ф.56-7 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.56-7 на ПС 110/35/10кВ № 56 "Бартат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 117-118 на ВЛ 10кВ ф.56-7. на ВЛ 10 кВ ф. 56-7 д. Межово, Мостовское, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.11.2023 год
357154 | 206 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 0.585 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) произошло падение дерева (сосна длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 122-123 ВЛ 35кВ Т-58, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Т-58 ПС "Б. Кантат"-ПС "Российка". 4.4 Падение дерева (сосна длинной более 25 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 122-123 ВЛ 35кВ Т-58 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Т-58 ПС "Б. Кантат"-ПС "Российка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 122-123 ВЛ 35кВ Т-58. на ВЛ35кВ Б. Кантат-Российка (Т-58), Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2024-2025 г.г. вырубку ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.11.2023 год
357154 | 207 | 2023-11-19 | 14 | 36 | 0.24582 | 2023-11-19 | 15 | 35 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с) на ВЛ 10кВ ф.72-1 в пролете опор №№ 40/11-40/12 произошло схлестывание проводов, что привело к действию МТЗ и отключению В 10кВ ф.72-1 на ПС 35/10кВ № 72 "Юксеево". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 40/11-40/12 на ВЛ 10кВ ф.72-1 в результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта (максимальная скорость ветра 28 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.72-1 на ПС 35/10кВ № 72 "Юксеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 40/11-40/12 на ВЛ 10кВ ф.72-1. на ВЛ 10 кВ ф. 72-1 д. Юксеево, Пролет: Опора № 40/11 - Опора № 40/12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.72-1. Ответственное лицо: Пакин А.В. 30.11.2023 год
357156 | 284 | 2023-11-19 | 9 | 45 | 0.13332 | 2023-11-19 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-08 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка А, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357153 | 386 | 2023-11-19 | 10 | 29 | 0.099708 | 2023-11-19 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л.1 ТП 10,04 кВ №6-09-001, что явилось причиной разрушения межполюсных перегородок внутри АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №6-09-001. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-09-001 в РУ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ Л.1 обнаружено повреждение внутри корпуса АВ, что явилось причиной разрушения межполюсных перегородок внутри АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №6-09-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-001, VN004-00044382 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию автоматических выключателей в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-09-001. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.12.2023 год
357153 | 387 | 2023-11-19 | 13 | 16 | 0.35551 | 2023-11-19 | 14 | 35 | 3.4.11 Во время урагана порывами шквалистого ветра (порывы более 28 м/с) (приложение №2,3) произошло поджатие провода фазы «В» к траверсе опоры №37 ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) (приложение №№4,5,6), что явилось причиной пробоя воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работе 1 и 2 ступени ТНЗНП и отключения В 110 кВ С-383 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». 4.4 После прохождения ветрового фронта при производстве внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) обнаружены на опоре №37 следы протекания токов короткого замыкания на верхней траверсе и на поддерживающем зажиме провода фазы «В» (приложение №№4,5,6), образованные в результате кратковременного поджатия провода фазы «В» к траверсе опоры, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и привело к отключению В 110 кВ С-383 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поджатие провода к телу опоры. на ВЛ 110 кВ Идринская-Б.Салба (С-383), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) опоре №37 замену изолятора марки ЛК фазы "В" на гирлянду изоляторов ПСД 70 Е. Заказ SAP- 210387158. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) по всей длине, с целью определения необходимости замены изоляторов марки ЛК на гирлянды изоляторов марки ПСД 70 Е, для исключения поджатия проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ SAP-154465613. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать работы на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) опоре №37 по замене изолятора марки ЛК фазы "В" на гирлянду изоляторов ПСД 70 Е с созданием внепланового заказа на апрель 2024 года. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 При формировании РП 2025 года учесть необходимость замены изоляторов марки ЛК на гирлянды изоляторов марки ПСД 70 Е на опорах ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383), для исключения поджатия проводов под траверсы при сильном ветре. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины ТН на ВЛ 110 кВ Идринская - Б.Салба (С-383) с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.12.2023 год
357153 | 388 | 2023-11-19 | 13 | 25 |  | 2023-11-19 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор, при сильных порывов ветра до 27 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№96-97 ВЛ 10 кВ ф.33-14, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-14 на ПС 110 кВ Ермаковская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-14 обнаружены следы схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№96-97, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-14 на ПС 110 кВ Ермаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-14 Ивановка-Жеблахты, Пролет: Оп. №86 - Оп. №87 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провеса проводов в пролётах опор ВЛ 10 кВ ф.33-14 с неправильной регулировкой. Ответственное лицо: Амельков И.В. 22.12.2023 год
357153 | 389 | 2023-11-19 | 13 | 30 | 0.0882 | 2023-11-19 | 14 | 33 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-5/1, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-11-2499. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-11-2499 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№5-5/1, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-11-2499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 51-11-2499, Пролет: Оп.5 - Оп.5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-11-2499. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.12.2023 год
357153 | 390 | 2023-11-19 | 13 | 54 | 2.79 | 2023-11-19 | 14 | 6 | 3.4.11 При ураганном ветре (порывы более 28 м/с) (приложение №2) произошло поджатие провода фазы «А» к траверсе опоры №157 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) (приложение №№4,5,6), что явилось причиной пробоя воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работе 1 ступени ТНЗНП и отключения В 110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 После прохождения ветрового фронта при производстве внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) обнаружены на опоре №157 следы протекания токов короткого замыкания на траверсе и на проводе фазы «А» (пережог 30%) (приложение №№4,5,6), образованные в результате кратковременного поджатия провода фазы «А» к траверсе опоры, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и привело к отключению В 110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поджатие провода к телу опоры. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 156 - Оп. № 157 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) в пролете опор №156-158 произвести ремонт провода фазы "А" (монтаж ремонтной вставки). Заказ SAP- 170062374. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №157 установку грузов балластов марки БЛ 100-1-50 на поддерживающий зажим провода фазы "А". Заказ SAP - 210387165. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение работы на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №157 установку грузов балластов марки БЛ 100-1-50 на поддерживающий зажим провода фазы "А" с созданием внепланового заказа на апрель 2024 года. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.12.2023 год
357153 | 391 | 2023-11-19 | 13 | 45 | 0.049001 | 2023-11-19 | 17 | 14 | 3.4.11 При ураганном ветре (порывы более 28 м/с) (приложение №2) произошло поджатие подвесного груза балласта установленного на провод фазы «А» к телу опоры №162 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) (приложение №№5,6,7), что явилось причиной пробоя воздушного промежутка между грузом балластом фазы «А» и телом опоры опоры, возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работы 1 ступени ТНЗНП и отключения В 110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 После прохождения ветрового фронта при производстве внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) обнаружены на опоре №162 следы протекания токов короткого замыкания на теле опоры и на грузе балласте провода фазы «А» (приложение №№5,6,7), образованные в результате кратковременного поджатия провода фазы «А» к телу опоры, что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и привело к отключению В 110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поджатие груза к телу опоры. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №162 проводе фазы "А" демонтаж подвесных грузов балластов и монтаж грузов балластов марки БЛ-100-1-50. Заказ SAP - 210387161. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение работы на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №162 установку грузов балластов марки БЛ 100-1-50 на поддерживающий зажим провода фазы "А" с созданием внепланового заказа на апрель 2024 года. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.12.2023 год
357153 | 392 | 2023-11-19 | 13 | 58 | 0.051 | 2023-11-19 | 15 | 49 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№146-147 ВЛ 10 кВ ф.9-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.9-05 на ПС 110 кВ Знаменская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-05 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№146-147 ВЛ 10 ф.9-05, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "В" и "С" работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-05 на ПС 110 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.9-05 с.Лугавское, Пролет: Оп. №146 - Оп. №147 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-05. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.12.2023 год
357153 | 393 | 2023-11-19 | 14 | 0 | 0.67993 | 2023-11-19 | 14 | 20 | 3.4.11 При сильных порывах ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" на спусках 10 кВ к ТП 15-06-44к за Р 15-06-6к ВЛ 10 кВ ф.15-06, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.15-06 на ПС 110 кВ "Каратузская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-06 обнаружено схлёстывание проводов фаз "В" и "С" на спусках 10кВ к ТП 15-06-44к за Р 15-06-6к, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-06 на ПС 110 кВ "Каратузская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15-06 ПС№15-с.Каратузское., Спуск к ТП 66к | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода спусков 10кВ к ТП 15-06-44к. Заказ САП №180170659. Ответственное лицо: Копленко А.А. 21.12.2023 год
357153 | 394 | 2023-11-19 | 14 | 2 | 0.39332 | 2023-11-19 | 15 | 1 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошёл излом провода фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№249/33-249/34 ВЛ 10 кВ ф.34-10, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110 кВ Каптыревская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.34-10 обнаружен обрыв проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№249/33-249/34 марки АС 70, что явилось причиной падения проводов на землю, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110 кВ Каптыревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Пролет: Оп №249/33 - Оп №249/34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра произвести ремонт проводов. Заказ SAP - №180170638. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 21.12.2023 год
357153 | 395 | 2023-11-19 | 14 | 5 | 3.2608 | 2023-11-19 | 21 | 40 | 3.4.11 При ураганном ветре (порывы 28 м/с и более (приложение №2)), из-за пределов охранной зоны ВЛ (от комля до провода 25 м) с корнем выворочена ель (высотой 30 м), которая при падении на ВЛ 35 кВ Т-49 в пролёт опор №26-27 задела одновременно провод фазы «С» и порвала провод фазы «А» (приложения №№ 4-7) в результате произошло двухфазное короткое замыкание через дерево, что явилось причиной действия ТО и отключение В 35 кВ Т-49 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Падение дерева при ураганном ветре (порывы 28 м/с и более (приложение №2)), из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая – Артемовская (Т-49) в пролёте опор № 26-27 (приложения №4-7), явилось причиной короткого замыкания, действия ТО и отключения В 35 кВ Т-49 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 35 кВ Кошурниковотяг.-Артёмовск(Т-49), Пролет: Оп.№ 26 - Оп.№ 27 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево из охранной зоны ВЛ 35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-49) в пролёте опор №26-27. Заказ SAP - 1801171662. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-49) участка опор №1 – 87 на предмет определения деревьев и веток угрожающих падением на провода ЛЭП. Заказ SAP-180170561. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Кошурниково тяговая - Артемовская (Т-49) работы в РП 2025 по вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ЛЭП. Ответственное лицо: Середа Е.В. 28.06.2024 год
357153 | 396 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 0.676 | 2023-11-19 | 16 | 46 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№58-59 ВЛ 10 кВ ф.9-17, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-17 на ПС 110 кВ Знаменская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-17 обнаружены следы короткого замыкания на проводах фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№58-59 ВЛ 10 ф.9-17, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В" работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-17 на ПС 110 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.9-17 с.Знаменка, Пролет: Оп. №58 - Оп. №59 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-17 на предмет определения неправильной регулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.12.2023 год
357153 | 397 | 2023-11-19 | 14 | 16 | 0.0135 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 3.4.11 При сильных порывов ветра до 28 м/с превышающих расчётных проектных значений произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ ф.1 Кошурниково на ПС 220 Кошурниково тяговая (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№72-73, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №72 - Оп. №73 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.12.2023 год
357153 | 398 | 2023-11-19 | 14 | 19 | 0.13733 | 2023-11-19 | 21 | 11 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения на провода Р 10 кВ №3-3490 ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220 кВ Кошурниково тяговая (КЖД). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково на Р 10 кВ №№3-3490 была обнаружена заброшенная на провода сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы ТО и отключения В-10 кВ ф.3 Кошурниково на ПС 220 кВ Кошурниково тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.3 п. Кошурниково, Спуск: Оп. №116 - ТП-3490 | Техническое мероприятие 1 Удалить наброшенную ветку. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.12.2023 год
357153 | 399 | 2023-11-19 | 14 | 37 | 0.16399 | 2023-11-19 | 15 | 18 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролете опор №441 - 442 ВЛ-10 кВ ф.53-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-07 были выявлены следы междуфазного короткого замыкания, в следствии схлёстывания проводов при сильных порывах ветра в пролете опор №441 - 442 ВЛ-10 кВ ф.53-07, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Пролет: Оп. №441 - Оп. №442 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.№441 - 442 ВЛ-10 кВ ф. 53-07. Заказ в САП № 180170656. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.12.2023 год
357153 | 400 | 2023-11-19 | 14 | 38 | 0.113 | 2023-11-19 | 22 | 10 | 3.4.11 При сильных порывах шквалистого ветра до 28 м/с превышающих расчётные проектные значения произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№132-133, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 6 кВ ф.62-09 на ПС 35 кВ Артёмовск. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.62-09 обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№132-133, что явилось причиной короткого замыкания и отключения ВЛ 6 кВ ф.62-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводовй на ВЛ-6 кВ ф.62-09, Пролет: Оп. №132 - Оп. №133 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.62-09 от ПС 35 кВ Артёмовск после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.12.2023 год
357157 | 380 | 2023-11-19 | 12 | 27 | 0.755 | 2023-11-19 | 20 | 0 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с) на провода ВЛ 10 кВ ф. 55-03 в пролете опор № 44, №45. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов при сильном порыве ветра (25 м/с) в пролете опор №44, №45 ВЛ 10 кВ ф. 55-03, на ПС Саянская тяговая действием МТЗ отключался В 10 ф. 55-03. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 23.12.2023 год
357156 | 288 | 2023-11-19 | 13 | 3 |  | 2023-11-19 | 13 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф.170-16(ООО "ТСК Альянс"), действием МТЗ, на ПС -220кВ "Центр" был отключен В-10кВ ф.170-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ ф.170-16, директору ООО "ТСК Альянс" Мамруковой И.А.(660017, г.Красноярск, пр- Мира 81, стр.1, оф.214), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.12.2023 год
357156 | 289 | 2023-11-19 | 13 | 50 | 2.24 | 2023-11-19 | 21 | 20 | 3.4.11 Вследствие очень сильного ветра, порывами до 28 м/с, произошло снижение уровня механической прочности и обрыв линейного провода фазы "В" в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ ф.139-10 со схлёстом проводов фаз "А" и "В", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-10 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.4 Произошло снижение уровня механической прочности и обрыв линейного провода фазы "В" в пролете опор №57-58 КВЛ-10кВ ф.139-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 139-10, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт линейного провода АС-50 фазы "В" в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ ф.139-10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.12.2023 год
357156 | 290 | 2023-11-19 | 13 | 55 | 1.5167 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 3.4.11 Вследствие очень сильного ветра, порывами до 28 м/с, а так же длительной эксплуатации оборудования (более 38 лет), произошло падение деревьев на ВЛ-6кВ ф.37-13 в пролетах опор № 30-35, в результате чего упало 6 опор с разрушением ж/б пасынков, схлёст проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 6кВ ф.37-13 на ПС Няша 35/6кВ. 4.4 По причине падения деревьев на провода в пролетах опор № 30-35 произошло падение опор, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию фаз "А", "В" и "С" ВЛ 6кВ ф.37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6кВ ф.37-13, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б пасынков опор № 30, 31, 32, 33, 34, 35 ВЛ-6кВ ф.37-13. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.12.2023 год
357156 | 291 | 2023-11-19 | 14 | 10 | 0.24999 | 2023-11-19 | 15 | 0 | 3.4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок превышающих допустимые (порывы свыше 28 м/с), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор 10-11 ВЛ 10кВ ф.121-08/121-21, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.121-08/121-21 на ПС 110кВ Мясокомбинат. 4.4 По причине схлестывания проводов фаз "А" и "В" и межфазному короткому замыканию вследствие порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 10-11 ВЛ 10кВ ф.121-08/121-21. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 292 | 2023-11-19 | 14 | 20 | 0.3 | 2023-11-19 | 15 | 20 | 3.4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок превышающих допустимые (порывы свыше 28 м/с), произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор 17-18 ВЛ 10кВ ф.121-18, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.121-18 на ПС 110кВ Мясокомбинат. 4.4 По причине схлестывания проводов фаз "А" и "В" и межфазному короткому замыканию вследствие порывов ветра в пролете опор 17-18 ВЛ 10кВ ф.121-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ10кВ ф.121-18 ПС121-КТП350 оп.1-64, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 17-18 ВЛ 10кВ ф.121-18 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 293 | 2023-11-19 | 14 | 30 | 2.35 | 2023-11-19 | 19 | 12 | 3.4.11 Вследствие очень сильного ветра, порывами до 28 м/с, произошло снижение уровня механической прочности деревянной траверсы в месте крепления крюка изолятора к телу траверсы опоры №2 ВЛ 6 кВ ф.7-22, срыву изолятора фазы "С", схлёсту проводов фаз "А" и "С" , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.7-22 на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.4 Произошёл срыв крюка изолятора фазы "С" с тела траверсы опоры №2 ВЛ 6 кВ ф.7-22, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.7-22, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Закрепить изолятор фазы "С" на оп.№2 ВЛ 6 кВ ф.7-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 21.12.2023 год
357156 | 310 | 2023-11-19 | 12 | 27 |  | 2023-11-19 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветра порывами до 28 м/с (справка УГМС в приложении) из-за многократного раскачивания провода спуска фазы «А» от приемного портала ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) к ЛР С-6 ПС 110 кВ Вознесенская произошло его сближение на недопустимое расстояние с проводом фазы «С» 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Вознесенская, приведшее к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами и возникновению двухфазного короткого замыкания фаз «А» и «С». 4.11 Электродуговое повреждение проводов фаз "А" и "В" спусков на ЛР С-6 с ошиновки ВЛ 110 кВ С-6, вследствие подхлёста провода фазы "А" спуска на ЛР С-6 с ошиновки ВЛ 110 кВ С-6, с проводом фазы "С" 2 сек. шин 110 кВ. Электродуговое повреждение проводов фаз «А» и «В» спусков от приемного портала ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) к ЛР С-6 ПС 110 кВ Вознесенская из-за сближения на недопустимое расстояние провода спуска фазы «А» от приемного портала ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) к ЛР С-6 ПС 110 кВ Вознесенская с проводом фазы «С» 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Вознесенская, приведшее к возникновению двухфазного короткого замыкания фаз «А» и «С» с последующим переходом в трехфазное короткое замыкание и отключению ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) действием на ПС 110 кВ Вознесенская ВЧБ ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками с успешным АПВ и действием на Красноярской ТЭЦ-1 ВЧБ ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками с отказом АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Вознесенская, Спуск на ЛР С-6 с ошиновки ВЛ 110 кВ С-6 / Провод АС 185/24 | Техническое мероприятие 1 Увеличить габарит между проводами фаз «А» и «В» спусков на ЛР С-6 с ошиновки ВЛ 110 кВ С-6 и проводом фазы "С" 2 сек. шин 110 кВ до значений (согласно таблице 4.2.5 ПУЭ 7 изд.) более 1650 мм, путём замены проводов фаз «А» и «В» спусков ЛР С-6 с ошиновки ВЛ 110 кВ С-6 на ПС 110 кВ Вознесенская и изменение точки подключения проводов фаз «А» и «В» спусков ЛР С-6 с ошиновки ВЛ 110 кВ С-6 на ПС 110 кВ Вознесенская в сторону ВЛ 110 кВ С-6. Ответственное лицо: Акимов Игорь Николаевич 30.04.2024 год
357157 | 405 | 2023-11-19 | 13 | 50 | 0.04668 | 2023-11-19 | 13 | 57 | 3.4.11 В следствие превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта, повреждение сторонним предметом (кровля гаража) радиатора охлаждения 2Т 35кВ. 4.4 Вследствие воздействия стороннего предмета (кровля гаража) из-за сильного (28м/с. и более) ветра поврежден радиатор охлаждения 2Т 35кВ произошла утечка трансформаторного масла, далее произошло отключение 2Т 35кВ ввиду срабатывания газового реле по 1 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден радиатор охлаждения 2Т 35кВ на ПС 35 кВ Балайская, Трансформатор ТМ-4000/35/10 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику гаража о необходимости исключения допущенных ранее ошибок при монтаже кровли с целью исключения повторного повреждения оборудования ПС. Ответственное лицо: Начальник Толстихинского РЭС Кондратенко С.А. 15.12.2023 год
357157 | 406 | 2023-11-19 | 12 | 58 | 0.75333 | 2023-11-19 | 20 | 30 | 3.4.11 Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта более 28 м/с в результате чего на ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) произошло падение веток с деревьев из вне охранной зоны в пролете опор №№ 98-99. 4.4 Из-за сильной ветровой нагрузки (28м/с. и более) в пролете опор №№ 98-99 из вне охранной (26м от крайнего провода) зоны влетели ветки с деревьев. В результате возникшего междуфазного замыкания между проводами через ветки на ПС 220кВ Саянская тяговая отключался В С-881-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от влетевших в провода веток с деревьев из вне охранной зоны на ВЛ 110 кВ Cаянская т.- Рыбинская С-881, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) выполнить валку ОСД. Номер заказа №210387709 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881)провести анализ листков осмотра на наличие деревьев в не охранной зоны, угрожающие падением на провода. По результатам анализа определить количество ОСД для вырубки. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) по результатам проведенного анализа включить в ремонтную программу 2024гг. вырубку ОСД. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.12.2023 год
357157 | 407 | 2023-11-19 | 12 | 54 | 4.1179 | 2023-11-19 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок порывами 28 м/с произошёл наброс полиэтиленового материала (принесенный мешок из вне зоны ПС) на ТН 1 секции 35 кВ ф. "В"привело к отключению 1Т от работы дифференциальной защиты трансформатора. 4.11 Повреждение корпуса ТН 1 секции 35 кВ ф. "В", вследствие попадания полиэтиленового материала на шину ТН 1 секции 35 кВ, произошло электродуговое замыкание между шиной ТН 1 секции 35кВ и конструкцией на которую установлен ТН с последующим отключением 1Т при срабатывании дифференциальной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение корпуса ТН на ПС 110 кВ Партизанская, ТН ЗНОЛ-35-III УХЛ1 35000/100 0,2 ф В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110кВ Партизанская на предмет отсутствия дефектов. Номер заказа №180176403 Ответственное лицо: Начальник СПС Вилкуст А.С. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену ТН 1 секции 35кВ на фазе "В". Номер заказа №210387731 Ответственное лицо: Начальник СПС Вилкуст А.С. 30.12.2023 год
357157 | 408 | 2023-11-19 | 6 | 9 | 0.26016 | 2023-11-19 | 21 | 50 | 3.4.11 ВЛ 10кВ ф.148-02 с хлёст проводов в пролёте опор №№2.5-2.6. ВЛ 10кВ ф.148-03 обрыв провода в пролёте опор №№3.5-3.6 вследствие слетевшей крыши с здания. ВЛ 10кВ ф.148-04 обрыв провода в пролёте опор №№1.172-1.174 вследствие упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ. ВЛ 10 кВ ф.148-05 обрыв провода в пролёте опор №№19.9-19.10 вследствие упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ. Порывы ветра до 28м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами на ВЛ 10кВ ф.148-02 из-за с хлёста проводов в пролёте опор №№2.5-2.6 на ПС 35кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-02. Вследствие междуфазного замыкания между проводами на ВЛ 10кВ ф.148-03 из-за обрыва провода в пролёте опор №№3.5-3.6 вследствие слетевшей крыши с здания на ПС 35кВ Шалинская действием МТЗ (АПВ не предусмотрено) отключался В 10 ф.148-03. Вследствие междуфазного замыкания на ВЛ 10кВ ф.148-04 при обрыве провода в пролёте опор №№1.172-1.174 вследствие упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ на ПС 35кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-04 . Вследствие междуфазного замыкания между проводами на ВЛ 10 кВ ф.148-05 при обрыве провода в пролёте опор №№19.9-19.10 вследствие упавшего дерева из вне охранной зоны ВЛ на ПС 35кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-05. Порывы ветра до 28м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 19-9 - Опора № 19-10; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 1-172 - Опора № 1-173; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 1-173 - Опора № 1-174; с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 2-5 - Опора № 2-6; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 148-03, Пролет: Опора № 3-5 - Опора № 3-6 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.148-02, ВЛ 10кВ ф.148-03, ВЛ 10кВ ф.148-04, ВЛ 10кВ ф.148-05 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Степанов В.С. 24.12.2023 год
357157 | 409 | 2023-11-19 | 11 | 54 | 0.29 | 2023-11-19 | 18 | 24 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с) , на провода ВЛ 6 кВ ф. 30-15 в пролете опор № 1-13, №1-14, на провода ВЛ 6 кВ ф. 30-01 в пролете опор №8-2, №8-3. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 6 кВ ф. 30-15 наброшенной веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор №1-13, №1-14, на ПС 35 кВ ЦРП (принадлежность КЖД) отключался В 6 ф. 30-15. Повреждение самоустранилось. Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 6 кВ ф. 30-01 при их с хлесте в пролете опор №8-2, №8-3, на ПС 35 кВ ЦРП (принадлежность КЖД) отключался В 6 ф. 30-01. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 30-15, Пролет: Опора №1-13 - Опора №1-14; с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, Пролет: Опора №8-2 - Опора №8-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.30-15, 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 22.12.2023 год
357157 | 427 | 2023-11-19 | 12 | 3 | 0.18758 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 3.4.11 Воздействие порывов ветра (скоростью до 28 м/с, превышающей проектные значения для ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская I, II цепи с отпайкой на ПС Унер (С-903, С-904) – 25 м/с), приведших к излому веток деревьев, растущих вне охранной зоны выполненных на общих опорах ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская I цепь с отпайкой на ПС Унер (С-903) и ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская II цепь с отпайкой на ПС Унер (С-904), с последующим набросом веток на провода обеих ВЛ в пролете опор №№ 62 – 63 3.4.7.4 Объем выполняемых в соответствии с требованиями НТД технического обслуживания и ремонта ТТ-110 кВ фаз «А» (2ТА), «В» (4ТА), «С» (6ТА) (типы –ТВ 110-1У2) встроенных в выключатель В-С-904-110 (тип – МКП-110) ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская II цепь с отпайкой на ПС Унер (С-904) на ПС 220 кВ Саянская тяговая не позволил своевременно выявить отклонения коэффициентов трансформации (фактические Ктт=107, заводские Ктт=120) 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-903) и проводов фаз «А», «В» и «С» ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-904) в пролете опор №№ 62 – 63, произошедшее в результате занесения веток деревьев, приведшее к возникновениям КЗ и отключениям ВЛ действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание через ветви с деревьев из вне охранной зоны 2-х цепная ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-903/С-904) на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 4.21 Изменение коэффициентов трансформации задействованных в схеме ДЗШ I, II с.ш. 110 кВ встроенных в выключатель В-С-904-110 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская II цепь с отпайкой на ПС Унер (С-904) на ПС 220 кВ Саянская тяговая трансформаторов тока (фактические Ктт=107, паспортные значения Ктт=120), произошедшее по невыявленной причине в процессе длительной эксплуатации (в течение 41 года), приведшее при возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская II цепь с отпайкой на ПС Унер (С-904) к отключению I с.ш. 110 кВ неправильным (излишним) действием ДЗШ I, II с.ш. 110 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение коэффициентов трансформации на ПС 220 кВ Саянская тяговая | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-903), ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-904) в пролете опор №№ 62 – 63 выполнить вырубку растущих вне охранной зоны ВЛ сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, деревьев. Заказ №210386132 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 На ПС 220 кВ Саянская тяговая в В-С-904-110 выполнить замену неисправных ТТ-110 кВ (ТВ 110-1У2). Заказ № 210388244. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 3 На ПС 220 кВ Саянская тяговая совместно с Филиалом ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» выполнить послеаварийную проверку АПВ I с.ш. 110 кВ, АПВ II с.ш. 110 кВ, в части отсутствия формирования запрета АПВ при срабатывании комплектов защит ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-903), ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-904) Ответственное лицо: Саянская дистанция электроснабжения. Гостевский И.Е. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 4 На ПС 220 кВ Саянская тяговая совместно с персоналом СРЗА Юго-Восточных ЭС Красноярскэнерго выполнить проверку коэффициентов трансформации ТТ-110 кВ встроенных в выключатели (собственность ОАО «РЖД»): В-С-41-110, В-С-42-110, В-Т1-110, В-Т2-110, В-АТ1-110, В-АТ2-110 Ответственное лицо: Саянская дистанция электроснабжения. Гостевский И.Е. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 5 На ПС 220 кВ Саянская тяговая выполнить проверку коэффициентов трансформации ТТ-110 кВ встроенных в выключатели: В-С-903-110, В-С-904-110, В-С-905-110, В-С-906-110, В-С-881-110, ОВ-110 Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В ремонтную программу на сентябрь 2024 года включить вырубку растущих вне охранной зоны ВЛ сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, деревьев в пролете опор №№ 62 – 63 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-903), ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унер (С-904) Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В ремонтную программу на январь 2024 года включить замену всех фаз ТТ-110 кВ (типы – ТВ 110-1У2) встроенных в выключатель В-С-904-110 Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.12.2023 год
357156 | 285 | 2023-11-19 | 11 | 34 |  | 2023-11-19 | 11 | 34 | 3.4.11 Вследствие ветра с порывами до 28 м/с, произошло уменьшение воздушно-изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №2 ВЛ 110 кВ С-282, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению действием релейных защит ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС – Гидростроитель II цепь (С-282) и произошло при ветре 28 м/с отключение ВЛ 110 кВ Красноярская ГЭС - Гидростроитель I цепь (С-281). | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №2 ВЛ 110 кВ С-282. Заказ ТОРО №180174207. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж дополнительной гирлянды изоляторов на шлейф фазы "В" опоры №2 ВЛ 110 кВ С-282. Заказ ТОРО № 210387546. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ С-282/С-281. с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.12.2023 год
357156 | 317 | 2023-11-19 | 11 | 46 | 8.375 | 2023-11-19 | 17 | 21 | 3.4.11 Вследствие ветра с порывами до 28 м/с, произошло уменьшение воздушно-изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №1 на отпайке ПС 110 кВ Частоостровская ВЛ 110 кВ С-225/С-226, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению действием релейных защит ВЛ 110 кВ КИСК - Миндерла I цепь (С-226/236) с УАПВ, ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла II цепь (С-225/235) с НАПВ на ПС 220 кВ КИСК. Без повреждения оборудования. | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №1 ВЛ 110 кВ С-225/С-226 отпайки на ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 180174206, 180174205. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж дополнительной гирлянды изоляторов на шлейф опоры №1 ВЛ 110 кВ С-226 отпайки на ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 210387484. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж дополнительной гирлянды изоляторов на шлейф опоры №1 ВЛ 110 кВ С-225 отпайки на ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 210387544. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ С-225/226. с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.12.2023 год
357156 | 318 | 2023-11-19 | 11 | 57 |  | 2023-11-19 | 11 | 57 | 3.4.11 Вследствие ветра, порывами до 28 м/с, произошло уменьшение воздушно-изоляционного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и траверсой опоры №35 ВЛ 110 кВ С-229/230, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению действием ТО, 1 ст. ТЗНП с УАПВ ВЛ 110 кВ Октябрьская - Аэропорт с отпайкой на ПС Озерная (С-229), действием ТО, с УАПВ КВЛ 110 кВ Левобережная – Аэропорт с отпайкой на ПС Озёрная (С-230). Без повреждения оборудования. | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №35 ВЛ 110кВ С-229/С-230. Заказ ТОРО №180174202, 180174203. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж дополнительной гирлянды изоляторов на шлейф опоры №35 ВЛ 110кВ С-229/С-230. Заказ ТОРО № 210387482, 210387483. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ С-229/230. с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.12.2023 год
357156 | 319 | 2023-11-19 | 11 | 57 |  | 2023-11-19 | 11 | 57 | 3.4.11 Вследствие ветра с порывами до 28 м/с, произошло уменьшение воздушно-изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №35 ВЛ 110 кВ С-244, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению действием релейных защит ВЛ 110 кВ КИСК - ТЭЦ-3 II цепь с отп. (С-244) с УАПВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №35 ВЛ 110 кВ С-244. Заказ ТОРО №180174204. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж дополнительной гирлянды изоляторов на шлейф фазы "А" опоры №35 ВЛ 110 кВ С-244. Заказ ТОРО № 210387545. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ С-244. с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 год
357156 | 321 | 2023-11-19 | 13 | 16 |  | 2023-11-19 | 13 | 16 | 3.4.11 Вследствие ветра, порывами до 28 м/с, произошло уменьшение воздушно-изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №2 ВЛ 110 кВ С-13, что привело к однофазному короткому замыканию на землю, повреждению провода шлейфа фазы "В" и отключению действием релейных защит ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I цепь с отпайками (С-13) с УАПВ. 4.4 Произошло повреждение шлейфа провода фазы "В" на опоре №2 отпайки на ПС 110 кВ Юго-Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Октябрьская (С-13), Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №2 ВЛ 110 кВ С-13. Заказ ТОРО №180174201. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа и монтаж дополнительной гирлянды изоляторов на шлейф фазы "В" опоры №2 ВЛ 110 кВ С-13. Заказ ТОРО № 210387481. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ С-13. с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 год
357156 | 322 | 2023-11-19 | 13 | 28 |  | 2023-11-19 | 13 | 28 | 3.4.11 Вследствие ветра с порывами до 28 м/с, произошёл наброс постороннего предмета (связки воздушных шаров) на провод фазы "В" с перекрытием воздушно-изоляционного промежутка между провод фазы "В" и телом опоры №112 ВЛ 110 кВ С-21, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению действием 1 ст.ТЗНП с УАПВ ВЛ 110 кВ С-21. 4.4 Наброс постороннего предмета на провод фазы "В" опоры № 112 ВЛ 110 кВ С-21. Без повреждения оборудования. Наброс самоустранился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Левобережная-Кемчуг тяг.(С-21), Опора пром. мет. ПББ-101 | Организационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ С-21 с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.12.2023 год
357156 | 323 | 2023-11-19 | 13 | 30 | 0.69329 | 2023-11-19 | 14 | 2 | 3.4.11 Вследствие ветра, порывами до 28 м/с, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролёте опоры № 9 - 10 ВЛ 35 кВ Т-30, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 9 - 10, межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 35кВ Западная-2 - Стеклозавод (Т-30) с УРПВ. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ 35 кВ Т-30. Без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Западная-2 - Стеклозавод (Т-30), Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ листа осмотра ВЛ 35 кВ Т-30, по результатам анализа составить лист осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Т-30. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Сформировать ведомость объёма вырубки ОСД на просеках ВЛ 35 кВ Т-30 согласно анализа состояния ДКР на просеках ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Т-30 согласно ведомости объёма вырубки ОСД. Заказы ТОРО № 210387940. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 21.12.2023 год
357157 | 356 | 2023-10-31 | 20 | 30 | 0.05 | 2023-10-31 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Неудовлетворительное техническое состояние КТП 15-03-9/100 (ведомственная "Кемпинг". ИП Аветисян Амалия Лазаревна) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.10.2023 год
357153 | 369 | 2023-10-31 | 22 | 29 | 0.6 | 2023-10-31 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке за Р 10 кВ №9-05-947. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Цавня С.А. 03.12.2023 год
357152 | 465 | 2023-11-01 | 13 | 30 | 0.36 | 2023-11-01 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода к изолятору ф. «А» на опоре №105-4-4 ВЛ-6кВ ф.83-15 с последующим срывом провода с изолятора, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 105-4-3 - № 105-4-5, что привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 ф.83-15 на ПС 35 кВ Северная В. 4.1 Произошло произошло ослабление вязки провода к изолятору ф. «А» на опоре №105-4-4 ВЛ-6кВ ф.83-15, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом провода с изолятора, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №105-4-3 - 105-4-5, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 ф.83-15на ПС 35кВ Северная В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода к изолятору на ВЛ 6 кВ ф.83-15, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки на изоляторе ф.«А» на опоре №105-4-4 и выполнить регулировку стрелы повеса в пролетах опор №105-4-3 - №105-4-5 ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная В . Заказ SAP № 170061852 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная В, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180167857 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 105 - 105-4-7 ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35кВ Северная В. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.08.2024 год
357156 | 226 | 2023-11-01 | 13 | 44 |  | 2023-11-01 | 13 | 44 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов (9хПСД-70Е) фазы "А" на промежуточной опоре № 12 отпайки Частоостровская по продуктами жизнедеятельности птиц, действием 2 ст. ТЗНП, с УАПВ на ПС 220 кВ КИСК отключилась ВЛ-110кВ КИСК - Миндерла I цепь с отпайками (С-225/С-235). 4.17 Произошло перекрытие изоляции подвесной гирлянды изоляторов (9хПСД-70Е) фазы "А" на промежуточной опоре № 12 отпайки Частоостровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Центр-Миндерла с отп. (С-225), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Организационное мероприятие 1 Подготовить предложение и направить пакет документов для включения в титул ИПР по замене провода ВЛ 110кВ С-225/С-226 отпайка Частоостровская (титул O_3778_КЭ) установку ПЗУ (предотвращающие посадку птиц) на подвесные гирлянды изоляторов всех опор ВЛ 110кВ С-225/С-226 отпайка Частоостровская. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 29.12.2023 год
357153 | 370 | 2023-11-01 | 14 | 12 | 3.3706 | 2023-11-01 | 16 | 50 | 3.4.12.5 При перепадах температуры окружающего воздуха во время обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на проводах и деревьях что явилось причиной излома ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Порывами ветра (приложение №2,№3) сломанную ветку сосны (сосна высотой 25 м) расположенную за пределами охранной зоны ВЛ (от комля до крайнего провода 18 м) закинуло на провода ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролёт опор № 35-36 (приложение №5), в результате произошло протекание токов короткого замыкания через ветку, что явилось причиной действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-44 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Падение ветки на провода ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролёте опор № 35-36 (приложение №5), явилось причиной короткого замыкания, действия ТО и отключения В 35 кВ Т-44 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке дерева. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Мигна (Т-44), Пролет: Оп.№ 35 - Оп.№ 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев на ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролёте опор №35-36. Заказ SAP - 000210386282. Ответственное лицо: Середа Е.В. 03.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) запланировать работы по вырубке отдельно стоящих деревьев. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2023 год
357157 | 365 | 2023-11-02 | 14 | 58 | 0.196 | 2023-11-02 | 16 | 36 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 20-05-1/100. (срок эксплуатации 47 лет) 4.16 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №6, №7 ВЛ 0,4 кВ Л-1 из-за наклона опоры №6 при изломе ЖБ приставки, на КТП 20-05-1/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Устранено. (выполнена замена ЖБ приставки) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у снования изза длительного срока эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-05-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 20-05-1 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2023 год
357157 | 366 | 2023-11-02 | 11 | 45 | 0.02625 | 2023-11-02 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опоры №18-1 (недопустимое загнивание у основания) ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 20-07-10/630, вследствие длительного срока эксплуатации (25 лет). 4.16 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №18/18-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 из-за наклона опоры №18 (срок эксплуатации 25 лет) при длительном воздействии ветровой нагрузки (14 м/с), на КТПН 20-07-10/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. Устранено. (установлена ЖБ приставка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон топоры из-за недопустимой степени загнивания древесины у основания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 20-07-10, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 20-07-10/630 Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2023 год
357153 | 371 | 2023-11-02 | 13 | 42 | 1.3814 | 2023-11-02 | 15 | 34 | 3.4.12.1 Во время обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода и стоящие вдоль охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.33-07 деревья (сосна), что явилось причиной наклона макушки дерева на провода ВЛ, схлёстывания проводов в пролёте опор №№ 339-340, 374-375, 376-378, 394-403, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110 кВ Ермаковская. 4.4 Во время осмотра было обнаружено, наклон макушки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№339-340, 374-375, 376-378, 394-403, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110 кВ Ермаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Пролет: Оп. №249 - Оп. №711 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-07 в пролетах опор 339-340, 374-375, 376-378, 394-403 на предмет наклона деревьев из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ. При обнаружении, организовать их удаление. Ответственное лицо: Амельков И.В. 09.12.2023 год
357156 | 227 | 2023-11-02 | 14 | 15 |  | 2023-11-02 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-10 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 392 яч.5 - ТП 391 яч.3 н.А, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 228 | 2023-11-02 | 15 | 20 |  | 2023-11-02 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП 193 (АО "КТТК"), оперативно с землей, на ПС 110 кВ Радиотехническая был отключен В/10кВ ф.126-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП 193, С.В. Иванов (ул. Малаховская, д.5, г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 229 | 2023-11-02 | 15 | 33 | 3.1663 | 2023-11-02 | 15 | 53 | 3.4.12.5 Вследствие температурного перехода через ноль, произошло выпадение мокрого снега за сутки 02.11.2023 и падение дерева из вне охранной зоны (высотой более 23 метров) с в пролёте опор № 34 - 35 ВЛ 110кВ С-273 отп. ПС 110 кВ Овсянка, что привело к уменьшению изоляционного промежутка, межфазному фазному короткому замыканию и отключению, действием 2 зоны ДЗ с НАПВ на ПС Дивногорская ВЛ-110кВ Дивногорская - Гидростроитель с отпайками (С-273). 4.4 Произошло падение дерева (высотой более 23 метров) из вне охранной зоны с в пролёте опор № 34 - 35 ВЛ 110кВ С-273 отп. ПС 110 кВ Овсянка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 110 кВ Дивногор.-Гидростроит. (С-273), Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-273/С-274 по всей длине линии, с целью выявления деревьев вне просеки, угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ С-273/С-274. По результатам осмотра составить листы осмотра по детальному описанию ДКР на просеке, согласно форме СО 6.661. Заказ ТОРО № 180167892 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ листов осмотра по детальному описанию ДКР на просеке, для определения объемов вырубки ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ С-273/С-274. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2025 года вырубку вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ С-273/С-274. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.05.2024 год
357153 | 372 | 2023-11-02 | 14 | 2 | 4.0406 | 2023-11-02 | 17 | 31 | 3.4.12.1 Во время снегопада произошло налипание мокрого снега на провода и деревья вдоль трассы ВЛ-10 кВ ф.33-09, что явилось причиной излома дерева (сосна) высотой 16 метров находившегося за охранной зоной ВЛ на расстоянии 10 метров от крайнего провода и падение его на провода в пролёте опор №№75-127, обрыва проводов, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-09 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.33-09 обнаружено падение дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролёте опор №№75-127 и обрыв проводов марки АС 70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на КВЛ 10 кВ ф.33-09 Ермаковское, Пролет: Оп. №126 - Оп. №127 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 75-127. Ответственное лицо: Амельков И.В. 31.01.2024 год
357156 | 230 | 2023-11-02 | 17 | 30 | 0.3 | 2023-11-02 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Шелковый комбинат ф.157-06 до РП 156, что привело к межфазному замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.157-06 на ПС 110 кВ Шелковый комбинат. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.157-06 от ПС 110 кВ Шелковый комбинат до РП 156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.157-06 (ПС 157 - РП 156 яч.12), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.157-06 от ПС 110 кВ Шелковый комбинат до РП 156. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357156 | 231 | 2023-11-02 | 18 | 5 | 0.03 | 2023-11-02 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки фазного провода на опоре №2 в сторону опоры №1, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 629 , что привело к обрыву провода фазы "С", в результате чего, действием оперативного персонала был отключен руб №3 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 629. 4.1 Произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опоре №1 - 2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 629. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 629 Л-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 629. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 629 организовать устранение замечаний Ответственное лицо: Жук В.П. 31.01.2024 год
357156 | 232 | 2023-11-02 | 20 | 45 | 0.24999 | 2023-11-02 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 1040 до ТП 1037, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.5 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1037. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1040 - ТП 1037, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1037. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357153 | 373 | 2023-11-02 | 15 | 44 | 0.34249 | 2023-11-02 | 18 | 1 | 3.4.12.1 Во время обильного снегопада произошло налипание мокрого снега на провода и стоящие вдоль охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.33-13 деревья (сосна), что явилось причиной наклона макушки дерева на провода ВЛ, схлёстывания проводов в пролёте опор №№76-84, 113-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-13 на ПС 110 кВ Ермаковская. 4.4 Во время осмотра было обнаружено, наклон макушки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.33-13, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№76-84, 113-123, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-13 на ПС 110 кВ Ермаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлетывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-13 Суэтук-Николаевка, Пролет: Оп. №20 - Оп. №320 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-13 в пролетах опор 76-84, 113-123 на предмет наклона деревьев из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ. При обнаружении, организовать их удаление. Ответственное лицо: Амельков И.В. 09.12.2023 год
357157 | 367 | 2023-11-03 | 10 | 54 | 0.021665 | 2023-11-03 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Неудовлетворительное техническое состояние ведомственного участка ВЛ 10 кВ ф. 15-03 за ЛР-4, принадлежность ОАО "Ростелеком". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2023 год
357152 | 466 | 2023-11-03 | 11 | 31 | 0.074582 | 2023-11-03 | 14 | 30 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опор № 7 и №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ, что привело к её наклону, провису проводов в пролетах опор № 8 - № 10 , схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 92-04-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло выдавливание опоры № 7, №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ, что привело к её наклону, провису проводов в пролете от опоры № 6 до опоры № 9 , схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 92-04-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 92-04-1, Опора ПН-3Д; Наклон опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 92-04-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 92-04-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180168268 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опор № 7, №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 92-04-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180168276 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры № 6 до № 9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 92-04-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180168278 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.11.2023 год
357152 | 467 | 2023-11-05 | 9 | 30 | 0.232 | 2023-11-05 | 11 | 26 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки провода к изолятору ф. «В» на опоре №275 ВЛ-10кВ Ф.1-01 с последующим срывом провода с изолятора, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 274 - № 276, что при порывах ветра до 20 м/с, привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. 4.1 Произошло произошло ослабление вязки провода к изолятору ф. «В» на опоре №275 ВЛ-10кВ Ф.1-01, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом провода с изолятора, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп.№ 274 - № 276, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения. Заказ в SAP:№180168891 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 274-276 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№180168892 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замена вязки провода фазы "В" опор №275 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220 Троицкая. Заказ в SAP:№180168893 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2023 год
357152 | 468 | 2023-11-05 | 11 | 41 | 0.16001 | 2023-11-05 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) произошло изменения свойств материалов, произошло усыхание колпачка крепления изолятора, его срыв на опоре №146 фазы "С" с касанием проводом заземленного металлического спуска на опоре № 146, что вызвало однофазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ ф. 78-7 ПС 35кВ Краснополянская. 4.16 Произошло усыхание колпачка крепления изолятора, вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет), срыв изолятора на опоре №146 фаза "С" с касанием провода заземленного металлического спуска, что вызвало однофазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ ф. 78-7 ПС 35кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: усыхание колпачка крепления изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.78-7, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-7 от ПС 35 Краснополянская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180169181. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка крепления изолятора на оп.№146 ф "С" ВЛ 10кВ ф.78-7 от ПС 35кВ Краснополянская. Заказ SAP № 170061969. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №145 - №147 ВЛ 10кВ ф.78-7 от ПС 35кВ Краснополянская. Заказ SAP № 170061971. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 10.12.2023 год
357152 | 469 | 2023-11-06 | 21 | 0 | 0.091665 | 2023-11-06 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (53 года) и уменьшения изоляционных свойств опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 67-06-5 произошло перекрытие опорного изолятора фазы "В" с последующим однофазным коротким замыканием и перегоранием ПК-10кВ фазы "В" в РУ 10кВ КТП 67-06-5 10/0,4кВ. 4.16 Произошло перекрытие опорного изолятора фазы "В" с последующим однофазным коротким замыканием и перегоранием ПК-10кВ фазы "В" в РУ 10кВ КТП 67-06-5 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации (53 года) и уменьшения изоляционных свойств опорного изолятора фазы "В" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 67-06-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 на КТП 67-06-5, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3; повреждение проходных изоляторов на ТП 67-06-5, TP010-0021368-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП 67-06-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказы SAP № 180169074 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК 10 и опорного изолятора в РУ 10кВ КТП 67-06-5 10/0,4кВ. Заказы SAP № 170061895, №170061896 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый ТВК электрооборудования КТП10/0,4кВ 67-06-5. Заказы SAP № 180169076 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 07.12.2023 год
357154 | 196 | 2023-11-04 | 10 | 55 | 0.47001 | 2023-11-04 | 12 | 29 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 11 м/с, днем до 14 м/с) на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 22-1-1 в пролете опор №№ 1-2 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/22-1-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 22-1-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 11 м/с, днем до 14 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/22-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 22-1-1/ на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 22-1-1, Пролет: 1-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/22-1-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 17.11.2023 год
357150 | 725 | 2023-11-04 | 18 | 10 | 0.0033325 | 2023-11-04 | 18 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 7 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 8-09-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8-09-11, Опора П3ДБ-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.11.2023 год
357150 | 727 | 2023-11-05 | 15 | 42 | 0.05425 | 2023-11-05 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1985 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-160/10, что привело к однофазному замыканию обмотки фазы "А" на "землю". 4.12 В результате однофазного замыкания фазы "А" на "землю" силового трансформатора марки ТМ-160/10 по неотложной заявке выведен в ремонт трансформатор в ТП 10/0,4кВ №8-08-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 8-08-27 (ОУ), Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ №8-08-27 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ТП 10/0,4кВ №8-08-27 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Дзержинского РЭС Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Дзержинского РЭС Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 728 | 2023-11-05 | 17 | 36 | 0.026668 | 2023-11-05 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 22.1-22.2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 22.1-22.2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ 8-09-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 22.1-22.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.11.2023 год
357156 | 233 | 2023-11-03 | 10 | 20 | 0.55 | 2023-11-03 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 914 до ТП 10110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.49-42 от ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 914 до ТП 10110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 914 до ТП 10110 (Краском), ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП 914 до ТП 10110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357156 | 234 | 2023-11-03 | 10 | 50 | 0.16666 | 2023-11-03 | 11 | 40 | 3.4.10 Вследствие попадания в ячейку №1 РУ 10 кВ ТП 243 животного (крыса), произошло перекрытие изоляционного промежутка контактов фаз "В" и "С" с последующим перекрытием 3 ПК 31,5А, из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ яч.7 на РП-129. 4.4 Произошло перекрытие изоляционного промежутка контактов фаз "В" и "С" с последующим перекрытием ПК 31,5А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП-243, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3; Прочие механические воздействия на ТП-243, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3; Прочие механические воздействия на ТП-243, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 3ёх предохранителей ПКТ102-10-40-31,5 У3 в яч.№1 РУ 10кВ ТП 234 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции ВН-10кВ яч.№1 РУ-10кВ ТП 234. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 234. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 235 | 2023-11-03 | 12 | 25 | 0.38334 | 2023-11-03 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №18 - 19 ВЛ 10 кВ ф.127-05, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", отгоранию провода в пролёте опор №18 - 19 ВЛ 10 кВ ф.127-05, межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.147-12 от ПС 110кВ Речпорт. 4.1 Произошло растяжение и отгорание провода фазы "В" в пролёте опор №18 - 19 ВЛ 10 кВ ф.127-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.127-05, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.147-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.127-05 от опоры №1 до опоры №36. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену провода фазы "А" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ ф.127-05. Заказ ТОРО № Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 238 | 2023-11-03 | 16 | 10 | 0.67998 | 2023-11-03 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля ТП 907 яч.4 до ТП 908 яч. 4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.49-77 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 907 яч.4 до ТП 908 яч. 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 907 яч.4 - ТП 908 яч. 4, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 907 яч.4 до ТП 908 яч. 4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357156 | 241 | 2023-11-03 | 15 | 10 | 169.2772 | 2023-11-04 | 13 | 32 | 3.4.9.1 Вследствие проведения работ 03.11.2023 г. на КЛ 10 кВ ф.181-40 ООО «ЕСС» по отысканию места повреждения методом прожига произошло повреждение изоляции испытываемой КЛ 10 кВ ф.181-40 с возгоранием силового кабеля КЛ 10 кВ ф.181-40 в кабельном канале ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна-2. Далее возгорание перешло на рядом находящиеся (в кабельном канале) силовые кабельные линии, в том числе на КЛ 10 кВ ф.181-38 и контрольные кабели, находящиеся в кабельном лотке и проложенные в соответствии с проектом через кабельный канал силовых линий, на отходящие КЛ 10 кВ 4 сек. 10 кВ, далее вследствие термического повреждения произошло перекрытие изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.181-22, контрольных кабелей последовательно 2, 1 и 3 сек. шин 10 кВ, далее не устраненный очаг возгорания на 2 сек. шин 10 кВ привел к отключению КВЛ 110 кВ Центр - Весна-2 (С-212) на ПС 220 кВ Центр и последующим термическим повреждениям контрольных кабелей цепей отключения В-2Т 110 и В-1Т 110. 3.4.13.4 Вследствие наличия местного дефекта монтажа КЛ 10 кВ ф.181-40 выразившегося в недопустимом радиусе изгиба при монтаже концевой кабельной муфты и повреждении изоляции силового кабеля, при производстве работ ООО «ЕСС» по отысканию места повреждения, методом прожога, произошло повреждение изоляции испытываемой КЛ 10 кВ ф.181-40, возгорание силового кабеля КЛ 10 кВ ф.181-40 в кабельном канале ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна-2. 4.9 Повреждение ведомственной КЛ 10кВ ф.181-40 в кабельном канале при высоковольтных испытаниях персоналом ООО «ЕСС» со стороны РП-203, с последующим возгоранием расположенных рядом кабелей и перекрытием, по продуктам горения, изоляции шинных мостов 1, 2, 3, 4 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2 с повреждением контрольных кабелей цепей отключения В-2Т 110 и В-1Т 110 в кабельном канале ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2. Повреждение ведомственной КЛ 10кВ ф.181-40 в кабельном канале при высоковольтных испытаниях персоналом ООО «ЕСС» со стороны РП-203, с последующим возгоранием расположенных рядом силовых и контрольных кабелей и перекрытием, по продуктам горения, изоляции шинных мостов 1, 2, 3, 4 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2 с повреждением контрольных кабелей в кабельном канале ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление изоляции вследствие недопустимого изгиба участка КЛ, допущенного при монтаже и подаче высокого потенциала напряжения при проведении ВВ испытаний. на КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна 2 яч.40 до РП 203, КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна 2 яч.40 до РП 203 / АПвПу-10 кВ 1х500/50 4.9 Снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.181-40 в кабельном канале при проведении высоковольтных испытаний в РП-203 КЛ 10кВ ф.181-40 в сторону ПС 110 кВ Весна-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление изоляции вследствие недопустимого изгиба участка КЛ, допущенного при монтаже и подаче высокого потенциала напряжения при проведении ВВ испытаний. на КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна 2 яч.40 до РП 203, КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна 2 яч.40 до РП 203 / АПвПу-10 кВ 1х500/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену контрольного кабеля защит присоединений 1, 2, 3 и 4 сек. шин 10 кВ, 1Т, 2Т на ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Волынец А.А. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проф. восстановление УРЗА яч. 9, яч. 41, яч. 04, яч. 06, яч. 08, яч. 10, яч. 12, яч. 14, яч. 16, яч. 18, яч. 20, яч. 22, яч. 50, яч. 46, яч. 42, яч. 38, яч. 36, яч. 34, яч. 32 яч. 30, яч. 28, яч. 24, яч. 48 на ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Волынец А.А. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену участка силового кабеля АПвПу 1х500/70 10 кВ КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.48 до РП 207. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену повреждённого участка силового кабеля АПвПу 1х500/70 10 кВ КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.38 до РП 205. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену повреждённого участка силового кабеля ААбЛ-10-3х240 10 кВ КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.22 до ТП 990. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить очистку стен и потолка в ЗРУ 10кВ ПС 110 кВ Весна-2 от сажевых отложений, ремонт, окраску стен и потолка в ЗРУ 10кВ. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Выполнить проверку оборудования УТМ, ИБП, ОПС, АИИСКУЭ, по результату проверки выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы гарантированного электропитания и АВР УТМ, Выполнить замену оборудование АВР УТМ Провести тестирование и диагностику ИБП. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 8 Выполнить проверку оборудования ОПС. Определение поврежденных и расключение новых цепей системы ОПС. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 9 Выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы ОПС, АИИСКУЭ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 10 Провести диагностику системы передачи данных. Выполнить демонтаж поврежденных ТИ, ТУ, ТС для системы телемеханики, замена поврежденного оборудования УТМ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 11 Выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации в ОРУ и ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 12 Произвести монтаж контрольного кабеля для ТИ,ТУ, ТС системы телемеханики (шкаф УТМ, 1-2 сек. 10кВ). Выполнить проверку ТУ, ТС, ТИИ системы передачи данных. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 13 Выполнить демонтаж поврежденных и расключение новых цепей системы ОПС, АИИСКУЭ к вновь установленному оборудованию. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 14 Произвести монтаж контрольного кабеля для ТИ, ТУ, ТС системы телемеханики (шкаф УТМ, 3-4 сек. 10кВ). Выполнить проверку ТУ, ТС, ТИИ системы передачи данных. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 15 Выполнить высоковольтные испытания силового оборудования 1, 2, 3, 4 сек. 10кВ на ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 16 Выполнить проф. восстановление УРЗА 1Т, 2Т. Ответственное лицо: Волынец А.А. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 17 Выполнить замену повреждённого участка силового кабеля ААбЛ-10 3х70 10 кВ КЛ 10кВ ПС 110 кВ Весна-2 от яч.26 в сторону 2ТСН. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 18 Выполнить замену повреждённого участка силового кабеля ААбЛ-10 3х70 10 кВ КЛ 10кВ ПС 110 кВ Весна-2 от яч.26 в сторону В-4 10 2Т. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 19 Выполнить разделение контрольных от силовых кабелей, вынести контрольные КЛ вторичных цепей из кабельного лотка ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 20 Выполнить обработку кабельных линий 10 кВ в кабельных лотках 2, 4 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна-2 огнезащитным составом. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить замену в 30-дневный срок, после поставки, следующего оборудования: - 5 (пяти) выключателей ВБУ-Э3-10-20/1000 У2 (яч. 11, яч. 12, яч. 38, яч. 41, яч. 42). - 1 (одного) выключателей BB/TEL-10-20/1000 У2 (яч. 48). - 1 (одного) ВВЭМ-10-31,5/3150 У2 (яч. 28). - опорных изоляторов ИО8-80 УХЛ2 в количестве 84 шт. (яч. 11, яч. 12, яч. 24, яч. 26, яч. 28, яч. 30, яч. 34, яч. 36, яч. 37, яч. 41). - проходных изоляторов ИП-10/100 I 02 в количестве 90 шт. (яч. 24, яч. 26, яч. 28, яч. 32, яч. 34, яч. 36, яч. 38, яч. 40, яч. 42, яч. 44). - трансформаторов тока типа ТЛШ-2000/5 в количестве 3 шт. (яч. 28). - трансформаторов тока типа ТОЛ-200/5 в количестве 6 шт. (яч. 36, яч. 38, яч. 42). - трансформаторов тока типа ТОЛ-400/5 в количестве 8 шт. (яч. 32, яч. 34, яч. 40, яч. 48). - трансформаторов тока типа ТОЛ-50/5 в количестве 3 шт. (яч. 26) - трансформаторов тока типа ТОЛ-200/5 в количестве 6 шт. (яч. 36, яч. 38, яч. 42). - трансформаторов тока типа ТОЛ-400/5 в количестве 8 шт. (яч. 32, яч. 34, яч. 40, яч. 48) - трансформаторов тока типа ТОЛ-50/5 в количестве 3 шт. (яч. 26) - трансформаторов тока типа ТОЛ-600/5 в количестве 2 шт. (яч. 24) - трансформаторов тока типа CSH-120 в количестве 9 шт. (яч. 24, яч. 32, яч. 34, яч. 36, яч. 38, яч. 40, яч. 42, яч. 44, яч. 48) Ответственное лицо: Сюськин М.А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 После очистки потолка ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна-2 организовать замену дымовых датчиков. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Обеспечить выполнение замену в 30-дневный срок после поставки материалов: - элементов освещения 10 (десять) светильников LED ДКУ 1002-100Д 5000К IP65, - элементов отопления 12 (двенадцать) конвекторов Ballu Ettore BEC/ETMR-1500. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 23.12.2024 годОрганизационное мероприятие 4 Обеспечить замену в 30-дневный срок после поставки следующего оборудования и материалов: - Кабель КВВГЭнг/А/-LS 5х2,5- 400 м. - Кабель КВВГЭнг/А/-LS 7х2,5- 300 м. - МП терминалов защит яч.№ 9, 30, 41 и 46. Ответственное лицо: Волынец А.А. 23.12.2024 годОрганизационное мероприятие 5 По результатам проведения ПВ УРЗА, направить СЗ в ДКС о необходимости включения в ИПР комплекса мероприятий по реконструкции УРЗА на ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Волынец А.А. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 6 По результатам проведения аварийно-восстановительных работ, направить СЗ в ДКС о необходимости включения в ИПР комплекса мероприятий по реконструкции распредсети 10 кВ от ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Грайвер Е.А. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 По результатам проведения аварийно-восстановительных работ, направить СЗ в ДКС о необходимости включения в ИПР комплекса мероприятий по монтажу ТОР и ДГР на ПС 110 кВ Весна-2. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Обеспечить разработку регламента взаимодействия при выполнении работ по отысканию места повреждения. Ответственное лицо: Ветошников Евгений Владимирович 29.12.2023 год
357156 | 242 | 2023-11-04 | 2 | 10 | 0.61251 | 2023-11-04 | 5 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО СЗ СК "Горизонт"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Мясокомбинат был отключен В/10кВ ф.121-21. | Организационное мероприятие 1 Отправлено письмо собственнику электроустановки, руководителю ООО СЗ СК "Горизонт", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 243 | 2023-11-04 | 8 | 20 | 0.34668 | 2023-11-04 | 9 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-24 на ПС 110 кВ Северо-Западная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 244 | 2023-11-05 | 12 | 6 | 0.00015 | 2023-11-05 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 214 до ЖД Матросова 8А, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению рубильника №6 на ТП 214. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 214 до ЖД Матросова 8а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 214 - Матросова 8а, КЛ 0,4 кВ ТП 214 - Матросова 8а / кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 0,4 кВ ТП 214 - ЖД Матросова 8а. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.05.2024 год
357156 | 245 | 2023-11-05 | 12 | 30 |  | 2023-11-05 | 12 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на в схеме ф.181-45 (ООО "Северный город"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна-2 был отключен В/10кВ ф.181-45. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ ф.181-45, генеральному директору Власову Владимиру Михайловичу (660064, Красноярский край, г Красноярск, Капитанская ул, д. 14, помещ. 275), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 246 | 2023-11-06 | 14 | 15 | 0.1085 | 2023-11-06 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 34 лет произошло загнивание опор №1 и №2 у основания, произошёл наклон опор выше допустимого значения со схлёстом проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л1 на ТП 75-6-1. 4.1 Произошло падение опоры №1 и №2 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 75-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-75-6-1, Опора УПН-1ДБ; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-75-6-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б пасынка на оп.№1 и №2 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП 75-6-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 75-6-1 с проверкой загнивания древесины. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра, при выявлении загния древесины деревянных опор, включить необходимый объём работ в РП-2025. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.05.2024 год
357156 | 247 | 2023-11-06 | 19 | 25 |  | 2023-11-06 | 19 | 25 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сетях смежной сетевой организации на ведомственном ф.92-05 (ООО «Сибирская сетевая компания»), действием МТЗ на на ПС 110 кВ "Юго-Западная" был отключен В/6 кВ ф. 92-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.92-05, директору ООО «Сибирская сетевая компания» Пензякову Александру Юрьевичу (660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.26А, пом. 145), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.12.2023 год
357153 | 374 | 2023-11-03 | 12 | 14 | 0.45332 | 2023-11-03 | 13 | 22 | 3.4.12.1 Во время снегопада от налипания мокрого снега на провода произошло увеличение провеса проводов, что явилось причиной при порывах ветра неравномерного сброса снега с проводов, их подсечка с последующим схлёстыванием, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.34-10 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№19-20, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110/10 кВ №34 "Каптыревская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Пролет: Оп №19 - Оп №20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса проводов ВЛ 10 кВ ф.34-10. Заказ SAP - № 180168168. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 08.12.2023 год
357153 | 375 | 2023-11-06 | 1 | 10 | 1.1653 | 2023-11-06 | 2 | 42 | 3.4.9.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 обнаружено повреждение на ведомственной ТП 37-02-2191. Повреждение на ведомственной ТП явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения СВ 37-02-01 на ВЛ 10 кВ ф.37-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.12.2023 год
357153 | 376 | 2023-11-06 | 3 | 39 | 0.021665 | 2023-11-06 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С" что явилось причиной перегорания ПК 10 в РУ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ № 19-08-2084 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной перегорания ПК 10 в РУ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на 1Т, TP010-0058940-01 (1Т) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных проходных изоляторов фазы "В" и фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №19-08-2084. Ответственное лицо: С.А. Цавня 10.12.2023 год
357157 | 368 | 2023-11-05 | 22 | 33 | 0.82751 | 2023-11-06 | 10 | 23 | 3.4.12.2 В пролете опор №№1.92-1.93 падение на провода из вне охранной зоны падение из-за сильного (15м/с) ветра ранее подгоревших от низовых пожаров деревьев. 4.4 Вследствие межфазного замыкания из-за падения деревьев из вне охранной зоны от ранее подгорания низового пожара и сильного ветра в пролете опор №1-92. 1-93 отключался ВР 5-10-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора №1-92 - Опора №1-93 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-10: -произвести внеплановый обход, осмотр ВЛ с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.11.2023 год
357156 | 248 | 2023-11-07 | 14 | 50 | 0.38334 | 2023-11-07 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ с нарушение структуры материала, произошло повреждение шлейфа провода фазы"А" на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.10-05, что привело к его обрыву и схлёсту с шлейфом фазы "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.10-05 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.1 Произошло повреждение шлейфа провода ф."А" в месте сочленения с контактом изолятора линейного разъединителя на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.10-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф.10-05 до ТП 637 (оп.1-оп.11), Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт (замену) шлейфа провода фазы "А" на опоре №11 ф.10-05 ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 249 | 2023-11-07 | 15 | 10 |  | 2023-11-07 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственном ф.92-18 (ООО ЭПФ "Пилон"), действием МТЗ на на ПС 110 кВ "Юго-Западная" был отключен В/6 кВ ф. 92-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.92-18, генеральному директору ООО ЭПФ "Пилон" Ященко Сергею Юрьевичу (660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Стадионная, д. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.12.2023 год
357156 | 250 | 2023-11-07 | 15 | 45 | 0.95835 | 2023-11-07 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от оп.1 до оп.1/1 КВЛ-10кВ ф.71-22, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС 110 кВ Весна. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп.1 до оп.1/1 КВЛ-10кВ ф.71-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от оп.1 до оп.1/1 КВЛ-10кВ ф.71-22. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357157 | 369 | 2023-11-08 | 7 | 23 | 0.005835 | 2023-11-08 | 7 | 30 | 3.4.12.2 падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за сильного (12м/с) ветра на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 16-02-12/400 в пролете опор №№11-12. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов упавшей из-за сильного ветра ветки с дерева в пролете опор №№11-12, на КТПН 16-03-3/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0.4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 16-02-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 16-02-12 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.11.2023 год
357157 | 370 | 2023-11-08 | 17 | 21 | 0.52429 | 2023-11-08 | 17 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 30-15-23/160 (принадлежность АО "Фирма "Культбытстрой") | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 30.11.2023 год
357156 | 251 | 2023-11-08 | 10 | 15 | 0.30835 | 2023-11-08 | 10 | 52 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.9/1ф.121-18 до КТП 3205, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от оп.9/1ф.121-18 до КТП 3205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.121-18, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от оп.9/1ф.121-18 до КТП 3205 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес ООО "КДСК". Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 252 | 2023-11-08 | 16 | 2 | 0.40337 | 2023-11-08 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-74с (ООО ПК "Интерпром"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В/10кВ яч.14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-74с, директору ООО ПК "Интерпром" Р.В. Панкову (663035, Красноярский край, Емельяновский район, п.Сухая балка, ул.Степная, д.13"Д"), о недопущении нарушений требований ПТЭЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357156 | 253 | 2023-11-08 | 21 | 10 | 1.21 | 2023-11-08 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-9157 (ООО "НМК-Сибирь"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В/10кВ яч.15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9157, директору ООО "НМК-Сибирь" А.К.Каунову (660048, г. Красноярск, ул.2-я Брянская, зд.12, стр.4, пом.4, оф.1), о недопущении нарушений требований ПТЭЭПЭЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.01.2024 год
357156 | 254 | 2023-11-08 | 22 | 20 | 0.0003333 | 2023-11-08 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 51 года, с изменением свойств и старением материалов произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 8055 до ул. 2-я Депутатская, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-1 в ст. ВЛ 0,4 кВ на ТП 8055 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля ВЛ 0,4 кВ от ТП 8055 до ул. 2-я Депутатская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8055, Кабель АВВГ 4х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х150 ВЛ 0,4 кВ от ТП 8055 ул. 2-я Депутатская. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.05.2024 год
357157 | 371 | 2023-11-09 | 0 | 44 | 0.105 | 2023-11-09 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Ухудшение механических свойств провода в пролете опор №12-16, №12-17 ВЛ 10 кВ ф. 47-03 от ПС 110 кВ Партизанская, вследствие длительного срока эксплуатации (42 года). 4.1 Вследствие обрыва провода ВЛ 10 кВ ф.47-03 из-за ухудшения механических свойств при длительном сроке эксплуатации (42 года) в пролете опор №12-16, №12-17, на ПС 110 кВ Партизанская оперативно отключен В 10 ф. 47-03. Выполнен ремонт оборванного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.47-03, Пролет: Опора № 12-16 - Опора № 12-17 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.11.2023 год
357157 | 372 | 2023-11-09 | 18 | 57 | 0.069328 | 2023-11-09 | 19 | 23 | 3.4.9.3 Неудовлетворительное состояние ведомственной ТП 12-01-26/63 "Заправка" (ИП Филонович А.В.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.11.2023 год
357152 | 470 | 2023-11-09 | 13 | 30 | 0.19 | 2023-11-09 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В следствий длительной эксплуатации ( более 38 лет) и изменений свойств материала тела деревянной опоры, в верхней части опоры произошло расщепление по причине высыхание, что привело к выпадению крюка фазы "А" на опоре №135/2 ВЛ-10кВ Ф.14-02, с последующей разрегулировкой провода в пролетах опор №135/1-135/3, схлестом проводов и межфазным коротким замыканием с отключением В 10 Ф.14-02 на ПС 110 Новобирилюссы. 4.1 В верхней части опоры произошло расщепление по причине высыхание, в следствий длительной эксплуатации ( более 38 лет), что привело к выпадению крюка фазы "А" на опоре №135/2 ВЛ-10кВ Ф.14-02, с последующей разрегулировкой провода в пролетах опор №135/1-135/3, схлестом проводов и межфазным коротким замыканием с отключением В 10 Ф.14-02 на ПС 110 Новобирилюссы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.14-2 Н-Бирилюсы-Арефьево, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС 110 Новобирилюссы, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180161282 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести переустановку крюка фазы "А" опоры № 135/2 ВЛ-10кВ Ф.14-02 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP:170061427. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №135/1-№135/3 ВЛ-10кВ Ф.92-04 от ПС110 Новобирилюссы. Заказ SAP:180138838 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 14.12.2023 год
357156 | 255 | 2023-11-09 | 18 | 50 |  | 2023-11-09 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.03 до ТП 816, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.29-03 на ПС 35 кВ Дачная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.03 до ТП 816. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ от ПС 28 яч.03 до ТП 816, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.03 до ТП 816. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357152 | 471 | 2023-11-12 | 9 | 25 | 0.047667 | 2023-11-12 | 11 | 35 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 11м/с произошел наклон дерева (высотой 15 метров), растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №22-№23, с последующим падением на провода, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.65-01 на ПС 35 Полевое. 4.12 Произошло падение дерева (высотой 15 метров) на провода, растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №22-№23, при повторяющихся порывах ветра до 11м/с, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.65-01 на ПС 35 Полевое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ 10 кВ ф.65-1 Полевое-Шпагино, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.65-01 и ТП10/0,4кВ с с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP:180134308 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ Ф.65-01 в пролетах опор №22-23, выполнить регулировку провода. Заказ SAP:180134310 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в РП 2024 мероприятия по расчистке и вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением. Заказ SAP №142884427 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2023 год
357150 | 732 | 2023-11-12 | 13 | 30 | 0.0675 | 2023-11-12 | 13 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.М-01 (ОАО "Красный Маяк") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357150 | 733 | 2023-11-12 | 13 | 45 | 0.081666 | 2023-11-12 | 17 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.М-09 (ООО «Филимоновские электросети») (ООО «Филимоновские электросети» присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357153 | 377 | 2023-11-12 | 14 | 26 | 0.00594 | 2023-11-12 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-1299 произошло его самопроизвольное отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-1299 в РУ 0,4 кВ обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ Л2, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-1299, VN004-00045355 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию АВ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-1299. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.12.2023 год
357156 | 237 | 2023-11-10 | 9 | 40 |  | 2023-11-10 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-РТЗ-1 (АО "НАА Радиосвязь"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Городская был отключен В/6кВ яч.7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9157, генеральному директору АО "НПП Радисвязь" (660021, г. Красноярск, ул.Декабристов, 19), о недопущении нарушений требований ПТЭЭПЭЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357156 | 239 | 2023-11-10 | 10 | 30 |  | 2023-11-10 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления воздуха в баке трансформатора, в результате доливки масла после разгерметизации трансформатора 2Т для замены ввода 6 кВ фазы "С" (30.10.2023 г.) произошло образование воздушного пузыря, подъём воздуха в бак РПН и действием ГЗ РПН отключился 2Т на ПС 110 кВ Юго-Западная. 4.7 Произошёл подъем воздуха в бак РПН после разгерметизации трансформатора 2Т для проведения работ по замене ввода 6 кВ фазы "С" на 2Т, доливке масла в бак РПН, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ПС 110 кВ Юго-Западная № 92, Трансформатор ТДТН-25000/110/35/6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж ремонтному и административно-техническому персоналу осуществляющему работы на силовых трансформаторах на тему: "Осмотр газового и струйного реле перед вводом в работу", "Дегазация масла в силовых трансформаторах". Ответственное лицо: Сюськин М.А. 24.11.2023 год
357156 | 240 | 2023-11-10 | 12 | 20 | 0.3 | 2023-11-10 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в схеме присоединения ТП-9153 (ИП Бирюков Л.П.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В/10кВ яч. 18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9153 ИП Бирюкову Леониду Петровичу (Красноярский край, Бирилюсский район, п.Рассвет, ул.Новая, д.11, кв.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 256 | 2023-11-10 | 12 | 20 | 0.14 | 2023-11-10 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 38 лет, с нарушение структуры материала, произошло повреждение в шлейфе провода между опорным стержневым изолятором и контактом разъединителя фазы"А" на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.49-12, что привело к его обрыву и схлёсту с шлейфом фазы "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.12 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.1 Произошло повреждение шлейфа провода ф."А" между опорным стержневым изолятором и контактом разъединителя фазы"А" на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.49-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в шлейфе фазы "А" на опоре №7 КВЛ-10кВ ф.49-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 257 | 2023-11-10 | 16 | 15 | 1.2017 | 2023-11-10 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 264 до ТП 265, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.16-13 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 264 до ТП 265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 264 - ТП 265, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 264 до ТП 265. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 258 | 2023-11-11 | 14 | 50 | 0.33332 | 2023-11-11 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 29 (ООО "АКМ и КО"), действием МТЗ, на ПС 220 кВ Левобережная был отключен В/6кВ ф.1-32. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 29, директору Кутова Наталья Николаевна (660062, Красноярский край, город Красноярск, Высотная ул., д.4 строение 10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 259 | 2023-11-11 | 18 | 30 | 0.4 | 2023-11-11 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-430, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-430, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-430. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 260 | 2023-11-11 | 22 | 1 | 0.24 | 2023-11-11 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5058 (АО "Сибагропромстрой"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В-10кВ яч.21 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5058, директору АО "Сибагропромстрой" Муродян К.А. (660077, г.Красноярск, ул.Авиаторов, д.19), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 261 | 2023-11-12 | 0 | 11 | 0.69336 | 2023-11-12 | 1 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 5002 до ТП 5006, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-16 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 5002 до ТП 5006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 5006 , ТП 5002, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*95 КЛ 10кВ от ТП 5002 до ТП 5006. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357156 | 262 | 2023-11-12 | 11 | 30 | 0.43332 | 2023-11-12 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 251 до ТП 240, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.97-15 на ПС 110/6 кВ "Судостроительная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 251 до ТП 240. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 251 - ТП 240, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 251 до ТП 240. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.01.2024 год
357156 | 263 | 2023-11-12 | 20 | 45 | 0.99169 | 2023-11-12 | 22 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3156 (ООО "Электрические Сети Сибири"), действием оперативного персонала на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В 10кВ ф.123-55. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3156, главному инженеру ООО "Электрические Сети Сибири" Сергею Валерьевичу Строкину (г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.12.2023 год
357153 | 378 | 2023-11-12 | 16 | 0 | 7.9919 | 2023-11-12 | 20 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при порывов ветра 11 м/с произошёл излом провода фазы "А" на опоре №508, что явилось причиной падения провода на землю, возникновению однофазного замыкания и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС110/10 кВ №2 «Городская». 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.2-18 на опоре №508 был обнаружен оборванный провод фазы "А", что явилось причиной падения провода на землю, возникновению однофазного замыкания и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС110/10 кВ №2 «Городская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2-18 на предмет надёжности крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Цавня С.А. 16.12.2023 год
357154 | 197 | 2023-11-13 | 2 | 24 | 0 | 2023-11-13 | 3 | 35 | 3.4.7.3 В результате сбоя в работе маршрутизатора Cisco 2901 (срок эксплуатации более 10 лет) на ПС 110кВ Шила произошло пропадание основного и резервного каналов связи. Одновременное отсутствие основного и резервного каналов привело к прекращению передачи данных ТМ в направлении Красноярского РДУ. 4.16 Сбой в работе маршрутизатора Cisco-2960 (срок эксплуатации более 10 лет), приведший к пропаданию основного и резервного каналов связи на ПС 110кВ Шила. Одновременное отсутствие основного и резервного каналов привело к прекращению передачи данных ТМ в направлении Красноярского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе маршрутизатора Cisco-2960, приведший к пропаданию основного и резервного каналов связи на ПС 110кВ Шила. на Телемеханика, PS110-000411-80-02 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра принять решение о необходимости установки дополнительного коммутатора в шкафу связи на ПС 110/10кВ № 55 "Шила", произвести необходимые переключения, согласно изменяемой схемы организации связи. Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос об установке дополнительного коммутатора на ПС 110/10кВ № 55 "Шила", внести соответствующие изменения в схему организации каналов связи на ПС 110/10кВ № 55 "Шила", согласовать изменения в схеме с Красноярским РДУ. Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 31.01.2024 год
357150 | 735 | 2023-11-13 | 21 | 44 | 0.1595 | 2023-11-14 | 0 | 38 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 в ТП 52-02-2 выразившееся в повреждении контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. 4.1 Термическое повреждение автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 52-02-2, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ в ТП 45-01-5 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.11.2023 год
357152 | 472 | 2023-11-14 | 7 | 31 | 3.528 | 2023-11-14 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (43 года) с потерей механической прочности провода и налипанием мокрого снега на провода, произошел обрыв провода фазы "В" и его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №19/16-№19/17 ВЛ 10 кВ ф.44-10 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В 10 ф.44-10 на ПС 110кВ "Жилпоселок". 4.2 Произошел обрыв провода фазы "В" и его схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №19/16-№19/17 ВЛ 10 кВ ф.44-10, вследствие длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В 10 ф.44-10 на ПС 110кВ "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.44-10 п.Дубинино, Пролет: Опора № 19/16 - Опора № 19/17 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода и выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19/16-№19/17 на ВЛ-10кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Жилпоселок", . Заказ SAP 180170287 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 16.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Жилпоселок", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180170286 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 16.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 16.12.2023 год
357152 | 473 | 2023-11-14 | 8 | 43 | 0.2425 | 2023-11-14 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов (загнивание траверсы и стойки опоры), произошло разрушение деревянной приемной траверсы опоры №18/1, с последующим изломом приемной траверсы опоры, схлесту проводов фаз "А" и "В" на воздушном спуске ТП 45-10-1 приведшее к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ ВЛ-10кВ ф.45-10 на ПС 110 кВ Новоалтатка. Опора №18/1 входит в перечень опор на который запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной приемной траверсы опоры №18/1, с последующим изломом приемной траверсы опоры, схлесту проводов фаз "А" и "В" на воздушном спуске ТП 45-10-1 приведшее к междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ ВЛ-10кВ ф.45-10 на ПС 110 кВ "Новоалтатка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изломом приемной траверсы опоры на ВЛ 10 кВ ф.45-10 с.Алтатка, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной анкерной опоры №18/1 ВЛ 10 кВ ф.45-10 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №170062012 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-10 от ПС 110 кВ "Новоалтатка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180170162 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнит внеочередную проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф.45-10 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №180170164 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 16.12.2023 год
357152 | 474 | 2023-11-14 | 14 | 2 | 0.018 | 2023-11-14 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 36 лет) произошло изменения свойств материала вязки провода, при порывах ветра до 15 м/с произошёл срыв вязки провода фазы "В" на опоре №60 ВЛ-10кВ ф.67-06 , приведший к касанию провода фазы "В" заземленной траверсы и вызвало однофазное замыкание на "землю" и необходимость оперативного выводу из работы В ф.67-06 на ПС 35/10 кВ " Ужурсовхоз". 4.1 Произошёл срыв вязки провода фазы "В" на опоре №60 ВЛ-10кВ ф.67-06 вызванный длительной эксплуатации (более 36 лет) и изменением свойств материала вязки провода приведший к касанию провода фазы "В" заземленной траверсы и вызвало однофазное замыкание на "землю" и необходимость оперативного выводу из работы В ф.67-06 на ПС 35/10 кВ " Ужурсовхоз". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору на ВЛ 10кВ ф.67-06 д.Белоп– д.Парило, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35/10 кВ "Ужурсовхоз", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165732 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода на опоре № 60 и выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №59-№61 на ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35/10 кВ "Ужурсовхоз". Заказ SAP №170061736 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2023 год
357154 | 198 | 2023-11-14 | 9 | 13 | 0.021 | 2023-11-14 | 10 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-69, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-05-69. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-69 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-05-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-69. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-05-69, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-69. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.11.2023 год
357153 | 379 | 2023-11-14 | 10 | 56 | 1.4567 | 2023-11-14 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Оперативным персонал по неотложной заявке для расчистки трассы от угрожающих падением на провода линии деревьев, ключом управления (КУ) отключен В-10 кВ ф.37-02. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 в пролёте опор №№439-460 за пределами охранной зоны линии обнаружены деревья угрожающие падением на провода линии, что явилось причиной отключения оперативным персонал ВЛ 10 кВ ф.37-02 для безопасной работы по расчистке трассы от угрожающих падением на провода линии деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расчистка трассы. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №439 - Оп. №440 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 на предмет наличия угрожающих падением на провода деревьев. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.12.2023 год
357156 | 264 | 2023-11-14 | 9 | 10 | 0.34998 | 2023-11-14 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой опорного изолятора ф."А" 1 сек 10 кВ ТП 710 в яч.№7 с последующим перекидыванием дуги на шину ф."В", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.15 на РП 129. 4.1 Произошел пробой опорного изолятора ф."А" 1 сек 10 кВ ТП 710 в яч.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-710 УО, Ячейка КСО-366 | Техническое мероприятие 1 Провести замену опорного изолятора ф."А" 1 сек 10 кВ ТП 710 в яч.№7, выполнить чистку изоляции яч.№7 в ТП 710. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 265 | 2023-11-14 | 11 | 5 | 0.31666 | 2023-11-14 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 305 до ТП 312, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.12 на РП-97. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 305 до ТП 312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП305 до ТП 312, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 305 до ТП 312. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 266 | 2023-11-14 | 12 | 30 | 0.64169 | 2023-11-14 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 97 до ТП 906, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-78 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 906. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 97 , ТП 906, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 906. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.01.2024 год
357156 | 267 | 2023-11-14 | 13 | 45 | 0.33336 | 2023-11-14 | 14 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 911 (ООО "КрасСети"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В-10кВ ф.49-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 911, генеральному директору ООО "КрасСети" А.Васильеву (660079, г.Красноярск, ул.Свердловская 15, стр.28, оф.39 ), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.12.2023 год
357156 | 268 | 2023-11-14 | 13 | 55 |  | 2023-11-14 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9156 (ООО "Лион"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В-10кВ ф.49-18 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9156, заместителю директора ООО"Лион" Колобухову О.А. (660022, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка 35а, пом.24/6), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.01.2024 год
357156 | 269 | 2023-11-14 | 15 | 35 | 0.03333 | 2023-11-14 | 15 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 280 (ИП Игнатьев О.А.) действием МТЗ, на ПС 110 кВ Северо-Западная был отключен В/10 кВ ф.122-15. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 280, ИП Игнатьев О.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 270 | 2023-11-14 | 17 | 15 | 0.53332 | 2023-11-14 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 1180 до ТП 120, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.4 на РП 27. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 1180 до ТП 120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1180 - ТП 120, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 1180 до ТП 120. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357157 | 374 | 2023-11-15 | 17 | 6 | 0.276 | 2023-11-15 | 18 | 18 | 3.4.12.2 Падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролёте опор 1.12 - 1.13 вследствие порывов ветра до 15м/с. 4.4 Вследствие однофазного замыкания между проводом и веткой дерева, при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№1.12-1.13 в результате порывов ветра до 15м/с, на ПС 35кВ Шалинская оперативно отключен В 10 ф.148-06. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 148-06, Пролет: Опора № 1-12 - Опора № 1-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.148-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Яковлев В.В. 30.11.2023 год
357152 | 475 | 2023-11-15 | 20 | 15 | 0.05 | 2023-11-15 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменением свойств материалов, произошло ослабления пружины привода рабочего подвижного контакта, что привело, в следствии нагрева, к повреждению корпуса автоматического выключателя, срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 14-06-11. 4.12 Произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 14-06-11, по причине ослабления пружины привода рабочего подвижного контакта, приведшее к повреждению корпуса выключателя в следствии нагрева и срабатыванию тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренее повреждение автомата на ТП 14-6-11, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 14-06-11 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180155329 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП10/0,4кВ 14-06-11 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180155331 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 14-06-11. Заказ SAP №170062031 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной ТВК всех контактных соединений на ТП 10/0,4кВ 14-06-11. Заказ SAP №180155930. Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 29.12.2023 год
357150 | 736 | 2023-11-15 | 1 | 45 | 0.0087495 | 2023-11-15 | 2 | 20 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 70-12-4 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу с. Чечеул, ул. Новая д. 5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.12.2023 год
357150 | 737 | 2023-11-15 | 15 | 41 | 0.075 | 2023-11-15 | 16 | 56 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 8-9 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 8-9 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.52-03 произошёл обрыв провода и замыкание фазы "С" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-10 кВ ф.52-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-10 кВ ф.52-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 22.12.2023 год
357150 | 738 | 2023-11-15 | 16 | 2 | 0.0135 | 2023-11-15 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 на вводе в дом по ул. Гоголя 14 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 14 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 6-09-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-8, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 14 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.11.2023 год
357150 | 739 | 2023-11-15 | 20 | 49 | 0.019667 | 2023-11-15 | 22 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 на вводе в дом по ул. Ленина 9 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 10 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 58-05-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 58-05-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.12.2023 год
357156 | 271 | 2023-11-15 | 15 | 20 | 0.58335 | 2023-11-15 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя наТП А 297 (ООО Строй Инвест Проект), действием МТЗ,на РП 65 был отключен В-10кВ яч.16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП А 297, генеральному директору ООО "Строй Инвест Проект" Голвневу В.В. (660049, г.Красноярск, пр-т Мира 19, стр.1, пом.7), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.12.2023 год
357154 | 199 | 2023-11-16 | 6 | 25 | 0.020666 | 2023-11-16 | 7 | 27 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-93, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-05-93. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-93 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 14 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-05-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-93. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-05-93, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-93. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.11.2023 год
357152 | 476 | 2023-11-16 | 10 | 14 | 0.0091665 | 2023-11-16 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов при недопустимом загнивании , произошел излом опоры №4/4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-05-1 10/0,4кВ у основания, приведший к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 69-05-1 10/0,4кВ. Опора №4/4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-05-1 10/0,4кВ находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом стойки опоры №4/4 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-05-1 10/0,4кВ у основания, вследствие длительной эксплуатации с изменением свойств материаловв результате загнивания, приведший к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 69-05-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 69-05-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 69-05-1 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170062066 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену оп.№4/4 и выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор №4/3-№4/5 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП69-05-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180170420 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 69-05-1 10/0,4кВ на загнивание с целью исключения подобных отключений. Заказ SAP №170062067 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.12.2023 год
357152 | 477 | 2023-11-16 | 12 | 48 | 0.22 | 2023-11-16 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (46 лет) с изменением свойств материалов и при порывах ветра до 15 м/с, произошел обрыв вязки провода фазы "А" в месте крепления провода к изолятору на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ, что привело к схлесту проводов и перегоранию ПК 0,4кВ Л-14 от ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошел обрыв вязки провода фазы "А", в результате длительной эксплуатации (46 лет), в месте крепления провода к изолятору на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ, что привело к схлесту проводов и перегоранию ПК 0,4кВ Л-14 от ЗТП 23-06/21-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК 0,4кВ на ЗТП 23-06/21-3/2х630 кВА ОУ, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ЗТП 23-06/21-3 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180170423 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки на опоре №3 ф.А и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-14 от ЗТП 23-06/21-3. Заказ SAP №180170424 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 17.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ПК-0.4 кВ на Л-14 в ЗТП 23-06/21-3. Заказ SAP №180170425 Ответственное лицо: заместитель начальника Шарыповского РЭС Третьяков Д.В.ов Д. 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 17.12.2023 год
357154 | 200 | 2023-11-16 | 10 | 33 | 0.585 | 2023-11-16 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ (ввод в эксплуатацию: 1964 год) произошло разрушение и падение деревянной опоры № 214 ВЛ 10кВ ф.59-2 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Таловского участка Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.59-2 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". 4.1 Разрушение и падение деревянной опоры № 214 ВЛ 10кВ ф.59-2 (данная опора включена в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Таловского участка Большемуртинского РЭС, на которую запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опоры) в результате сверхнормативного срока эксплуатации ВЛ (ввод в эксплуатацию: 1964 год), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.59-2 на ПС 35/10кВ № 59 "Таловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение и падение деревянной опоры № 214 ВЛ 10кВ ф.59-2. на ВЛ 10 кВ ф. 59-2 д. Луговское,Черняевка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.59-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на деревянную опору № 214 ВЛ 10кВ ф.59-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 24.11.2023 год
357153 | 380 | 2023-11-16 | 13 | 21 | 0.017333 | 2023-11-16 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошло разрушение деревянной стойки опоры №38/64 КВЛ 10 кВ ф.39-03 по верху конструкции, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.39-03 на ПС 110 кВ Казанцево для замены повреждённой опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.39-03 обнаружено повреждение стойки опоры №38/64 по верху конструкции, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.39-03 на ПС 110 кВ Казанцево для замены повреждённой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-03 на предмет целостности опор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180170305. Ответственное лицо: В.Г.Полежаев 20.12.2023 год
357153 | 381 | 2023-11-16 | 16 | 48 | 0.008499 | 2023-11-16 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя КГКУ (КРУДОР). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику линии (ГП КК "ДРСУ-10") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.12.2023 год
357156 | 272 | 2023-11-16 | 4 | 12 |  | 2023-11-16 | 4 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.22 до ТП 990, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.181-22 на ПС 110 кВ Весна-2. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.22 до ТП 990. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС181яч.22 -ТП990, Кабель силовой АПвП-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвП-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч.22 до ТП 990. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.01.2024 год
357156 | 273 | 2023-11-16 | 4 | 12 |  | 2023-11-16 | 4 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия высоких температур при пожаре на ПС 110 кВ Весна-2 произошедшего 03.11.23 произошло изменение свойств материала контрольного кабеля токовых цепей защиты от замыканий на землю, произошло снижение уровня электрической изоляции контрольного кабеля от яч.16 ф.181-16 до яч.33 2В 10 2Т, что привело к короткому замыканию во вторничных цепях и ложному срабатыванию ЗЗ ф.181-16 на ПС 110 кВ Весна-2. 4.12 Произошло нарушение электрической изоляции и пробой контрольного кабеля токовых цепей ЗЗ ф.181-16 от яч.16 ф.181-16 до яч.10 2В 10 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ вторичной цепи ЗЗ от яч.41 ф.181-41 до яч.33 2В 10 2Т, КЛ вторичной цепи ЗЗ от яч.41 ф.181-41 до яч.33 2В 10 2Т / АВВГ 5х4 | Техническое мероприятие 1 Замена кабельной линии вторичных цепей ЗЗ ф.181-16 от яч.16 ф.181-16 до яч.10 2В 10 2Т. Ответственное лицо: Волынец А.А. 21.12.2023 год
357156 | 274 | 2023-11-16 | 4 | 12 |  | 2023-11-16 | 4 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия высоких температур при пожаре на ПС 110 кВ Весна-2 произошедшего 03.11.23 произошло изменение свойств материала контрольного кабеля токовых цепей защиты от замыканий на землю, произошло снижение уровня электрической изоляции контрольного кабеля от яч.41 ф.181-41 до яч.33 3В 10 1Т, что привело к короткому замыканию во вторничных цепях и ложному срабатыванию ЗЗ ф.181-41 на ПС 110 кВ Весна-2 без отключения выключателя. 4.12 Произошло нарушение электрической изоляции и пробой контрольного кабеля токовых цепей ЗЗ ф.181-41 от яч.41 ф.181-41 до яч.33 3В 10 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ вторичной цепи ЗЗ от яч.41 ф.181-41 до яч.33 3В 10 1Т, КЛ вторичной цепи ЗЗ от яч.41 ф.181-41 до яч.33 3В 10 1Т / АВВГ 5х4 | Техническое мероприятие 1 Замена кабельной линии вторичных цепей ЗЗ ф.181-41 от яч.41 ф.181-41 до яч.33 3В 10 1Т. Ответственное лицо: Волынец А.А. 21.12.2023 год
357156 | 275 | 2023-11-16 | 4 | 12 | 10.298 | 2023-11-16 | 5 | 35 | 3.4.7.4 Вследствие воздействия высоких температур при пожаре на ПС 110 кВ Весна-2 произошедшего 03.11.23 произошло изменение свойств материала контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора 1Т, произошло снижение уровня электрической изоляции контрольного кабеля от яч.5 1В 10 1Т до ОПУ панель 9, что привело к короткому замыканию во вторничных цепях и отключению, ложным действием ДЗТ В 110 1Т на ПС 110 кВ Весна-2. 4.12 Произошло нарушение электрической изоляции и пробой контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора 1Т от яч.5 1В 10 1Т до ОПУ панель 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ вторичной цепи ТТ от яч.5 1В 10 1Т до ОПУ панель 9, КЛ вторичной цепи ТТ от яч.5 1В 10 1Т до ОПУ панель 9 / АВВГ 5х4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной линии вторичных цепей ТТ от яч.5 1В 10 1Т до ОПУ панель 7. Ответственное лицо: Волынец А.А. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить комплексную проверку УРЗА 1Т с проверкой изоляции токовых цепей и снятием векторных диаграмм ДЗТ 1Т. Ответственное лицо: Волынец А.А. 21.12.2023 год
357156 | 276 | 2023-11-16 | 10 | 5 | 0.2 | 2023-11-16 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 5012 до ТП 5007, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-30 на ПС 110 кВ Весна. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 5012 до ТП 5007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 5012 - ТП 5007, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ-10кВ от ТП 5012 до ТП 5007. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.12.2023 год
357156 | 277 | 2023-11-16 | 13 | 10 | 0.05 | 2023-11-16 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 6 кВ (ТП 344 - ТП 933) (ООО "Строймонтаж №9"), действием МТЗ, на РП-14 был отключен В/6 кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ликвидатору ООО "Строймонтаж №9" Сидоренко Александру Сергеевичу (660006, Красноярский край, город Красноярск, ул. Лесников, д. 6 "г"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.12.2023 год
357156 | 278 | 2023-11-16 | 17 | 30 | 0.79998 | 2023-11-16 | 18 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 79с (ООО "КрасСети"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В-10кВ ф.139-49. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 79 с, генеральному директору ООО "КрасСети" Васильеву А. (660079, г.Красноярск, ул. Свердловская 15, стр 28, оф.39 д. 2б), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.12.2023 год
357156 | 280 | 2023-11-16 | 17 | 50 | 0.23331 | 2023-11-16 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Красный Яр яч.9 до РП 161 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.10-09 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Красный Яр яч.9 до РП 161 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 10 яч.09 - РП161 яч.4, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Красный Яр яч.9 до РП 161 яч.4. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 281 | 2023-11-17 | 2 | 0 |  | 2023-11-17 | 2 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6/0,4кВ №63-2 (ОАО «РедСтилТайерс»), действием МТЗ на ПС 110 кВ Шинный завод был отключен В/6 кВ ф.154-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО «РедСтилТайерс» В.В. Шишкину (Тамбовская ул., д. 5, г. Красноярск, 660013 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.12.2023 год
357156 | 282 | 2023-11-17 | 2 | 20 | 0.5 | 2023-11-17 | 3 | 20 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на РП 6/0,4кВ №186 (ОАО "РЖД"), действием оперативного персонала на ПС 110кВ Шинный завод был отключен В/6 кВ ф.154-05. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Заместителю начальника дирекции ОАО «РЖД» В.В. Крутилину (Горького ул., д. 6, г. Красноярск, 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 17.12.2023 год
357157 | 375 | 2023-11-17 | 15 | 57 | 0.0059165 | 2023-11-17 | 17 | 8 | 3.4.8.2 Обрыв проводов в пролёте опор №№ 2- 3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 138-07-5/250 кВА сторонним автомобилем, бетоносмеситель. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от обрыва проводов в пролете опор №№ 2-3 сторонним автомобилем бетоносмеситель, на ТП 138-07-5/250 кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 138-07-5, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 2-3 | Организационное мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП138-07-5/250кВА:-выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающих дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.11.2023 год
357157 | 376 | 2023-11-17 | 16 | 43 | 0.72435 | 2023-11-17 | 18 | 29 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой (15м/с.) нагрузки на провода ВЛ-10кВ ф.5-01. Срыв вязки проводов ф. "А" на опоре №75. 4.4 следствие однофазного замыкания на ж/б. опоре №75 от срыва изолятора из-за сильного (15м/с.) ветра и падения провода на металлическую траверсу, на ПС110 кВ Агинская оперативно (КИ фаза "А"=0 кВ) отключен В 10 ф.5-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5-01, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-01: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.11.2023 год
357157 | 377 | 2023-11-17 | 21 | 42 | 0.0049995 | 2023-11-17 | 22 | 2 | 3.4.12.2 С хлест проводов на вводе в жилой дом от опоры №11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за с хлеста проводов на вводе в жилой дом на опоре №11 на КТПН 48-03-9/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-03-9, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 48-03-9/160: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 17.11.2023 год
357150 | 740 | 2023-11-17 | 10 | 4 | 0.037917 | 2023-11-17 | 11 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 на вводе в дом по ул. Комсомольская 5 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 30-1 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-09-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-20, Опора П3Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 30-1 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 24.11.2023 год
357150 | 741 | 2023-11-18 | 21 | 50 | 0.11665 | 2023-11-18 | 22 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 210-211 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 210-211 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-07 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.33-07 10 кВ на ПС 35 кВ №33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07 (Иланск. уч), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 22.12.2023 год
357156 | 283 | 2023-11-18 | 16 | 45 | 0.75 | 2023-11-18 | 18 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей ножей РЛНД-10 между фазами "А" и "В" на опоре № 17/1 ВЛ 6кВ ф. 40-02, произошло однофазное замыкание на землю и отключение действием оперативного персонала В/6кВ ф. 40-02 на ПС 35 кВ Базаиха. 4.4 Произошло перекрытие изоляции фазы "А" на РЛНД-10 опоры 17/1 ВЛ 6кВ ф.40-02 по птице. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ВЛ 6кВ ф.40-2, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с контактов РЛНД-10 на опоре № 17/1 ВЛ 6кВ ф.40-02. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 22.12.2023 год
357153 | 382 | 2023-11-17 | 17 | 49 | 0.02333 | 2023-11-17 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В результате превышении номинальной нагрузки автоматического выключателя (100 А) АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-1299 произошло его отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-1299 в РУ 0,4 кВ обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ Л1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-1299, VN004-00045354 | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения мощности трансформатора ТП 51-01-1299 и увеличение номинала АВ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-1299. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 20.12.2023 год
357153 | 383 | 2023-11-17 | 18 | 12 | 0.020764 | 2023-11-17 | 18 | 26 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819 произошло его самопроизвольное отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819 в РУ 0,4 кВ обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ Л1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ. на VN004-00045415, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-2819 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку механизма АВ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 20.12.2023 год
357153 | 384 | 2023-11-18 | 10 | 35 | 0.035964 | 2023-11-18 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошол провис проводов в пролете опор №№ 51-52, что явилось причиной схлестывания проводов действия МТЗ и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 обнаружен увеличенный провес проводов в пролете опор №№ 51-52 и следы короткого замыкания в результате схлестывания проводов, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Пролет: Оп. №51 - Оп. №52 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-19. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP № Ответственное лицо: С.А, Цавня 21.12.2023 год
357153 | 385 | 2023-11-18 | 14 | 18 | 2.9431 | 2023-11-18 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" с последующим перекрытием между фазами "А" и "В" на ТП 10/0,4 кВ №2-18-2685, что явилось причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Минусинская городская. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-18 на ТП 10/0,4 кВ №2-18-2685 обнаружено повреждение опорных изоляторов фазы "А", "В" и "С", что явилось причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Минусинская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, VS010-0006359 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ №2-18-2685. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.12.2023 год
357157 | 379 | 2023-11-18 | 10 | 6 | 1.896 | 2023-11-20 | 3 | 30 | 3.4.11 Воздействие ветровой нагрузки (28 м/с) на опору №66 ВЛ 10 кВ ф. 9-01, на провода ВЛ 10 кВ ф. 9-03 в пролете опор № 5-16, №5-17, на провода ВЛ 10 кВ ф. 9-09 в пролете опор №63, №64. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов ветками деревьев в пролете опор №66, №67 ВЛ 10 кВ ф. 9-01 из-за наклона опоры №66 (болото), наброса веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ ф. 9-03 в пролете опор №5-16, №5-17, наброса веток из вне охранной зоны на провода ВЛ 10 кВ ф. 9-09 в пролете опор №63, №64, на ПС 35 кВ Вершино-Рыбное действием МТЗ отключались В 10 ф. 9-01, 9-03, 9-09. Повреждения самоустранились. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание ветками деревьев при наклоне опоры №66 на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67; Междуфазное замыкание при набросе веток деревьев на провода на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Пролет: Опора № 5-16 - Опора № 5-17; Междуфазное замыкание при набросе веток деревьев на провода на ВЛ 10 кВ ф.9-09, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 9-01, 9-03, 9-09 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.11.2023 год
357152 | 431 | 2023-10-23 | 14 | 20 | 0.43334 | 2023-10-23 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение за границей балансовой принадлежности, в сетях ОАО «Назаровская СХТ». | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 77-45 от ПС 110кВ Сельмаш с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165456 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к администрации ОАО «Назаровская СХТ». Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.11.2023 год
357152 | 432 | 2023-10-23 | 16 | 3 | 0.07666 | 2023-10-23 | 16 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильных, повторяющихся порывов ветра произошло падение дерева (высотой более 15 м.), растущего вне охранной зоны, приведшее к схлесту проводов в пролетах опор № 60 и оп.№ 61 ВЛ 6кВ ф. 20-13 от ПС 110кВ Назаровская, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением В 6кВ ф. 20-13 на ПС 110кВ Назаровская. 4.4 Произошел схлест проводов в пролетах опор № 60 и оп.№ 61 ВЛ 6кВ ф.20-13от ПС 110 кВ Назаровская, вызванный падением дерева (высотой более 15м.) на провода при порывах ветра до 25 м/с, растущего вне охранной зоны, приведшее к междуфазному короткому замыканию с отключением В 6кВ ф. 20-13 на ПС 110 кВ Назаровская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево с проводов и выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-6кВ в пролете оп. 60 - оп.61 Ф. 20-13 от ПС 110 кВ Назаровская. Заказ SAP № 180165607 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-6кВ ф. 20-13 от ПС 110 кВ Назаровская. Заказ SAP № 180165609 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165606 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам внепланового обхода ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская, произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.60-63. Заказ SAP № 180165608 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 433 | 2023-10-23 | 16 | 58 | 0.111 | 2023-10-23 | 18 | 49 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с и нарушения целостности корневой системы дерева (высотой более 15 м.) в болотистой местности, растущего вне охранной зоны, произошло его падение на провода, приведшее к схлесту проводов в пролетах опор № 39 и оп.№ 40 ВЛ 6кВ ф. 85-12 от ПС 35кВ ДСЗ, что вызвало междуфазное короткое замыкание фаз «В» и «С» с отключением В 6кВ ф. 85-12 на ПС 35кВ ДСЗ. 4.4 Произошел схлест проводов в пролетах опор № 39 и оп.№ 40 ВЛ 6кВ ф. 85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ, вызванный падением дерева (высотой более 15 м.) растущего вне охранной зоны в болотистой местности, при порывах ветра до 25 м/с на провода, приведшее к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 6кВ ф. 85-12 на ПС 35 кВ ДСЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.85-12, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево с проводов и выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-6кВ в пролете оп. 39 - оп.40 Ф. 85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ. Заказ SAP № 180165457 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-6кВ ф. 85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ. Заказ SAP № 180165456 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165453 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам внепланового обхода ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ, произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.19-23 Заказ SAP № 180165455 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 434 | 2023-10-23 | 18 | 25 | 0.038004 | 2023-10-23 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ( 57 лет) и старения изоляции кабельной линии произошел пробой изоляции фазной жилы на броню силового кабеля от ТП 2-08-01 6/0,4кВ до ТП 1-02-01. 4.16 Произошел пробой изоляции фазной жилы на заземленную броню силового кабеля 6 кВ, вследствие длительной эксплуатации и ухудшении изоляционных характеристик силового кабеля от ТП 2-08-01 6/0,4кВ до ТП 1-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 2-8-1 до ТП 1-2-1, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый обход и осмотр КЛ 6кВ ф.2-8 от ТП 2-08-01 до ТП 1-02-01 6/0,4кВ. с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165974 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.2-8 от ТП2-08-01 6/0,4кВ до ТП 1-02-01 6/0,4кВ Заказ SAP №.170061717 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.10.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести, после проведения ремонта, высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.2-8 от ТП 2-08-01 6/0,4кВ до ТП 1-02-01 6/0,4кВ. Заказ SAP №180165732 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 24.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 435 | 2023-10-23 | 22 | 3 | 0.026668 | 2023-10-23 | 23 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 13 - оп.14 ВЛ-0,4 Л-2 ТП 74-04-02, что вследствие сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 13 - оп. 14 ВЛ-0,4 Л-2 ТП ТП 74-04-02 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключения АВ ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 74-04-02. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 13 - оп. 14 ВЛ-0,4 Л-2 ТП 74-04-02, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 13 - оп. 14 ВЛ-0,4 Л-2 ТП 74-04-02 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-2 на ТП 74-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ф "А" и ф "В" на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-74-4-2, Пролет: оп.13 - оп.14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 74-04-02. Заказ SAP №180164785 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ 74-04-02 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164784 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 год
357152 | 436 | 2023-10-23 | 22 | 30 | 0.06667 | 2023-10-23 | 23 | 10 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатацией ВЛ 10 кВ 97-03 (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры) и сильных, повторяющихся порывах ветра до 25м/с, произошёл излом стоики опоры №32 с последующим схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№31-33 с междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.97-03 на ПС 35кВ " Яга". Опора №32 ВЛ 10 кВ 97-03 входит в перечень опор на который запрещен подъем. 4.1 Произошёл излом стоики опоры №32 с последующим схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№31-33 с междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.97-03 на ПС 35кВ " Яга", вызванный длительной эксплуатацией ВЛ 10 кВ 97-03 (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры) и сильных, повторяющихся порывах ветра до 25м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры. на ВЛ 10 кВ ф.97-03 д.Яга, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №32 ВЛ-10кВ ф.97-03 от ПС 35кВ "Яга" Заказ SAP № 170061639 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №31-33 ВЛ-10кВ ф.97-03 от ПС 35 кВ"Яга" Заказ SAP № 180165176 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-03 от ПС 35кВ "Яга" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165177 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф.97-03 от ПС 35кВ "Яга" Заказ SAP № 180165183 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 год
357152 | 437 | 2023-10-23 | 22 | 45 | 0.43335 | 2023-10-23 | 23 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 174/150-№174/151 ВЛ-10кВ ф.8-09 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-09 на ПС 220кВ " Ужур". 4.1 При схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 174/150-№174/151 ВЛ-10кВ ф.8-09, вызванный незначительным удлинением, вследствие его длительной эксплуатации провода фазы "В" с его провисом и при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением Вф.8-09 на ПС 220 кВ " Ужур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест поводов. на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Пролет: Опора № 174/150 - Опора №174/151 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/150-174/151ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур". Заказ SAP 180165175 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220 кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180165112 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 год
357152 | 438 | 2023-10-23 | 22 | 52 | 0.034 | 2023-10-24 | 0 | 34 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатации и изменение физических свойств материала провода произошло незначительное удлинение провода фазы "А", что привело к провису провода в пролете опор №10-№11 Л-1 от ТП 32-03-11 10/0,4кВ, что при сильных порывах ветра до 18 м/с привело к схлёсту проводов в пролёте , междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 32-03-11 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлёст проводов в пролёте опор №10-№11 Л-1 от ТП10/0,4кВ 32-03-11 вследствие длительной эксплуатации и изменение физических свойств материала провода произошло незначительное удлинение провода фазы "А", что привело к провису провода в пролете опор и при сильных порывах ветра привело к междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 10/0,4кВ 32-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-03-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 32-03-11 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180164988 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 32-03-11 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180164990 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 год
357152 | 439 | 2023-10-23 | 23 | 0 | 0.073337 | 2023-10-23 | 23 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие длительной ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с), произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы в фаз "В" на опоре № 120/12 ВЛ-10кВ ф.96-06, с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах опор №120/11-№120/12,что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №120/11-№120/12 с отключением В 10 ф.96-06 на ПС 35кВ "Михайловка". 4.4 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы в фаз "В" на опоре № 120/12 ВЛ-10кВ ф.96-06 вследствие длительной ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с), с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах опор №120/11-№120/12,что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №120/11-№120/12 с отключением В 10 ф.96-06 на ПС 35кВ "Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.96-06 с.Михайловка, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №120/12 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 120/11 -№ 120/12 ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка". Заказ SAP № 180165164 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ "Михайловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165166 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 год
357150 | 675 | 2023-10-23 | 14 | 26 | 0.204 | 2023-10-23 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 247 ВЛ-10 кВ ф.8-11, что привело к отклонению от вертикальной оси поперёк опоры № 247 и схлёстыванию проводов фазы "А, В". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания стойки опоры № 247 марки П10-4ДБ отклонению от вертикальной оси поперёк опоры № 247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 30.11.2023 год
357150 | 676 | 2023-10-23 | 16 | 45 | 0.21466 | 2023-10-23 | 17 | 41 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.23-112 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.11.2023 год
357150 | 677 | 2023-10-23 | 20 | 45 | 0.29166 | 2023-10-23 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло старение изоляции обмоток провода трансформатора тока фазы «С» в ячейке Вф65-14 10 кВ., что привело к однофазному замыканию фазы "С" на "землю" с переходом в двухфазное короткое замыкание фазы "В, С". 4.16 В результате исчерпания ресурса трансформатора тока фазы «С» в ячейке Вф65-14 10 кВ марки ТT ТПЛМ-10 100/5 произошло старение изоляции с межвитковым замыканием ТТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС "Карапсель" №65 35/10кВ, ТT ТПЛМ-10 100/5 0,5 ф С | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену измерительного трансформатора тока фазы "С" в ячейке Вф.65-14 10 кВ на ПС 35 кВ № 65 "Карапсель". Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.11.2023 год
357150 | 679 | 2023-10-23 | 22 | 0 |  | 2023-10-23 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 41-42, 73-74 на провода из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины, что привело к перекрытию фазы "А" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева 18 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провода в пролёте опор № 41-42, 73-74, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А" и "землёй" на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Иланская тяг.-Н.Ингаш Т-33, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Номер заказа 210385997. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы РП 2024 года мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) провести анализ наличия ОСД на ВЛ. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 03.11.2023 год
357150 | 681 | 2023-10-23 | 22 | 15 | 0.34 | 2023-10-24 | 0 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролёте опор № 138-139 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 138-139 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-23 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.81-23 10 кВ на ПС 35 кВ №81 "Тинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 138-139 на ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 год
357150 | 682 | 2023-10-23 | 22 | 24 | 0.01 | 2023-10-23 | 22 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 15/21-15/22 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.12 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 15/21-15/22 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ СВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 15/21-15/22 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357150 | 683 | 2023-10-23 | 22 | 45 | 0.030501 | 2023-10-23 | 23 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 1.7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 1.7 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2в ТП 10/0,4кВ № 76-06-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 76-06-4, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1.7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 685 | 2023-10-23 | 23 | 35 | 0.85201 | 2023-10-24 | 1 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) в пролётах опор № 99-100 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины, что привело к перекрытию фазы "А", "В". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева 22 метра. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 99-100, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А", "В" на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка Т-49, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Номер заказа 210385998 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы РП 2024 года мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Георгиевка-Березовка (Т-49) провести анализ наличия ОСД на ВЛ. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 03.11.2023 год
357153 | 356 | 2023-10-23 | 15 | 24 | 0.12132 | 2023-10-23 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошла разрегулировка контактной системы на Р 10 кВ №26-02-108, что явилось причиной искрения контактов и принятия решения об отключении по неотложной заявке В 10 кВ ф.26-02 для ревизии разъединителя. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-02 на Р 10 кВ №26-02-108 было обнаружено искрение контактов, что явилось причиной вывода из работы Р 10 кВ №26-02-108 для ревизии контактной системы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов. на ВЛ-10 кВ ф.26-02 п.Сухое озеро, VS010-0006370 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Р-10 кВ ф.26-02 на предмет правильной регулировки контактной системы. Ответственное лицо: Цавня С.А. 25.11.2023 год
357153 | 357 | 2023-10-23 | 16 | 46 | 0.55033 | 2023-10-23 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 15-20 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.32-14 в пролёте опор №№109-110 (переход через дорогу) была свалена сухая берёза высотой 18 метров находящаяся за пределами охранной зоны линии на расстоянии 12 метров от крайнего провода, что явилось причиной излома опоры №109, схлёстывания проводов в пролете опор №№109-110, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-14 было обнаружено сваленное ветром на провода в пролёте опор №№109-110 (переход через дорогу) сухое дерево (берёза) высотой 18 метров, что явилось причиной излома опоры №109, схлёстывания проводов в пролете опор №№109-110, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.32-14 Полтавка, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-14 на предмет определения сухостоя угрожающего падением на провода ВЛ с подачей заявки лесхоз об их удалении. Ответственное лицо: Амельков И.В. 27.11.2023 год
357153 | 358 | 2023-10-23 | 22 | 17 | 0.005976 | 2023-10-23 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло увеличение провеса проводов в пролёте от опоры №16 до жилого дома, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 53-05-769. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ № 53-05-769 обнаружено, что в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло увеличение провеса проводов в пролёте от опоры №16 до жилого дома, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 53-05-769. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-05-769, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-05-769 заказ САП № 180164567. Выполнить регулировку стрелы провеса провода ввода в жилой дом опоры №16 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-05-769 заказ САП № 180164575. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 24.11.2023 год
357156 | 182 | 2023-10-23 | 14 | 46 | 0.035499 | 2023-10-23 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 41 года произошло загнивание опоры 15/3 у основания, при порывах ветра более 19 м/с, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л1 на ТП 35-4-8. 4.1 Произошло падение опоры №15/3 ВЛ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-35-4-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б пасынка на оп.№15/3 Л-1 ВЛ-0,4кВ от ТП 35-4-8. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 35-4-8 с проверкой загнивания деревянных опор. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 03.12.2023 год
357156 | 183 | 2023-10-23 | 15 | 25 | 0.525 | 2023-10-23 | 17 | 10 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, не установленными лицами, в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.185-11, произошло повреждение стойки опоры №2/3 ф.185-11 у основания. 23.10.2023 порывы ветра до 22 м/с привели к излому стойки опоры и падение опоры №2/3 ф.185-11, схлёсту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 237. 4.4 Произошёл излом стойки у основания и падение опоры №2/3 ВЛ-10кВ ф.185-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВКЛ-10кВ ф. 185-11 от ТП 3320, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замену анкерной опоры 2/3 ВЛ-10кВ ф.185-11 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.185-11. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 184 | 2023-10-23 | 17 | 30 | 0.012833 | 2023-10-23 | 18 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие ветровых нагрузок более 20 м/с и старении древесины опоры произошел излом стойки опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 64-5-8 и схлёст проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием тепловой защиты АВ/0.4кВ Л-1 на ТП 64-5-8. 4.4 Произошел излом стойки опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 64-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 64-5-8, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Установить Ж/Б приставку на стойки опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 64-5-8. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с проверкой загнивания опор по всей линни. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 185 | 2023-10-23 | 17 | 38 | 0.019249 | 2023-10-23 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации трансформатора с нарушение структуры материала изоляции, произошло внутреннее повреждение трансформатора, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, перегоранием ПК 10кВ 2Т на КТП 135-3-4. 4.1 Внутреннее повреждение трансформатора 2Т на КТП 135-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 135-3-4 МУП ЕЭС, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 2Т на КТП 135-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 186 | 2023-10-23 | 20 | 27 |  | 2023-10-23 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ более 63 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание древесины, что привело к излому стойки деревянной опоры, схлёсту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению, действием тепловой защиты АВ/0,4 кВ Л-2 на ТП 47-2-11. 4.1 Произошел излом стойки опоры № 7/12 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 47-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КСТП № 47-2-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б пасынок на опору № 7/12 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 47-2-11. Выполнить внеплановый осмотр, проверкой на загнивания, по результатам осмотра запланировать ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 187 | 2023-10-23 | 21 | 5 | 0.23334 | 2023-10-23 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5000 (ЗАО "ПО Геликон-Плюс"), действием МТЗ, на ПС 25 РТИ 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 25-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ЗАО "ПО Геликон-Плюс" В.Ю. Горбушену (ул. 4-я Шинная, зд. 22, г. Красноярск, 660124), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 25.11.2023 год
357156 | 188 | 2023-10-23 | 21 | 30 | 0.06666 | 2023-10-23 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ ф. 102-8 от ПС 35 кВ Плотина до оп.№1 (ООО "Эко-Парк "Адмирал"), действием МТЗ, на ПС35 кВ Плотина был отключен В/10кВ ф. 102-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.102-8, генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Залив Шумиха, д. 5/33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357152 | 440 | 2023-10-24 | 0 | 30 | 0.07333 | 2023-10-24 | 1 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие длительной ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с) произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №74 ВЛ-10кВ ф.96-01, с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах опор №73-№75, что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «А» в пролёте опор №74 -№75 с отключением В 10 ф.96-01 на ПС 35кВ "Михайловка". 4.4 Произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №74 вследствие длительной ветровой нагрузки (порывы до 25 м/с) на опоре №74 ВЛ-10кВ ф.96-01, с последующей разрегулировкой стрелы провиса провода в пролётах опор №73-№75,что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «А» в пролёте опор №74 -№75 с отключением В 10 ф.96-01 на ПС 35кВ "Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.96-01 с.Михайловка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №74 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №73 -№75 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35 кВ № "Михайловка". Заказ SAP № 180165162 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35 кВ "Михайловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165168 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 год
357152 | 441 | 2023-10-24 | 0 | 35 | 0.23 | 2023-10-24 | 2 | 30 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатации и изменение свойств материалов произошло незначительное удлинение провода ф."В" и при неоднократных порывах ветра до 25 м/с, произошёл однократный схлест проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №34-35, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 6 Ф.29-41 на ПС 110кВ Транзитная В от действия защиты МТЗ. 4.1 Произошёл схлест проводов ф."В" и ф."С", при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, в пролёте опор №34-№35, вследствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов приведших к незначительному удлинению провода ф."В", приведших к междуфазному короткому замыканию с отключением В 6 Ф.29-41 на ПС 110 кВ Транзитная В от действия защиты МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.29-41, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ-6кВ ф.29-41 Заказ SAP № 180165963 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-41 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165939 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 442 | 2023-10-24 | 1 | 15 | 0.1875 | 2023-10-24 | 2 | 30 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатацией ВЛ 10 кВ 8-10 (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры) и сильных, повторяющихся порывах ветра до 25м/с, произошёл излом стоики опоры №240 с последующим схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№239-241 с междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220 кВ "Ужур". Опора №240 ВЛ 10 кВ 8-10 входит в перечень опор на который запрещен подъем. 4.1 Произошёл излом стоики опоры №240 с последующим схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№239-241 с междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.8-10 на ПС 220 кВ "Ужур"., вызванный длительной эксплуатацией ВЛ 10 кВ 8-10 (более 40 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры) и сильных, повторяющихся порывах ветра до 25м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №240 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220кВ "Ужур" Заказ SAP № 170061637 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №239-241 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220кВ "Ужур" Заказ SAP № 180165174 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220кВ "Ужур" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165173 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС 220кВ "Ужур" Заказ SAP № 180165184 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.11.2023 год
357152 | 443 | 2023-10-24 | 1 | 22 | 0.021334 | 2023-10-24 | 2 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 2/2 - оп.2/3 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 63-03-03, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с, что привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «С» в пролете оп. 2/2 - оп. 2/3 ВЛ-0,4 Л-1 ТП ТП 63-03-03 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 63-03-03. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 2/2 - оп. 2/3 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 63-03-03, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлёсту проводов ф «А» и «С» в пролете оп. 2/2 - оп. 2/3 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 63-03-03 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключения АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 63-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ф "А" и ф "С" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 63-3-3, Пролет: оп.2/2 - оп.2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2/2-№2/3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 63-03-03. Заказ SAP №180164792 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 63-03-03 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164790 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 год
357152 | 444 | 2023-10-24 | 2 | 11 | 0.013751 | 2023-10-24 | 3 | 6 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 13 - оп.14 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 12-06-07, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 13 - оп. 14 ВЛ-0,4 Л-1 ТП ТП 12-06-07 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 12-06-07. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 13 - оп. 14 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 12-06-07, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 13 - оп. 14 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 12-06-07 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 12-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ф "А" и ф "В" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-6-7, Пролет: оп.13 - оп.14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-06-07 Заказ SAP №180164794 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-06-07 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164793 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 год
357150 | 688 | 2023-10-24 | 0 | 37 | 0.02175 | 2023-10-24 | 0 | 46 | 3.4.12.2 Предположительно на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.65-05 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.65-05 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.65-05, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 689 | 2023-10-24 | 1 | 0 | 0.015 | 2023-10-24 | 1 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8/4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8/4 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 37-12-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-12-9, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8/4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 690 | 2023-10-24 | 2 | 50 | 0.005831 | 2023-10-24 | 2 | 55 | 3.4.12.2 Предположительно на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-09 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.37-09 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ПС "Таежное" №37 35/10кВ, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.11.2023 год
357150 | 691 | 2023-10-24 | 3 | 32 | 0.18 | 2023-10-24 | 5 | 20 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.7-06 в пролёте опор № 137-138, 138-139 произошло падение деревьев из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Произошел обрыв проводов трёх фаз". Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 137-138, 138-139 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.7-06 произошёл обрыв проводов трёх фаз и отключение действием ТО, с НАПВ Вф.7-06 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Заледеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 159/4/88-159/4/89 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт проводов трёх фаз в пролёте опор № 137-138, 138-139 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 03.11.2023 год
357150 | 692 | 2023-10-24 | 3 | 42 | 0.008169 | 2023-10-24 | 3 | 49 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.39-16 в пролёте опор № 186-187 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 186-187 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.39-16 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.39-16 10 кВ на ПС 35 кВ №39 "Залипье". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 186-187 на ВЛ-10 кВ ф.39-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 30.11.2023 год
357152 | 446 | 2023-10-24 | 13 | 40 | 0.047198 | 2023-10-24 | 14 | 39 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки ( порывы ветра 25 м/с и выше) произошел излом деревянной стойки опоры №53 на ж/б приставке в районе верхнего бандажа ВЛ-10 кВ ф.52-01 с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №53 - №54, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф 52-01 с оформлением неотложной заявки. Опора №53 не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.4 Произошел излом деревянной стойки опоры №53 на ж/б приставке в районе верхнего бандажа ВЛ-10 кВ ф.52-01, вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки ( порывы ветра 25 м/с и выше) с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №53 - №54, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф 52-01 с оформлением неотложной заявки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ 10 кВ ф.52-1_Телецентр, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №53 и выполнить регулировку стрелы провиса в смежных пролетах от опоры №52 - №54 ВЛ-10 ф 52-01. Заказ SAP №180164970, 210385840. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 52-01 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №180164969. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10 кВ ф.52-01. Заказ SAP №180165353. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 30.11.2023 год
357152 | 447 | 2023-10-24 | 11 | 1 | 0.25 | 2023-10-24 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение за границей ведомственной принадлежности на ведомственной отпайке ВЛ 10кВ принадлежащей потребителю ЗАО "Енисейтелеком" . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.33-14 от ПС 110 Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165278 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Направить претензионное письмо потребителю ЗАО Енисейтелеком . Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 год
357152 | 448 | 2023-10-24 | 14 | 35 | 0.46766 | 2023-10-24 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации ( 41 год ), пучения грунтов и воздействия длительной ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошел наклон опоры № 216 ВЛ 10 кВ ф 92-04, вызвавший схлёст проводов в пролете опор № 215-217, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 92-04 на ПС 35 кВ Белоярская. 4.4 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 215-217, вызванный, вследствие пучения грунтов и воздействия длительной ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с), наклоном опоры и разрегулировкой стрелы провиса проводов, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 92-04 на ПС 35 кВ Белоярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216; Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Пролет: Опора № 216 - Опора № 217 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ Белоярская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165279 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры № 215 ВЛ-10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ Белоярская. Заказ SAP № 180165340 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 215-217 ВЛ 10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ Белоярская. Заказ SAP № 180165341 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 год
357152 | 449 | 2023-10-24 | 15 | 4 | 0.065001 | 2023-10-24 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(58 лет) и при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 96-06-5 произошёл излом опоры № 39 у основания с последующим наклоном опоры, схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 10/0,4кВ 96-06-5. Опора № 39 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 96-06-5 не входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошёл излом опоры № 39 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 96-06-5 у основания, в результате нарушения структуры материала в результате загнивания и пр порывах ветра до 25 м/с с последующим наклоном опоры и схлёстом проводов, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 96-06-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 96-06-5, Опора П1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 96-06-5, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180165723 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 39 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 96-06-5. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 38- № 39. Заказ в SAP № 170061721. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку опор на загнивание на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 96-06-5. Заказ в SAP № 180165728 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2023 год
357152 | 450 | 2023-10-24 | 16 | 24 | 0.042999 | 2023-10-24 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов(23 года) и при сильных порывах ветра до 25 м/с на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 1-02-3 произошёл излом опоры № 4/1 у основания с последующим наклоном опоры, схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 1-02-3 10/0,4кВ. Опора № 4/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 1-02-3 не входит в перечень опор на которые запрещен подъем 4.1 Произошёл излом опоры, вследствие нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, на № 4/1 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 1-02-3 у основания с последующим наклоном опоры и схлёстом проводов, что вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 1-02-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1-02-3, Пролет: - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 1-02-3, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180165724 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 4/1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 1-02-3. Произвести перетяжку провода в пролете опор № 4- № 4/2. Заказ в SAP № 170061722. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 1-02-3. Заказ в SAP № 180165729 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.11.2023 год
357156 | 189 | 2023-10-24 | 2 | 45 | 0.05 | 2023-10-24 | 3 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП 78-5-18 (ИП Аракелян А.А.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Таскино был отключен В/10кВ ф.78-5. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-78-5-18, ИП Аракелян А.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 190 | 2023-10-24 | 3 | 20 | 0.77499 | 2023-10-24 | 5 | 55 | 3.4.10 Вследствие попадания в ВН-10кВ яч.3 РУ 10 кВ ТП 2026 животного (крыса), произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" , из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ яч.14 на РП-129. 4.12 По причине попадания в РУ 10 кВ ТП 2026 крысы, произошло перекрытие изоляционного промежутка нижних контактов фаз "А" и "В" ВН-10кВ яч.3, из-за чего действием МТЗ отключился В/10 кВ яч.14 на РП-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2026, ВН-10/630 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП 2026 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести чистку изоляции ВН-10кВ яч.3 РУ 10 кВ ТП 2026 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить обращение в администрацию Октябрьского района о несанкционированном размещении мусора в охранной зоне ТП 2026 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 191 | 2023-10-24 | 10 | 5 | 0.71332 | 2023-10-24 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, более 52 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ 6кВ ф.42-8 , что привело к разрегулировки стрелы провеса в пролёте опор №1-2, схлёсту проводов фаз "А" и "С" с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению, действием МТЗ, В/6кВ ф.42-8 на ПС 110 кВ Берёзовская. 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №1 ВЛ 6кВ ф.42-8 с отгоранием шлейфа фазы "С" на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6кВ ф.42-8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №1, с регулировкой стрелы провиса провода в пролёте опор №1-2 ВЛ 6кВ ф.42-8. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 год
357156 | 192 | 2023-10-24 | 10 | 30 | 0.13334 | 2023-10-24 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.28-24 от оп.43/1 до оп.43/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч.4 на РП 211. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.28-24 от оп.43/1 до оп.43/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ ф.28-24 ПП №3 до РП №211 (4), АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.28-24 от оп.43/1 до оп.43/2. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 193 | 2023-10-24 | 15 | 20 | 0.013751 | 2023-10-24 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 65 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки фазного провода на опоре №16 в сторону оп. №17, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 697 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен руб №4 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 697. 4.1 Произошёл обрыва фазного провода в пролёте опоре №16 - 17 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 697. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения на КВЛ 0,4 кВ ТП 697 Л-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 697. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 697. Ответственное лицо: Жук В.П. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 697 организовать устранение замечаний Ответственное лицо: Жук В.П. 31.03.2024 год
357156 | 194 | 2023-10-24 | 15 | 40 | 0.12999 | 2023-10-24 | 16 | 6 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя в ТП 3034 (ООО "ЭСС"), действием МТЗ, на РП-200 был отключен В/6 кВ яч.07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 3034, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 26), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 195 | 2023-10-24 | 16 | 10 |  | 2023-10-24 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-6 кВ от ПС 4 яч.36 ТП 1123 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.4-36на ПС 110 кВ Городская. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-6 кВ от ПС 4 яч.36 ТП 1123 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ от ПС 4 яч.36 ТП 1123 яч.4, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3*120 КЛ-6 кВ от ПС 4 яч.36 ТП 1123 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.11.2023 год
357156 | 196 | 2023-10-24 | 16 | 50 | 0.16002 | 2023-10-24 | 17 | 6 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ ТП 5008 яч.6 - ТП 5010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-13 на ПС 110 кВ Весна. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ ТП 5008 яч.6 - ТП 5010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 5008 яч.6 - ТП 5010, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*95 КЛ-10кВ ТП 5008 яч.6 - ТП 5010. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 197 | 2023-10-24 | 17 | 30 | 0.20001 | 2023-10-24 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 622 - ТП 631, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-2-4 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 622 - ТП 631. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 622 - ТП 631, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3*150 КЛ 10 кВ ТП 622 - ТП 631. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 198 | 2023-10-24 | 21 | 5 | 0.15 | 2023-10-24 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-6 кВ с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №182 ВКЛ 6 кВ ф.28-25, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-25 на ПС 35 кВ Дачная. 4.1 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №182 ВКЛ 6 кВ ф.28-25, в результате длительной эксплуатации ВЛ-6 кВ с нарушение структуры материала, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" и отключению от МТЗ В/6кВ ф.28-25 на ПС 35 кВ Дачная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 6кВ ф.28-25 ТП 8150 - оп. 284, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ВЛ 6 кВ ф.28-25 оп. №182 монтаж линейного провода. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 199 | 2023-10-24 | 23 | 20 | 0.13332 | 2023-10-24 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ТП 420 - ТП 8012 (ООО "ВСОТЦ "АТО"), действием МТЗ, на ПС-96 был отключен В/6 кВ ф.96-17 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ ТП 420 - ТП 8012, директору ООО ВСОТЦ Автотехобслуживание Грачеву Николаю Илларионовичу (660052, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Монтажников, д. 58), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357153 | 359 | 2023-10-24 | 10 | 40 | 0.058802 | 2023-10-24 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ Л. 1 от ТП 10/0,4 кВ №12-09-2247 при порывах ветра до 15-20 м/с произошёл срыв изолятора фазы "С" с приёмной траверсы ТП 10/0,4, . что явилось причиной принятия решения об отключении Л.1 для устранения неисправности. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №12-09-2247 обнаружен сорванный изолятор ВЛ-0,4 кВ Л. 1 фазы "С" с приёмной траверсы ТП 10/0,4 кВ №12-09-2247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 12-09-2247, Пролет: ТП-2247 - Оп.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №12-09-2247 на предмет целостности полиэтиленовых колпачков под изоляторами. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 27.11.2023 год
357153 | 360 | 2023-10-24 | 15 | 16 | 0.015167 | 2023-10-24 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №9-08-2744 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 160/10, повреждение внутри бака трансформатора явилось причиной короткого замыкания и перегорания плавких вставок предохранителей в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 9-08-2744. 4.11 Во время внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №9-08-2744 обнаружен выброс масла из бака тарнсформатора ТМ 160/10, повреждение внутри бака трансформатора явилось причиной короткого замыкания и перегорания плавких вставок предохранителей в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 9-08-2744. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на КТП 9-08-2744, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Ответственное лицо: Цавня С.А. 30.11.2023 год
357153 | 361 | 2023-10-24 | 20 | 41 | 0.031533 | 2023-10-24 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошёл излом шлейфа провода фазы "В" ф.9-08 на Р 10 кВ №9-08-2744, что явилось причиной вывода ВЛ 10 кВ ф.9-08 оперативным персоналом для ремонта провода. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-08 обнаружен оборванный шлейфа провода фазы "В" на Р 10 кВ №9-08-2744, что явилось причиной вывода ВЛ 10 кВ ф.9-08 оперативным персоналом для ремонта провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10 кВ ф.9-08 (ведомственный), Спуск: Оп.№26/8 - ТП 9-08-2744 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода к КТП на Р 10 кВ №9-08-2744. Ответственное лицо: Цавня С.А. 30.11.2023 год
357157 | 338 | 2023-10-23 | 15 | 30 |  | 2023-10-23 | 15 | 30 | 3.4.12.2 Падение ветки с сухостойного дерева из вне охранной зоны (ширина просеки по 30м в каждую сторону) из-за ветра 22м/с., на ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская С-904 в пролете опор №№33-34. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №№33-34 от влетевшей, из-за сильного ветра, в провода ветки с дерева из вне охранной зоны между фазами "В" и "С"; на ПС 220кВ Саянская тяговая действием ТО с УАПВ отключался В С-904-110. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от влетевшей в провода ветки с дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 В пролете опор №№33-34 на ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) вырубить ОСД из вне охранной зоны, угрожающий падением веток на провода. Заказ №210386132 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Повести анализ листков осмотра ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) на наличие деревьев вне охранной зоны и угрожающие падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объем вырубки ОСД Ответственное лицо: Савостенок С.П. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа листков осмотра ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) включить в ремонтную программу на 2024-2025гг.вырубку ОСД. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 10.11.2023 год
357157 | 339 | 2023-10-23 | 18 | 57 | 0.001667 | 2023-10-23 | 19 | 7 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.18-03 в пролете опор №№ 85-86. Устранено. 4.4 Вследствие межфазного замыкания из-за падения деревьев из вне охранной зоны от сильного ветра в пролете опор №№85-86, на РП 10 кВ Дом престарелых отключался В10 ф.18-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 18-03, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.10.2023 год
357157 | 340 | 2023-10-23 | 21 | 17 |  | 2023-10-23 | 21 | 17 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 22м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 16-06-1. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста и-за сильного ветра проводов в пролете опор №№3-4, на ТП 16-06-1 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (ремонт, перетяжка провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 16-06-1, Пролет: - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 16-06-1 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприяньчик Р.Н. 31.10.2023 год
357157 | 341 | 2023-10-23 | 21 | 43 | 0.26001 | 2023-10-23 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 22 м/с) на ВЛ 10 кВ ф 19-02 с падением ветки с дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№ 7.24-7.25. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №№ 7.24-7.25 из-за упавшей ветки дерева из вне охранной зоны при сильном ветре, на ПС 35 кВ Тальская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 19-02. ( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание от с хлеста проводов в пролете опор № 7.24-7.25 на ВЛ 10 кВ ф.19-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19-02, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2023 год
357157 | 342 | 2023-10-23 | 21 | 46 | 0.03999 | 2023-10-23 | 21 | 54 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 22м/с. на провод ВЛ-10 кВ ф.28-06 в пролете опор №№ 32-33. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№32-33, на ПС 110 кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно) отключался В 10 ф.28-06. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-06, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.10.2023 год
357157 | 343 | 2023-10-23 | 22 | 27 | 0.18083 | 2023-10-24 | 2 | 4 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 22 м/с. на провод ВЛ 10 кВ ф. 15-03 от ПС 35 кВ Марьевка в пролете опор №1-118, №1-119. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от схлеста проводов, из-за сильного ветра (22 м/с) в пролете опор №1-118, № 1-119 ВЛ 10 кВ ф. 15-03, на ПС 35 кВ Марьевка действием МТЗ отключался В 10 ф. 15-03. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-03, Пролет: Опора №1-118 - Опора №1-119 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.10.2023 год
357157 | 344 | 2023-10-23 | 22 | 48 | 0.026667 | 2023-10-24 | 1 | 28 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 22 м/сек) на ВЛ 10 кВ ф 32-01 с падением ветки дерева в пролете опор №№ 46-47. 4.4 В следствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 46-47 из-за упавшей ветки с дерева из вне охранной зоны при сильном ветре, на ПС 35 кВ Подсобное хозяйство действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 32-01.( ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание в пролете опор №№ 46-47 на ВЛ 10 кВ ф.32-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2023 год
357157 | 345 | 2023-10-24 | 1 | 5 | 2.2425 | 2023-10-24 | 6 | 4 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провод ВЛ-10кВ ф.28-11 в пролете опор №№82-83. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№82-83, на ПС 110кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ, отключался В 10 ф.28-11. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-11, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-11 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2023 год
357157 | 346 | 2023-10-24 | 1 | 20 | 0.03333 | 2023-10-24 | 1 | 40 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.64-02 в пролете опор №№ 126-127 обрыв провода. Устранено. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю при обрыве провода из-за падения дерева из вне охранной зоны от сильного ветра в пролете опор №№126-127, на ПС 35 кВ Малиновка оперативно отключался В10 ф.64-02. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 64-02, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.64-02: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.10.2023 год
357157 | 347 | 2023-10-24 | 10 | 45 | 0.19667 | 2023-10-24 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на опору №1.4 ВЛ-10кВ ф. 55-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов при с хлесте в пролете опор № 1-3, №1-4 ВЛ 10 кВ ф. 55-03 из-за наклона из-за стильного ветра опоры №1-4, на ПС 220 кВ Саянская тяговая действием МТЗ отключался В 10 ф. 55-03. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2023 год
357157 | 348 | 2023-10-24 | 11 | 7 | 0.23333 | 2023-10-24 | 14 | 27 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. Обрыв шлейфа на ЛР-2/138-03 на ВЛ 10кВ ф.138-03. 4.4 Вследствие порывов ветра до 20м/с произошёл обрыв шлейфа ЛР-2/138-03, на ПС 35кВ ККЗ оперативно отключен В 10 ф.138-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-2/138-03 на ЛР-2/138-03, ВЛ 10кВ ф.138-03 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-03: - выполнить осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 25.11.2023 год
357157 | 349 | 2023-10-24 | 11 | 52 | 0.0036663 | 2023-10-24 | 12 | 12 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 2-14-95 в пролете опор №№5-6. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного ветра в пролете опор №№5-6, на КТПН 2-14-95действием теплового расцепителя АВ 0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 2-14-95, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2-14-95 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2023 год
357150 | 694 | 2023-10-24 | 15 | 15 | 0.00225 | 2023-10-24 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 8-9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 8-9 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4 кВ № 49-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-11-5, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 27.10.2023 год
357150 | 695 | 2023-10-25 | 0 | 30 | 0.65835 | 2023-10-25 | 1 | 49 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 24.11.2023 год
357154 | 182 | 2023-10-23 | 15 | 5 | 0.27082 | 2023-10-23 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.34-2 в пролете опор №№ 18-19 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.34-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.34-2. на ВЛ 10 кВ ф. 34-2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 03.11.2023 год
357154 | 183 | 2023-10-23 | 23 | 5 | 0.112 | 2023-10-24 | 0 | 29 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10кВ ф.73-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10кВ ф.73-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.73-1 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10кВ ф.73-1. на ВЛ 10 кВ ф. 73-1, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10кВ ф.73-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 03.11.2023 год
357154 | 184 | 2023-10-24 | 10 | 0 | 0.023334 | 2023-10-24 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с) произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 56-6-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/56-6-10. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 56-6-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/56-6-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 56-6-10. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-6-10, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/56-6-10. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.10.2023 год
357154 | 185 | 2023-10-24 | 11 | 18 | 0.0040666 | 2023-10-24 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-37. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-07-37, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/31-07-37. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.11.2023 год
357152 | 451 | 2023-10-25 | 10 | 12 | 0.027 | 2023-10-25 | 12 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 14 - оп.15 ВЛ-0,4 Л-5 ТП 82-03-03, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 14 - оп. 15 ВЛ-0,4 Л-5 ТП ТП 82-03-03 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-5 на ТП 82-03-03. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 14 - оп. 15 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 82-03-0-3, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 14 - оп. 15 ВЛ-0,4 Л-5 ТП 82-03-03 и междуфазному короткому замыканию фаз с отключением АВ ВЛ-0,4 Л-5 на ТП 82-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов ф "А" и ф "В" на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 82-3-3, Пролет: оп.14 - оп.15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 10/0,4 кВ 82-03-03 Заказ SAP №180165277 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 10/0,4 кВ 82-03-03 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165276 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Горпищенко Н.В. 30.11.2023 год
357157 | 350 | 2023-10-25 | 6 | 58 |  | 2023-10-25 | 6 | 58 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние опорно стержневого изолятора на ОД 110 1Т на фазе "В" со стороны 1Т (ИОС-110-400УХЛ1) в результате длительного (21 год с 2002г.) воздействия атмосферных явлений, появились трещины на фарфоровой стойке и как следствие ухудшение изоляционных свойств фарфора. 4.12 Произошло появление трещин на опорно стержневом изоляторе со стороны 1Т на фазе "В", приведшее к ухудшению изоляционных свойств фарфора. С целью исключения аварийного отключения на ПС 110 кВ Уяр городская, по неотложной заявке оперативно выведен в ремонт 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещины на опорно стержневом изоляторе со стороны 1Т на фазе "В" на ПС 110 кВ Уяр городская, Опорно-стерж. изол. ИОС-110/400УХЛ1ф.В | Техническое мероприятие 1 В соответствии с Программой по замене опорно-стержневой изоляции филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" выполнить замену ОСИ на ПС 110кВ ПО ЮВЭС Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.12.2027 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на октябрь 2023г. по ПС 110 кВ Уяр-городская вне плана включить замену опорно стержневой изоляции на ОД 110 1Т. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.10.2023 год
357157 | 351 | 2023-10-25 | 9 | 50 | 1.8536 | 2023-10-25 | 12 | 4 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на опору №6.10 ВЛ-10кВ ф.33-05 с повреждением траверсы. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на опоре №6.10 при повреждении траверсы из-за сильного ветра, на ПС 35 кВ Комбикормовый завод действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно) отключался В 10 ф.33-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 33-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.33-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2023 год
357157 | 352 | 2023-10-25 | 11 | 6 | 0.0322 | 2023-10-25 | 13 | 47 | 3.4.12.2 Обрыв провода опора №7 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 84-01-3/100 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при обрыве провода на опоре №7 ВЛ 0,4кВ Л-2 в результате порывов ветра до 18м/с, на КТП 84-01-3/100 действие теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 84-01-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 84-01-3/100кВА: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 31.10.2023 год
357152 | 452 | 2023-10-25 | 14 | 41 | 0.0037666 | 2023-10-25 | 16 | 34 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-013 10/0,4кВ, что привело к её наклону, провису проводов в пролетах опор № 8 - № 10 , схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 87-01-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошло выдавливание опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-01-3 10/0,4кВ, что привело к её наклону, провису проводов в пролете от опоры № 8 до опоры № 10 , схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 87-01-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон стойки опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 87-01-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 87-01-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165357 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опоры № 9 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 87-01-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180165359 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры №8 до № 10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 87-01-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180165400 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 10.11.2023 год
357157 | 353 | 2023-10-25 | 16 | 30 | 0.043169 | 2023-10-25 | 17 | 7 | 3.4.10 Воздействие на на ЛР №1 ф.27-06 ВЛ-10кВ ф.27-06 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР№1/27-06 из-за проникновения птицы, на ПС 110/10кВ №27 Совхозы действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.27-06. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами ЛР №1/27-06 из-за проникновения птицы на ЛР№1/27-06, ВЛ-10кВ ф.27-06. | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2023 год
357152 | 453 | 2023-10-25 | 11 | 16 | 0.0057 | 2023-10-25 | 16 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки (порывы ветра 23 м/с и выше) и длительной эксплуатацией ВЛ (более 29 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры) произошел излом деревянной стойки опоры на жб приставке №24 в месте крепления траверсы и деревянной стойки опоры на ж/б приставке №34 в районе крепления бандажей ВЛ-10 кВ ф.9-36 с последующей разрегулировкой стрелы провеса в пролетах опор №23 - №24, №34 - №35, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф.9-36 с оформлением неотложной заявки. Опоры №24, 34 ВЛ-10кВ ф.9-36 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом деревянной стойки опоры на жб приставке №24 в месте крепления траверсы и деревянной стойки опоры на ж/б приставке №34 в месте крепления бандажей ВЛ-10 кВ ф.9-36 вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки (порывы ветра 23 м/с и выше) и длительной эксплуатацией ВЛ (более 29 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры), с последующей разрегулировкой стрелы провеса в пролетах опор №23 - №24, №34 - №35, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф.9-36 с оформлением неотложной заявки. Опоры №24, 34 ВЛ-10кВ ф.9-36 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.9-36 с.Родники, Опора УА10-3ДБ; излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.9-36 с.Родники, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220 кВ "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165674. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №24, №34 ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220 "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №170061709. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №22-25, №33-36 ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180165676. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести проверку загнивания деревянных опор ВЛ-10кВ ф.9-36 от ПС 220 кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180165675. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357152 | 454 | 2023-10-25 | 16 | 49 | 0.0585 | 2023-10-25 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом вызванное изменением свойств материалов, в пролете опор № 25/1-25/2 ВЛ 10кВ ф. 78-7 ПС 35кВ Краснополянская,что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10кВ на ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов двух фаз, междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №78 Краснополянская 35/10кВ, вызванное незначительным удлинением провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 25/1-25/2 ВЛ 10кВ ф. 78-7, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.78-7, Пролет: Опора №25/1 - Опора №25/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 78-7 от ПС 35кВ Краснополянская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165971 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №25 до оп. №25/6 ВЛ-10кВ. ф.78-7 от ПС 35кВ Краснополянская. Заказ SAP № 180165972 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 25-25/6 ВЛ 10кВ ф.78-7от ПС 35кВ Краснополянская. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 24.11.2023 год
357152 | 455 | 2023-10-25 | 21 | 45 | 0.236 | 2023-10-25 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 7-3 и № 7-4 Л-1 от ТП 85-12-01 6/0,4кВ, что при порывах ветра до 18 м/с, привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 85-12-01 6/0,4кВ 4.1 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом в пролете опор № 7-3 и № 7-4 Л-1 от ТП 85-12-01 10/0,4кВ, что при порывах ветра до 18 м/с, привело к схлёсту проводов и короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 85-12-01 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 85-12-1, Пролет: - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 85-12-01 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165932 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-1 отТП 85-12-1 6/0,4кВ в анкерном пролете оп. №7-3 – оп. №7-4. Заказ SAP № 1801659127 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2025 в пролетах оп.№7 до оп. №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 85-12-01 6/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.08.2024 год
357150 | 696 | 2023-10-25 | 6 | 33 |  | 2023-10-25 | 6 | 33 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности грозотроса выразившееся в обрыве проволок верхнего повива в пролётах опор № 204-205 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Вследствие чего линия выведена по неотложной заявки для проведения ремонтных работ на грозотросе. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выраженное в обрыве проволок грозотроса марки С-50 в пролёте опор № 204-205 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-55, Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55). Номер заказа 180167074 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств на опорах № 203, 204, 205, 206 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 180167075 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 На основании проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55) провести анализ наличия дефектов грозотроса с целью выполнения ремонтных работ. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.11.2023 год
357150 | 697 | 2023-10-25 | 14 | 51 | 0.784 | 2023-10-25 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "А" в пролёте опор № 69 - 70 ВЛ-10 кВ ф.7-10 под воздействием ветровой нагрузки произошёл обрыв провода. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 69 - 70 ВЛ-10 кВ ф.7-10 вследствие воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.7-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 69 - 70 ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.11.2023 год
357150 | 698 | 2023-10-25 | 21 | 40 | 0.0225 | 2023-10-25 | 21 | 55 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-08 в пролёте опор № 6-7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 6-7 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.92-08 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.92-08 10 кВ на ПС 35 кВ №92 "Вознесенка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.92-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-10 кВ ф.92-08 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357156 | 200 | 2023-10-25 | 13 | 12 | 1.2134 | 2023-10-25 | 14 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от РП-57 яч.9 до ТП 10101, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.9 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП-57 яч.9 до ТП 10101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-57 яч.9 до ТП 10101, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3*150 КЛ 10 кВ от РП-57 яч.9 до ТП 10101. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 201 | 2023-10-25 | 14 | 5 | 1.6266 | 2023-10-25 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации оборудования 6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление контакта 6кВ ШР-6 ф.39-11, что потребовало неотложного оперативного отключения В ф.39-11 6кВ на ПС 35кВ Шумково для текущего ремонта разъединителя и замены шины фазы "В". 4.2 Произошло ослабление контакта между ШР-6кВ и В ф.39-11 на ПС 35 кВ Шумково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ПС 35 кВ Шумково № 39, РВФ-10 / 600 | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт разъединителя РВФ-10/600 ф.39-11 на ПС 35кВ Шумково с восстановлением его свойств и характеристик. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 26.11.2023 год
357156 | 202 | 2023-10-25 | 16 | 1 | 0.37002 | 2023-10-25 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-5085 (ООО "Ментал-Плюс"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна был отключен В/10кВ яч.5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-5085, генеральному директору ООО "Ментал-Плюс" С.Н. Каунову (660049, г. Красноярск, ул.Кирова, д.2, пом.80), о недопущении нарушений требований ПТЭЭПЭЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 203 | 2023-10-26 | 1 | 35 | 0.11 | 2023-10-26 | 2 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.21 до ТП 179, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-21 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.21 до ТП 179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.21 - ТП 179, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.21 до ТП 179 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357157 | 354 | 2023-10-26 | 11 | 48 | 0.464 | 2023-10-26 | 13 | 24 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.80-05 в пролётах опор №№175-176, в результате порывов ветра до 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №№175-176 в результате порывов ветра до 18м/с, на ПС 35кВ Ветвистое действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 80-05, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.80-05: - выполнить внеплановый обход С целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.10.2023 год
357154 | 186 | 2023-10-26 | 9 | 41 | 0.21667 | 2023-10-26 | 11 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 63 лет) и повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с) произошло повреждение (обрыв) шлейфа фазы "А" с последующим замыканием на шлейф фазы "В" Р 57-2-13/1 на опоре № 13/1 ВЛ 10кВ ф.57-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.57-2 на ПС 110кВ "Большая Мурта". 4.2 Повреждение (обрыв) шлейфа фазы "А" с последующим замыканием на шлейф фазы "В" Р 57-2-213/1 на опоре № 13/1 ВЛ 10кВ ф.57-2 вследствие длительной эксплуатации (более 63 лет) и повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.57-2 на ПС 110кВ "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) шлейфа фазы "А" с последующим замыканием на шлейф фазы "В" Р 57-2-213/1 на опоре № 13/1 ВЛ 10кВ ф.57-2. на ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" Р 57-2-213/1 на опоре № 13/1 ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 03.11.2023 год
357150 | 699 | 2023-10-26 | 19 | 8 | 0.0091675 | 2023-10-26 | 19 | 30 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор №3/7-7 произошло схлёстывание проводов. 4.12 Нарушение электрической изоляции при проезде крупногабаритной техники в пролётах опор №3/7-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-20, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №45-14-20 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.12.2023 год
357154 | 187 | 2023-10-26 | 10 | 2 | 0.258 | 2023-10-26 | 12 | 11 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с) на ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 116-117 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключению В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 116-117 на ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 116-117 на ВЛ 10кВ ф.31-07. на ВЛ 10 кВ ф.31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 03.11.2023 год
357156 | 204 | 2023-10-26 | 17 | 30 | 0.01667 | 2023-10-26 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП №10105 до ТП №10173, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.9 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП №10105 до ТП №10173. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ яч.№6 ТП №10105 до ТП №10173, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП №10105 до ТП №10173. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 205 | 2023-10-26 | 18 | 30 | 1.575 | 2023-10-26 | 20 | 45 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции межу фазами "А" и "В" ПК держателей крысой, действием МТЗ, на ПС 110 кВ Цемзавод был отключен В/6 кВ яч.29 (ф.8-29). 4.4 Произошло перекрытие изоляции крысой между фазами "А" и "В" с повреждением ПК держателя на ТП 827. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на ТП 827, Предохранитель ПКТ103-6-100-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку изоляции и замену ПК держателя на ТП 827. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.12.2023 год
357156 | 206 | 2023-10-26 | 22 | 4 | 0.011833 | 2023-10-26 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ, более 61 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ руб.7 от ТП 152 до ЖД по ул. Западная 5 каб.А, что привело к междуфазному короткому замыканию и оперативному отключению руб.7 0,4 кВ на ТП 152. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4 кВ руб.7 от ТП 152 до ЖД по ул. Западная 5 каб.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 152 7Л - ж.д ул.Западная,5, Кабель АСБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 152 до ЖД по ул. Западная 5 каб.А Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2024 год
357156 | 207 | 2023-10-26 | 23 | 32 | 0.14001 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9081 (СНТ "Ветераны турбазы"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ ЛПК был отключен В/6 кВ ф.117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 9081, Председателю правления СНТ "Ветераны турбазы" Брехову Денису Андреевичу (660013, г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 44 кв.413), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357152 | 456 | 2023-10-27 | 8 | 20 | 0.23 | 2023-10-27 | 10 | 15 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.14-05, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №224-225, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №224-225, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.14-05 на ПС 110 Новобирилюссы. 4.4 Произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №224-225 приведший к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.14-05 на ПС 110 Новобирилюссы, вызванный падением дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.14-05, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №224-225, по причине неоднократных порывов ветра до 25 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №224-225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пр.оп. №224-225 на ВЛ 10 кВ ф.14-5 Н.Бирилюсы-Петровка, Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142755 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №224-225 ВЛ-10кВ Ф.14-05 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP №180142756 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024года на ВЛ-10кВ Ф.14-05 в пролетах опор №1224-225. Заказ SAP №180142755 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2023 год
357157 | 357 | 2023-10-27 | 7 | 5 | 0.02001 | 2023-10-27 | 7 | 9 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с а ВЛ-10кВ ф.30-15 в пролете опор №№1.8-1.9. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №1-8, №1-9 наброшенной веткой с дерева из вне охранной зоны при порыве ветра 20м/с., на ЦРП 35/10/6 кВ Уярское действием МТЗ отключался В 6 ф. 30-15. (Повреждение самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 30-15, Пролет: Опора №1-8 - Опора №1-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.10.2023 год
357157 | 358 | 2023-10-27 | 7 | 15 | 0.34 | 2023-10-27 | 7 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (20 м/с) на провода ВЛ 6 кВ ф. 30-01 в пролете опор №№ 7.12-7.13. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов в пролете опор №7-12, №7-13 при их с хлесте (порывы ветра до 20 м/с), на ЦРП Уярское действием МТЗ отключался В 6 ф. 30-01. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 30-01, Пролет: Опора №7-12 - Опора №7-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.10.2023 год
357157 | 359 | 2023-10-27 | 7 | 35 | 0.315 | 2023-10-27 | 11 | 5 | 3.4.10 Воздействие на шлейфа у изоляторов опоры ВЛ птицы на опоре №98 ВЛ-10кВ ф.55-03. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания по птице на шлейфах опоры №97 ВЛ 10 кВ ф. 55-03 у штыревых изоляторов, на ПС 220 кВ Саянская тяговая действием МТЗ отключался В 10 ф. 55-03. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение птицы на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2023 год
357157 | 360 | 2023-10-27 | 9 | 19 | 1.0312 | 2023-10-27 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Не допустимый наклон опоры №45 в результаты пучения грунтов (болото) и вследствие порывов ветра до 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.148-06 4.4 В следствие междуфазного замыкания между проводами при наклоне опоры №45 вследствие выпучивания грунта (болото) и порывов ветра до 20 м/с, на ПС 35кВ Шалинская действием МТЗ отключался В 10 ф.148-06. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-06, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.148-06: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 30.11.2023 год
357157 | 361 | 2023-10-27 | 14 | 57 | 0.37666 | 2023-10-27 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение (отключение) в потребительской электроустановке (ТП 70-05-9 на балансе и на обслуживании АО "РЖДстрой") | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.70-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2023 год
357157 | 362 | 2023-10-28 | 17 | 21 | 0.125 | 2023-10-28 | 18 | 36 | 3.4.12.2 Продолжительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 10 кВ ф. 55-03 от ПС 220 кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") падение веток с деревьев из-за ветра в пролете опор №90, №91. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов наброшенной веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порыве ветра в пролете опор №90, №91 ВЛ 10 кВ ф. 55-03, на ПС 220 кВ Саянская тяговая (КЖД) действием МТЗ отключался В 10 ф. 55-03. Повреждение самоустранилось. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2023 год
357152 | 457 | 2023-10-27 | 16 | 20 |  | 2023-10-27 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (35 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, произошел излом опор № 50, № 211, № 273 ВЛ-10кВ ф.33-11 у основания, что привело к междуфазному короткому замыканию с аварийным отключением В 10 кВ ф 33-11 на ПС 110 кВ Балахтинская. Опоры № 50,211,273 ВЛ 10 кВ ф 33-11 не находятся в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.14 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 211-212, вызванный, вследствие излома опор у основания и воздействия длительной ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с), разрегулировкой стрелы провиса проводов, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 33-11 на ПС 110 кВ Балахтинская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-11, Опора П10-1Д; Излом у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-11, Опора П10-1Д; Излом у основания на ВЛ 10 кВ ф.33-11, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180167013 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставок к опорам № 50, №211, №273, ВЛ-10кВ ф 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 170061824 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180167110 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 17.11.2023 год
357152 | 458 | 2023-10-27 | 10 | 7 | 0.062334 | 2023-10-27 | 13 | 14 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с произошел схлест проводов и междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 44-10-8 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "А" и "В" в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет) с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3, что при неоднократных порывах ветра до 25 м/с привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 44-10-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" пр. оп.№2-3 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 44-10-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 44-10-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180166538. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 44-10-8. Заказ SAP №180166539. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 год
357152 | 459 | 2023-10-27 | 11 | 10 | 0.028333 | 2023-10-27 | 14 | 0 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №80-№80/1, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №80-№80/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №80-№80/1, при неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №80-№80/1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. №80-80/1 на ВЛ 10 кВ ф.40В-13 с.Дубинино, Пролет: Опора № 80 - Опора №80/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180166890. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №80-80/2 ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Заказ SAP №180166891. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 год
357152 | 460 | 2023-10-27 | 11 | 40 | 0.12 | 2023-10-27 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом вызванное изменением свойств материалов, в пролете опор № 20 -№ 20-1 ВЛ 6кВ ф. 22-25 ПС 110кВ КТП НГРЭС,что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В 6кВ на ПС 110 кВ КТП НГЭС. 4.12 Произошел схлёст проводов двух фаз, междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» с отключением В 6кВ на ПС 110 кВ КТП НГЭС, вызванное незначительным удлинением провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 20- №20-1 ВЛ 6кВ ф. 22-25, что при повторяющихся порывах ветра до 20 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф.22-25, Пролет: Опора № 20 - Опора №20-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф. 22-25 от ПС 110 кВ КТП НГЭС с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180167847 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №20 до оп. №20-1 ВЛ-6кВ. ф.22-25 от ПС 110кВ КТП НГРЭС. Заказ SAP № 170061848 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 20- 20-4 ВЛ 6кВ ф.22-25 от ПС 110кВ КТП НГРЭС. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 462 | 2023-10-28 | 9 | 2 | 0.0672 | 2023-10-28 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №238 ВЛ-10кВ ф.72-08, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 237 - № 239 и при порывах ветра до 15 м/с привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.72-08 на ПС 35 кВ Владимировка. 4.1 Произошел обрыв вззки крепления провода к изолятору ф. «А» на опоре №238 ВЛ-10кВ ф.72-08, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №237 - № 239 и при порывах ветра до 15 м/с, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.72-08 на ПС 35кВ Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вззки крепления провода к изолятору на ВЛ 10 кВ ф.72-8, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода к изолятору ф.«А» на опоре №238, регулировку стрелы провеса проводов в пролете от оп. 237 до оп.№239 ВЛ-10кВ ф.72-08 от ПС 35 кВ Владимировка . Заказ SAP №170061849 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-08 от ПС 35 кВ Владимировка, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180167848 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357153 | 362 | 2023-10-27 | 11 | 37 |  | 2023-10-27 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины, опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен) произошёл излом деревянной опоры №2 ВЛ-04 кВ Л3 ТП 10/0,4 кВ №18-05-1760 у основания, что явилось причиной падения опоры №2 короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №18-05-1760. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 18-05-1760 обнаружен излом опор №2 у основания, схлест провода фазы "А" и "N" в пролете опор №№1-2, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 18-05-1760. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 18-05-1760, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку на оп. №2 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 18-05-1760. Заказ САП № 170061730. Ответственное лицо: Копленко А.А. 24.11.2023 год
357150 | 700 | 2023-10-27 | 8 | 32 | 0.49167 | 2023-10-27 | 10 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 390-391 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 390-391 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 390-391 на ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.11.2023 год
357150 | 701 | 2023-10-27 | 8 | 53 | 0.072082 | 2023-10-27 | 11 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 1-3-2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 1-3-2 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-09-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-2, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1-3-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.11.2023 год
357150 | 703 | 2023-10-27 | 9 | 20 | 0.16 | 2023-10-27 | 10 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 2/20-2/21 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 2/20-2/21 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ СВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/20-2/21 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357154 | 190 | 2023-10-27 | 10 | 35 | 0.4725 | 2023-10-27 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (более 39 лет) и повышенной ветровой нагрузки (скорость ветра 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошел излом опор №№ 30, 31 ВЛ 10кВ ф.53-8 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.1 Излом опор №№ 30, 31 ВЛ 10кВ ф.53-8 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Сухобузимского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) вследствие длительного срока эксплуатации (более 39 лет) и повышенной ветровой нагрузки (скорость ветра 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.53-8 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 30 ВЛ 10кВ ф.53-8. на ВЛ 10 кВ ф. 53-8 с. Иркутское, Опора УП10-3ДБ; Излом опоры № 31 ВЛ 10кВ ф.53-8. на ВЛ 10 кВ ф. 53-8 с. Иркутское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-8. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и ремонт опор №№ 30, 31 ВЛ 10кВ ф.53-8 . Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 03.11.2023 год
357150 | 706 | 2023-10-27 | 10 | 45 | 0.03 | 2023-10-27 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 17 ВЛ-10 кВ ф.49-01, что привело к отклонению от вертикальной оси поперёк опоры № 17. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания стойки опоры № 17 марки П10-1ДБ произошло отклонение от вертикальной оси поперёк опоры № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.49-01, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357150 | 709 | 2023-10-27 | 11 | 56 | 0.034666 | 2023-10-27 | 13 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.40-01 в пролёте опор № 100/22-100/23 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 100/22-100/23 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.40-01 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.40-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 100/22-100/23 на ВЛ-10 кВ ф.40-01 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 10.11.2023 год
357150 | 710 | 2023-10-27 | 13 | 20 | 0.072495 | 2023-10-27 | 13 | 49 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.59-11 в пролёте опор № 29-30 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 29-30 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.59-11 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.59-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 29-30 на ВЛ-10 кВ ф.59-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.11.2023 год
357150 | 711 | 2023-10-27 | 15 | 45 | 0.01875 | 2023-10-27 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 1-3-2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от опоры № 1-3-2 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-4 в ТП 10/0,4кВ №8-09-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 8-09-33, Спуск в здание | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 1-3-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-4. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.11.2023 год
357150 | 712 | 2023-10-27 | 21 | 20 | 0.6 | 2023-10-27 | 22 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.11.2023 год
357150 | 715 | 2023-10-29 | 0 | 45 | 0.098335 | 2023-10-29 | 2 | 43 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 315-316 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 315-316 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-03 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В", "С" и отключение реклоузера ф.101-03 на опоре № 40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 315-316 на ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.11.2023 год
357154 | 191 | 2023-10-27 | 17 | 0 | 0.13358 | 2023-10-27 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 6кВ ф.46-23 в пролете опор №№ 26-27 произошло схлестывание проводов ф. "А" и "В", что привело к отключению В 6кВ ф.46-23 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 26-27 на ВЛ 6кВ ф.46-23 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к отключению В 6кВ ф.46-23 на ПС 110/35/6кВ № 46 "Соврудник". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 26-27 на ВЛ 6кВ ф.46-23. на ВЛ 6 кВ Ф 46-23, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.46-23. Ответственное лицо: Науменко И.И. 03.11.2023 год
357156 | 209 | 2023-10-27 | 5 | 45 | 1.6333 | 2023-10-27 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание древесины и излом стойки опоры №41/3/9 ВЛ-10 кВ ф.45-3, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.45-3 на ПС 110 кВ Емельяново. 4.1 Произошёл излом стойки опоры №41/3/9 ВЛ-10 кВ Л-1 ф. 45-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф. 45-3 Емельяново, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену опоры №41/3/9 ВЛ 10кВ ф.45-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 210 | 2023-10-27 | 6 | 30 |  | 2023-10-27 | 6 | 30 | 3.4.8.4 Вследствие порывов ветра произошёл наброс металлического профлиста (кровля сооружения, находящегося вне охранной зоны ВЛ 35 кВ) на провод фазы "С" в пролёте опор № 11-12 КВЛ 35кВ Мясокомбинат - Озёрная (Т-3). В результате наброса произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 11-12 КВЛ 35кВ Мясокомбинат - Озёрная (Т-3) с возникновением замыкания на землю, и, действием оперативного персонала, на ПС 110 кВ Мясокомбинат и ПС 35 кВ Озёрная была отключена КВЛ 35кВ Т-3. 4.4 Произошёл обрыв провода фазы С в пролёте опор № 11-12 КВЛ 35кВ Т-3 в результате наброса на провод металлического профлиста с кровли сооружения, находящегося вне охранной зоны ВЛ 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие механические воздействия на КВЛ 35 кВ Мясокомбинат-Озерная (Т-3), Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес виновника ТН, с целью взыскания компенсации за повреждение провода ВЛ 35кВ Т-3. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2023 год
357156 | 211 | 2023-10-27 | 7 | 20 | 0.23334 | 2023-10-27 | 8 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №133/49 ВЛ 10 кВ ф.130-2, что привело к разрегулировки стрелы провеса в пролёте опор №133/49 - №133/50, схлёсту проводов фаз "А" и "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.130-2 на ПС 220 кВ Узловая. 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №133/49 ВЛ 6кВ ф.42-8 с разрегулировкой стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор №133/49 - №133/50, без повреждение проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Пролет: Опора № 133/49 - Опора № 133/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировкой стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор №133/49 - 133/50 ВЛ 10кВ ф.130-2. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 29.12.2023 год
357156 | 212 | 2023-10-27 | 10 | 10 | 0.98004 | 2023-10-27 | 10 | 59 | 3.4.12.2 Вследствие длительной ветровой нагрузки за сутки 27.10.2023 с порывами ветра до 20 м/с произошло падение дерева (высота дерева 21 метр) из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор № 57 - 58 ВЛ 35 кВ Т-25, что привело к устойчивому перекрытию воздушно-изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, ВЛ 35кВ Т-25 с НАПВ и НРПВ. 4.4 Произошло падение дерева высотой 21 метр из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор № 57 - 58 ВЛ 35 кВ Т-25, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Емельяново-Шуваево (Т-25), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Организационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2025 года вырубку вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-25. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 31.05.2024 год
357156 | 213 | 2023-10-27 | 11 | 19 | 1.88 | 2023-10-27 | 12 | 53 | 3.4.12.2 Вследствие длительной ветровой нагрузки за сутки 27.10.2023 с порывами ветра до 20 м/с произошло падение дерева (высота дерева 22 метра) из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор № 79 - 80 ВЛ 35 кВ Т-44, что привело к устойчивому перекрытию воздушно-изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, ВЛ 35кВ Т-44 с НАПВ и НРПВ. 4.4 Произошло падение дерева высотой 22 метра из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор № 79 - 80 ВЛ 35 кВ Т-44, без повреждения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Емельяново-Шуваево (Т-44), Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Организационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2025 года вырубку вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-44. Ответственное лицо: Слесаренко Алексей Юрьевич 31.05.2024 год
357156 | 214 | 2023-10-27 | 13 | 35 | 0.075 | 2023-10-27 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 363 (ИП Ануфриенко А.В.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Предмостная был отключен В/6 кВ ф.23-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 363, ИП Ануфриенко А.В. (660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная 109, кв 106), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 215 | 2023-10-27 | 16 | 0 |  | 2023-10-27 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 62 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки фазного провода на опоре №6-5-1 в сторону Ж/Д 3-я Шинная 20, ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 593 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен руб №2 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 6028 4.1 Произошёл обрыв фазного провода на опоре №6-5-1 в сторону Ж/Д ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 593 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 593 Л-8 КрасКом, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода на опоре №6-5-1 ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 593 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 год
357156 | 216 | 2023-10-27 | 17 | 15 | 0.017499 | 2023-10-27 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки фазного провода на опоре №15 в сторону оп. №16, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6028 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен руб №2 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 6028 4.1 Произошёл обрыв фазного провода в пролёте опоре №15 - 16 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6028 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 6028 Л-2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6028. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 год
357156 | 217 | 2023-10-28 | 1 | 10 | 0.24999 | 2023-10-28 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 55с до ТП 58с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 55с до ТП 58с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10КВ ОТ ТП55с до ТП 58с, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 55с до ТП 58с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.02.2024 год
357156 | 218 | 2023-10-29 | 20 | 5 |  | 2023-10-29 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ф.181-27 (Спортивное сооружение «Ледовый дворец «Арена.Север» КГАУ «РЦСС»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна-2 был отключен В/10кВ яч. 27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ф.181-27, управляющему спортивному сооружения «Ледовый дворец «Арена.Север» КГАУ «РЦСС» О. Л. Бучатскому, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357154 | 192 | 2023-10-28 | 10 | 16 | 0.047499 | 2023-10-28 | 11 | 51 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 37-06-29, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/37-06-29. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 37-06-29 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/37-06-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 37-06-29. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 37-06-29, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/37-06-29. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 03.11.2023 год
357154 | 193 | 2023-10-28 | 11 | 29 | 0.068835 | 2023-10-28 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-14-103, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/34-14-103. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-14-103 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/34-14-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 34-14-103. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 34-14-103, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/34-14-103. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 03.11.2023 год
357154 | 194 | 2023-10-28 | 15 | 13 | 0.3875 | 2023-10-28 | 16 | 46 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с) на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1 в пролете опор №№ 1-2 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-23-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-23-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-23-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-23-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 03.11.2023 год
357154 | 195 | 2023-10-29 | 11 | 57 | 0.0465 | 2023-10-29 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с) произошел схлест проводов ввода в дом по ул. Рождественского с. Чалбышево от опоры № 11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 13-02-45, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/13-02-45. 4.4 Схлест проводов ввода в дом по ул. Рождественского с. Чалбышево от опоры № 11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 13-02-45 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/13-02-45.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода в дом от опоры № 11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 13-02-45. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 13-02-45, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/13-02-45. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 03.11.2023 год
357153 | 363 | 2023-10-27 | 14 | 0 | 0.30983 | 2023-10-27 | 16 | 23 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошло разрушение деревянной стойки опоры №232 ф.32-14 у основания конструкции, что явилось причиной излома опоры при порывах ветра 15-20 м/с у основания конструкции, схлёстывания проводов в пролёте опор №№231-233, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-14 обнаружен излом опоры № 232 марки П10-1Д у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№231-233, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.32-14 Полтавка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Амельков И.В. 02.12.2023 год
357153 | 364 | 2023-10-27 | 14 | 15 | 0.03833 | 2023-10-27 | 14 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянной одностоечной опоры №603 ВЛ-10 кВ ф.33-07 у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№602-603, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-07 была обнаружена сломанная деревянная опора №603 у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры, схлёстывания проводов в пролёте опор №№602-603, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-07 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Б. речка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Замена опоры № 603, ремонт и регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор 602-605 ф.33-07. Ответственное лицо: Амельков И.В. 30.11.2023 год
357153 | 365 | 2023-10-28 | 14 | 19 | 1.0334 | 2023-10-28 | 14 | 50 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для безопасного тушения пожара оперативным персоналом отключен В 10 кВ ф.3-19. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о возгорании в МЧС. Ответственное лицо: Цавня С.А. 02.12.2023 год
357157 | 355 | 2023-10-30 | 12 | 36 | 2.3725 | 2023-10-30 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние (загнивание верхней части)опоры №95 ВЛ 10 кВ ф. 47-03 от ПС 110 кВ Партизанская в следствие длительного (42 года) срока эксплуатации потеря механической прочности из-за изменения свойств древесины. 4.16 Вследствие однофазного замыкания на землю на фазе "В", при вываливании крюка изолятора с проводом, попадания на заземляющий спуск на опоре №95, на ПС 110 кВ Партизанская оперативно отключен В 10 ф. 47-03 (КИ ф. "В"=0). Выполнена замена опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф.47-03, Опора АК10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.47-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2023 год
357152 | 463 | 2023-10-30 | 10 | 11 | 0.039 | 2023-10-30 | 12 | 8 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра произошел наклон дерева (высотой 15 метров), растущего за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №135-136, с последующим перекрытием проводов в пролёте опор №135-136, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.92-01 на ПС 35 Маталассы. 4.4 Произошло перекрытием проводов в пролёте опор №135-№136, из-за наклона дерева (высотой 15 метров) с касанием проводов, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, с последующим межфазным коротким замыканием в пролёте опор №135-136 и отключением В 10 Ф.92-01 на ПС 35 Маталассы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ 10 кВ ф.92-1 Маталассы-Сосновка, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.92-01 и ТП10/0,4кВ с с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP:180134308 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ Ф.92-01 в пролетах опор №135-136, выполнить регулировку провода. Заказ SAP:180134310 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в РП 2024 мероприятия по расчистке и вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падением. Заказ SAP №142884427 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2023 год
357150 | 718 | 2023-10-30 | 17 | 44 | 0.071487 | 2023-10-30 | 17 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" ЛР 9С-3 на опоре № 121 произошло отключение Вф.70-09 10 кВ, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛР 9С-3 на опоре № 121 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.70-09 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.70-09, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.11.2023 год
357156 | 219 | 2023-10-30 | 16 | 5 | 0.13334 | 2023-10-30 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №79/8 ВЛ 10кВ в сторону ТП 94-1-22 (Чихачев Г.М.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Частоостровская был отключен В/10кВ ф.94-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 94-1-22, Чихачеву Г.М., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 220 | 2023-10-30 | 17 | 3 | 0.013333 | 2023-10-30 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов произошло ослабление контактного соединений между магистралью ВЛ 0,4 кВ от оп.11 и вводом в жилой дом ул. Новаторская 62, что привело к потере напряжения у потребителя и отключению действием оперативного персонала Р1 в РУ 0,4 кВ ТП 8056. 4.3 По причине ослабления контактного соединений между магистралью ВЛ 0,4 кВ от оп.11 и вводом в жилой дом ул. Новаторская 62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8056, Ввод от Оп. 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести мероприятия по восстановления контактного соединения между ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 8056 от оп.11 и вводом в жилой дом ул. Новаторская 62 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.05.2024 год
357153 | 366 | 2023-10-30 | 10 | 3 | 0.77602 | 2023-10-30 | 11 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение на ведомственной отпайке (КрасЭко). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и подписать АКТ воздействия на электроустановку. Ответственное лицо: Цавня С.А. 02.12.2023 год
357152 | 464 | 2023-10-31 | 17 | 2 | 0.27733 | 2023-10-31 | 18 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф. «А» на опоре №86-2 ВЛ-6кВ ф.29-42 и при повторяющихся порывах ветра до 15 м/с, привело к срыву изолятора с места установки с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролётах оп.№ 86/1 - № 86/3, что привело к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 6 ф.29-42 на ПС 110 кВ Транзитная В. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором ф. «А» на опоре №86/2 ВЛ-6кВ ф.29-42, в следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места установки, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте оп. №86/1 - 86/3, приведшее к схлесту проводов двух фаз «А» и «В» и междуфазным коротким замыканием с отключением В 6 ф.29-42на ПС 110кВ Транзитная В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв капронового колпачка под изолятором на ВЛ 6 кВ ф.29-42, Пролет: - Опора №84/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку колпачка, монтаж изолятора ф.«А» на опоре №86/2 и выполнить перетяжку провода в пролетах опор №86/2 - №86/4 на ВЛ-6кВ ф.29-42 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС . Заказ SAP № 170061851 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 28.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.29-42 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180167849 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2025 года замену голого провода на СиП пролеты опор 86- 86/7 ВЛ 6кВ ф.29-42 от ПС 110кВ Транзитная В. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.08.2024 год
357157 | 363 | 2023-10-27 | 5 | 46 | 7.4165 | 2023-10-27 | 7 | 15 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20 м/с. на совместную подвеску в пролете опор №№56-57 со стороны С-54 на ВЛ-110кВ: - Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54); - Камарчага тяг. - Уяр городская с отп. на ПС Уяр тяговая (С-53). (дерево от крайнего провода С-54 - 21м, высота дерева 26м). 4.4 В результате падения из-за сильного ветра (порывы до 25м/с) из вне охранной зоны дерева в пролете опор №№56-57 с совместной подвеской ВЛ-110кВ С-54/С-53. Вследствие возникшего междуфазное замыкания на обоих ВЛ: - на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая действием 2 ст. ДЗ, НАПВ с НРПВ отключался В С-806-110 с погашением ВЛ 110 кВ Буйная– Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806)/ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54); - на ПС 110 кВ Уяр городская действием 2 зоны ДЗ с УАПВ отключилась ВЛ 110 кВ Камарчага тяг. - Уяр городская с отп. на ПС Уяр тяговая (С-53). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание из-за упавшего из-за сильного ветра дерева на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57; междуфазное замыкание из-за упавшего из-за сильного ветра дерева на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Уяр гор. с отп. С-53, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить плановый осмотр ВЛ 110 кВ Камарчага тяг. - Уяр городская с отп. на ПС Уяр тяговая (С-53) с целью выявления развивающихся дефектов и отдельных деревьев (в том числе и вне охранной зоны), угрожающих падением на провода. Заказ №153538088. Выполнить плановый осмотр ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) с целью выявления развивающихся дефектов и отдельных деревьев (в том числе и вне охранной зоны), угрожающих падением на провода. Заказ №153538090 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ листков осмотра на наличие деревьев вне охранной зоны угрожающие падением на провода: ВЛ 110 кВ Камарчага тяг. - Уяр городская с отп. на ПС Уяр тяговая (С-53); ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) по результатам анализа определить объем работ по выпилке ОСД. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведенного анализа (ЛО С-53/С-54) включить в РП 2024-25гг. вырубку угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.02.2024 год
357156 | 221 | 2023-10-31 | 15 | 40 | 3.75 | 2023-10-31 | 23 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КТП 8219 (Хожаев С.А.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В 6кВ ф.28-47. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 8219 (Хожаев С.А.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 222 | 2023-10-31 | 16 | 7 | 0.44165 | 2023-10-31 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП-90 до ТП-93, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-02 на ПС 139 "Солнечный" 110/10кВ. Красноярскэнерго, ПО КЭС, Советский РЭС: 31.10.23 в 16:07 действием МТЗ отключился ф.49-58 от ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП-90 до ТП-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 93 - ТП 90, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП-90 до ТП-93 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.03.2024 год
357156 | 223 | 2023-10-31 | 17 | 0 |  | 2023-10-31 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-6кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.18 - ПП, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф.28-18 на ПС 35 кВ Дачная. 4.4 Произошло повреждение КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.18 - ПП в результате производства несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ от ПС 28 до ПП (ф.28-21 ф.28-18), Кабель силовой ЦААБвГ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.18 - ПП.. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес собственника земельного участка ООО "Регионы" Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357156 | 224 | 2023-10-31 | 17 | 30 | 0.35 | 2023-10-31 | 19 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8223 (Репин П.Я.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В 6кВ ф.28-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8223 (Репин П.Я.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 225 | 2023-10-31 | 19 | 40 |  | 2023-10-31 | 19 | 40 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-6кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.3 до ТП 816, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф.28-03 на ПС 35 кВ Дачная. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.3 до ТП 816, в следствии производства несанкционированных земляных работ сторонней организацией, в охранной зоне КЛ-6кВ, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению В/6кВ ф.28-03 на ПС 35 кВ Дачная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6кВ от ПС 28 яч.03 до ТП 816, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.3 до ТП 816. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес собственника земельного участка ООО "Регионы". Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 год
357153 | 367 | 2023-10-31 | 12 | 24 | 0.31801 | 2023-10-31 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошло разрушение деревянной стойки опоры №2 ф.9-17 у основания конструкции, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.9-17 на ПС 110/10 кВ кВ кВ №9 "Знаменская" для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.9-17 обнаружен излом стойки деревянной опоры №2 марки П10-7ДБ у основания конструкции, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.9-17 на ПС 110/10 кВ кВ кВ №9 "Знаменская" для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.9-17 с.Знаменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Цавня С.А. 02.12.2023 год
357153 | 368 | 2023-10-31 | 13 | 42 | 0.305 | 2023-10-31 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание древесины) произошло разрушение траверсы на деревянной анкерной опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.3-10 (опора состоит в списке опор на которые запрещён подъём), что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.3-10 на ПС 110 кВ №3 "Тагарская" для ремонта опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-10 обнаружена сломанная траверса на деревянной анкерной опоре №21, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.3-10 на ПС 110 кВ №3 "Тагарская" для ремонта опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы на деревянной опоре №21 ВЛ 10 кВ ф.3-10. Ответственное лицо: Цавня С.А. 02.12.2023 год
357150 | 719 | 2023-10-31 | 8 | 41 | 0.45417 | 2023-10-31 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "А" в пролёте опор № 5/57 - 5/58 ф.5-14 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре № 5/57. 4.1 Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 5/57 вследствие высыхания колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "А" на опоре № 5/57 ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 10.11.2023 год
357150 | 720 | 2023-10-31 | 8 | 50 | 0.03 | 2023-10-31 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 20-14-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 20-14-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 до ввода в дом. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.11.2023 год
357150 | 721 | 2023-10-31 | 9 | 10 | 0.105 | 2023-10-31 | 10 | 13 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 184-185 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 184-185 из-вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.121-10 произошло однофазное замыкание фазы "А" с "землёй" и отключение Вф. 121-10 10 кВ оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 184-185 на ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.11.2023 год
357157 | 364 | 2023-10-27 | 6 | 35 |  | 2023-10-27 | 6 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с с порывами 25м/с и более на 2-х цепную ВЛ-110кВ с совместной подвеской Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/С-904) в пролете опор №№ 44-45 (длина 250м., провод АС-70/8) приведшее к междуфазному замыканию и отключению с УАПВ С-903/С-904. 4.12 В результате сильного ветрового воздействия (20м/с., с порывами до 25м/с и более) произошло раскачивание проводов за счет большой парусности и как следствие уменьшение воздушных изолирующих промежутков между фазами: "В" и "С" С-904 и "С" С-903. В результате возникшего электродугового перекрытия воздушных изолирующих промежутков с УАПВ отключались ВЛ 110кВ С-903/С-904. Требуется ремонт провода ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) в пролете опор №№ 44-45 на фазе "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45; междуфазное замыкание на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) выполнить монтаж ремонтных зажимов на провода в пролете опор №№44-45 на фазе "В" и "С". Заказ №170061843 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 На 2-х цепной ВЛ-110кВ с совместной подвеской Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/С-904) с целью уменьшения раскачивания проводов на гирляндах изоляторов опор №№44,45 выполнить монтаж балластов. Заказ №170061846; заказ №170061847. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на ноябрь 2023г. по ВЛ 110кВ Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-904) включить ремонт провода в пролете опор №№44-45 на фазе "В" и "С". Ответственное лицо: Савостенок С.П. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В РП на сентябрь 2024г. по 2-х цепной ВЛ-110кВ с совместной подвеской Саянская тяговая - Агинская с отпайкой на ПС Унерская (С-903/С-904) включить установку грузов на гирляндах изоляторов опор №№44-45. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 15.11.2023 год
357156 | 208 | 2023-10-27 | 5 | 30 | 0.85 | 2023-10-27 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 146 в сторону КТП-86-04-33 (Попов К.В.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Шуваево был отключен В/10кВ ф.86-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП-86-04-33, Попов К.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.12.2023 год
357152 | 404 | 2023-10-15 | 9 | 3 | 0.238 | 2023-10-15 | 11 | 2 | 3.4.10 В следствии воздействия животных (бобров) на деревья растущие вне охранной зоны ВЛ, произошло падение дерева (высотой 12 метров ), в пролётах опор №273-№274 на провода, в следствии чего произошло зависание дерева с прилеганием к проводам приведшее к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.4 Произошло падение дерева (высотой 12 метров ), в пролётах опор №273-№274 на провода, в следствии воздействия животных (бобров) на деревья растущие вне охранной зоны ВЛ, что привело к привело зависанию дерева на проводах ВЛ, приведшее к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов деревом на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 373 - Опора № 374 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие упавшего дерева с проводов ВЛ и произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №273-№274 на ВЛ-10кВ Ф.1-01 Заказ SAP №180163519 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 18.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», с целью выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180163520 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 18.11.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внеочередного осмотра выполнить мероприятия по вырубке угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф 1-01. Заказ SAP:210385600 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 19.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 18.11.2023 год
357150 | 634 | 2023-10-15 | 9 | 37 | 0.039666 | 2023-10-15 | 11 | 36 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Л-1 , что привело к её излому и схлёстыванию проводов трёх фаз. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания стойки опоры № 22 марки П3ДБ-5 произошёл её излом и падение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 41-04-22, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.10.2023 год
357156 | 153 | 2023-10-14 | 12 | 55 |  | 2023-10-14 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на РП-155 (ООО "ИТ-Восток"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В-10кВ ф.49-50 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки РП-155, директору ООО "ИТ-Восток" Полищуку С.А. (660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, зд. 8, стр. 7, помещ. 5, комната 38), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 154 | 2023-10-14 | 17 | 30 | 0.39666 | 2023-10-14 | 19 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления аварийного наклона опор № 69, 70 ВЛ 6 кВ ф.1-02, из-за пучения грунта, произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В", межфазное короткое замыкание и отключение, действием МТЗ В/6кВ ф.1-02 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.4 Произошёл поперечный наклон более 0,5 метров опор № 69, 70 ВЛ 6 кВ ф.1-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Опора П10-2; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор № 69, 70 ВЛ 6 кВ ф.1-02. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать в Инвестиционную программу 2025 года вынос участка линии ВЛ 6 кВ ф.1-02 от опоры № 65 до опоры № 72. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.09.2024 год
357156 | 155 | 2023-10-15 | 5 | 40 | 0.51332 | 2023-10-15 | 6 | 57 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-21 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 156 | 2023-10-15 | 5 | 40 | 0.66664 | 2023-10-15 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 399 яч.6 - ТП 31 яч.6 н.Б. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 157 | 2023-10-15 | 21 | 25 | 0.225 | 2023-10-15 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ТТ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции ТПЛ-400/10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.№3 на РП 69. 4.1 Произошло снижение уровня изоляции ТПЛ-400/10 яч.№3 на РП 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на РП-69, Ячейка КСО-266 | Техническое мероприятие 1 Провести замену трансформаторов тока ТПЛ-400/10 яч.№3 на РП 69. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 158 | 2023-10-16 | 15 | 5 | 0.76668 | 2023-10-16 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №162 ВЛ 10кВ ф.36-14 , что привело к разрегулировки стрелы провеса, схлестыванию проводов фаз "А" и "В", междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.36-14 на ПС 110кВ "Вознесенская" действием МТЗ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода АС ВЛ 10кВ ф.36-14 в пролете опор №162-№163. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 23.11.2023 год
357156 | 159 | 2023-10-17 | 1 | 50 | 0.09999 | 2023-10-17 | 2 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5058 (ООО "РСК Сети"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна был отключен В-10кВ ф.71-40 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5058, директору ООО "РСК Сети" Морозову М.А.(660028, г.Красноярск, ул. Телевизорная 1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357157 | 327 | 2023-10-17 | 14 | 58 | 0.194 | 2023-10-17 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние одностоечной опоры №33 в виде недопустимой степени загнивания древесины у основания из-за длительного (31 года с 1992) срока эксплуатации; приведшее к падению, с хлесту проводов и отключению ВЛ-10кВ ф.70-04. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на упавшей от недопустимой степени загнивания древесины из-за исчерпания ресурса эксплуатации одностоечной опоре №33, на ПС 35кВ Маловка действием МТЗ с НАПВ с НРПВ отключался В 10 ф.70-04. (устранено, выполнена установка ж/б приставки к опоре №33). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины у основания из-за исчерпания ресурса эксплуатации. на ВКЛ 10 кВ ф. 70-04, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 70-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А В 31.10.2023 год
357150 | 636 | 2023-10-17 | 6 | 50 | 0.059985 | 2023-10-17 | 6 | 58 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") (ОАО "РЖД" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.11.2023 год
357150 | 637 | 2023-10-17 | 7 | 15 | 0.25616 | 2023-10-17 | 8 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке от опоры № 50 ф.4-10 (отпайка от опоры № 50 ф.4-10 принадлежит ОАО "Канская птицефабрика") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику отпайки от опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.11.2023 год
357150 | 638 | 2023-10-17 | 13 | 17 | 0.37367 | 2023-10-17 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на спусках к ТП 10/0,4 кВ № 5-16-15 ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", "В" что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на спусках к ТП 10/0,4 кВ № 5-16-15 ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов фазы "А", "В", "С" спусках к ТП 10/0,4 кВ № 5-16-15 ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357150 | 639 | 2023-10-17 | 14 | 20 | 0.68812 | 2023-10-17 | 16 | 4 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 24.11.2023 год
357150 | 640 | 2023-10-18 | 10 | 53 | 0.0074165 | 2023-10-18 | 12 | 22 | 3.4.10 В результате проникновения животного в ТП 10/0,4 кВ № 5-16-15 произошло перекрытие фазы "А" на "землю", что привело к отключению по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ № 5-16-15 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А" по телу животного в ТП 10/0,4кВ № 5-16-15. Повреждений ВЛ и ТП нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП № 5-16-15, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357156 | 160 | 2023-10-17 | 15 | 15 |  | 2023-10-17 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 896 (АО «Ванкорнефть»), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В/6кВ ф.28-27 (яч.21). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 896, Чернов Владимир Николаевич (663230, Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д.20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 161 | 2023-10-17 | 19 | 1 | 1.71 | 2023-10-17 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10 кВ ф.126-08 оп.№2/1 (АО "Газпромнефть-Новосибирск"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Радиотехническая был отключен В/10кВ ф.126-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3117, Кузьменков Олег Владимирович (630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, д.80), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2023 год
357156 | 162 | 2023-10-18 | 14 | 20 | 0.027501 | 2023-10-18 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 42 лет произошло загнивание опоры 18 у основания, при порывах ветра более 19 м/с, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ на ТП 44-8-5. 4.1 Произошло падение опоры №18 ВЛ 0,4кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-44-8-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б пасынка на оп.№18 Л-3 ВЛ-0,4кВ от ТП 44-8-5. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 год
357157 | 328 | 2023-10-18 | 11 | 40 | 0.016866 | 2023-10-18 | 13 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение на вводе потребителя по адресу ул. Советская д. 67) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 3-03-4 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.10.2023 год
357157 | 329 | 2023-10-18 | 14 | 19 | 0.021 | 2023-10-18 | 16 | 4 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 12м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 148-04-26/25кВА. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на опоре №1.3 при срыве с крюка из-за сильного ветра изолятора, на ТП 148-04-26/25кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-04-26, Опора ПД1(рос.)20.0148,1ст.4пр. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 148-04-26 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Яковлев В.В. 31.10.2023 год
357152 | 405 | 2023-10-19 | 9 | 41 | 0.027251 | 2023-10-19 | 11 | 30 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунтов, произошел наклон деревянной одностоечной опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 74-05-02, с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролетах опор №4-№5 и №5-№6, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием, приведшим к повреждению провода и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 74-05-02 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлест проводов сопровождаемый междуфазным коротким замыканием приведший к повреждению провода и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 74-05-02 10/0,4кВ, вызванный наклоном деревянной опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 74-05-02, с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролетах опор №4-№5 и №5-№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в результате короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-74-5-2, Пролет: оп.4 - оп.5; повреждение провода в результате короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-74-5-2, Пролет: оп.5 - оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №5 с отсыпкой щебня и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры Заказ SAP № 180163693 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену провода марки А-35 на СИП в пролетах опор №4 - №6 Заказ SAP № 170061584 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 74-05-02 10/0,4кВ с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.. Заказ SAP №180163698 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 год
357157 | 330 | 2023-10-19 | 10 | 19 | 0.40852 | 2023-10-19 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Повреждение концевой кабельной муфты между трансформатором 2Т и ВН 2Т из - за ухудшения изоляционных свойств от длительного ( с 1977г. 46 лет) срока эксплуатации на ЗТП 148-04-6/2х630кВА . 4.11 Вследствие электродугового повреждения изоляции концевой кабельной муфты между трансформатором 2Т и ВН 2Т на ЗТП 148-04-6/2х630кВА из - за ухудшения изоляционных свойств от длительного срока эксплуатации, на ПС 35кВ Шалинская оперативно отключен В 10 ф.148-05. Ки ф.А-0кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: овреждение изоляции концевой кабельной муфты между трансформатором 2Т и ВН 2Т на ЗТП 148-04-6/2х630кВА, ВЛ 10кВ ф.148-05 | Техническое мероприятие 1 ЗТП 148-04-6 выполнить замену концевой кабельной муфты. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Яковлев В.В. 01.03.2024 год
357157 | 331 | 2023-10-20 | 5 | 55 |  | 2023-10-20 | 5 | 55 | 3.4.7.3 В результате старения (34 года с 1989) начало крошиться электротехническое стекло опорных изоляторов на обоих стойках шинного моста между 2Т и ЗРУ-10. Возникла угроза перекрытия опорной изоляции. 4.1 Произошло изменение структуры материала, приведшее к ухудшению механической прочности и повреждению электротехнического стекла опорных изоляторов шинного моста 10кВ между 2Т и ЗРУ-10. С целью исключения аварийного отключения на ПС 110 кВ Заозерновская по неотложной заявке оперативно выведен в ремонт 2Т. (устранено, выполнена замена дефектной изоляции на шинном мосту 10кВ 2Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушенная от длительного срока эксплуатации опорная изоляция на шинном мосту 10кВ 2Т на шинный мост 10кВ 2Т, 2Т | Техническое мероприятие 1 В соответствии с графиком выполнить замену опорной изоляции на шинном мосту 10кВ 1Т ПС 110 Заозерновская. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.12.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график замены опорной изоляции на шинном мосту 10кВ 1Т ПС 110 кВ Заозерновская. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Вне плана в РП на октябрь 2023г. по ПС 110кВ Заозерновская внести замену опорной изоляции на шинном мосту 10кВ 2Т. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В РП на 2025г. по ПС 110кВ Заозерновская включить замену опорной изоляции на шинном мосту 10кВ 1Т. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 30.06.2024 год
357156 | 163 | 2023-10-19 | 9 | 10 | 0.64169 | 2023-10-19 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 416 до ТП 417, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/6кВ ф.96-26 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-26 от ТП 416 до ТП 417. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 416 - ТП 417 (Б), Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.96-26 от ТП 416 до ТП 417. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 164 | 2023-10-19 | 13 | 25 | 0.65331 | 2023-10-19 | 14 | 21 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-46 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 4с яч.4 до ТП 5с яч.1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 4 яч.4 до ТП 5 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 165 | 2023-10-19 | 14 | 45 | 0.54831 | 2023-10-19 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-42 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.2 до ТП 16 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 166 | 2023-10-19 | 15 | 20 | 0.165 | 2023-10-19 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 66 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КВЛ 10кВ ф.9-21 от ПС 110 кВ Центральная яч.21 до оп.1 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-29 на ПС 110 кВ Центральная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КВЛ 10кВ ф.9-21 от ПС 110 кВ Центральная яч.21 до оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 КВЛ 10кВ ф.9-21 от ПС 110 кВ Центральная яч.21 до оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 407 | 2023-10-22 | 14 | 18 | 0.013999 | 2023-10-22 | 15 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 6 - 7 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 81-05-15, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 20 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 6 - 7 ВЛ-0,4 Л-1 ТП ТП 81-05-15 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 81-05-15. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 6 - 7 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 81-05-15, что при повторяющихся порывах ветра до 20 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 6 - 7 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 81-05-15 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ ВЛ-0,4 Л-1 на ТП 81-05-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор №15-№16 Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 76-9-6, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 кВ № 81-05-15. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-81-5-15, Пролет: оп.6 - оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 81-05-15. Заказ SAP №180164646 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 81-05-15 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164623 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 год
357152 | 409 | 2023-10-21 | 20 | 5 | 0.1755 | 2023-10-21 | 22 | 2 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунта и повторяющихся ветровых нагрузках ветра более 20 м/с, произошел наклон опоры №403/3, №403/4, №403/5 поперек оси что привело к провису провода в пролете опор №403/3-№403/4-№403/5 ВЛ-10 кВ. ф.40-03 с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» , междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-03 на ПС 110 кВ №40 «Тюхтет». 4.1 Произошел наклон опоры №403/3, №403/4, №403/5 поперек оси,вследствие пучения грунта и повторяющихся ветровых нагрузках ветра более 20 м/с, что привело к провису провода в пролете опор №403/3-№403/4-№403/5 ВЛ-10 кВ. ф.40-03 с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» , междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-03 на ПС 110 кВ №40 «Тюхтет». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №403/3 поперек оси на ВЛ 10 кВ ф.40-03 п.Тюхтет-с.Двинка, Опора П10-7ДБ; наклон опоры №403/4 поперек оси на ВЛ 10 кВ ф.40-03 п.Тюхтет-с.Двинка, Опора П10-7ДБ; наклон опоры №403/5 поперек оси на ВЛ 10 кВ ф.40-03 п.Тюхтет-с.Двинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180164347. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №403/3, №403/4, №403/5 с подсыпкой и трамбовкой грунта и осуществить регулировку стрелы провиса в пролете опор №403/2 - №403/6 ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP 180164348. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 30.11.2023 год
357157 | 332 | 2023-10-20 | 9 | 23 | 0.02185 | 2023-10-20 | 10 | 20 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение ж/б приставки опоры №1-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 148-04-5/400кВА в результате наезда автотранспортом при ДТП. 4.4 При наезде автотранспортом ВАЗ 2106 при ДТП повреждена ж/б приставка опора №1-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 148-04-5. На КТПН 148-04-5/400кВА оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-1. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не умышленное повреждение ж/б приставки оп.№1-5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-04-5, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 148-04-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Яковлев В.В. 20.10.2023 год
357152 | 410 | 2023-10-21 | 20 | 50 | 0.26634 | 2023-10-21 | 22 | 24 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с, произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №117/3/2-117/3/3, с последующей замыканием проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №117/3/2-117/3/3 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31-06 на ПС 110 кВ "Парная". 4.4 Произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №117/3/2-117/3/3, при неоднократных порывах ветра до 25 м/с, с последующей замыканием проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №117/3/2-117/3/3 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.31-06 на ПС 110 кВ "Парная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.31-06 с.Парная, Пролет: Опора№117/3/2 - Опора№117/3/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165534. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №117/3/2-117/3/3 ВЛ-10кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная", произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №117/3/2-117/3/3 ВЛ-10кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №180165535. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках РП 2025 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357157 | 333 | 2023-10-22 | 1 | 43 | 0.021658 | 2023-10-22 | 1 | 48 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети ВЛ-10кВ ф.3-07 (АО "Красноярская региональная энергетическая компания" ( АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ИНН 2460087269) | Техническое мероприятие 1 РП 10кВ ЗЗРК: - выполнить внеплановый осмотр В 10кВ ф.3-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.10.2023 год
357157 | 334 | 2023-10-22 | 2 | 57 | 0.096657 | 2023-10-22 | 3 | 17 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя на потребительской отпайке. Отпайка №13-1 до опоры №13-5 с ТП 80-05-3, ТП 80-05-21 баланс АО "Красноярская региональная энергетическая компания" ( АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ИНН 2460087269). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.80-05: - выполнить внеплановый осмотр. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 31.10.2023 год
357157 | 335 | 2023-10-22 | 11 | 20 | 0.024268 | 2023-10-22 | 11 | 48 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с на провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТПН 35-01-5/250. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра (20 м/с) проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №9, на КТПН 35-01-5/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 35-01-5, Спуск от оп. 9 | Техническое мероприятие 1 -Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТПН 35-01-5/250 Л-3, с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2023 год
357152 | 411 | 2023-10-21 | 21 | 53 | 0.119 | 2023-10-21 | 23 | 52 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки до 25м/с, произошло падение дерева (высотой более 15 метров), растущее за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №128-№129, что привело к перекрытию проводов в пролётах опор №128-№129 с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110 Новобирилюссы 4.12 Произошло падение дерева (высотой более 15 метров ), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки 25м/с, в пролётах опор №128-№129, что привело к перекрытию проводов с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110 Новобирилюссы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №128-129 на ВЛ 10 кВ ф.14-4 Н.Бирилюссы-Шуточкино, Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110 Новобирилюссы с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180157228 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №128-№129 ВЛ-10кВ Ф.14-04 от ПС 110 Новобирилюссы. Заказ SAP № 180157229 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.14-04 согласно запланированных внеплановых мероприятий в 2023 году. Заказ в SAP: №210384534 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 год
357157 | 336 | 2023-10-22 | 11 | 58 | 0.11 | 2023-10-22 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/сек на опоры №№ 6,7,8,9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 48-05-18/400 с повреждением опор у основания. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на упавших из-за сильного ветра опор №№ 6,7,8,9, на КТП 48-05-18/400 действием теплового расцепителя отключился АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-05-18, Опора ПН-7ДБ; падение из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-05-18, Опора ПН-7ДБ; падение из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-05-18, Опора ПН-7ДБ; падение из-за сильного ветра на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 48-05-18, Опора АКН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов Л-1 от КТП 48-05-18/400. Ответственное лицо: Карнаушенко Д.В. 31.10.2023 год
357152 | 412 | 2023-10-21 | 23 | 26 | 0.39 | 2023-10-22 | 1 | 23 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки до 25м/с, произошло падение дерева (высотой более 15 метров), растущее за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №71-№72, что привело к перекрытию проводов в пролётах опор №71-№72 с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф.31-05 от ПС 220 Рассвет 4.12 Произошло падение дерева (высотой более 15 метров ), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки 25м/с, в пролётах опор №71-№72, что привело к перекрытию проводов с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф.31-05 от ПС 220 Рассвет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №71-72 на ВЛ 10 кВ ф.31-5 Рассвет, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.31-05 от ПС 220 Рассвет с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180105659. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ Ф.31-05 от ПС 220 Рассвет Заказ SAP №180105659. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.31-05 согласно запланированных внеплановых мероприятий в 2023 году. Заказ в SAP: №210384539 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 год
357152 | 413 | 2023-10-21 | 23 | 51 | 0.55 | 2023-10-22 | 0 | 21 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации и изменение свойств материалов произошло незначительное удлинение провода ф."В" и при неоднократных порывах ветра до 12 м/с, произошёл однократный схлест проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №39-40, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.77-119 на ПС 110кВ Сельмаш от действия защиты МТЗ. 4.16 Произошёл однократный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №39-40, по причине незначительное удлинение провода ф."В" и неоднократных порывов ветра, приведший к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.77-119 на ПС 110 кВ Сельмаш от действия защиты МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.77-119, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.77-119 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165600 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода и регулировку стрелы провиса в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ ф.77-119 Заказ SAP № 170061728 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 414 | 2023-10-22 | 9 | 30 | 0.025835 | 2023-10-22 | 10 | 1 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки до 25м/с, произошло падение дерева (высотой более 15 метров), растущее за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №93-№94, что привело к перекрытию проводов в пролётах опор №93-№194 с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф 92-04 на ПС 35 Маталассы. 4.12 Произошло падение дерева (высотой более 15 метров ), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки 25м/с, в пролётах опор №93-№94, что привело к перекрытию проводов с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф 92-04 на ПС 35 Маталассы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №93-94 на ВЛ 10 кВ ф.92-4 Маталассы-Никифоровка, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.92-04 от ПС 35 Маталассы, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180161282 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №93-№94 ВЛ-10кВ Ф.14-04 от ПС 35 Маталассы. Заказ SAP №170061427 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.11.2023 год
357152 | 415 | 2023-10-22 | 9 | 40 | 0.17918 | 2023-10-22 | 10 | 5 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №13-№14, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13 - №14, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). 4.12 Произошло незначительное удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №13-№14, при неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13 - №14, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удлинение проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. №13-14 на ВЛ 10 кВ ф.40В-13 с.Дубинино, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165537. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12-15 ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Заказ SAP №180165538. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357152 | 416 | 2023-10-22 | 10 | 2 | 0.024 | 2023-10-22 | 10 | 26 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение проводов фаз "С" и "0" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№4/1, с последующим схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием фазы «С» и «0» в пролете опор №4-№4/1 с отключением АВ-0,4кВ Л-4 в ТП 40-22-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "С" и "0" при длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет) с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №4-№4/1, что при неоднократных порывах ветра до 25 м/с привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «С» и «0» в пролете опор №4-№4/1 с последующим отключением АВ-0,4кВ Л-4 на ТП 40-22-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "С" и "0" пр. оп.№4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 40-22-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 40-22-8 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164787. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-4/2 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 40-22-8. Заказ SAP №180164788. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357150 | 641 | 2023-10-20 | 15 | 50 | 0.011267 | 2023-10-20 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4 кВ № 15-16-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 15-16-5, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 27.10.2023 год
357152 | 417 | 2023-10-22 | 10 | 27 | 0.062666 | 2023-10-22 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств древесины (загнивание) и прохождением фронта с порывами ветра до 20 м/с, произошел излом у основания опор №3, что привело к наклону опор и появлению провиса проводов в пролете опор №2-№4, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 56-01-4 10/0,4кВ. Опора №4 Л-2 КТП 56-01-4 находятся в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом у основания опоры №3, вызванный изменением свойств материалов и повторяющимися порывами ветра, что привело к наклону опоры и появлению провиса проводов в пролете опор №2-№4, приведший к их схлесту и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 56-01-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 56-01-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 56-01-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 170061639 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №3 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №2- №4 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 56-01-4. Заказ SAP №170061628. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание и проверку целостности бетона на ж/б приставках по всей длине на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 56-01-4. Заказ SAP №180164947 Заказ SAP №180164948 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.11.2023 год
357150 | 643 | 2023-10-20 | 23 | 55 | 0.038334 | 2023-10-21 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТМ-100/10, что привело к однофазному замыканию обмотки фазы "А" на "землю". 4.12 В результате однофазного замыкания фазы "А" на "землю" силового трансформатора марки ТМ-100/10 по неотложной заявке №100001422967 выведен в ремонт трансформатор в ТП 10/0,4 кВ № 35-02-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 35-02-27 (ОУ), Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ № 35-02-27 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ТП 10/0,4 кВ № 35-02-27 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.11.2023 год
357152 | 418 | 2023-10-22 | 10 | 40 | 0.005334 | 2023-10-22 | 10 | 56 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с произошел схлест проводов и междуфазное короткое замыкание фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 40-31-1 10/0,4кВ. вследствие длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет) с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4, что при неоднократных порывах ветра до 25 м/с привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролете опор №3-№4 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 40-31-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№3-4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-31-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-31-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164789. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-№5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-31-1. Заказ SAP №180164791. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357150 | 645 | 2023-10-21 | 10 | 45 | 0.49167 | 2023-10-21 | 12 | 43 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного повреждения опоры №27 в результате наезда на опору неустановленного транспортного средства, произошло её повреждение. 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций приведшее к повреждения опоры №27 ВЛ-10 кВ ф.8-04 марки П10-7ДБ в результате наезда неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 27 на ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №27 на ВЛ-10 кВ ф.8-04 неустановленным лицом. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 год
357150 | 646 | 2023-10-22 | 1 | 10 | 0.41067 | 2023-10-22 | 3 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролётах опор № 143-144 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролётах опор № 143-144 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 143-144 ВЛ-10 кВ ф.37-12. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.11.2023 год
357152 | 419 | 2023-10-22 | 10 | 42 | 0.068333 | 2023-10-22 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств древесины (загнивание), прохождением фронта с порывами ветра до 25 м/с, произошел излом у основания опоры №1, что привело к наклону опоры и появлению провиса проводов в пролете опор №1-№2, что вызвало схлест проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 35-03-6 10/0,4кВ. Опора №1 Л-1 35-03-6 10/0,4кВ. находятся в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом у основания опоры №1, вызванный загниванием древесины и повторяющимися порывами ветра до 25 м/с, что привело к ее наклону с появлением провиса проводов в пролете опор №1-№2, приведший к их схлесту и междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в КТП 56-01-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-03-6, Опора АКН-1Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 35-03-6 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 170061621 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №1 и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-03-6. Заказ SAP 170061627 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание и проверку целостности бетона на ж/б приставках по всей длине на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-03-6. Заказ SAP № 180164945 Заказ SAP № 180164946 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.11.2023 год
357150 | 647 | 2023-10-22 | 1 | 21 | 0.47201 | 2023-10-22 | 3 | 19 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/3-10/4 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/3-10/4 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/3-10/4 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 год
357150 | 648 | 2023-10-22 | 1 | 21 | 0.4875 | 2023-10-22 | 3 | 18 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 290-291 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 290-291 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.6-13 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 290-291 на ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 год
357150 | 649 | 2023-10-22 | 1 | 30 | 0.0146 | 2023-10-22 | 1 | 42 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.7-04 в пролёте опор № 70-71 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Произошел обрыв провода фазы "А". Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 70-71 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.7-04 произошёл обрыв фазы "А" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.7-04 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 10 кВ ф.7-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 70-71 на ВЛ-10 кВ ф.7-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 70-71 на ВЛ-10 кВ ф.7-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 650 | 2023-10-22 | 2 | 1 | 0.0125 | 2023-10-22 | 2 | 16 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 24.11.2023 год
357150 | 651 | 2023-10-22 | 2 | 20 | 0.25567 | 2023-10-22 | 4 | 18 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 431/76-431/77 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 431/76-431/77 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-08 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.8-08 10 кВ на ПС 110 кВ №8"Тасеево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 431/76-431/77 на ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.10.2023 год
357152 | 420 | 2023-10-22 | 11 | 6 | 0.59499 | 2023-10-22 | 13 | 5 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошло разрушение деревянной опоры №124, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №124-125, междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.24-01 на ПС 110 кВ "Инголь". Опора №124 ВЛ-10кВ ф.24-01 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной опоры №124, при неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №124-125, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-01 на ПС 110 кВ "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной опоры №124 на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110 кВ "Инголь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180165663. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №124 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110 кВ "Инголь". Заказ SAP №170060820. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №123-126 ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110 кВ "Инголь". Заказ SAP №180165662. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести проверку загнивания деревянных опор ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110 кВ "Инголь". Заказ SAP №180165664. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2025 года замену опор, дефект которых выявлен в результате проверки загнивания деревянных опор ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110 кВ "Инголь". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357150 | 652 | 2023-10-22 | 2 | 20 | 0.045 | 2023-10-22 | 2 | 26 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") (ОАО "РЖД" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.11.2023 год
357150 | 653 | 2023-10-22 | 3 | 1 | 0.095 | 2023-10-22 | 4 | 55 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.50-06 в пролёте опор № 159/4/88-159/4/89 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Произошел обрыв проводов трёх фаз". Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 159/4/88-159/4/89 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.50-06 произошёл обрыв проводов трёх фаз и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.50-06 10 кВ на ПС 35 кВ №50 "Мокруша". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.50-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 159/4/88-159/4/89 на ВЛ-10 кВ ф.50-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт проводов трёх фаз в пролёте опор № 159/4/88-159/4/89 на ВЛ-10 кВ ф.50-06 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 654 | 2023-10-22 | 3 | 13 |  | 2023-10-22 | 3 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 23 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) в пролётах опор № 282-283 на провода фазы "А", "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево с признаками загнивания древесины, что привело к перекрытию фазы "А", "В". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 25 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провода фазы "А", "В" в пролёте опор № 282-283, что привело к перекрытию электроизоляционного воздушного промежутка между фазой "А", "В" на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 210385802. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на март 2024 года мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) провести анализ наличия ОСД. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 08.11.2023 год
357152 | 421 | 2023-10-22 | 11 | 28 | 0.00625 | 2023-10-22 | 11 | 43 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет) от старения и изменения свойств материала алюминиевой вязки провода фазы "В" на опоре №38, вследствие ее ослабления произошла разрегулировка провода в пролетах опор №38-39 при неоднократных порывах ветра до 25 м/с что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.76-08 на ПС 35 Новая Еловка. 4.1 Произошла разрегулировка провода в пролетах опор №38-39, из-за длительной эксплуатации (более 40 лет) и старения и изменения свойств материала алюминиевой вязки провода фазы "В" на опоре №38, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.76-08, при неоднократных порывах ветра до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф.76-8 Новая Еловка-Турецк, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35 Новая Еловка, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180120336 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №38-№39 ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35 Новая Еловка. Заказ SAP №180120338 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязки провода фазы "В" опор №38 ВЛ-10кВ ф.76-8 от ПС 35 Новая Еловка. Заказ SAP №180120338 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 год
357150 | 656 | 2023-10-22 | 4 | 2 | 0.050859 | 2023-10-22 | 4 | 16 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 24.11.2023 год
357150 | 658 | 2023-10-22 | 6 | 5 | 0.0125 | 2023-10-22 | 7 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7/3 до ввода в дом находящегося по адресу с. Таежное ул. Терешковой, 3 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7/3 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 37-08-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-6, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357152 | 422 | 2023-10-22 | 11 | 58 | 0.045339 | 2023-10-22 | 12 | 14 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, ослабление контактного соединения алюминиевой вязки провода к изолятору фазы «В», установленного на опоре №5/39 ВЛ-10кВ Ф 96-02, что привело к провису проводов фазы «В» и при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с схлесту с фазой «С» в пролете опор №5/39 - №5/40, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ-10кВ Ф 96-02 на ПС 35 Сучково. 4.1 Произошло изменение свойств материала вследствие длительной эксплуатации, что привело к ослабление контактного соединения алюминиевой вязки провода к изолятору фазы «В», установленного на опоре №5/39 ВЛ-10кВ Ф 96-02, что привело к провису провода проводов фаза «В» и при порывах ветра до 25 м/с к схлесту с проводом фазы «С» в пролете опор №5/39 - №5/40, междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ Ф 96-02 на ПС 35 Сучково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф.96-2 Сучково, Пролет: Опора № 5/39 - Опора № 5/40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 96-02 от ПС 35/10 №96 "Сучково" и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения. Заказ в SAP:№180149032 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 5/39 и оп.№5/40 ВЛ-10кВ Ф96-02 от ПС 35 Сучково Заказ в SAP:№180149033 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязки провода фазы "В" опор №5/39 ВЛ-10кВ ф.96-02 от ПС 35 Сучково. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.11.2023 год
357150 | 659 | 2023-10-22 | 6 | 47 | 0.023345 | 2023-10-22 | 6 | 51 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") (ОАО "РЖД" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.11.2023 год
357150 | 660 | 2023-10-22 | 7 | 11 | 0.14 | 2023-10-22 | 8 | 35 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-03 в пролёте опор № 83-84 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 17 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 83-84 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-03 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.41-03 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-03, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 83-84 на ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 год
357150 | 661 | 2023-10-22 | 8 | 33 | 0.078 | 2023-10-22 | 10 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-01 в пролёте опор № 218-219 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 17 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 218-219 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-01 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.41-03 10 кВ на ПС 35 кВ №41 "Южная Александровка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 218-219 на ВЛ-10 кВ ф.41-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 год
357152 | 423 | 2023-10-22 | 12 | 4 | 0.024 | 2023-10-22 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей, на отпайке ВЛ 6кВ принадлежащей СНТ " Березка". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180165536. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2, принадлежащей СНТ "Березка", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.72-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357150 | 663 | 2023-10-22 | 8 | 50 | 0.0095 | 2023-10-22 | 8 | 53 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 2/7-2/8 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 2/7-2/8 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ СВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/7-2/8 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 03.11.2023 год
357150 | 664 | 2023-10-22 | 8 | 56 | 0.037485 | 2023-10-22 | 9 | 1 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") (ОАО "РЖД" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ведомственной РП-10кВ ФМКК (ОАО "РЖД") Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 24.11.2023 год
357150 | 665 | 2023-10-22 | 9 | 30 | 0.06333 | 2023-10-22 | 10 | 8 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.7-11 в пролёте опор № 100-101 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 100-101 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-11 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.7-11 10 кВ на ПС 110 кВ №7 "Георгиевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 10 кВ ф.7-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 100-101 на ВЛ-10 кВ ф.7-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357152 | 424 | 2023-10-22 | 14 | 56 | 0.095 | 2023-10-22 | 16 | 50 | 3.4.12.2 При сильных, повторяющихся порывах ветра до 25м/с, произошёл излом стоек опор №№73,74,75,76,77 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю"ф С на ВЛ 10 ф.39-14 с необходимостью оперативного отключения В ф.39-14 на ПС 110/10кВ №39 "Учум". 4.4 Произошёл излом стоек опор №№73,74,75,76,77 с последующим обрывом проводов, и замыканием на "землю"ф С на ВЛ 10 ф.39-14, по причине сильных, повторяющихся порывах ветра до 25м/с, с необходимостью оперативного отключения В ф.39-14 на ПС 110/10кВ №39 "Учум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-14 с.Учум-курорт, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-14 с.Учум-курорт, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-14 с.Учум-курорт, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-14 с.Учум-курорт, Опора П10-1Д; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.39-14 с.Учум-курорт, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №73,74,75,76,77 ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/10кВ №39 "Учум" Заказ SAP № 170061720 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №73-77 ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/10кВ №39 "Учум" Заказ SAP № 180165307 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/10кВ №39 "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165305 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф.39-14 от ПС 110/10кВ №39 "Учум" Заказ SAP № 180165836 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 23.11.2023 год
357150 | 668 | 2023-10-22 | 12 | 25 | 0.0005 | 2023-10-22 | 12 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 101-07-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 101-07-9, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.10.2023 год
357150 | 669 | 2023-10-22 | 12 | 30 | 0.032499 | 2023-10-22 | 13 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 9 до ввода в дом находящегося по адресу с. Георгиевка ул. Школьная, 8 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 9 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 7-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 7-12-8, Опора ПН-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 670 | 2023-10-22 | 13 | 10 | 0.0225 | 2023-10-22 | 13 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом находящегося по адресу с. Степняки ул. Трактовая, 2 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 4 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 31-03-1062 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 671 | 2023-10-22 | 16 | 45 | 0.039 | 2023-10-22 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 11 до ввода в дом находящегося по адресу п. Шахты ул. Мира, 12 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 11 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 3-14-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-4, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 672 | 2023-10-22 | 17 | 4 | 0.021 | 2023-10-22 | 18 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 7-8 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 7-8 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 34-03-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-03-11, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.10.2023 год
357152 | 425 | 2023-10-22 | 20 | 30 | 2.064 | 2023-10-23 | 1 | 18 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло ослабление бандажного соединения на опоре №50, что при ветровых нагрузках привело к наклону опоры и схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №50 - №51, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). 4.1 Произошло ослабление бандажного соединения на опоре №50, при неоднократных порывах ветра до 25 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), что при ветровых нагрузках привело к наклону опоры и схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №50 - №51, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление бандажного соединения на опоре №50 на ВЛ 10 кВ ф.40В-13 с.Дубинино, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180164782. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку бандажей на опоре №50 ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Заказ SAP №180165660. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №49-52 ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Заказ SAP №180165539. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357153 | 354 | 2023-10-22 | 10 | 31 | 0.0075947 | 2023-10-22 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло увеличение провеса проводов в пролёте от опоры №23 до жилого дома, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 48-07-1483. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ № 48-07-1483 обнаружено, что воздействием ветровой нагрузки на провода произошёл схлест проводов ввода в жилой дом опор №23, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 48-07-1483. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-02-1474, Спуск 0,4кВ от оп.24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-07-1483 заказ САП № 180163999. Выполнить регулировку стрелы провеса провода ввода в жилой дом опоры №23 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-07-1483 заказ САП № 180164100. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 23.11.2023 год
357153 | 355 | 2023-10-20 | 14 | 30 | 0.33 | 2023-10-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрегулирование привода ЛР ТП 2-19-3256 и появления искрений на контактах фазы "С", что явилось причиной отключения В 10 ф.2-19 на ПС 110 кВ Минусинская городская по неотложной заявке. 4.2 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 ф.2-19 на ЛР ТП 2-19-3256 обнаружено искрение на контактах фазы "С", что явилось причиной отключения В 10 ф.2-19 на ПС 110 кВ Минусинская городская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Искрение контакта. на ВЛ-10 кВ ф.2-19 г.Минусинск, VS010-0006360 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР ТП 2-19-3256. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.11.2023 год
357156 | 167 | 2023-10-20 | 7 | 32 | 0.765 | 2023-10-20 | 8 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 709 яч.2 - ТП 710 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-04 на ПС 110 кВ Северо-Западная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 709 яч.2 - ТП 710 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 709 яч.1 - ТП 710 яч.7, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ТП 709 яч.2 - ТП 710 яч.7 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.01.2024 год
357156 | 168 | 2023-10-20 | 12 | 11 | 0.51501 | 2023-10-20 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 428 до ТП 437, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/6кВ ф.96-13на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-13 отТП 428 до ТП 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 437 - ТП 428, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.96-13 отТП 428 до ТП 437. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 169 | 2023-10-20 | 14 | 30 | 0.037336 | 2023-10-20 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 4005 до ТП 423, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.19 на РП 136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 4005 до ТП 423. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 4005 - ТП 423, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 4005 до ТП 423. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 170 | 2023-10-21 | 5 | 55 |  | 2023-10-21 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от КЛ-10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.170-29 на ПС 220 кВ Центр. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеляКЛ-10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеляКЛ-10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3. на КЛ 10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ-10 кВ ПС 170 яч.29 - РП 59 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 172 | 2023-10-21 | 23 | 50 | 1.6667 | 2023-10-22 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие разрушения колпачка К 10 фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 38 лет, произошёл срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.45-4 и его схлёст с фазой "В", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.45-4на ПС 110 кВ Емельянова-110. 4.1 Произошло разрушение колпачка К 10 и срыв изолятора ШС-10Д фазы "А" с крюка на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.45-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку колпачка К 10 и замену изолятора ШС-10Д фазы "А" на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.45-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 173 | 2023-10-22 | 4 | 12 | 0.0001665 | 2023-10-22 | 4 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок до 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ от ТП 323, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием защит ВА 0,4кВ. 4.1 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ от ТП 323. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л7 ТП 323, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ от ТП 323. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2024 год
357156 | 174 | 2023-10-22 | 6 | 15 | 0.19167 | 2023-10-22 | 8 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.47-4 в пролете опор №43-44, произошёл схлёст проводов фаз "С" и "В" короткое замыкание и отключение, действием МТЗ В/10 кВ ф. 47-4 на ПС 35 кВ Глядино. 4.4 Произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.47-4 в пролете опор №43-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.47-4, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон отдельно стоящих деревьев вне охраной зоны, угрожающих падением на провода в пролёте опор № 40-60 ВЛ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 26.11.2023 год
357156 | 175 | 2023-10-22 | 6 | 20 | 0.38334 | 2023-10-22 | 8 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие длительных ветровых нагрузок с порывами ветра до 22 м/с произошёл излом дерева (осина) находящегося за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.66-1, на расстоянии 3м от комля (в виду естественного старения) с падением на провода ВЛ 10 кВ ф.66-1 с возникновением межфазного КЗ, без повреждения проводов. По этой причине на ПС 35 кВ Стеклозавод действием МТЗ была отключена ВЛ 10 кВ ф.66-1. 4.4 Произошло падение дерева (длина 28 м.) из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.66-1 на провод ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.66-1 Пам.13Борц., Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.66-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 176 | 2023-10-22 | 10 | 15 | 0.76668 | 2023-10-22 | 12 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие падения дерева, из вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.28-24 в пролёте оп.№187-188 (находится в оперативном обслуживании), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ №9 на РП 211. 4.4 Произошло падение дерева, из вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.28-24 в пролёте опор №187 - 188, без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-6кВ ф.28-24 РП №211 до ТП №887 (5), ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 28-25 участок от РП-211 до п. Борового Ответственное лицо: Баскин Д. А. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить причину отключения (убрать дерево с проводов в пролёте оп. 187-188 ф.28-25) Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в рем. программу 2025 перетяжку проводов в пролёте опор №187-188 ф.28-25 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 24.05.2024 год
357156 | 177 | 2023-10-22 | 12 | 37 | 0.14583 | 2023-10-22 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 36 лет произошло загнивание опор 2/2, 2/3, 2/4 у основания, при порывах ветра более 19 м/с, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием защит АВ-0,4кВ на ТП 130-1-6. 4.1 Произошло падение опор №2/2, 2/3, 2/4 ВЛ 0,4кВ Л-2, произошло короткое замыканию между проводами ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-130-1-6, Опора ПН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-130-1-6, Опора ПН-3Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-130-1-6, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б пасынка на оп.№2/2, 2/3, 2/4 Л-2 ВЛ-0,4кВ от ТП 130-1-6. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 год
357156 | 178 | 2023-10-22 | 13 | 50 |  | 2023-10-22 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие длительной ветровой нагрузки за сутки 22.10.2023 с порывами ветра до 22 м/с произошло падение дерева (высота дерева 23 метра) из вне охранной зоны с обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № 134 - 135 ВЛ 35 кВ Т-19, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/35кВ Т-19 на ПС 110 кВ Емельяново. 4.4 Произошло падение дерева высотой 23 метра из вне охранной зоны с повреждением провода фазы "А" в пролёте опор № 134 - 135 ВЛ 35 кВ Т-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 35 кВ Емельяново-Глядено (Т-19), Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-19 по всей длине линии, с целью выявления деревьев вне просеки, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-19. Заказ ТОРО № 180164386 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ включить в ремонтную программу 2025 года вырубку вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-19. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.05.2024 год
357156 | 179 | 2023-10-22 | 18 | 0 | 0.068334 | 2023-10-22 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 66 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 568 Л-3 до оп 1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ Л-3 в ТП 568. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 568 до оп №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-3, Кабель АСБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х120 КЛ 0,4кВ от ТП 568 до оп №1 Л-3. Ответственное лицо: Жук В.П. 29.12.2023 год
357157 | 337 | 2023-10-23 | 5 | 30 | 0.31 | 2023-10-23 | 11 | 42 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки ( 22 м/сек) на ВЛ 10 кВ ф 37-04 спадением ветки дерева в пролете опор № 164-165. 4.4 В следствие междуфазного замыкания в пролете опор № 164-165 из-за упавшей ветки дерева из вне охранной зоны при сильном ветре; на ПС 35кВ Усть-Ярульская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 37-04.( ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов веткой с дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 10 кВ ф. 37-04, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов ВЛ 10 кВ ф 37-04. Ответственное лицо: Карнаушенко Д.В. 23.10.2023 год
357152 | 426 | 2023-10-23 | 9 | 33 | 0.035567 | 2023-10-23 | 11 | 10 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 25 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.90-02, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №145-146, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №145-146, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.90-02 на ПС 35 Кирчиж. 4.4 Произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №145-146 приведший к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.90-02 на ПС 35 Кирчиж, вызванный падением дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.90-02, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №145-146, по причине неоднократных порывов ветра до 25м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №145-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пр.оп. №145-146 на ВЛ 10 кВ ф.90-2 Александровка, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.90-02 от ПС 35 Кирчиж, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142755 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №145-№146 ВЛ-10кВ Ф.90-02 от ПС 35 Кирчиж. Заказ SAP №180142756 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024года на ВЛ-10кВ Ф.90-02 в пролетах опор №144-150. Заказ SAP №180142755 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произведен проработка с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.11.2023 год
357152 | 427 | 2023-10-23 | 11 | 32 | 0.0026666 | 2023-10-23 | 12 | 52 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (36 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры) и воздействием порывов ветра до 25 м/с произошел излом опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-1 Л 1 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор № 4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-09-1 10/0,4кВ. Опора № 4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-1 Л находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-1 Л 1 у основания, в следствии длительной эксплуатации (36 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры) и воздействием порывов ветра до 25 м/с, что вызвало наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор № 4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 33-09-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-09-1, Опора АКН-1ДД (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-09-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180164879 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170061618 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 3 - 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-09-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180164901 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л-1 по всей длине от ТП 33-09-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180164904 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 год
357152 | 428 | 2023-10-23 | 13 | 16 | 0.025 | 2023-10-23 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В результате сильных, повторяющихся порывов ветра до 25 м/с и нарушения целостности корневой системы дерева в болотистой местности, растущего вне охранной зоны, произошло его падение на провода приведшее к схлесту проводов в пролетах опор № 27 - № 28 ВЛ 6кВ ф. 85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ, что вызвало междуфазное короткое замыкание фаз «В» и «С» с отключением В 6кВ ф. 85-17 на ПС 35кВ ДСЗ. 4.4 Произошел схлест проводов в пролетах опор № 27 и оп.№ 28 ВЛ 6кВ ф. 85-17от ПС 35 кВ ДСЗ, вызванный падением дерева на провода, растущего вне охранной зоны в болотистой местности, приведшее к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 6кВ ф. 85-17 на ПС 35 кВ ДСЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.85-17, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево с проводов и выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-6кВ в пролете оп. 27 - оп.28 Ф. 85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ. Заказ SAP № 180165602 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-6кВ ф. 85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ. Заказ SAP № 180165605 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.11.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внепланового обхода ф.85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ, произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.№11-№15. Заказ SAP № 180165604 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357152 | 429 | 2023-10-23 | 13 | 53 | 0.0033666 | 2023-10-23 | 15 | 34 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (58 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры) и воздействия длительной ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с) произошел излом опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-4 Л 2 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор № 4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-09-4 10/0,4кВ. Опора № 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-4 Л2 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-09-4 Л 2 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор № 5-6, вследствие длительной эксплуатации (58 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры) и воздействия длительной ветровой нагрузки (ветер до 25 м/с), что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-09-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-09-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП33-09-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180164913 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-09-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170061705 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4 - 6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-09-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180164916 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-09-4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180164919 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 25.11.2023 год
357152 | 430 | 2023-10-23 | 14 | 2 | 0.17833 | 2023-10-23 | 15 | 49 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатации и изменение физических свойств материала провода произошло незначительное удлинение провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27", что при неоднократных порывах ветра до 25 м/с привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" и вызвало междуфазное короткое замыкание с отключением В 10 Ф.72-5 на ПС 35кВ Владимировская от действия защиты МТЗ. 4.1 Произошёл однократный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27, по причине незначительное удлинение провода фаз "В" и "С" и неоднократных порывах ветра до 25 м/с, приведший к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.72-5 на ПС 35кВ Владимировская(НРЭС) от действия защиты МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.72-5, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.72-5 от ПС 35 кВ Владимировская. Заказ SAP № 180165459 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.72-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180165458 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.11.2023 год
357150 | 674 | 2023-10-23 | 8 | 0 | 0.33334 | 2023-10-23 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 58 - 59 ф.5-14 под воздействием ветровой нагрузки произошло нарушение крепления стального крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 58. 4.3 Срыв стального крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 58 вследствие воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку стального крюка с изолятором фазы "В" на опору № 58 ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 27.10.2023 год
357156 | 180 | 2023-10-23 | 11 | 31 | 0.066999 | 2023-10-23 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 29 лет произошло загнивание опор№2/4, 2/6 у основания, при порывах ветра более 19 м/с, произошло падение опоры со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л2 на ТП 85-1-46. 4.1 По причине загнивания у основания и падению опоры №2/4, 2/6 ВЛ 0,4кВ Л-2, произошло короткое замыканию между проводами ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л2 от 85-1-46, Опора ПД1(рос.)20.0148,1ст.2пр.; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л2 от 85-1-46, Опора ПД1(рос.)20.0148,1ст.2пр. | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставку на оп.№2/4, 2/6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 85-1-46. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 85-1-46 с проверкой загнивания деревянных опор. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 03.12.2023 год
357156 | 181 | 2023-10-23 | 13 | 55 |  | 2023-10-23 | 13 | 55 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10143 (ООО "ЕнисейСетьСервис"), действием МТЗ, на РП-63 был отключен В-10кВ яч.11 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 10143, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Кокину А.В.(660133, г.Красноярск, ул.Сергея Лазо 6А, оф.117), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357154 | 164 | 2023-10-21 | 19 | 0 | 0.0056499 | 2023-10-21 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-68, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-05-68. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-68 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-05-68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-68. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-05-68, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-68. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2023 год
357154 | 166 | 2023-10-21 | 5 | 28 | 0 | 2023-10-21 | 5 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.5-27 ЗАО "Полюс" (ЗАО "Полюс" отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ЗАО "Полюс". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.10.2023 год
357154 | 169 | 2023-10-22 | 5 | 8 | 0.48333 | 2023-10-22 | 7 | 4 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.34-2,что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.34-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.34-2 на ПС 110/35/10кВ № 34 "Миндерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.34-2. на ВЛ 10 кВ ф. 34-2, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10кВ ф.34-2. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2023 год
357154 | 170 | 2023-10-22 | 5 | 29 | 0.17833 | 2023-10-22 | 7 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/60-186/61 ВЛ 10кВ ф.55-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/60-186/61 ВЛ 10кВ ф.55-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы ночью до 18 м/с., днем до 13 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 186/60-186/61 ВЛ 10кВ ф.55-6. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора №186/60 - Опора №186/61 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 186/60-186/61 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 26.11.2023 год
357154 | 171 | 2023-10-22 | 9 | 7 | 1.534 | 2023-10-22 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошло падение дерева (береза длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.77-3, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.77-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.77-3 на ПС 35/10кВ № 77 "Маяк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.77-3. на ВЛ 10 кВ ф. 77-3, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево под проводами в пролете опор №№ 15-116 ВЛ 10кВ ф.77-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 31.10.2023 год
357154 | 172 | 2023-10-22 | 9 | 16 | 0.23666 | 2023-10-22 | 10 | 27 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.168-2 в пролете опор №№ 145-146 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 145-146 на ВЛ 10кВ ф.168-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключению В 10кВ ф.168-2 на ПС 35/10кВ № 168 "Айтат". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 145-146 на ВЛ 10кВ ф.168-2. на ВЛ 10 кВ ф. 168-2 д. Казанка, В.Казанка, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.168-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 31.10.2023 год
357154 | 173 | 2023-10-22 | 9 | 34 | 0.066 | 2023-10-22 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошло падение сухого дерева (осина длинной более 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.32-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной более 25 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.32-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-05 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.32-05. на ВЛ 10 кВ ф.32-05 д. Чумница, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 154-155 ВЛ 10кВ ф.32-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2023 год
357154 | 174 | 2023-10-22 | 9 | 47 | 0.090468 | 2023-10-22 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.13-02 в пролете опор №№ 45-46 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ 10кВ ф.13-02, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-02 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ 10кВ ф.13-02. на ВЛ 10 кВ ф. 13-02 д. Чалбышево, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 03.11.2023 год
357154 | 175 | 2023-10-22 | 11 | 21 | 2.475 | 2023-10-22 | 16 | 18 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 24 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода "А" и "В" в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 35кВ Т-52 с последующим обрывом провода ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Т-52 ПС Кононово-Таежная. 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 24 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода "А" и "В" в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 35кВ Т-52 с последующим обрывом провода ф. "С" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением ВЛ 35кВ Т-52 ПС Кононово-Таежная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода "А" и "В" в пролете опор №№ 119-120 ВЛ 35кВ Т-52 с последующим обрывом провода ф. "С". на ВЛ 35кВ Кононово-Таежная Т-52, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить валку ОСД на ВЛ 35кВ Т-52 (Заказ из SAP № 142-886-328). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2024-2025 г.г. вырубку ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.11.2023 год
357154 | 176 | 2023-10-22 | 12 | 0 | 0 | 2023-10-22 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошло падение сухого дерева (ель длинной более 22 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово". 4.4 Падение сухого дерева (ель длинной более 22 метров), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-61 ПС "Павловщина" - ПС "Кононово" в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 35кВ Т-61. на ВЛ 35кВ Павловщина-Кононово Т-61, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить валку ОСД на ВЛ 35кВ Т-61 (Заказ из SAP № 210-386-129). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ листов осмотров на наличие деревьев произрастающие вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам анализа определить объемы вырубки ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа включить в ремонтную программу на 2024-2025 г.г. вырубку ОСД. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 15.11.2023 год
357154 | 177 | 2023-10-22 | 13 | 5 | 0.022666 | 2023-10-22 | 14 | 17 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.32-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-04 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.32-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-04 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 15-16 на ВЛ 10кВ ф.32-04. на ВЛ 10 кВ ф.32-04 Ретранслятор, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ ф. 32-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 03.11.2023 год
357154 | 178 | 2023-10-22 | 13 | 42 | 2.6917 | 2023-10-22 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 20 лет) и повышенной ветровой нагрузки (15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 35кВ Т-24 произошел излом в основании стойки опоры № 155 ВЛ 35кВ Т-24, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 35кВ Т-24 ПС "Новая Еруда – Вангаш". 4.1 Излом в основании стойки опоры № 155 ВЛ 35кВ Т-24 в результате длительного срока эксплуатации (более 20 лет) и повышенной ветровой нагрузки (15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 35кВ Т-24 ПС "Новая Еруда – Вангаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании стойки опоры № 155 ВЛ 35кВ Т-24. на ВЛ 35кВ Новая Еруда-Вангаш (Т-24), Опора пром.дер.ПД35-1 | Организационное мероприятие 1 По результатам замеров загнивания древесины уч. опор №№ 150-287 ВЛ 35кВ Т-24 составить план замены гнилых опор. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 03.11.2023 год
357154 | 179 | 2023-10-22 | 19 | 3 | 0.11542 | 2023-10-22 | 23 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) на ВЛ 10кВ ф.33-05 в пролете опор №№ 570-4571 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 570-571 на ВЛ 10кВ ф.33-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 570-571 на ВЛ 10кВ ф.33-05. на ВЛ 10 кВ ф.33-05 д. Н.Николаевка, Пролет: Опора № 570 - Опора № 571 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 03.11.2023 год
357154 | 180 | 2023-10-22 | 20 | 10 | 0.003 | 2023-10-22 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 18-23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-13-27, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/35-13-27. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-13-27 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 18-23 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/35-13-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-13-27. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-13-27, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-13-27. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.10.2023 год
357154 | 181 | 2023-10-22 | 20 | 20 | 0.009 | 2023-10-22 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (местами порывы 18-23 м/с) и сверхнормативного срока эксплуатации (более 42 лет) произошел излом опор №№ 11, 16, 17, 17/1, 20/1, 22 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор), что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" и последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. 4.4 Излом опор №№ 11, 16, 17, 17/1, 20/1, 22 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Пировского участка Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) в результате воздействия ветровой нагрузки (местами порывы 18-23 м/с) и сверхнормативного срока эксплуатации (более 42 лет), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" и последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/34-18-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 17/1 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д; Излом опоры № 11 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д; Излом опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д; Излом опоры № 17 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д; Излом опоры № 20/1 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д; Излом опоры № 22 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 34-18-123. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 34-18-123, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и ремонт опор №№ 11, 16, 17, 17/1, 20/1, 22 ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.10.2023 год
357150 | 616 | 2023-10-01 | 12 | 8 | 0.0975 | 2023-10-01 | 12 | 23 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" на спуске к КРУН-10 кВ от ЛР9С-1, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.70-09 без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям на спуске к КРУН-10 кВ от ЛР9С-1 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.70-09 10 кВ на ПС 35 кВ №70 "Чечеул". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.70-09, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 06.10.2023 год
357150 | 617 | 2023-10-01 | 15 | 10 | 0.01 | 2023-10-01 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошло схлестывание проводов на вводе в жилой дом ул. Трудовая 10. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 на вводе в жилой дом ул. Трудовая 10 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-09-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-13, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода на вводе в жилой дом ул. Трудовая 10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 06.10.2023 год
357156 | 112 | 2023-10-01 | 3 | 41 | 0.30664 | 2023-10-01 | 4 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 209 яч.17 до ТП 5131, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.5-46 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 209 яч.17 до ТП 5131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 209 яч.17 - ТП 5131, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 209 яч.17 до ТП 5131. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 113 | 2023-10-01 | 3 | 41 | 0.40831 | 2023-10-01 | 4 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ РП 209 яч.18 - ТП 5131, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-61 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ РП 209 яч.18 - ТП 5131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 209 яч.18 - ТП 5131, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*120 КЛ 10 кВ РП 209 яч.18 - ТП 5131. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 114 | 2023-10-01 | 20 | 5 |  | 2023-10-01 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Восточная яч.35 до РП 39, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.5-35 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.5-35 кВ от ПС 110 кВ Восточная яч.35 до РП 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.35 - РП-39, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.5-35 кВ от ПС 110 кВ Восточная яч.35 до РП 39. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 115 | 2023-10-01 | 20 | 5 | 0.225 | 2023-10-01 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 965 до ТП 978(ООО "КГАТП"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Восточная был отключен В-10кВ ф.5-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ТП 965 до ТП 978, директору ООО "КГАТП" Гришиной Е.В. (660020, г.Красноярск, ул.Дудинская, д.5), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 392 | 2023-10-02 | 9 | 42 | 0.054 | 2023-10-02 | 11 | 30 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунтов, произошел наклон деревянной на ж/б приставке опоры № 7/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 2-07-09, с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №7-№7/1, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием, приведшим к повреждению провода и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлест проводов сопровождаемый междуфазным коротким замыканием приведший к повреждению провода и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 76-9-2 10/0,4кВ, вызванный наклоном деревянной на ж/б приставке опоры № 7/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 2-07-09, с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №7-№7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в результате короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП-2-7-9, Пролет: - оп.7 - оп.7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №7/1 с отсыпкой щебня и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры, и замену провода марки А-35 на СИП в пролете опор №7 - 7/1 . Заказ SAP № 180159727, № 170061318 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП2-07-09 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180159731 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.11.2023 год
357150 | 618 | 2023-10-02 | 13 | 0 | 0.086999 | 2023-10-02 | 14 | 56 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 1-2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролётах опор № 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводов трёх фаз на СИП в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 06.10.2023 год
357153 | 343 | 2023-10-02 | 15 | 16 | 0.05 | 2023-10-02 | 17 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" внутри корпуса АВ 0,4 кВ Л.2 ТП 10,04 кВ №51-11-1293, что явилось причиной С, возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №51-11-1293. 4.2 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-11-1293 в РУ 0,4 кВ обнаружен повреждённый АВ 0,4 кВ Л-2, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии присоединённых к ТП 10/0,4 кВ №51-11-1293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-11-1293, VN004-00045347 | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённый АВ 0,4 кВ Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-11-1293 на исправный. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.11.2023 год
357156 | 116 | 2023-10-02 | 15 | 10 |  | 2023-10-02 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-07 на ПС 110кВ "Юбилейная." 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ-10 кВ от ТП 94 яч.1 до ТП 99 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357157 | 322 | 2023-10-02 | 20 | 9 |  | 2023-10-02 | 20 | 9 | 3.4.7.4 Не соответствие грозотроса в пролете опор №№220-223 на ВЛ-110кВ С-805/С-54 действующим нормативным документам, частичный обрыв проволочек грозотроса на металлической опоре №222 в сторону опоры №223. 4.3 Для замены грозотроса в пролете опор №№ 220-223 (совместная подвеска С-805/С-54) с целью исключения возникшего риска обрыва на металлической опоре №222: на ПС 110кВ Уяр городская; на ПС 110кВ Камала-2 тяговая (ОАО "РЖД"); на ПС 110кВ Заозёрновская по неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозёрновская (С-805); на ПС 110кВ Камарчага тяг. (ОАО "РЖД"); на ПС 110кВ Буйная; на ПС 110кВ Камала 2 тяг. По неотложной заявке выведена в аварийный ремонт ВЛ 110 кВ Камарчага тяг. - Буйная с отп. / Буйная - Камала-2 тяг. с отп. (С-54/С-806). (устранено, выполнена замена грозотроса). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: риск обрыва грозотроса на опоре №222 на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Пролет: Опора № 220 - Опора № 221; риск обрыва грозотроса на опоре №222 на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222; риск обрыва грозотроса на опоре №222 на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить плановый осмотр: ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозёрновская (С-805); ВЛ-110кВ Камарчага тяг. - Буйная с отп. / Буйная - Камала-2 тяг. с отп. (С-54/С- 806) с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ: Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозёрновская (С-805); Камарчага тяг. - Буйная с отп. / Буйная - Камала-2 тяг. с отп. (С-54/С- 806) выполнить замеры контуров заземлений опор №№220-223. Заказ №180160816. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Вне плана в РП на март 2024г. по: ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозёрновская (С-805); ВЛ-110кВ Камарчага тяг. - Буйная с отп. / Буйная - Камала-2 тяг. с отп. (С-54/С- 806) включить замеры контуров заземлений опор №№220-223. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 16.10.2023 год
357156 | 117 | 2023-10-03 | 8 | 5 | 2.5 | 2023-10-03 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 5007 до ТП 5011, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-30 на ПС 110кВ "Весна". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 5007 до ТП 5011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 5007 до ТП 5011, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*120 КЛ-10кВ от ТП 5007 до ТП 5011. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 118 | 2023-10-04 | 0 | 10 | 0.075 | 2023-10-04 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 197 яч.2 до ТП 148 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.4-33 на ПС 110кВ Городская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 197 яч.2 до ТП 148 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ от ТП 197 яч.2 до ТП 148 яч.3, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП 197 яч.2 до ТП 148 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 119 | 2023-10-04 | 1 | 50 | 0.13332 | 2023-10-04 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 1135 яч.5 до ТП 1136 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.9 на РП-89. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ-6кВ от ТП 1135 яч.5 до ТП 1136 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП1135 яч.5 - ТП 1136 яч.5, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-6кВ от ТП 1135 яч.5 до ТП 1136 яч.5. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.12.2023 год
357156 | 120 | 2023-10-04 | 8 | 55 | 0.38334 | 2023-10-04 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 147-12-3(ИП Щередин О.В.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Речпорт" был отключен В-10кВ яч.12 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 147-12-3, ИП Щередину О.В. (660127, г.Красноярск, ул. Мате Залки 15, пом. 236), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 30.11.2023 год
357152 | 393 | 2023-10-04 | 11 | 43 | 0.14233 | 2023-10-04 | 13 | 45 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 2/4/4/9, № 2/4/4/10, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролете опор №2/4/4/9-№2/4/4/10 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 90-05-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 90-05-2 10/0,4кВ вызванный разрегулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №2/4/4/9-№2/4/4/10 вследствие наклона опор № 2/4/4/9, № 2/4/4/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 90-05-2, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 90-05-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180161046 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 04.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №2/4/4/9, №2/4/4/10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 90-05-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180161047 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 04.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №2/4/4/8- №2/4/4/11 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 90-05-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180161048 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 04.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 04.11.2023 год
357156 | 121 | 2023-10-04 | 15 | 20 |  | 2023-10-04 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от РП 59 до ТП-962, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием оперативного персонала В 10кВ ф.170-29 на ПС 220 кВ Центр. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ от РП 59 до ТП-962. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от РП 59 до ТП-962, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*120 КЛ-10кВ от РП 59 до ТП-962. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 122 | 2023-10-04 | 22 | 9 |  | 2023-10-04 | 22 | 9 | 3.4.8.5 Вследствие пожара на строительной базе по заявке МЧС на ВЛ-10кВ ф.27-07 на оп. 4/3 был отключен ВН-10кВ в сторону ТП 114с (ИП Бас П.Д.). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.27-07 в районе тушения пожара (г. Красноярск, ул. Автотранспортная). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 123 | 2023-10-05 | 6 | 34 |  | 2023-10-05 | 6 | 34 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции подвесной гирлянды изоляторов (8хПСД-70Е) фазы "В" на промежуточной опоре № 31 по птичьему помёту действием 1ст. МТЗ, 1ст ТЗНП с УАПВ на ПС КИСК отключалась ВЛ 110 кВ КИСК - Юбилейная с отпайкой Солнечный (С-234). 4.17 Произошло перекрытие изоляции подвесной гирлянды изоляторов (8хПСД-70Е) фазы "В" на промежуточной опоре № 31 ВЛ 110 кВ С-234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц на КВЛ 110 кВ КИСК-Юбилейная (С-233), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ ВЛ 110 кВ С-233/С-234 по всей длине на предмет наличия следов жизнедеятельности птиц. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра включить в ремонтную программу 2025 года установку ПЗУ на подвесные гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ С-233/С-234. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.05.2024 год
357153 | 344 | 2023-10-05 | 18 | 19 | 1.5333 | 2023-10-05 | 19 | 51 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение секционирующего разъединителя Р 10 кВ ф.3-13 и ф.3-19 №3-13-3212, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ № 3 "Тагарская" для безопасного выполнения ремонтных работ по восстановлению Р 10 кВ №3-13-3212. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3-19 был обнаружен повреждённый Р 10 кВ ф.3-13 и ф.3-19 №3-13-3212, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.3-19 на ПС 110/10 кВ № 3 "Тагарская" для безопасного выполнения ремонтных работ по восстановлению Р 10 кВ №3-13-3212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Р-10 кВ на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, VS010-0006363 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт Р 10 кВ №3-13-3219. Ответственное лицо: Цавня С.А. 12.11.2023 год
357153 | 345 | 2023-10-05 | 18 | 29 | 0.754 | 2023-10-05 | 19 | 56 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение секционирующего разъединителя Р 10 кВ ф.3-13 и ф.3-19 №3-13-3212, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.3-13 на ПС 110/10 кВ № 3 "Тагарская" для безопасного выполнения ремонтных работ по восстановлению Р 10 кВ №3-13-3212. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3-13 был обнаружен повреждённый Р 10 кВ ф.3-13 и ф.3-19 №3-13-3212, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.3-13 на ПС 110/10 кВ № 3 "Тагарская" для безопасного выполнения ремонтных работ по восстановлению Р 10 кВ №3-13-3212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Р-10 кВ. на ВЛ-10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха, VS010-0006364 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт Р 10 кВ №3-13-3219. Ответственное лицо: Цавня С.А. 12.11.2023 год
357156 | 124 | 2023-10-05 | 10 | 15 | 0.91665 | 2023-10-05 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6кВ от оп. №20 до КТП 8138 (Мурадян К.А.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дачная был отключен В/10кВ ф.28-47. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП №8138, Мурадяну К.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357152 | 394 | 2023-10-06 | 6 | 10 | 0.042 | 2023-10-06 | 6 | 52 | 3.4.7.3 В следствий длительной эксплуатации ( более 30 лет) и изменений свойств материала тела деревянной опоры, в верхней части опоры произошло расщепление по причине высыхание, что привело к выпадению крюка фазы "А" на опоре №93 ВЛ-10кВ ф.92-04, с последующей разрегулировкой провода и межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.92-04 на ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". 4.1 В верхней части опоры произошло расщепление по причине высыхание, в следствий длительной эксплуатации ( более 30 лет), что привело к выпадению крюка фазы "А" на опоре №93 ВЛ-10кВ ф.92-04, с последующей разрегулировкой провода и межфазным коротким замыканием с отключением В 10 Ф.92-04 на ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.92-4 Маталассы-Никифоровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180161282 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести переустановку крюка фазы "А" опор № 93 ВЛ-10кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". Заказ SAP:170061427. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №93-№94 ВЛ-10кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". Заказ SAP:180138838 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 24.11.2023 год
357156 | 126 | 2023-10-05 | 22 | 2 | 0.56997 | 2023-10-05 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 15 до ТП 22, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.136-48 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 15 до ТП 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 15 до ТП 22, 1АБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 15 до ТП 22. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 127 | 2023-10-05 | 23 | 1 | 1.3866 | 2023-10-06 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 32 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 15 до ТП 22, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.136-48 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 15 до ТП 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 15 до ТП 22, 1АБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ-10 кВ от ТП 15 до ТП 22. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 128 | 2023-10-06 | 5 | 2 | 0.59499 | 2023-10-06 | 7 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.64-1 от оп. 40/1 до оп. 40/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.64-1 на ПС 35кВ Дрокино. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.64-1 от оп. 40/1 до оп. 40/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-1, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.64-1 от оп. 40/1 до оп. 40/2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357157 | 323 | 2023-10-06 | 11 | 14 | 0.07167 | 2023-10-06 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Выпадение крюков на опорах №4, №5,№6 из-за сильного ветра, потери механической прочности древесины от длительного (46 лет с 1977г.) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания из-за с хлеста проводов в пролетах опор №№4-6 в связи с выпадением крюков из-за длительного срока эксплуатации, на КТПН 19-02-16/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено, выполнена замена опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крючьев на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-16, Опора ПН-7ДБ; выпадение крючьев на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-16, Опора ПН-7ДБ; выпадение крючьев на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-16, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 19-02-16: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.10.2023 год
357152 | 395 | 2023-10-06 | 11 | 30 | 0.245 | 2023-10-06 | 13 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и изменения свойств материалов вследствие загнивания древесины опоры №1,№2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-4-15 произошел наклон опор выше нормы, что потребовало вывод ВЛ по неотложной заявке для предотвращения падения опор и аварийного отключения ВЛ. Опора №1, №2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-4-15 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Потребовался вывод по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-4-15 для предотвращения падения опор и аварийного отключения ВЛ, вследствие загнивания древесины опор №1, №2 в результате длительной эксплуатации (55 лет) и изменения свойств материалов. Опоры № 1,2 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-4-15 входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон больше нормы на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 103-04-15, Опора П1ДБ-4; наклон больше нормы на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 103-04-15, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 На выведенной по неотложной заявке № 100001418251 произвести замену аварийных опор № 1,2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103-04-15. Заказ САП № 142815635 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103-04-15 с целью выявления подобных нарушений. Заказ САП № 142815638 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.11.2023 год
357152 | 396 | 2023-10-06 | 14 | 10 | 0.24 | 2023-10-06 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и изменения свойств материалов и загнивания древесины опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-2-3 произошел наклон выше нормы, что потребовало вывод ВЛ по неотложной заявке для предотвращения падения опоры и аварийного отключению ВЛ. Опора № 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-2-3 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Потребовался вывод по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 103-02-3 для предотвращения падения опоры и аварийного отключения, вследствие загнивания древесины опора №1 в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон больше нормы на ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 103-02-3, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Согласно неотложной заявке № 100001418264 произвести замену опоры № 1ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103-02-3. Заказ САП № 142815623 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103-02-3 с целью выявления подобных нарушений. Заказ САП № 142815619 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.11.2023 год
357152 | 397 | 2023-10-06 | 10 | 10 | 0.45284 | 2023-10-06 | 17 | 8 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунтов, произошел наклон двухстоечной деревянной анкерной опоры на ж/б приставках № 166 ВЛ-10 кВ ф. 81-06, с последующей разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №165 - №167, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф 81-06 с оформлением неотложной заявки. 4.4 Произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №165 - №167, вследствие пучения грунтов и наклоном двухстоечной деревянной анкерной опоры на ж/б приставках № 166 ВЛ-10 кВ ф. 81-06, что вызвало необходимость вывода в ремонт ВЛ-10 кВ ф 81-06 с оформлением неотложной заявки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.81-6_Причулымский-Сосн.Озеро, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 166 с отсыпкой щебня и утрамбовкой грунта вокруг тела опоры, и регулировку стрелы провеса провода в пролете опора №165 - №167 ВЛ-10 кВ ф. 81-06 . Заказ SAP № 180161634, № 180161635 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 81-06 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №180161633 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 24.11.2023 год
357152 | 399 | 2023-10-07 | 9 | 40 | 0.19332 | 2023-10-07 | 10 | 9 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-6кВ между оп. 3-30-8Б ф. 20-13 и ТП 20-13-04 6/0,4кВ, с работой МТЗ и отключением выключателя ВЛ-6кВ ф. 20-13 на ПС 110 кВ Назаровская. 4.16 Произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, в результате старения изоляции и изменения свойств материалов, что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-6кВ между оп. 3-30-8Б ф.20-11 и ТП 20-13-04 6/0,4кВ, с срабатыванием МТЗ и отключением выключателя ВЛ-6кВ ф. 20-13 на ПС 110 кВ Назаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на ВЛ 6 кВ ф.20-13, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты на КЛ 6кВ от оп.3-30-8Б ф. 20-13 до ТП 20-13-04 6/0,4кВ. Заказ SAP №180161996 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 14.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр КВЛ-6кВ ф.20-13 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180161970 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт кабельный линии с установкой в месте повреждения соединительной муфты на КЛ 6кВ от оп.3-30-8Б ф. 20-13 до ТП 20-13-04 6/0,4кВ. Заказ SAP №170061394 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357156 | 129 | 2023-10-06 | 14 | 10 | 0.15834 | 2023-10-06 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №4 ВЛ 0,4кВ Л-1 , что привело к падению провода и однофазному замыканию на землю и отключению действием тепловой защиты АВ-0,4кВ Л1 от ТП 85-1-22. 4.1 Произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №4 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-85-1-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролетах опор №1-№5. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 год
357156 | 130 | 2023-10-06 | 14 | 52 | 0.048335 | 2023-10-06 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел шлейфа провода фазы "А" на опоре №19 ВЛ 0,4кВ Л-1 , что привело к падению провода и межфазному короткому замыканию и отключению действием тепловой защиты АВ-0,4кВ Л1 от ТП 85-1-10. 4.1 Произошёл отгорание шлейфа провода фазы "А" на опоре №19 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-85-1-10, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа на опоре №19 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 85-1-10. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 год
357156 | 131 | 2023-10-06 | 15 | 2 | 3.045 | 2023-10-06 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 487 яч.1 до ТП 403 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.10-09 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 487 яч.1 до ТП 403 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 487 яч.1 - ТП 403 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 487 яч.1 до ТП 403 яч.1. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.12.2023 год
357150 | 619 | 2023-10-06 | 20 | 25 | 0.013 | 2023-10-06 | 20 | 31 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 15/2-15/3 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № № 15/2-15/3 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "В", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ ф.5-16 10 кВ на ПС 110 кВ №5 "Абан". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 15/2-15/3 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 13.10.2023 год
357153 | 346 | 2023-10-06 | 14 | 9 | 0.98946 | 2023-10-06 | 14 | 43 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции от УФ излучения, атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КВЛ-10 кВ ф.31-24, что привело к пробою изоляции, междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.31-24 на ПС 110 кВ Шушенская-городская. 4.11 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ ф.31-24 обнаружена повреждённая концевая кабельная муфта 10 кВ на опоре №1 КВЛ-10 кВ ф.31-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.31-24 п.Шушенское, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт повреждённой кабельной муфты на опоре 1 КВЛ 10 кВ ф.31-24. Заказ SAP - №.180161189 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 10.11.2023 год
357156 | 133 | 2023-10-06 | 15 | 15 | 0.20835 | 2023-10-06 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 985 до ТП 995, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.7-22 на ПС 110кВ Медпрепараты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 985 до ТП 995. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ТП 985 - ТП 995, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ от ТП 985 до ТП 995. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 134 | 2023-10-06 | 17 | 1 |  | 2023-10-06 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый Бор"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Академгородок был отключен В/10кВ ф.54-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю ТСЖ "Сосновый Бор"Петухову В.П., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 135 | 2023-10-07 | 14 | 30 | 0.76668 | 2023-10-07 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 526 до ТП 542, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.118-16 на ПС 110 кВ Энергетик. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШВ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 526 до ТП 542. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 год
357156 | 136 | 2023-10-07 | 16 | 5 | 0.13332 | 2023-10-07 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф.45-1 от ПС 110 кВ Емельяново до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.45-1 на ПС 110 кВ Емельяново. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.45-1 от ПС 110 кВ Емельяново до оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-1 Емельяново, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ ф.45-1 от ПС 110 кВ Емельяново до оп.1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 137 | 2023-10-07 | 20 | 41 | 1.4134 | 2023-10-07 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-16 на ПС 110кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 138 | 2023-10-09 | 2 | 30 | 0.4 | 2023-10-09 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.24-15 от ПС 35 кВ Промбаза более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №56 - №57 , что привело к кратковременному схлестыванию проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.24-15 на ПС 35кВ Промбаза. 4.1 Произошел механический износ и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6- №7 ВЛ-10кВ ф.24-15 от ПС 35кВ "Промбаза". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода А 95 фазы "В" в пролете опор №6- №7 ВЛ-10кВ ф.24-15 от ПС 35кВ "Промбаза". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 400 | 2023-10-10 | 12 | 20 |  | 2023-10-10 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и ухудшения изоляционных свойств силового кабеля участка КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.40-25 между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В ф.40-25 на ПС 110 кВ "Пионерская". 4.12 Произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.40-25 между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и ухудшения изоляционных свойств силового кабеля участка КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В ф.40-25 на ПС 110 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300 на КЛ 10 кВ ф.40-25 г.Шарыпово, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ ф.40-25 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180162677. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену участка КЛ-10кВ ф.40-25 от ПС 110 кВ "Пионерская" до РП 300, с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №210385423. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.40-25 от ПС 110 кВ "Пионерская" до РП 300 после ремонта. Заказ SAP №180162697. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357150 | 621 | 2023-10-10 | 9 | 1 | 0.37683 | 2023-10-10 | 11 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 2/70-2/71 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 2/70-2/71 из-вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "А" и неотложное отключение Вф.5-16 10 кВ персоналом Абанского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/70-2/71 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 20.10.2023 год
357153 | 348 | 2023-10-09 | 9 | 40 | 0.16 | 2023-10-09 | 11 | 0 | 3.4.10 В результате падения животного (кот) в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №21-18-2874 произошло перекрытие шин 10 кВ фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.21-18 на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.21-18 в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №21-18-2874 был обнаружен кот со следами термического ожога. Перекрытие по животному явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.21-18 на ПС 35/10 кВ №21 "Кочергино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по коту. на ВЛ-10 кВ ф.21-18 с.Кочергино-с.Шошино, Спуск: Оп. №93 - ТП-2874 | Техническое мероприятие 1 Установить защитные устройства препятствующие попаданию животных и птиц в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №21-18-2874. Ответственное лицо: Степанов В.В. 16.11.2023 год
357153 | 349 | 2023-10-10 | 10 | 6 | 0.26804 | 2023-10-10 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение изоляции кабеля 0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-521, что явилось причиной вывода из работы Л.3 для замены повреждённого кабеля. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №51-01-521 обнаружен повреждённый кабель 0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-521, что явилось причиной вывода из работы Л.3 для замены повреждённого кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-01-521, VN004-00045231 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого кабеля Л.3 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-521. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.11.2023 год
357153 | 350 | 2023-10-11 | 4 | 4 | 0.038373 | 2023-10-11 | 5 | 35 | 3.4.8.5 В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору №4 ВЛ 0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №37-02-1601, что явилось причиной излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции, обрыва провода марки А 50 в пролёте опор №№4-5, схлёстывания проводов, короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.4 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №37-02-1601. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.4 от ТП 10/0,4 кВ №37-02-1601 обнаружен излома ж/б приставки марки ПТ-3-33 у основания конструкции на опоре №4 в результате наезда автотранспортного средства на опору и обрыва провода марки А 50 в пролёте опор №№4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 37-02-1601, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России «Краснотуранск» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 13.11.2023 год
357156 | 139 | 2023-10-10 | 11 | 5 | 0.51 | 2023-10-10 | 11 | 56 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5110 (ООО "Агродеталь"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Восточная был отключен В-10кВ ф.5-13 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5110, директору ООО "Агродеталь" Кащенко Ю.Н.(660010, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова 3), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 140 | 2023-10-10 | 12 | 30 | 0.97497 | 2023-10-10 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 396 до ТП 397, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.126-08 на ПС 110кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 396 до ТП 397. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 до ТП 397. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.12.2023 год
357156 | 141 | 2023-10-10 | 21 | 5 | 0.12501 | 2023-10-10 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 324 до ТП 306, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.7-11 на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.7-11 от ТП 324 до ТП 306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 306 - ТП 324, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ ф.7-11 от ТП 324 до ТП 306. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357157 | 324 | 2023-10-11 | 9 | 58 | 0.0002833 | 2023-10-11 | 10 | 15 | 3.4.10 В пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 5-02-11схлёст проводов при воздействии птиц при взлете. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 1-2 при взлете стаи птиц, на ТП5-02-44 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-02-11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 44-02-8/100: - выполнить замену голого провода на СИП. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.12.2023 год
357157 | 325 | 2023-10-11 | 11 | 3 | 0.334 | 2023-10-11 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ТМ-160 из-за длительного (70 лет) срока эксплуатации 4.13 Вследствие неполнофазного режима по стороне 0,4кВ от отсутствия контакта между обмоткой и шпилькой на фазе "С" из-за длительного срока эксплуатации, оперативно отключен ЛР КТПН 16-05-3. (устранено, выполнена замена ТМ-320). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполнофазный режим в обмотке 0,4кВ на ТП 3-01-1, Трансформатор ТМ-320/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ТМ-320 с ТП 16-05-3. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.01.2024 год
357153 | 351 | 2023-10-11 | 13 | 50 | 0.0016667 | 2023-10-11 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошло разрушение деревянной стойки опоры №1 ф.31-18 у основания конструкции, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.31-18 на ПС 110 кВ Шушенская - городская для замены повреждённой опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-18, на опоре №1 была обнаружена стойка опоры с превышением нормы загнивания, что явилось причиной принятия решения об отключении В-10 кВ ф.31-18 на ПС 110 кВ Шушенская - городская для замены повреждённой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.31-18 п.Шушенское,с.Казанцево, Опора ПАК10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.31-18 с целью обнаружения загнивания стоек опор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180162196. Ответственное лицо: В.Г.Полежаев 17.11.2023 год
357156 | 142 | 2023-10-12 | 3 | 50 | 0.33335 | 2023-10-12 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 112 до ТП 176, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.15-32 на ПС 110 кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 112 до ТП 176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 122- ТП 176, КЛ 6 кВ ТП 122- ТП 176 / Кабель силовой ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ААШв-6 3х120 от ТП 112 до ТП 176. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 143 | 2023-10-12 | 4 | 23 |  | 2023-10-12 | 4 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 15 яч.28 до РП 44н, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.15-28 на ПС 110 кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 15 до РП 44н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-28, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х185 КЛ 6кВ ПС 15 до РП 44н Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357152 | 401 | 2023-10-12 | 10 | 29 | 0.30251 | 2023-10-12 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и произошедших при этом изменениям свойств материалов, гниение древесины стоек, приведших к их излому на опорах №121/25, №121/26, №121/27 у основания и схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 кВ ф. 102-09 на ПС 110 кВ "Тюльковская". Опоры №121/25, №121/26, №121/27 находятся в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом стоек опор №121/25, №121/26, №121/27 у основания, вследствие загнивания древесины и при повторяющихся порывах ветра до 12 м/с, что привело к схлёсту проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 кВ ф. 102-09 на ПС 110 кВ "Тюльковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.102-09, Опора П10-7ДБ; Повреждение в результате загнивани на ВЛ 10 кВ ф.102-09, Опора АК10-4ДБ; Повреждение в результате загнивани на ВЛ 10 кВ ф.102-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 102-09 от ПС 110 кВ "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180162338 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 12.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №121/25, №121/26, №121/27 ВЛ-10 кВ ф. 102-09 от ПС 110 кВ "Тюльковская". Заказ SAP № 170061515 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 12.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов пр.оп. 121/24 – 121/28 ВЛ-10 кВ ф. 102-09 от ПС 110 кВ "Тюльковская" Заказ SAP № 180162420 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 16.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 12.11.2023 год
357156 | 144 | 2023-10-12 | 13 | 28 | 0.12584 | 2023-10-12 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки фазного провода на опоре №14 в сторону оп. №13, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 5038 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен руб №5 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 5038 4.1 Произошёл обрыва фазного провода в пролёте опоре №13 - 14 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 5038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ ТП 5038 Л-5, Пролет: Опора № 14 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 5038. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 год
357150 | 625 | 2023-10-12 | 12 | 37 | 0.026083 | 2023-10-12 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С" в пролётах опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 65-09-12, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "С" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.10.2023 год
357150 | 626 | 2023-10-12 | 13 | 8 | 0.108 | 2023-10-12 | 14 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-02 в пролёте опор № 188-189 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 188-189 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-02 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.38-02 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 188-189 на ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 20.10.2023 год
357150 | 629 | 2023-10-12 | 14 | 28 | 0.0175 | 2023-10-12 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролётах опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-03-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проводов трёх фаз на СИП в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.10.2023 год
357150 | 630 | 2023-10-12 | 16 | 20 | 0.00975 | 2023-10-12 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С" в пролётах опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 15-16-5, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В" и "С" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 20.10.2023 год
357156 | 145 | 2023-10-13 | 5 | 45 | 0.10835 | 2023-10-13 | 5 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 49 яч.58 до ТП 915, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и оперативному отключению персоналом В-10кВ ф.49-58 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.49-58 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.58 до ТП 915. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ПС 49 яч.58 до ТП 915, КЛ-10 кВ ПС 49 яч.58 до ТП 915 / ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*150 КЛ 10кВ ф.49-58 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.58 до ТП 915. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357157 | 326 | 2023-10-13 | 12 | 6 | 0.061679 | 2023-10-13 | 12 | 16 | 3.4.10 Воздействие на ЛР ТП 47-02-3 птицы с последующим отключением с НАПВ В 10 ф.47-02. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР ТП 47-02-3 из-за попадания птицы, на ПС 110кВ Партизанская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.47-02. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на ВЛ 10 кВ ф.47-02, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.47-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.10.2023 год
357152 | 402 | 2023-10-13 | 9 | 5 | 1.335 | 2023-10-13 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на оп.№1В, принадлежащей Родькину Сергею Васильевичу. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP 180163799. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от оп.№45 Родькину Сергею Васильевичу, о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.31-06 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357152 | 403 | 2023-10-13 | 12 | 15 | 0.4 | 2023-10-13 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) произошло изменения свойств материалов, потери механической прочности изолятора, что привело к его разрушению на оп. № 18 ф. "В" и вызвало касание провода заземленной траверсы с возникновением при этом однофазного короткого замыкания.. 4.16 Произошло разрушение изолятора на оп. № 18 ф. "В", вследствие потери механической прочности изолятора вызванной длительной эксплуатацией, что вызвало касание провода заземленной траверсы с возникновением при этом однофазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ ф.85-12, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ с целью выявления дефектных изоляторов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180163616 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора и выполнить регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ ф. 85-12 от оп. №17 до оп. №19 . Заказ SAP №170061583 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.11.2023 год
357150 | 632 | 2023-10-13 | 7 | 2 | 0.47201 | 2023-10-13 | 9 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 72-73 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 72-73 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.6-09 10 кВ на ПС 110 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 72-73 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 18.11.2023 год
357150 | 633 | 2023-10-13 | 9 | 12 | 0.67 | 2023-10-13 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на ВН-2 в ТП 6-11-14 фазы "А", "В". 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие разрушения опорного изолятора на ВН-2 марки РВЗ-10 в ТП 6-11-14 фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 6-11-14, РВЗ-10 / 200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора на ВН-2 в ТП 6-11-14 фазы "А", "В". Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.10.2023 год
357153 | 352 | 2023-10-13 | 11 | 48 | 0.044 | 2023-10-13 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и подвижки почвы в болотистой местности произошел наклон опор № 434,439 поперек оси более нормы, и снижение габаритного расстояния провода до земли в пролетах опор №№433 - 434 - 435, 438 - 439- 440, до 4,5 метров, в следствии чего по неотложной заявке была выведена из работы ВЛ 10 кВ ф.53-07 за ЛР 53-07-882 для устранения неисправности. 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-07 было обнаружено что, воздействием ветровой нагрузки произошел наклон опор № 434,439 поперек оси более нормы, и снижение габаритного расстояния провода до земли в пролетах опор 433 - 434 - 435, 438 - 439- 440, до 4,5 метров. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры поперек оси на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №434, 439, в смежных пролетах произвести регулировку провиса провода. Заказ в САП №180162571. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 16.11.2023 год
357156 | 146 | 2023-10-13 | 9 | 40 | 0.48999 | 2023-10-13 | 11 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №114/20 - №114/21 ВЛ 10кВ ф.140-10. 4.4 Произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №114/20 - №114/21 ВЛ 10кВ ф.140-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., Пролет: Опора №114/20 - Опора №114/21 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветки с проводов в пролёте опор №114/20 - №114/21 ВЛ 10кВ ф.140-10. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 147 | 2023-10-13 | 10 | 7 |  | 2023-10-13 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.33 РП-233. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098, КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098 / ААБл-10 3*185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 148 | 2023-10-13 | 10 | 20 |  | 2023-10-13 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.3 на РП-233. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098, КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098 / ААБл-10 3*185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 149 | 2023-10-13 | 10 | 30 |  | 2023-10-13 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.3 на РП-233. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098, КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098 / ААБл-10 3*185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*185 КЛ 10кВ от ТП 9100 до ТП 9098. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 150 | 2023-10-13 | 13 | 2 | 0.3 | 2023-10-13 | 14 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение механической прочности и обрыв провода в пролетах опор №№: 57-58 ВЛ-10кВ ф.139-10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-10 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.1 Произошло снижение механической прочности и обрыв провода пролетах опор №№: 57-58 ВЛ-10кВ ф.139-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф. 139-10, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС-50 пролетах опор №№: 57-58 ВЛ-10кВ ф.139-10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 151 | 2023-10-13 | 14 | 30 |  | 2023-10-13 | 14 | 30 | 3.4.8.5 Вследствие наезда а/м Хёндэ г/н У 740 КХ 124 (согласно Определению 24 ОК № 813037) на опору № 15 ВЛ 0,4кВ Л5 от ТП 976 (двигаясь по ул. Торговой г. Красноярска, водитель Алибаев Т.А. не справился с управлением и совершил ДТП), что привело к повреждению ж/б опоры и отключению, действием оперативного персонала АВ №5 на ТП 976. 4.4 Произошло повреждение ж/б опоры № 15 ВЛ 0,4кВ Л5 от ТП 976. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4кВ Л5 от ТП 976 (Краском), опора П23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б опоры П23 №15 ВЛ 0,4кВ Л5 от ТП 976. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в полицию по факту повреждения опоры №15 ВЛ 0,4кВ Л5 от ТП 976. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357153 | 353 | 2023-10-14 | 6 | 52 | 0.42168 | 2023-10-14 | 7 | 38 | 3.4.8.3 В результате спиленных неустановленными лицами деревьев на ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролёте опор №41-42 (две березы высотой 20-21 м, от комля до провода 16-17 м) находящихся вне охранной зоны ВЛ, произошло их падение с кратковременным зависанием на проводах трех фаз ВЛ 35 кВ Т-44 в пролёте опор №41-42 (приложение №№ 3,4), что явилось причиной короткого замыкания, действия МТЗ и отключения В 35 кВ Т-44 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Падение спиленных неустановленными лицами деревьев расположенных за охранной зоной на ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролёте опор №41-42 на провода трех фаз (приложение №№ 3,4) явилось причиной короткого замыкания, действия ТО и отключения В 35 кВ Т-44 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание по спиленному дереву. на ВЛ 35 кВ Ермаковская-Мигна (Т-44), Пролет: Оп.№ 41 - Оп.№ 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку трассы ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) в пролете опор №41-42 от заваленных деревьев. Заказ SAP-180163487. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать встречу с сотрудниками Лесхоза и МВД по решению вопросов предотвращения несанкционированной рубки деревьев по трассе ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44). Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 год
357154 | 160 | 2023-10-13 | 14 | 2 | 0 | 2023-10-13 | 14 | 2 | 3.4.8.5 В результате ДТП, наезда легкового автомобиля РЕНО "LOGAN" сторонней организации на опору № 62 ВЛ 10кВ ф.53-6, произошел излом в основании опоры, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением ВЛ 10кВ ф.53-6 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Излом в основании опоры № 62 ВЛ 10кВ ф.53-6 в результате ДТП, наезда легкового автомобиля РЕНО "LOGAN" сторонней организации, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-6 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом в основании опоры № 62 ВЛ 10кВ ф.53-6 в результате ДТП. на ВЛ 10 кВ ф. 53-6, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить опору № 62 ВЛ 10кВ ф.53-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением полицию Сухобузимского ГОВД. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 27.10.2023 год