## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 149 | 176 | 411 | 736 | [8 empty] | 736
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 29.5715 | 45.555 | 90.2501 | 165.3766 | [8 empty] | 165.3766
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию руководству СНТ "Зверовод" с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН в добровольном порядке с приложением утверждённого акта расследования ТН, калькуляции понесенных филиалом затрат, счета на оплату выписанного в системе САП. |  |  |  |  | 35685001 0104241130147
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Вручить владельцу отпайки ВЛ-10кВ в сторону ТП-37-15-16 "АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Алтайэнерго – ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. |  |  |  |  | 35685705 0204241430116
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | После вызова полиции и составления протокола был проведен аварийный ремонт провода в пролетах 133/8-133/13. |  |  |  |  | 35685702 0304241236117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ПТФ "Сибирская птица" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 0304241502205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев вблизи охранной зоны ВЛ Л-12-6 (в лесном околке) напротив опоры №10-4 (РКТП-12-6-6) и КТП-12-6-6, для исключения гнездования птиц. (Заказ №2103930020). |  |  |  |  | 35685105 0404241102214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-35-13. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685805 0404241322206
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-7 на предмет отклонения опор выше нормы (в том числе на предмет загнивания выше нормы), при выявлении дефектов запланировать выправку или замену. Заказ № 154378257. |  |  |  |  | 35685708 0504241151118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ремонт кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Л-21-6 на опоре №292/121 (Заказ №170006817) |  |  |  |  | 35685503 0504241551113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС-110кВ «Алейская» после постановки на учащенный контроль ТТ-110кВ по ХАРГ производить внеочередные испытания по пп. 10.1.1. , 10.1.2. СТО 34.01.-23.1-001-2017 в течении 1 месяца, далее 1 раз в 2 года до снятия ТТ-110кВ с учащенного контроля.; Направить в аппарат управления предложения по изменению номенклатуры аварийного запаса.; Оценить достаточность аварийного запаса в части наличия необходимых измерительных трансформаторов.; Проверить номинальные данные электрооборудования в паспортах и схемах подстанций, SAP, при несоответствии с действительностью внести фактические значения.; Провести внеочередные испытания трансформаторов тока 110 кВ, присоединенных к В КА-421 (Заказ № 180213439).; Провести хроматографический анализ масла трансформаторов тока 110 кВ, присоединенных к В КА-421 (Заказ № 180209036). |  |  |  |  | 356853 0504241650185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЕВ-325 в пролетах опор №275 - №283, с целью оценки состояния изоляции. По результатам осмотра запланировать в РП 2025 замену изоляторов, траверс. (Заказ №180214761). |  |  |  |  | 356851 0604241054215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-5-12: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0604241116150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ числа отключений на ВЛ МП-65, за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 гг, по причине воздействия птиц, с целью определения целесообразности установки в пролетах опор №10-№20 противоприсадочных устройств (ПЗУ). При необходимости, включить в РП 2025-2026 гг. установку данных ПЗУ на данном участке ВЛ.; Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, с целью оценки состояния изоляции и проводов на ВЛ МП-65 в пролетах опор №10 - №14. По результатам осмотра принять решение о замене, ремонте повреждённых элементов ВЛ. (Заказ №180012272). |  |  |  |  | 356851 0604241423216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | КТП 80-4-25: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685001 0604241615151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0604242125152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю В.Жилино, ул. Титова д. 41 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0704240918209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-22-7. (Заказ №180215507) |  |  |  |  | 35685506 0704240938112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести визуальный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-13-4-1 на предмет крепления проводов, ослабления вязок, срывов изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ №180215021) |  |  |  |  | 35685503 0704241129111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №8 (РТП-19-3-2) ВЛ Л-19-3. (Заказ №180213997). |  |  |  |  | 35685108 0704241317219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-71-16 с Прол-Крепость,с Борисово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №146-№147 по Заказу № 180213966. |  |  |  |  | 35685802 0704242008208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Солдатову Николаю Ивановичу, проживающему по адресу с. Борисово ул. Почтовая д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0704242224207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 178 фазы «А» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 142903076.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 177,178,179 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180214571. |  |  |  |  | 356850 0804241023156
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 18.04.24 на ПС 110/10кВ №14 «Майминская» произведена чистка изоляции, устранение следов электродугового воздействия на оборудовании УКРМ-2 |  |  |  |  | 35685702 0804241120066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести герметизацию яч.6 В Л-57-2 на ПС 110 кВ Арбузовская.; Произвести замену трансформатора тока ф."С" яч.6 В Л-57-2. |  |  |  |  | 35685304 0904241615191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции РТП-61-3-1 (опора №3 ВЛ Л-61-3). (Заказ №180214559) |  |  |  |  | 35685106 0904241808222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-27, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№2 по Заказу № 180214527. |  |  |  |  | 35685802 0904241829210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену анкерной опоры №3/16 ВЛ-10 кВ Л-45-4 (устранено в ходе проведения АВР). |  |  |  |  | 35685805 0904242016211
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа на РКТП-14-21-18 |  |  |  |  | 35685702 1004240235119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-33-17-37. Произвести испытание опорных и проходных изоляторов, по результатам испытаний провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685904 1004241040139
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести в план ремонтной программы 2025 года на замену П10-7ДБ №507/205. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 15.07.2024 г.Срок отчета 15.07.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 25-5 "М. Иня" пр.Оп№№507/2-507/213.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 30.04.2024 г.№Заказа 186215923; Произвести восстановление крепления провода фазы "С" Оп № 507/205 ВЛ 10 кВ Л 25-5 "М. Иня".Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 30.04.2024 г.№Заказа 180215925 |  |  |  |  | 35685703 1004241249120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падению на провода в пролете опор №59-60 на ВЛ-10 кВ Л-4-8. (Заказ №180216886) |  |  |  |  | 35685507 1004241514114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Фирсово ул. Озерная д. 8 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1004242257212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-14-8. Выполнить ремонт поврежденного участка кабельной вставки от ТП-14 до КТПН-1-20-1.; Провести высоковольтные испытания КЛ 14-8 с оформлением протокола. |  |  |  |  | 35685904 1104240021140
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Прозведена аварийная замена колпачка крепления изолятора на опоре №386. |  |  |  |  | 35685702 1104241300121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт КЛ-10 кВ Л-29-44. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685805 1104241548213
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, аппаратных зажимов (спуски к аппаратам) всех присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Краснощековская. (Заказ №154493739). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) аппаратных и ответвительных зажимов. |  |  |  |  | 356851 1104241638221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 172 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210386051.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 171,172,173 ВЛ-110 кВ ВЦ-75- при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180166276. |  |  |  |  | 356850 1104241934157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №9-9 (РТП-24-2-14) ВЛ Л-24-2 (Заказ №180215456). |  |  |  |  | 35685108 1104242133223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-47-3 в пролетах опор №152-№172, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. (Заказ № 180215656).; Выполнить двойное крепление провода на опоре №162 ВЛ Л-47-3. (Заказ № 210393257). |  |  |  |  | 35685101 1204240020224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ НО-140 в пролётах опор №120 - №125, с целью оценки состояния проводов в поддерживающих и натяжных зажимах гирлянд изоляторов. (Заказ №180213054).; Запланировать в РП-2025 установку ПЗУ на опорах №126-133 ВЛ НО-140. |  |  |  |  | 356851 1204240436226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП-2025 установку ПЗУ на опорах №43-№54 ВЛ ПО-141. |  |  |  |  | 356851 1204240702227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления, при помощи бинокля или монокуляра, на ВЛ Л-53-4 в пролетах опор №250-№258. При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. (Заказ №180215715). |  |  |  |  | 35685110 1204240953231
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр по всей протяженности линии. При выявлении недостатков и нарушений запланировать устранение. Заказ № 180217124. |  |  |  |  | 35685705 1204241353127
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить плавкие вставки фаз А,В,С на ТП 37-15-4. Заказ № 170064891. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2024 г.; Заменить уплотнительную прокладку проходного изолятора 10 кВ фаз А,В,С на ТП 37-15-4. Заказ № 170065000. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1204241430125
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | 12.04.24 заменить опорные изоляторы фазы А в РУ 10кВ на ТП 37-5-7. Заказ № 170065001. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2024 г.; 12.04.24 заменить плавкие вставки фаз А,В,С на калиброванные ПК 10кВ на ТП 37-5-7. Заказ № 170064892. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.05.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1204241430126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-8: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1204242250160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фаз "В", "С" на опоре №45. Заказ 210393389.; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опоры №45, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180216576. |  |  |  |  | 356859 1304240516141
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в ПО БЭС АЭ, об отключении ВЛ 10 кВ Л-20-14 «Каянча» на ПС 110 кВ Манжерокская при повреждении в зоне ответственности ПО БЭС АЭ за СП 20-14-1. |  |  |  |  | 35685702 1304240830123
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа на РКТП-20-15-8 |  |  |  |  | 35685702 1304241044122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-42-6. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685806 1304241209216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на опоре №245 (ЛР-38-6-1) ВЛ Л-38-6. (Заказ №180215455). |  |  |  |  | 35685108 1304241222230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ГК «Новые башни», с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-19-3-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1304241426228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-2-12-2 произвести вырубку ветвей деревьев угожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 |  |  |  |  | 35685807 1404240933215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-27: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1404241545158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену полиэтиленовых колпачков всех фаз на линейном портале 0,4 кВ (ВЛ Ф-1, ВЛ Ф-2) ТП-57-2-10. (Заказ №142869322). |  |  |  |  | 35685105 1404241636229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-1-35 в пролете опор №258-278 на предмет повреждений вязок, срыва изоляторов. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1404242016122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-84-1-1 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/2-№2/2 |  |  |  |  | 35685807 1404242027214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену изоляции на опоре № 2 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210386051.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 1,2,3 ВЛ-110 кВ ВЦ-75 - при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180166276. |  |  |  |  | 356850 1504241010161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "БРИГ" о необходимости приведения собственных отпайки требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1504241613217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Щадринцево ул. Боровая д. 45 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1504242027221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Фирсово ул. Набережная, д. 36 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1504242118220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5/1-№6/1 по Заказу № 180215959. |  |  |  |  | 35685802 1504242147219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Макарову Константину Владимировичу, проживающему по адресу с. Заплывино ул. Урожайная д. 10А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1604240212218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №66.210393703.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №65-67, на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. №заказа:180217641.; СВЛ ПО БЭС. При планировании РП 2025 г. рассмотреть вопрос о включении в ремонтную программу 2025 года, замену гирлянд изоляторов на опорах №45, №46, №47, №58 ВЛ 110 кВ БО-199. |  |  |  |  | 356859 1604241842144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить антиприсадочные устройства для птиц (ПЗУ) в пролётах опор №87 - №95 ВЛ НЧ-439. (Заказ №142880564) |  |  |  |  | 356851 1604241943233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №86 ВЛ 110 кВ СС-77. № заказа:210393881(замена изоляции).; Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №85-87 ВЛ 110 кВ СС-77, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. № заказа:180219322 (Осмотр с применением БПЛА) |  |  |  |  | 356859 1704241025145
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю по адресу: с. Камлак, ул. Набережная, 4 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1704241757128
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-19-1-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов (Заказ № 180218405). |  |  |  |  | 35685503 1704242117115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2025 установку ПЗУ в пролетах опор №431-№442 ВЛ ЮВ-151. |  |  |  |  | 356851 1804240618234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ревизию настроек маршрутизатора ПС 110 кВ Арбузовская. (По согласованию с руководителем группы (телекоммуникаций и связи), Управления автоматизированных технологических систем и связи ПАО «Россети Сибирь» Кустовым М.И.); Направить письмо в ООО "Заринская сетевая компания" с требованием уведомлять свих потребителей при выводе оборудования в ремонт. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 1804241303196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты в ячейке №8 на ПС 220кВ Светлая (ЗСП МЭС) ВЛ-10 кВ Л-1-8. (Заказ №170065008). |  |  |  |  | 35685503 1804241422117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха " на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; По результат внеочередного осмотра трассы ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха в пролете опор №286-№287 при наличии сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, произвести вырубку. |  |  |  |  | 356858 1904241110222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2025 установку ПЗУ на опорах №38-№50 на ВЛ У-151. |  |  |  |  | 356851 1904241123236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №123-№124. |  |  |  |  | 35685806 1904241626227
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить замену ИО-10 кВ ТП 11-8-5 в РП-2025 г.; Произвести аварийную замену ИО-10 кВ ф. С ТП 11-8-5 и отчитаться до 14.06.2024 г |  |  |  |  | 35685704 1904241645129
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 19.04.2024 произвели установку ж/б опоры СВ 95 №1/3 ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП 26-9-2; Направить виновному лицу заявление на возмещение ущерба. |  |  |  |  | 35685705 1904241710131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-48-5-2 в пролетах опор №5 - №5-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180217879). |  |  |  |  | 35685107 1904241914237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-3-8: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1904241950164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2025-2030 гг. установку ПЗУ на опорах №120-№133 ВЛ КН-70.; Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-70 в пролетах опор №117 - №127 с использованием БПЛА. (Заказ №180174255); Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №117 - №127 ВЛ КН-70, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180174256) |  |  |  |  | 356851 2004240553238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В заявку на РП-2025г. включить закупку реле РБМ-177/1 для СГ-119.; При проведении «профилактического контроля» провести проверку блок реле КЗ-10 в объёме «профилактическое восстановление» защит ВЛ-110 кВ: ГО-129, ГГ-97 на ПС 110кВ Гальбштадтская и БР-144 на ПС 110кВ Благовещенская.; Провести регулировку приводов В-110кВ типа ВМТ на ПС 110 кВ Славгородская.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 86 фаза "А" ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". (Заказ № 210393764); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 81-91 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180218572 ); Произвести электронно-оптическое обследование в пролете опор № 81-91 ВЛ-110 кВ СГ-119 "Славгородская-Гришковская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180218573 ) |  |  |  |  | 356852 2004240612124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-5-14, в случае выявления несоответствий НТД произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 2004240840163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Белое ул. Алтайская д.1.6 на замену кабеля от прибора учета целым кабелем |  |  |  |  | 35685807 2004240843223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ЗС-369, с использованием БПЛА, в пролетах опор №190-№195, с целью оценки состояния изоляции. (Заказ №180218866). |  |  |  |  | 356851 2004241405239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13 по Заказу № 180217816. |  |  |  |  | 35685802 2004241409226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Болотникову Алексею Николаевичу, проживающему по адресу с. Б.Калтай ул. Больничная д. 7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2004241429225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-48-5 в пролетах опор №147 - №156, с целью оценки состояния провода, линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления. (Заказ №180219159). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 2004241715240
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку птицезащитных устройств на опору №63 ВЛ 110 кВ ИА-83 в РП 2025 |  |  |  |  | 356857 2004241835130
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролетах опор №115-№125 ВЛ БМ-64, с целью оценки состояния изоляции, арматуры, провода и узлов их крепления (Заказ №180219189). |  |  |  |  | 356851 2104240545235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Плотниково, ул. Центральная 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2104241038224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в Администрацию сельского совета с.Шипуново, с целью уборки мусора (несанкционированная свалка) вблизи охранной зоны ВЛ Л-24-8 опора №97 (ЛР-24-8-1). |  |  |  |  | 35685108 2104241124241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-5-13. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов (Заказ № 180220069). |  |  |  |  | 35685503 2204241805118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.1. Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2204242144146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-68-6-5. |  |  |  |  | 35685001 2204242220165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-4 ф.1. Выполнить ремонт кабеля перекидки к жилому дому бытового абонента, по адресу с.Ая ул. Алтайская 11 А. |  |  |  |  | 35685901 2204242330147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 146 фаза "А" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210393882); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 141-151 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180219327); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 141-151 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180219334) |  |  |  |  | 356852 2304240042126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ Т-143 (ответвление ВЛ ГЗ-143 на ПС 110 кВ Третьяковская) в пролётах опор №1 - №10. При необходимости запланировать ремонт неисправных элементов. (Заказ №180219417). |  |  |  |  | 356851 2304240600242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, в пролетах опор №30-№35 ВЛ КБ-135, с целью оценки состояния изоляции, арматуры и провода. (Заказ №180220154).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №30 - №35 ВЛ КБ-135 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180220155) |  |  |  |  | 356851 2304241121243
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнили перетяжку поврежденного провода фазы "А" в пролете опор №№21-22 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 37-11-10. Заказ № 210393961. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятий до 23.05.2024 г.; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 37-11-10. Заказ № 180220536. |  |  |  |  | 35685705 2304241341132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести внеплановое техническое обслуживание РУ-0,4кВ КТП-38-1-11. |  |  |  |  | 35685806 2304241351229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку провода в пролёте опор №1/4-№2/4 ВЛ-10 кВ Л-39-20. |  |  |  |  | 35685807 2304242130228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу РП-2025 закупку необходимого количества сцепной арматуры - Протекторы для изоляторов типа ШПУ и ОЛК, для монтажа провода на ВЛ ВК-342.; Выполнить верховой осмотр ВЛ ВК-342, на опорах №13, №14, №21, №32, №37, №84, №85, №105, №110, №127, №170, №173, с целью оценки состояния провода и узлов крепления провода к полимерным изоляторам марки ШПУ-35. (Заказ №180219494). По результатам обследования запланировать ремонт неисправных элементов.; Проверить наличие протекторов у изоляторов 35 кВ типа ШПУ и ОЛК, хранящихся на складах ПО ЗЭС.; Укомплектовать все изоляторы 35 кВ типа ШПУ и ОЛК, хранящиеся на складах ПО ЗЭС, протекторами в требуемом количестве. |  |  |  |  | 356851 2404240506244
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать вырубку ДКР в пролете опор №58-59 в РП 2025. |  |  |  |  | 356857 2404241437134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-20 Ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-8. |  |  |  |  | 35685904 2404242212148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выправку опор № 1/29-1/31 на ВЛ-10кВ Л-20-10 (заказа № 180219296) |  |  |  |  | 35685507 2604241439119
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 26.04.24 произведена регулировка полюса разъединителя фазы А,В,С РЛНД 10 ВЛ-10 кВ Л 24-6 "Онгудай Быт". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 05.06.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-6 "Онгудай быт" № Заказа 180219605. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 31.05.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 2604241443136
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-29 |  |  |  |  | 35685702 2604241612137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-85-7-15 произвести регулировку провода в пролете опор №1/1-№2/1 . |  |  |  |  | 35685807 2604242050230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | После выполнения технических мероприятий провести проверку работы каналов на ПС 110 кВ Корчинская.; Совместно с ООО “НПП Бреслер” провести настройку каналов телемеханики, чтобы передача по резервному каналу не прерывалась при пропадании основного канала. |  |  |  |  | 35685506 2704240736120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №40-5-1. (Заказ № 180220149, 180220145). |  |  |  |  | 35685503 2704241415121
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт вязки проводов на опорах №241/23-241/25. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 2024-08-16 |  |  |  |  | 35685702 2704241441139
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Озеро-Красилово ул. Лесная д.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2704241740233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Горновое, ул. Луговая д. 6А на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2704241753232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП-68-4-14, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. Установить калиброванные ПК-10. Заказ №180219787. |  |  |  |  | 35685001 2704241930166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести восстановление провода в пролете опор №9-8/116-10-8/116 Ф-"А", "В". Номер заказа №180219950. |  |  |  |  | 35685001 2704242010167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ- 0,4 кВ ф -3 от КТП- 84-1-2 произвести регулировку провода в пролете опор №3/1-№4/1 |  |  |  |  | 35685807 2704242018231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 47-48 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-6-7. |  |  |  |  | 35685003 2804240955171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кяжиной Зинаиде Афанасьевне, проживающему по адресу с. М.Калтай ул. Заречная д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2904240921241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-3-22, пр оп №3-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 2904240952205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Мальцевой Анне Савельевне, проживающему по адресу с. Заплывино ул. Новая д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2904241015242
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-15-12-11. Заказ № 180220156.; Выполнить замер нагрузок на ТП-15-12-11, по его результатам определить необходимость замены силового трансформатора на трансформатор выше номиналом. |  |  |  |  | 35685708 2904241128140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-28-8-6 произвести регулировку провода в пролете опор №14-№15 |  |  |  |  | 35685807 2904241219234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-2-12-14 произвести регулировку провода в пролете опор №8-№9 |  |  |  |  | 35685807 2904241244236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Усть-Гавриловка, ул. Школьная д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2904241319237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-83-2-7. |  |  |  |  | 35685307 2904241442207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пр.оп. №19-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 57-2-23 |  |  |  |  | 35685304 2904241446208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-58-1, в пролетах опор №15 - №25. (Заказ №180219719). |  |  |  |  | 35685107 2904241448246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-17-5-3, пр оп №4-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 2904241520209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-22: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 2904241530172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, испытание разрядников (ОПН).; ТП-58-8-7: произвести замену поврежденного ПК-10кВ на аналогичный, протяжку вех болтовых соединений электрооборудования, чистку контактных соединений. |  |  |  |  | 35685007 2904241558174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-33-2-23 произвести регулировку провода в пролете опор №8-№9 |  |  |  |  | 35685807 2904241600238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Горновое ул. Чкалова д.3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2904241627239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-8: Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35685007 2904241640173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-58-1-20 Ю, в пролетах опор №4-№5. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. (Заказ №180220564). |  |  |  |  | 35685111 2904241651247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-14. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1400/250-1400/253 от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2904241735154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-39-5 в пролетах опор №40 - №50, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180220198); Провести испытания повышенным напряжением все отходящие присоединения 10 кВ 1 сек.шин 10 кВ (КРУН 10 кВ) ПС 35 кВ Комарихинская. (Заказ №154542691). |  |  |  |  | 35685108 2904241818248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №24,25. |  |  |  |  | 35685003 2904241920175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю («УФСБ России по Алтайскому краю») с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №66 ВЛ Л-43-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 2904241940252
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ПО БЭС Алтайэнерго, об отключении ВЛ 10 кВ Л-20-11 «Соузга» на ПС 110 кВ Манжерокская. |  |  |  |  | 35685901 3004240002156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-20-11. Выполнить замену соединительной муфты поврежденного участка кабельной вставки в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12.; ВЛ 10 кВ Л-20-11. Провести высоковольтные испытания кабельной вставки в пролете опор №122/26/2/11-122/26/2/12, с оформлением протокола. |  |  |  |  | 35685901 3004240002156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Белое ул. 40 лет Октября д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 3004240047240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №49 ВЛ 110 кВ КК-113. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180221247); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 49 ВЛ-110 кВ КК-113. (Заказ №210393939) |  |  |  |  | 356855 3004240539122
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности к/х "Тайга" с. Ябоган урочище Угар. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-1 "Ело".№ Заказа 180220071. |  |  |  |  | 35685703 3004240725144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №188-№189 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 154129335; Произвести замену гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №188 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Заказ 210380441 |  |  |  |  | 356858 3004240923243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-68-1 на наличие ДКР в охранной зоне, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 3004240935170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Четвергова Анисия Григорьевна, проживающему по адресу с. Никольское ул. Березовая д. 30 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 3004240955244
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-68-8 на наличие ДКР в охранной зоне, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 3004241100176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-34-1-25. Провести испытание опорной и проходной изоляции, по результатам испытаний выполнить чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685901 3004241120151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-30, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. |  |  |  |  | 35685003 3004241200177
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ВА и силового трансформатора на ТП-15-12-11, соответствующих нагрузке подключенных потребителей. Заказ № 180220156. |  |  |  |  | 35685708 3004241238143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-85-4-3 произвести регулировку провода в пролете опор № 10/2 - № 11/2 |  |  |  |  | 35685807 3004241258245
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена опорного изолятора в ТП-20-11-32 |  |  |  |  | 35685702 3004241412142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-17Ю по всей трассе. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180220943). |  |  |  |  | 35685112 0105241011258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-22 Ф.3. Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев угрожающих падением из вне охранной зоны с планированием мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685904 0105241123153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-31-19 от ДКР в пролете опор №70 - №71. (Заказ №180220481). |  |  |  |  | 35685106 0105241246255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10 кВ Л-64-4 Буланиха на предмет наличия веток угрожающих падением на провода ВЛ, по результатам обследования провести расчистку. |  |  |  |  | 35685003 0105241426169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном ответвлении от опоры №55 ВЛ Л-50-3 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 0105241435254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (г. Рубцовск, ул. Ленина, д 232), запитанному от опоры №14 ВЛ Ф-5 от ТП-33-3-14, на замену поврежденного кабеля на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 0105241547251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино: Произвести анализ отключения ВЛ-10кВ от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии три или более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 0105241554168
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю Аверкиной Н.В. (п Октябрьский, пер Ветеранов, д.3), запитанному от опоры №3 ВЛ Ф-1 от ТП-30-1-2 Ю, для подтверждения причины ТН и принятых мерах (на замену поврежденного вводного кабеля). |  |  |  |  | 35685110 0105241602250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю Андреевой А.С. (с Первокаменка, ул Нагорная, д.10), запитанному от опоры №1П ВЛ Ф-2 от ТП-44-1-14 Ю, для подтверждения причины ТН и принятых мерах (на замену неизолированных проводов ответвления на изолированный провод марки СИП (2х16)). |  |  |  |  | 35685110 0105241718249
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КСЗ ВЛ ОИ-74 вывести из работы по всем входным и выходным цепям в связи с отсутствием необходимости в защите тупиковой ВЛ ОИ-74 на ПС Ининская. Вывод согласован с Новосибирским РДУ.; Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ ИА-83, при выявлении произвести вырубку. Заказ №142824757 |  |  |  |  | 356857 0105241746138
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 02.05.2024 на ПС 35/10 кВ №11 «Артыбашская» произведена замена поврежденного изолятора ИПТ-10 ввода 10 кВ на Т-2-2,5, проведены необходимые измерения и испытания. |  |  |  |  | 35685704 0205241518145
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ИПУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ № 11-10-6 |  |  |  |  | 35685704 0205241518146
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. А,В КТП 10/0,4 кВ № 18-3-12 и отчитаться до 18.07.2024 |  |  |  |  | 35685704 0205241648147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции на РТП-17-2-3 (опора №5-2 ВЛ Л-17-2). (Заказ №180220815). |  |  |  |  | 35685106 0205241821262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-2 в пролетах опор №11 - №19. (Заказ №180221183). Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. |  |  |  |  | 35685108 0205241843263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Направить письмо в "Шелаболихинское районное потребительское общество" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием прекращения складирования внутренностей животных на открытом воздухе. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность".; Произвести испытание Т-1, ТСН-10-1, ШМ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Шелаболихинская. |  |  |  |  | 356853 0205241920210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Пошелюжный С.В.) с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-9-3-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 0205242245264
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-15 на предмет солов и трещин на изоляторах КТП. |  |  |  |  | 35685807 0205242307246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю п. Беловский ул. М Белое д.12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0305240059247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю п. Боровлянский ул. Рабочая д.6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0305240101248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу № 180220962. |  |  |  |  | 35685802 0305240301249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести регулировку привода В БК-157 на ПС 110 кВ Благовещенская.; Произвести уборку гнезд с порталов 1 С.Ш. 110кВ, 2 С.Ш. 110кВ, О С.Ш. 110кВ на ПС 110 кВ Благовещенская.; Рассмотреть возможность применения ПЗУ на ПС 110 кВ Благовещенская и подать заявку его приобретение. |  |  |  |  | 35685205 0305240502132
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/2-№5/2 по Заказу № 180220963. |  |  |  |  | 35685802 0305240510250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птицезащитные устройства на опорах № 60 - №65 ВЛ НЧ-439 и заменить дефектные изоляторы. (Заказ №142880564). |  |  |  |  | 356851 0405240551256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-2. Провести регулировку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 35685903 0405241612160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание п. Украинский ул. Центральная д. 17/1на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0405241932254
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в МАУ Телесеть об приведению электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 18.06.2024г |  |  |  |  | 35685704 0405241955149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Муравей ул. Центральная д. 25на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0505240952256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести регулировку привода В БК-157 на ПС 110 кВ Благовещенская.; Произвести уборку гнезд с порталов 1 С.Ш. 110кВ, 2 С.Ш. 110кВ, О С.Ш. 110кВ на ПС 110 кВ Благовещенская.; Рассмотреть возможность применения ПЗУ на ПС 110 кВ Благовещенская и подать заявку его приобретение. |  |  |  |  | 35685205 0505241008133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по поиску неизвестных(ого) лиц(а), совершивших наезд на опору №8-2 ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6, для взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685106 0505241046265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание п. Гордеевский ул. Цветочная д.19 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0505241242255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-61-4 с.Фоминское на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685003 0505241337180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-41-11-4. (Заказ №180221967). |  |  |  |  | 35685503 0505241356123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-14. Провести регулировку проводов в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 35685903 0505241433159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Черепковский" о необходимости приведения собственной КТП-40-11-9 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 0505241549252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №15-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0505241730134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка направить письмо в администрацию Зудиловского сельского совета о необходимости согласования работ по выпиловке деревьев и ДКР вблизи линий эл. передач с энергоснабжающей организацией ПАО Россети Сибирь - Алтайэнерго. |  |  |  |  | 35685805 0505242013251
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания 10 % опор ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" в пролетах от опоры № 150 до опоры №300. По результатам замеров запланировать замену опор. |  |  |  |  | 35685708 0505242128148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-84-8-3 произвести регулировку провода в пролете опор №14/1-№15/1 |  |  |  |  | 35685807 0605240315257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить (закрепить) на портальных ж/б стойках ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Коминтерновская, максимально в верхней части конструкции, табличку 300х300 мм в виде желтого круга (диаметром 300 мм) и круга меньшего диаметра черного цвета (120-150 мм), размещенного в центре желтого круга, символизирующего глаз хищной птицы, для отпугивания пернатых (подобная символика используется в аэропортах для отпугивания птиц). (Заказ №154591205). |  |  |  |  | 35685101 0605240415266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести уборку гнезд с порталов 1 С.Ш. 110кВ, 2 С.Ш. 110кВ, О С.Ш. 110кВ на ПС 110 кВ Благовещенская.; Рассмотреть возможность применения ПЗУ на ПС 110 кВ Благовещенская и подать заявку его приобретение. |  |  |  |  | 35685205 0605240537139
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Шевчук Л.И. о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 0605240541150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-27 в пролетах опор №28-№33, с целью оценки состояния изоляции, арматуры, провода и узлов их крепления (Заказ №180221829). |  |  |  |  | 356851 0605240619267
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена предохранителей фаз "А","В","С". |  |  |  |  | 35685702 0605240910151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-6-8. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. |  |  |  |  | 35685806 0605240937259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 61-4-21. |  |  |  |  | 35685003 0605241048181
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 06.05.24 произвести монтаж изолятора ф. С гребенка ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 и отчитаться о выполнении до 20.06.2024 |  |  |  |  | 35685704 0605241215152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Специалистам испытательной лаборатории по качеству эл. энергии Алтайэнерго установить в РУ-0,4кВ КТП 46-12-2 прибор качества эл. энергии для контроля ( уточнения ) нагрузки потребленной эл. энергии потребителем. |  |  |  |  | 35685805 0605241526260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-84-7-11 произвести регулировку провода в пролете опор №9-№10 |  |  |  |  | 35685807 0605242203261
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор 111/22-111/22-1. |  |  |  |  | 35685702 0705241527153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-6. |  |  |  |  | 35685901 0805241800162
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ПО БЭС АЭ, об отключении ВЛ 10 кВ Л-20-14 «Каянча» на ПС 110 кВ Манжерокская при повреждении в зоне ответственности ПО БЭС АЭ за СП 20-14-1. |  |  |  |  | 35685901 0805242210161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-20-14. |  |  |  |  | 35685901 0805242210161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка произвести выпиловку веток деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-9 в пролетах опор №11/2- №12/2. Заказ № 180200306. |  |  |  |  | 35685805 0805242248266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр всех реле напряжения на ПС 110 кВ Подгорная, содержащих резисторы в цепи обмотки, обращая особое внимание на состояние резисторов; По результатам осмотра всех реле напряжения на ПС 110 кВ Подгорная, разработать план график по устранению выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №1-5 ВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Подгорная I цепь с отпайкой на ПС Кристалл, при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222169.; Произвести верховой осмотр опор №1-5 ВЛ 110кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Подгорная I цепь с отпайкой на ПС Кристалл, при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222167. |  |  |  |  | 356853 0905240940217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-40-2 в пролетах опор №140-1 - №150-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ № 180221810). |  |  |  |  | 35685107 0905241103270
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | 09.05.2024 произвести ремонт провода в пролет оп. 8-9 ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-18 и отчитаться до 19. 06. 2024 г.; Написать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных лиц и отчитаться до 19.06.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 0905241750155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления виновного лица, совершившего наезд на опору №184 ВЛ ГЗ-143, и предъявления иска на возмещение понесенных убытков. |  |  |  |  | 356851 1005240611271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выправка опоры №12 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 61-4-7, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №11-13. |  |  |  |  | 35685003 1005240916187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "СНТ Агрегат" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1005241035216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Белое ул. Солнечная, д. 6 кв.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1005241458263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Краснояры, ул. Бурлака д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1005241636262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №56 ВЛ-110 кВ СО-49. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180222737); Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ СО-49 на опоре №56 фазы "А". (Заказ №210394267). |  |  |  |  | 356855 1105240534126
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести инструктаж с диспетчерским персоналом о нормах осмотров оборудования подстанций.; Произвести верховой осмотр опор №222-226 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222172.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №222-226 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222174; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №222-226 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222173.; Произвести чистку загрязненной изоляции на опоре №224 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). Заказ 154606764. |  |  |  |  | 356853 1105240547215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в ремонтную программу 2025 года установку ПЗУ на опорах №50-№60 ВЛ МП-65. |  |  |  |  | 356851 1105240623272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-17, при выявлении несоответствий НТД - произвести регулировку. |  |  |  |  | 35685005 1105240830184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка направить письмо в администрацию Березовского сельского совета о необходимости проработки с населением мер по выпиловке деревьев и ДКР,находящихся на территории домовладения,угрожающих падению (или замыканию) проводов линий эл. передач. |  |  |  |  | 35685805 1105240949265
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 11.05.2024 отключить ВЛ-0,4 кВ подключенное к сетям ПАО "Россети Сибирь" без договора электроснабжения. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 20.06.2024.; Составить Акт бездоговорного подключения к сетям ПАО "Россети Сибирь". |  |  |  |  | 35685703 1105241215154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с.Озеро-Красилово, ул.Красное поле, д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1105242032264
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена проходных изоляторов ф.А,С в РУ-10 кВ на ТП-14-25-8. |  |  |  |  | 35685702 1205240038141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2025 установку ПЗУ на ВЛ У-151 в пролетах опор №38-№50. |  |  |  |  | 356851 1205240727274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-61-2 с.Комарово на предмет угрозы падения деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ. При выявлении таких деревьев запланировать их выпиловку в 2024 году. |  |  |  |  | 35685003 1205240824182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ ТП-68, за период с 01.01.2019 по 31.05.2023, на предмет отключений из-за воздействия птиц, с целью определения целесообразности установки противоприсадочных устройств на траверсы опор №160-180 ВЛ. При необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. |  |  |  |  | 356851 1205240920273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №24-28 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222176.; Произвести верховой осмотр опор №24-28 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222175.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №24-28 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222177.; Произвести чистку загрязненной изоляции на опоре №26 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155). Заказ 154606765. |  |  |  |  | 356853 1305240511218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1 по Заказу № 180222356. |  |  |  |  | 35685802 1405240135267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 по Заказу № 180222357. |  |  |  |  | 35685802 1405240350268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на опорах №195 - №205 ВЛ ЮГ-148, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости запланировать ремонт неисправного элемента. (Заказ №180222817) |  |  |  |  | 356851 1405240521276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Дыбе Любовь Дмитриевне, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Комсомольская д. 55 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1405240550269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-13-5-11. (Заказ № 180223080) |  |  |  |  | 35685503 1405242230127
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку УРЗА Т-2 и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (Заказ № 180222161); Заменить катушку отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Глубоковская и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (Заказ №142879881).; Заменить опорные изоляторы марки (ИОР-10) ячейки №5 и выключателя В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Глубоковская. Предоставить отчет в ОПБ и ПК о замене. (Заказ №180223284).; Заменить проходной изолятор марки (ИПУ-10) ячейки №5 на ПС 110 Глубоковская и предоставить отчет в ОПБ и ПК. (Заказ №210394342).; На ПС 110 кВ Глубоковская произвести замер временных и скоростных характеристик выключателей В Л-27-5 и В-10 Т-2. (Заказ №180223285).; Провести внеплановый инструктаж мастерам службы ПС на темы "Проведение контроля состояния заводного устройства пружинного привода при ремонте выключателей ВМПП-10" и "Проведение контроля состояния электромагнитов привода при ремонте выключателей ВМПП-10".; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Завьяловского ОДГ, выполняющему осмотр ПС Глубоковская на тему «Проведение осмотра оборудования ПС с фиксацией результатов осмотра в оперативном журнале и журнале дефектов». |  |  |  |  | 356855 1505241038128
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Л-29-8 "Карагай" от ПС 110кВ Абайская в пролете опор №251/106-251/107. Произвести выправку опоры №251/107 П 10-7ДБ после прохождения паводковых вод (опора находится в болотистой местности). Номер заказа в SAP 180222902. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 22.07.2024г. |  |  |  |  | 35685707 1505241400157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16 |  |  |  |  | 35685806 1505241513271
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ ЮС-145 на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2017 по 31.05.2024 с целью определения целесообразности установки противоприсадочных устройств на траверсы опор ВЛ, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 356851 1505241602277
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Мерген" о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1505242001158
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине повреждения разрядников на потребительской ТП-15-6-23, принадлежащей Сафроновой Ж.И. |  |  |  |  | 35685708 1505242005159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №142 ВЛ-110 кВ ЛЗ-197. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 210394268).; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №142 фазы "С" на ВЛ-110 кВ ЛЗ-197. (Заказ №180222738). |  |  |  |  | 356855 1505242350130
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-32. |  |  |  |  | 35685702 1605240830161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению деревьев на провода ВЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-43-10-3 в пролетах опор №2/3- №3/3. Заказ № 180222751. |  |  |  |  | 35685805 1605241520272
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №68. №заказа:210393703.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №66-68, на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. №заказа:180217641. |  |  |  |  | 356859 1605241939165
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Л-29-8 "Карагай" от ПС 110кВ Абайская в пролете опор №251/106-251/107. Произвести выправку опоры №251/107 П 10-7ДБ после прохождения паводковых вод (опора находится в болотистой местности). Номер заказа в SAP 180222903. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 22.07.2024г. |  |  |  |  | 35685707 1705240035162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка произвести регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 31-10-19 в пролетах №19- №20. Заказ №180222842. |  |  |  |  | 35685805 1905240038273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 52-2-6 пр. оп. №7-8, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685304 1905240920222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Плесо-Курья ул. Центральная дом №10 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1905241652145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 56-1-10 пр. оп. №7-8, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685304 1905241730220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-31-9 с.Первомайское-п.Волга, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №36-№37. |  |  |  |  | 35685805 2005240146274
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение стрел провеса проводов всех фаз в пролетах опор №21 - №24 ВЛ Ф-3 от ТП-23-2-15. При выявлении несоответствий, выполнить регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180223457) |  |  |  |  | 35685105 2005242225281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | В раздел № 5 паспорта ВЛ внести изменения после проведения установки изоляторов на опорах № 159/19-159/29.; Направить письмо в АО "Энергия-21" с информацией о произошедшем технологическом нарушении и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН.; Произвести верховой осмотр опор № 159/1-159/40 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Васильчуковская", заказ № 180223359, при выявлении нарушений принять меры к их устранению.; Произвести замену дефектного полимерного изолятора на изоляторы ПС-70Е на опоре № 159/24 фаза "В" ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Васильчуковская", заказ № 210394324.; Произвести установку на всех фазах по 1-му верхнему изолятору ПС-70Е опор № 159/19-159/29 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская" отпайка на ПС "Васильчуковская", заказ № 210394574.; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 159/20-159/30 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская"отпайка на ПС "Васильчуковская", заказ № 180223357. |  |  |  |  | 356852 2105241045146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр порталов на ПС 35 кВ Заря на наличие птичьих гнезд и скопления птиц, при выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685206 2105241150147
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-40-4-1, 40-4-5. (Заказ № 180224034, 180224036). |  |  |  |  | 35685503 2105241327131
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №5-4-5. |  |  |  |  | 35685204 2105242205148
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. В,С ТП 10/0,4 кВ № 16-13-12 и отчитаться до 20.06.2024г |  |  |  |  | 35685704 2205240640163
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ АУ-1434 в пролетах № 65-75, при выявлении запланировать и произвести рубку.; Произвести замену катушки включения и опробование выключателя |  |  |  |  | 356857 2205240703164
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Тюменцевская произвести замер временных и скоростных характеристик выключателей 10 кВ. (Заказ №180224235). |  |  |  |  | 35685507 2205240712132
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3. По результатам проведенных замеров подать предложения о внесении замены опор, с превышающим нормы загниванием в план-график капитального ремонта 2025 года. Заказ № 180226074. |  |  |  |  | 35685708 2205241417165
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 168-170 ВЛ 110 кВ КТ-82 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180224197; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №168-170 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180224196 |  |  |  |  | 356857 2205241623166
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Музыков М.З. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2205241649167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Проверить наличие плакатов по электробезопасности "Стой напряжение" и охранной зоны в пролете опор №603/2-№603/10 ВЛ-110 кВ АЧ-8 "Алтай - Чесноковская" и ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром – Чесноковская. В случае выцветания плакатов , обновить.; Произвести верховой осмотр ВЛ-110 кВ АЧ-8 "Алтай - Чесноковская" и ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром – Чесноковская" в пролёте опор №603/2-№603/3. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180224765. |  |  |  |  | 356858 2205241734276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-32-8 с. Озерки. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 35685806 2305241341279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№5 от ТП-22-309-2, при выявлении дефектов устранить замечания.; Произвести ремонт кабеля от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Ф№5 от ТП-22-309-2 |  |  |  |  | 35685305 2305241642224
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести испытание кабельной линии 10 кВ между КТП 56-9-8 и КТП 56-5-2.; Произвести ремонт кабеля 10 кВ между КТП-56-9-6 и КТП-56-9-8. |  |  |  |  | 35685304 2305241801226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-80-1-3. |  |  |  |  | 35685001 2305242124192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Камкову Василию Васильевичу, проживающему по адресу с. Талица ул. Боровая д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2305242132280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену изоляции на опоре № 145 фазы «С» ВЛ-110 кВ БЕ-126. Заказ №210394715.; Провести измерение контура заземления опор № 144,145,146 ВЛ-110 кВ БЕ-126, при необходимости довести до норм НТД. Заказ № 180179060. |  |  |  |  | 356850 2405241159197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Уланову Ивану Викторовичу, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Ленина д. 11 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2405241705286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Медведеву Ивану Прокопьевичу, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Партизанская д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2405241930285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1-1 от КТП-36-9-37 произвести регулировку провода в пролетах опор №17-№18. Заказ №180224733. |  |  |  |  | 35685805 2505241210283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года приобретение блока ДЗ-2 в панели ЭПЗ-1636 ВЛ ДК-63 на ПС 110 кВ Дальняя.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №272 - №277 ВЛ ДК-63, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180225728).; Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №272 - №277 ВЛ ДК-63 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180225729) |  |  |  |  | 356851 2505241449287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. |  |  |  |  | 35685506 2505241640133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-13: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 2505241820196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-6. Направить уведомление собственнику складских помещений, о приведении электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685903 2505241924167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-19-4 на наличие ДКР в охранной зоне, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 2505242010195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассу от ДКР на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-11 в пролетах опор №12-18,18-20. |  |  |  |  | 35685005 2505242030194
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №162-№163 ВЛ-10 кВ Л-85-15. |  |  |  |  | 35685807 2505242037282
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода на ВЛ-10кВ Л-14-10 Соузга в пролете опор 220-221 |  |  |  |  | 35685702 2505242110169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 71 фаза "С" ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская". (Заказ № 210394691 ).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 66-76 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180225691); Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 66-76 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180225692) |  |  |  |  | 356852 2505242202152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №88-92 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180224426.; Произвести верховой осмотр опор №88-92 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180224425.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №88-92 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180224428. |  |  |  |  | 356853 2605240506227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-9-3-1. |  |  |  |  | 35685004 2605240647193
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающем по адресу с.Новоеловка, ул. Елютина д. 66 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2605241046288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-6-1А: Произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 2605241053199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-48-5-2, в пролетах опор №5 - №5-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180224482). |  |  |  |  | 35685107 2605241807288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10кВ Л-68-10: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685001 2605242055198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов в пролётах опор №64 - №64/5 ВЛ ЮП-150 (Заказ № 180225732). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям запланировать перетяжку провода.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №64 - №64/3 ВЛ ЮП-150, с оформлением протокола (Заказ №180225731). При несоответствии измеренных величин ЗУ, привести их к нормируемым значениям – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 2605242138289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, произвести регулировку провода в пролете опор №19 - №20. Заказ № 180224671. |  |  |  |  | 35685802 2605242353287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку кроны дерева (тополь), комель которого находится вблизи границы охранной зоны ВЛ, в пролете опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-45-5-2 (Заказ №180224518). |  |  |  |  | 35685108 2705240014290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (с. Ракиты, ул. Рубцовская, д 4), запитанному от опоры №20 ВЛ Ф-1 от ТП-30-1-4, на замену ввода от опоры до прибора учета на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 2705240239291
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП Кавалян А.Ф. |  |  |  |  | 35685702 2705240845170
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" в анкерном пролете опор №№ 242-245. |  |  |  |  | 35685708 2705241000171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку кроны дерева на ВЛ Ф-1 от ТП-45-3-1 в пролете опор №9-№10. (Заказ №180224507). |  |  |  |  | 35685108 2705241047292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. |  |  |  |  | 35685003 2705241055207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена нагревательного элемента обогрева агрегата аварийного питания связи на ПС Корчинская.; Приобретение нагревательного элемента обогрева агрегата аварийного питания связи 1Э8ЭРУ2. |  |  |  |  | 35685506 2705241823134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-20, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/2-№4/2 по Заказу № 180225339. |  |  |  |  | 35685802 2705241935289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №19-23 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180225721.; Произвести верховой осмотр опор №19-23 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180225720.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №19-23 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180225722. |  |  |  |  | 356853 2705242358230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (СПК «Колхоз Ракитовский») с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-26-3-45 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 2805240417297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить обваловку опор №120 - №130 на ВЛ Л-32-1 (Заказ №180226618). Выполнить монтаж опоры №125. |  |  |  |  | 35685101 2805240558298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку провода в анкерном пролете опор (отпайка №500/193-560/7) на ВЛ-10кВ Л-80-5. |  |  |  |  | 35685001 2805241212208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролетах опор №1-1 - №10-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180225358). |  |  |  |  | 35685107 2805241232299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить проходные изоляторы на КТП-80-3-2 фаз "А","В","С", уплотнительные прокладки проходных изоляторов и дверей.; Провести испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, испытание разрядников (ОПН) КТП-80-3-2.; Произвести замену поврежденных ПК-10кВ на аналогичные, протяжку вех болтовых соединений электрооборудования, чистку контактных соединений КТП-80-3-2. |  |  |  |  | 35685001 2805241401209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену опоры №122, восстановление провода фазы "В", регулировку стрелы провиса в анкерном пролете №114-130 ВЛ-10кВ Л-52-5. |  |  |  |  | 35685001 2805241443211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех уплотнений проходных изоляторов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Топольная на присоединениях 10 кВ: Л-55-2, Л-55-3 (Заказ №154756686). |  |  |  |  | 356851 2805241457300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести неплановый осмотр КТП-32-2-1, СТП-26-11-1, при выявлении дефектов устранить.; Произвести замену ОПН-П-6/7,2/10/500-III- УХЛ1 ПШ ф.А в КТП-26-11-2. |  |  |  |  | 35685305 2805241520231
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Мария-Ра" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2805241641172
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 24-12-21 №Заказа 180225290.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 03.07.2024.; Произвести восстановление крепление провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-12-21 №Заказа 180225291.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 03.07.2024. |  |  |  |  | 35685703 2805241650173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №181 ВЛ-110 кВ ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180226603); Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ ЗБ-198 на опоре №181 фазы "С". (Заказ №210394771). |  |  |  |  | 356855 2805241857135
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений 0,4-10 кВ силовых трансформаторов ТП-60-3-1, ТП-60-3-2, ТП-60-3-3, ТП-60-3-4, ТП-60-3-6, ТП-60-3-15, ТП-60-3-16 (Заказы №№: 142857722, 142857730, 142858124, 142858137, 142858205, 142858260, 142858270). |  |  |  |  | 35685113 2805241957301
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытания изоляции 5 ТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа". По результатам проведенных испытаний запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685708 2805242034174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-7-10 пос.Октябрьский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №27/3-№28/3. |  |  |  |  | 35685804 2805242047277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить установку дополнительной опоры (в кол-ве 3 шт) в пролетах опор: №2-№13, №13-№14, №14-№18 ВЛ Ф-1 от ТП-23-8-18. (Заказ №210390730). |  |  |  |  | 35685105 2905241050302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №564-№565, №567-№569 ВЛ-10 кВ Л-36-9. |  |  |  |  | 35685805 2905241142292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку кроны дерева (вяз), комель которого находится вблизи границы охранной зоны ВЛ, в пролете опор №5 - №7 ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-7 (Заказ №180225707). |  |  |  |  | 35685108 2905241529304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7, произвести регулировку провода в пролете опор №2/1 - №3/1. |  |  |  |  | 35685804 2905241602293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев (тополя), комель которых находится на границе охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №157 - №162 ВЛ Л-37-5 (Заказ №142904528). |  |  |  |  | 35685108 2905241603305
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Майманов А.А. о необходимости приведения технического состояния собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2905241741175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-3 от ТП-46-2-6 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180226506). |  |  |  |  | 35685111 2905241800306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-82-6-9. |  |  |  |  | 35685307 2905242206232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ГЗ-95 в пролетах опор №28-№33, с целью оценки состояния изоляции, арматуры, провода и узлов их крепления (Заказ №180226762). |  |  |  |  | 356851 3005240515307
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния штыревой изоляции (приемные порталы ВЛ 10 кВ) всех отходящих присоединений КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Тишинская (Заказ №15475626). |  |  |  |  | 356851 3005240845308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10 кВ Л-62-4 Солдатово на предмет угрозы падения веток, деревьев на проводов ВЛ, при необходимости запланировать мероприятия. |  |  |  |  | 35685003 3005240845210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести восстановление провода фазы "В" в пролете опор №349-350 ВЛ-10кВ Л-68-4, с регулировкой стрелы провиса в анкерном пролете №347-350. |  |  |  |  | 35685001 3005241840212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24-4-13. |  |  |  |  | 35685204 3005242254156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-36, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу № 180226368. |  |  |  |  | 35685802 3105240404296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №125-№126 ВЛ-10 кВ Л-28-8. |  |  |  |  | 35685807 3105240410295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Запеваловой Полине Павловне, проживающему по адресу с. Старокопылово ул. Береговая д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 3105240610294
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнили перетяжку проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 36-6-4. Заказ № 210394829. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятий до 28.06.2024 г.; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 37-11-10 по свей протяженности. Заказ № 180226933. |  |  |  |  | 35685705 3105240650176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить поврежденную траверсу на опоре №341 ВЛ Л-59-7 (Заказ №170065910).; Выполнить оценку состояния оснований опор №340, №342 ВЛ Л-59-7 (Заказ №180226505). |  |  |  |  | 35685111 3105240841310
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности ИП Еликовой Р.Р. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 03.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 3105241314177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить опору №227 ВЛ-10 кВ Л-68-6, с регулировкой провиса провода в анкерном пролете №199-235. |  |  |  |  | 35685001 3105241810214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Оформить и вручить уведомление сельхоз собственнику ООО «БРЮККЕ» имеющим крупногабаритную технику, о недопущении нарушения охранных зон ВЛ-0,4-110 кВ принадлежащих ПАО "Россети Сибири" - "Алтайэнерго" при производстве сельскохозяйственных или иных видов работ.; Произвести верховой осмотр ВЛ без отключения в пролете опор № 18-28 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", при выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180226664); Произвести проверку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор № 18-28 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", при выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180226662 ); Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 18-28 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская", при выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180226663 ) |  |  |  |  | 356852 3105242106157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-39-8. Провести выправку и обваловку опор №800/127, №800/128. |  |  |  |  | 35685903 0106240820172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №№ 229-230 ВЛ СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180226602.; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 230 фазы "А" ВЛ СТ-188. Заказ № 210394772. |  |  |  |  | 356855 0106240850138
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести испытания силового трансформатора на КТП-2-21-3. (Заказ №180227539). |  |  |  |  | 35685506 0106241755137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мичурино ул. Западная 5А об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0206241030159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Алексеевка ул. Новая 5 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0206241911160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-27-12 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685502 0206242034136
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр по всей протяженности линии по выявлению ОСД, ДКР и других недостатков. При выявлении нарушений запланировать их устранение. Заказ № 180228033. |  |  |  |  | 35685705 0306241554179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку рисков по всей трассе ВЛ Ф-1 от ТП-28-1-2, на возможные угрозы от падения посторонних конструкций (предметов), в том числе ДКР, на провода и опоры ВЛ. Выдать предписания собственникам данных объектов, при обнаружении таковых рисков. |  |  |  |  | 35685106 0306241613314
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №91-93 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №91-93 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180227112.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №91-93 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на Барагаш, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180227111. |  |  |  |  | 356857 0406240522180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-23-5-8. Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 0406241753173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Березовского сетевого участка произвести замену автоматического выключателя 0,4кВ АВ-2 на КТП 44-1-8. (устранено в ходе АВР). Заказ№ 170065948. |  |  |  |  | 35685805 0406241814297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку работы УРЗА всех отходящих присоединений 10 кВ 1 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Барановская (Заказ №154823087); Выполнить чистку изоляции оборудования 1 и 2 сек. ш. 10 кВ ПС 35 кВ Барановская. Выполнить ревизию всех уплотнителей дверей и в местах крепления проходных изоляторов КРУН (Заказ №142852534). |  |  |  |  | 356851 0406242053317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-43-6-4 от ДКР в пролётах опор №6/1 - №9/1 (Заказ №180227054). |  |  |  |  | 35685110 0406242149318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра в пролетах опор №70-118, определить объём замены провода и поддерживающих зажимов с включением в ремонтную программу 2025 года.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА в пролетах опор №70-118, с целью определения дефектов проводов в пролетах и в местах крепления провода в поддерживающих зажимах. Заказ SAP №180228266.; ВЛ 110 ПС-134. Провести замену провода и поддерживающих зажимов в пролетах опор №70-118, в объеме ремонтной программы 2025 г. Заказ SAP №14000027274.; По результатам верхового осмотра в пролетах опор №70-118, определить опоры на которых необходимо выполнить установку дополнительных токопроводящих проводников на поддерживающие зажимы в месте крепления провода к ПГН 2-6, с целью распределения токовых нагрузок в поддерживающем зажиме с включением в ремонтную программу 2025 года. |  |  |  |  | 356859 0506240516174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния шлейфов-спусков 10 кВ между ТП-10-1-4 и РТП-10-1-4 (опора №77) (Заказ №180227049). |  |  |  |  | 35685106 0606240815321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты ЗСТП-10-150/240 на КЛ 10 кВ Л-31-33.; Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-31-33, КЛ 10 кВ Л-31-11 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний устранить. |  |  |  |  | 35685305 0606241130238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить профиспытания ТП-16-1-7 Ю (Заказ №180227207). |  |  |  |  | 35685110 0606241221322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-35-14 с.Санниково, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №61-№62. |  |  |  |  | 35685805 0606241601304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №7-№8 ВЛ-35 кВ ГЗ-343 "Городская -Заринская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). |  |  |  |  | 35685802 0606241621306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №21-26 на ВЛ-10кВ Л-49-4. |  |  |  |  | 35685007 0606241702217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку провода в анкерном пролете опор №14-29 на ВЛ-10кВ Л-19-3. |  |  |  |  | 35685001 0606241850218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Поставить на учащенный контроль - проводить постоянные периодические осмотры Т-1 на ПС 110 кВ Волчихинская не реже 2 раз в сутки (утром и вечером). |  |  |  |  | 356851 0606241904323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ БР-144 "Благовещенская - Родинская". |  |  |  |  | 356851 0606241904323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685804 0606241914307
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор № 10-14 |  |  |  |  | 35685702 0606242018181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-1-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. |  |  |  |  | 35685804 0606242032303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кондратьеву Юрию Яковлевичу, проживающему по адресу с. Гришино ул. Завет д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0606242105308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-11 произвести регулировку провода в пролете опор №2 -№3. |  |  |  |  | 35685804 0606242130302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Степное ул. Титова 31А об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 0606242145163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-1-8 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 0606242202142
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) в с. Дмитро-Титово (ПС 110 кВ Дмитротитовская). |  |  |  |  | 35685804 0606242203301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ремонт грозотроса в пролете опор № 134-135 ВЛ-110 кВ БЕ-26. Заказ № 210394715.; Провести измерение контура заземления в пролете опор № 133-136 ВЛ-110 кВ БЕ-26-при необходимости довести до норматива. Заказ № 180225757. |  |  |  |  | 356850 0606242335216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр опор №40-43,127-130 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180227905.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №40-43,127-130 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180227906. |  |  |  |  | 356853 0606242348245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-6-11 в пролете опор №16-20. (Заказ 180228641) |  |  |  |  | 35685506 0706240103143
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести испытания силового трансформатора на КТП-7-11-13. (Заказ №180228632) |  |  |  |  | 35685506 0706240438144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-19-5-5. |  |  |  |  | 35685001 0706241313221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2023 годов на ВЛ 10 кВ 40-9. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685503 0706241350145
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в Спецавтотех. |  |  |  |  | 35685702 0706241410183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры ширины просеки и высоты деревьев в пролётах опор №232-№236 ВЛ ЗС-369 (Заказ №180228074). По результатам замеров запланировать расчистку трассы и валку деревьев. |  |  |  |  | 356851 0706241533330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном ответвлении от опоры №55 ВЛ Л-50-3 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 0706241702332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Регулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №4/3 и №5/3 ВЛ Л-44-6 Ю (Заказ №180228738). |  |  |  |  | 35685110 0706241750335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ТД-383 в пролетах опор №136-№145 БПЛА с целью оценки состояния изолирующих подвесок, провода, арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180228244). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) поврежденных элементов.; При невозможности выполнить ремонт (замену) поврежденных элементов на ВЛ ТД-383 в пролетах опор №136-№145 (согласно п.3.1.1), запланировать данные работы в ремонтную программу 2025-2026 гг.. |  |  |  |  | 356851 0706241806336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-34-1 в пролётах опор №360 - №370, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180228174). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 0706241806338
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа ф.А.В.С на опоре №307 Л-1-12 Бирюля. |  |  |  |  | 35685702 0706241840185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю – ООО «ГК «Сервис-Телеком» (управляющая ООО «НБК») с целью предоставления сведений о причинах ТН на ответвлении ВЛ Л-13-11 от опоры №140 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685113 0706241853340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план-график ремонтов на 2025 год - установку аппаратов защиты (ОПН-0,4) в РУ-0,4 кВ ТП-13-1-9. |  |  |  |  | 35685111 0706241950341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор №1-№6 на ВЛ Ф-2 от ТП-50-6-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода (Заказ № 180227945). |  |  |  |  | 35685110 0706241950343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпилку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 55-1-4. |  |  |  |  | 35685005 0706242003228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь) ТП-43-6-18. (Заказ №180228760). |  |  |  |  | 35685110 0706242031344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-68-4 на наличие ДКР, веток угрожающих падением из вне охранной зоны, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 0706242046232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ Л-27-13. |  |  |  |  | 35685206 0706242051165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу № 180227947. |  |  |  |  | 35685802 0706242057318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) на ПС 110 кВ Усть-Пристанская. |  |  |  |  | 35685302 0706242102246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-35-16 с.Санниково-г.Новоалтайск, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14. |  |  |  |  | 35685805 0706242116319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №27-№28. |  |  |  |  | 35685804 0706242139321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №222-226 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180228082.; Произвести верховой осмотр опор №222-226 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180228081.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №222-226 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180228083. |  |  |  |  | 356853 0706242143247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ Л-22-15. |  |  |  |  | 35685206 0706242220166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2от КТП-52-2-2 пр оп №2-4-:-2-5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0706242232249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод Ф-"В" на опоре №204 на ВЛ-10кВ Л-19-4. |  |  |  |  | 35685001 0706242240235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №24 ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" . |  |  |  |  | 35685807 0706242247322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №32-35 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-6-1. |  |  |  |  | 35685205 0706242247167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Лосиха ул. Советская, д. 19 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0706242300324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-32. |  |  |  |  | 35685204 0806240005168
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. А РУ-10 кВ ТП № 6-17-14 ф. А и отчитаться до 20.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 0806240025186
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-10-2.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-10-2, при выявлении дефектов устранить замечания. |  |  |  |  | 35685307 0806240054250
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47 пр оп №1-3-:-1-4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0806240158251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново: Провести регулировку проводов в анкерном пролете опор 200/71-200/74. |  |  |  |  | 35685007 0806240249236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письмо-предписание потребителю (с. Бобково, ул. Советская, 13) Кириенко Г.К. о необходимости выполнить обрезку кроны дерева, ветви которого находятся на недопустимом расстоянии (ближе 1 м) от проводов ВЛ Ф-2 от ТП-22-10-7 в пролете опор №21-1 - №22-1. |  |  |  |  | 35685106 0806240312351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-24, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 по Заказу № 180227935. |  |  |  |  | 35685802 0806240638327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ПС 110 кВ Гоноховская включить в ремонтную программу 2025 г. мероприятия по улучшению состояния ЗУ (раздел 8 отчета обследования качества ЗУ).; На ПС 110 кВ Гоноховская произвести в/в испытания изоляции 1 и 2 систем шин 110 кВ (заказ 180762895).; На ПС 110 кВ Гоноховская произвести замену опорного изолятора ф С ШР-110 Т-1 (заказ 210394994). |  |  |  |  | 356855 0806240833155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ПС 110 кВ Гоноховская включить замену разрядников (РВО-10) фаз «А,В,С» на ОПН-10 на ТСН-10-2 в ремонтную программу 2025 г.; На ПС 110 кВ Гоноховская после замены проходных изоляторов произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. (заказ 170066071); На ПС 110 кВ Гоноховская произвести испытания повышенным напряжением проходной изоляции 10 кВ всех отходящих ВЛ-10 кВ (заказ 180762917).; Провести проверку соответствия схемы молниезащиты на ПС 110 кВ Гоноховская. |  |  |  |  | 35685502 0806240833156
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Зарков Игорь Геннадьевич, проживающему по адресу с. Кордон ул. Лесная д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0806240846329
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-52-2 по всей трассе. (Заказ №180227908) |  |  |  |  | 35685101 0806240858355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №75 ВЛ-110 кВ КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180228182); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 70-80 на ВЛ-110 кВ КМ-110. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Провести верховой осмотр опор №70-80, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180228173); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №75 ВЛ-110 кВ КМ-110. (Заказ №210394954) |  |  |  |  | 356855 0806240910154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №54 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ № 210394953; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 50-60 на ВЛ-110 кВ КЗ-193. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ КЗ-193 в пролете опор № 50-60. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №210381973); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №54 фазы "В" ВЛ-110 кВ КЗ-193. Заказ № 210394953 |  |  |  |  | 356855 0806240912152
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №199-223 ВЛ-10кВ Л-19-4. |  |  |  |  | 35685001 0806240915238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №323-327 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222173.; Произвести верховой осмотр опор №323-327 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222172.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №323-327 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180222174. |  |  |  |  | 356853 0806240929252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2024 годов на ВЛ 10 кВ 27-13. .На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685502 0806241053151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-10кВ Л-27-12 в пролётах опор № 191/5/6-191/5/7. (Заказ №180227932) |  |  |  |  | 35685502 0806241116149
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену предохранителя и уплотнение кожуха ТМ на КТП-10/0,4кВ №20-3-24. |  |  |  |  | 35685205 0806241127169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №24-28 АЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-8-4. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0806241205170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-19, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685804 0806241235330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выдать письмо владельцу ТП-22-1-3 с рекомендациями о необходимости выполнения оценки состояния изоляции ТП-22-1-3, при необходимости произвести чистку изоляции проходных изоляторовТП-22-1-3. |  |  |  |  | 35685106 0806241409360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-18-6 в пролете опор №1-5. (Заказ №180228856) |  |  |  |  | 35685506 0806241415148
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ КН-408 в пролетах опор №120 - №130, для оценки состояния провода, грозотроса, изоляторов, сцепной арматуры (Заказ №180228762). При наличии дефектов запланировать их устранение.; Запланировать в РП-2026 года замену дефектных изоляторов на опоре №125 ВЛ КН-408. |  |  |  |  | 356851 0806241434363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-3, произвести регулировку провода в пролете опор №2 - №3. |  |  |  |  | 35685804 0806241444331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролетах опор №90-№105 ВЛ ПБ-366, с целью оценки состояния изоляции и провода. При наличии дефектов запланировать замену элементов (Заказ №180229021). |  |  |  |  | 356851 0806241458364
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить уплотнение технологических отверстий ТП-22-10-7, исключающее проникновение птиц и животных. Заказ № 180228110. |  |  |  |  | 35685708 0806241505187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329) опор №30-33, при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180227914.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №30-33 на ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180227913. |  |  |  |  | 356853 0806241516257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-52-2-2 пр оп №9-№10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 0806241520256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 89 ВЛ-35 кВ НК-328. Заказ № 210395031.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 88,89,90 ВЛ-35 кВ НК-328- при необходимости довести до требования НТД. Заказ № 180228493. |  |  |  |  | 356850 0806241529243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 83,84,85 ВЛ-35 кВ СД-340. Заказ № 180228486. |  |  |  |  | 356850 0806241539241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с помощью БПЛА, в пролетах опор №295-№300 ВЛ ВР-337. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов (Заказ №180229182). |  |  |  |  | 356851 0806241540362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №22 - №27 ВЛ ДК-63 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180228019). |  |  |  |  | 356851 0806241602359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 190,191,192 ВЛ-35 кВ БЛ-313. При необходимости довести до ном НТД. Заказ № 180228488. |  |  |  |  | 356850 0806241612239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку привода В Л-50-14 ПС 35 кВ Староалейская (Заказ №154864333). |  |  |  |  | 35685110 0806241629358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить регулировку привода В БН-340 ПС 110 кВ Новобурановская (Заказ №154974730).; Выполнить ремонт В БН-340 на ПС 110 кВ Новобурановская (Заказ № 170066123). |  |  |  |  | 356851 0806241634354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-57-1 в пролётах опор №4 - №5 (Заказ № 180227886). При осмотре особое внимание уделить состоянию опор, изоляторов, проводов и линейной арматуры, при необходимости выполнить замену неисправных (дефектных) элементов.; Выполнить регулировку привода В Л-57-1 ПС 35 кВ Октябрьская (Заказ №154863258). |  |  |  |  | 35685105 0806241639352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектного изолятора оп.№ 174 фазы «А» ВЛ-35 кВ СЕ-329. Заказ № 210395030.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 173,174,175 ВЛ-35 кВ СЕ-329 - при необходимости довести до требования НТД. Заказ № 180228489. |  |  |  |  | 356850 0806241648237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №132-№133 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №132 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская". Заказ 142981914; Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №132-№133 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская", устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 356858 0806241704326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №1-№2 ВЛ-110 кВ ВЛ-35 кВ СЗ-321 "Смазнево-Залесовская" и ВЛ-35 кВ СЗ-320 " Смазнево-Заринская" При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №1-№2 ВЛ-110 кВ ВЛ-35 кВ СЗ-321 "Смазнево-Залесовская" и ВЛ-35 кВ СЗ-320 " Смазнево-Заринская" , устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 356858 0806241727325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Выполнить замену дефектной изоляции в гирляндах изоляторов фаз "А","В","С" на опоре №50. Заказ №210395058.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №49-51. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180228935.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Шульгинская. Провести верховой осмотр опоры №50 с применением БПЛА, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180227713. |  |  |  |  | 356859 0806241742179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований опор и их элементов на ВЛ Л-22-9 в пролетах опор №390 - №410 (Заказ №180228289). |  |  |  |  | 35685106 0806241754347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрушенных изоляторов гирлянде фазы "С" и разрушенного изолятора фазы "А" на опоре №104 ВЛ-35кВ ТБ-317 "Троицкая - Боровлянская" . |  |  |  |  | 35685807 0806241758320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение контура заземления опор № 108,109,110 при необходимости довести до норм НТД. Заказ № 180228484. |  |  |  |  | 356850 0806241809234
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-5-2 в пролетах опор №1- №6. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180228352). |  |  |  |  | 35685113 0806241815345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10 с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №29,30. |  |  |  |  | 35685003 0806241921233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести испытания силового трансформатора на КТП-2-21-10. (Заказ №180228859) |  |  |  |  | 35685506 0806241953146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5 с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №21,22. |  |  |  |  | 35685003 0806242000231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-4-2: Произвести регулировку стрелы провеса проводов . |  |  |  |  | 35685007 0806242025230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0806242034229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-7: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0806242037227
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план-график ремонтов на 2025 год - установку аппаратов защиты (ОПН-0,4) в РУ-0,4 кВ ТП-17-8-12. |  |  |  |  | 35685111 0806242140342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Озеро-Красилово ул Красное Поле д.5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0806242222316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Налобиха пер.Октябрьский д. 12 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем и прибор учета . |  |  |  |  | 35685807 0806242226315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Произвести анализ отключений от воздействия птиц на данном участке ВЛ за последние 3 года. При отключении 3 и более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 0806242227226
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план-график ремонтов на 2025 год - установку аппаратов защиты (ОПН-0,4) в РУ-0,4 кВ ТП-55-1-12 Ю. |  |  |  |  | 35685111 0806242230339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-1: Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35685007 0806242238225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену опоры №103 ВЛ-10кВ Л-52-4. |  |  |  |  | 35685001 0806242245224
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в Белокурихинские ЭС, об отключении В-10кВ Л-14-25 на ПС 110 кВ Майминская. |  |  |  |  | 35685901 0906240538177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Росток" (магазин мини маркет Фоминых А.), по выявлению и устранению дефектов в электроустановках на ТП-14-25-70, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 0906240538177
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз в пролетах опор №95-№100 ВЛ БШ-384. При наличии дефектов обеспечить чистку и/или замену изоляции (Заказ №180229221). |  |  |  |  | 356851 0906240810331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-1-10, произвести регулировку провода в пролете опор №10 -№11. |  |  |  |  | 35685804 0906241025312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №29-№730. |  |  |  |  | 35685804 0906241154311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-2 в пролетах опор №1 - №4-1, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180228029). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования. |  |  |  |  | 35685107 0906241245329
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-12-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685804 0906241314310
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 195-197 ВЛ 110 кВ МЧ-5 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180228545; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №195-197 ВЛ 110 кВ МЧ-5, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180228544 |  |  |  |  | 356857 0906241320182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-76-1 Степь-Чумыш: Провести регулировку проводов в анкерном пролете опор №180/1-180/13. |  |  |  |  | 35685007 0906241355220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №215 - №225 ВЛ ЮГ-148 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180230286); Выполнить оценку состояния изоляции, провода с помощью БПЛА в пролетах опор №215-№225 ВЛ ЮГ-148. При выявлении неисправностей запланировать ремонт дефектных элементов (Заказ №180229235).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №215 - №225 ВЛ ЮГ-148 (Заказ №180230286) |  |  |  |  | 356851 0906241435328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-16-1-1, протяжку всех болтовых соединений, испытание разрядников 10 кВ. |  |  |  |  | 35685001 0906241436219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замеры заглублений оснований опор на ВЛ ЗС-369 (двухцепный участок с ТС-396) в пролетах опор №242/190-№262/210. (заказ №180229698).; Запланировать в РП 2026 года установку ригелей на опорах №250/198, №251/199, №252/200, №253/201, №254/202 ВЛ ЗС-369 /ВЛ ТС-396.; По результатам замеров (согласно п.3.1.1. Акта ТН №327 от 09.06.2024) выполнить дополнительную обваловку соответствующих опор на ВЛ ЗС-369 /ВЛ ТС-396. (Заказ №180229665). |  |  |  |  | 356851 0906241612327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Произвести инженерный осмотр после стихийных явлений в виде грозы, на предмет выявления дефектных изоляторов в пролете опор 2251/1-2251/50, с последующей заменой дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 35685901 0906241630175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-60-6-6 в пролетах опор №16 - №4/2 (Заказ №180228353). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 0906241901325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления изоляции аппаратов защиты ТП-31-3-18 (Заказ №180228290). |  |  |  |  | 35685106 0906241907324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-11, произвести регулировку провода в пролете опор №10- №10П. |  |  |  |  | 35685804 0906241937309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (с. Берёзовка, ул. Грищенко, д 43), запитанному от опоры №9 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-8, на замену ввода от опоры до прибора учета на изолированный провод марки СИП. |  |  |  |  | 35685106 1006240151337
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 243-253 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180228096); Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 244,251 КС-115 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 180228140); Произвести усиление изоляции(установка изоляторов ПСВ-120) на опоре № 248 фаза "В" ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ № 142844504) |  |  |  |  | 356852 1006240457171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-42-6 в пролетах опор №160-№177, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При необходимости устранить дефекты (Заказ №180227909). |  |  |  |  | 35685101 1006240742366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-2-4 в пролете опор №226/89-226/130 на предмет повреждений вызванных атмосферными перенапряжениями. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685206 1006241104173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №180 - №185 ВЛ КК-27 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180230292); Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз, с использование БПЛА, на опорах №180 - №185 ВЛ КК-27. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказ №180229658).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №180 - №185 ВЛ КК-27 с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180230292) |  |  |  |  | 356851 1006241141371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. |  |  |  |  | 35685804 1006241204332
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-6 "Онгудай быт" №Заказа 180228037. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 15.07.2024 г.; Произвести ремонт провода фазы А.В.С пролет опор №№49/12-49/15, ВЛ 10 кВ Л 24-6 "Онгудай быт". №Заказа 210394952. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 15.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1006241318188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-46-3 Ю по всей трассе с отпайками, с целью выявления дефектов грозового повреждения элементов опор. При выявлении дефектов, включить в ремонтную программу 2025 года (Заказ №180230188). |  |  |  |  | 35685111 1006241410372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-8 в пролете опор №68-87 на предмет повреждений вызванных грозой. При выявлении нарушений устранить.; Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №65-69 ВЛ-10кВ Л-6-8. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1006241410174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести оценку состояния просеки в пролетах опор № 139-140. По результатам запланировать расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №180229607. |  |  |  |  | 356859 1006241527181
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену спусков 10кВ с голого провода на СИП к ТП 37-11-13. Заказ № 170066099. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.07.2024 г.; Заменить опорные изоляторы фаз А,В,С на ТП 37-11-13. Заказ № 170066098. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.07.2024 г.; Заменить плавкие вставки фаз А,В,С ПК 10кВ на ТП 37-11-13. Заказ № 170066097. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1006241615189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использование БПЛА, ВЛ ГЗ-142 в пролетах опор №260 - №265, с целью оценки состояния провода, грозотроса, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180230192). При необходимости выполнить ремонт (замену) неисправных (дефектных) элементов. |  |  |  |  | 356851 1006241908375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ГЗ-143, с использованием БПЛА, в пролетах опор №275 - №280, с целью оценки состояния провода, молниезащитного троса, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180230153). |  |  |  |  | 356851 1006241908376
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" от опоры № 1 до опоры № 100 с целью выявления дефектов крепления изоляторов и провода. По результатам осмотра запланировать устранение выявленного дефекта. Заказ № 180229229. |  |  |  |  | 35685708 1006241940190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-5-16 с.Усть-Гавриловка произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №139-№140. |  |  |  |  | 35685807 1006242245334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В пролетах опор №57-59 ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками (ВЛ СС-107), ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками (ВЛ СС-108) выполнить проверку: - состояния соединения грозозащитного троса с телом опоры; - сопротивления заземляющих устройств на соответствие нормативным значениям. По результатам проверки разработать (при необходимости) план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №58 ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками (ВЛ СС-108).; Провести верховой осмотр с применением БПЛА в пролетах опор №57-59 ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками (ВЛ СС-107), ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками (ВЛ СС-108) с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). По результатам осмотра разработать (при необходимости) план-график выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 356859 1106240005182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №439 - №441 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180231704); Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса с помощью БПЛА в пролётах опор №435 - №445 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок) с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180230281); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №439 - №441 ВЛ ЮВ-151 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180231706) |  |  |  |  | 356851 1106240018377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | СДТУ ПС 110 кВ Смоленская. Выполнить осмотр оборудования связи и телемеханики. |  |  |  |  | 35685904 1106240058185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр на предмет целостности крепления грозотроса к опорам № 1,5,15 двухцепной ВЛ-110 кВ ОМ-139, БМ-85. Заказ №№ 180229531, 180229530.; Провести замену дефектной изоляции ВЛ 110 кВ БМ-85 опор № 1,5. Заказ №№ 14000029625. №14000025985.; Провести замену дефектной изоляции ВЛ 110 кВ ОМ-139 на опоре № 15. Заказ № 142946541.; Провести измерение контура заземления ВЛ 110 кВ БМ-85 опор № 1,2,4,5,6. ВЛ 110 кВ ОМ-139 опор № 14,15,16 - при необходимости довести до норм НТД Заказ № 180228540. |  |  |  |  | 356850 1106240121245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ТК-1 и ВЛ 110 кВ ТК-2. Провести верховой осмотр опор №50-118 с применением БПЛА, с целью выявления дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180227978. По результатам осмотра провести оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции. При необходимости, составить план-график ремонта или замены дефектных элементов. |  |  |  |  | 356859 1106240130183
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КЛ-11-8. Выполнить ремонт поврежденного участка силового кабеля.; КЛ-11-8. Провести высоковольтные испытания, с оформлением протокола. |  |  |  |  | 35685904 1106240320187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Новотырышенская. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23. Заказ №210395265.; ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Новотырышенская. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №22-24. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180229652.; ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Новотырышенская. Провести верховой осмотр опор №20-33 с применением БПЛА, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). |  |  |  |  | 356859 1106240445192
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа РКТП -20-11-9 |  |  |  |  | 35685702 1106240458191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ЗТП 10 кВ 14. Провести профилактические испытания аппаратов защиты (разрядников 0,4 и 10 кВ). |  |  |  |  | 35685904 1106240543195
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КТП 10/0,4 кВ № 18-4-5 об приведению электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 19.08.2024г |  |  |  |  | 35685704 1106240605192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-10кВ Л-37-15. |  |  |  |  | 35685206 1106240655181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №7-16-6. При выявлении замечаний устранить. |  |  |  |  | 35685206 1106240725182
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-14-4 участок за СП-14-4-1. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП после пройденных на территории Айского района атмоферных метеоявлений (грозы), на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояние линейной изоляции, проверку средств грозозащиты), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1106241102199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ВК-342, в пролетах опор №110-№120, №145-№155, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180230373). При выявлении неисправностей (дефектов) устранить выявленных дефектов (запланировать устранение). |  |  |  |  | 356851 1106241140381
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-9. |  |  |  |  | 35685702 1106241236195
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-10 |  |  |  |  | 35685702 1106241248196
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-12. |  |  |  |  | 35685702 1106241334197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ревизию автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 35-9-12. (Заказ № 180229730) |  |  |  |  | 35685502 1106241351163
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При эксплуатации ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская" исключить планирование и установку изоляторов U-120 в изолирующих подвесках.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 38 фаза "В", 39 фаза "А" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ № 210395059 ); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 32-43 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180228920).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 33, 46 БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180228921). |  |  |  |  | 356852 1106241357186
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-16 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №7-9 от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1106241523200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролетах опор №90-№105 ВЛ ПБ-366, с целью оценки состояния изоляции и провода. При наличии дефектов запланировать замену элементов (Заказ №180229021). |  |  |  |  | 356851 1106241717382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329) опор №121-125, при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180227914.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №121-125 на ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180227913. |  |  |  |  | 356853 1106241729242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №13-15 ВЛ-10кВ Л-19-1. |  |  |  |  | 35685001 1106241814248
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Ойношев Э.К. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1106241847198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ БН-340 по всей трассе, обратив особое внимание на состояние изоляции и провода фазы "А" (Заказ №180229598).; Выполнить перерасчет параметров срабатывания УРЗА (МТЗ) для ВЛ БН-340 и Т-1 на ПС Новобурановская и ВЛ КБ-135 на ПС 110 кВ Устькалманская.; Выполнить регулировку привода В БН-340 ПС 110 кВ Новобурановская (Заказ №154974730). |  |  |  |  | 356851 1106241913386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опор №800/252 и 800/253-396 ВЛ-10 кВ Л-64-8. |  |  |  |  | 35685003 1106242010249
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО Барс Плюс. |  |  |  |  | 35685702 1106242030199
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор № 5/1 - 5/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-19-1. |  |  |  |  | 35685307 1106242101258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния основания опор на ВЛ Л-56-1 Ю в пролетах опор №278-№281 (Заказ № 180220562). |  |  |  |  | 35685111 1106242140387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шебалину М.П. проживающему по адресу с.Талдинка ул. Центральная д.52 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1106242206333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кирпичевой А.А. (с. Шипуново-2 ул. Советская, д.10), электроустановка которого запитана от опоры №13 ВЛ Ф-1 от ТП-24-7-17, на замену неизолированных проводов ввода на СИП-4 (2х16). |  |  |  |  | 35685108 1106242220388
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2024 годов на ВЛ 10 кВ 18-1. .На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685502 1206240643162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №460/32 ВЛ Л-64-4 с.Буланиха.; Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. |  |  |  |  | 35685003 1206240908251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести ИТР осмотр СТП 20-14-24, при выявлении дефектов, устранить. |  |  |  |  | 35685305 1206240912259
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Вабэст плюс" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1206240917200
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-13 Озерное. №Заказа 180228036. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 15.07.2024 г.; Произвести выправку опоры 146/1 ВЛ 10 кВ 23-13- Озерное и регулировку стрелы провиса проводов пролет опор №№ 146-146/1. №Заказа 180228123. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок отчета 15.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1206240948201
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-52-5-3 в пролетах опор №1- №9. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180228351). |  |  |  |  | 35685113 1206240953390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 23-5-104; Произвести замер сопротивления ОПН-10 на КТП 23-5-104. При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. |  |  |  |  | 35685305 1206241024260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-66 пр оп №18-№19, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1206241038261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу п. Октябрьский ул. Гагарина 23 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1206241125189
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт вязки провода ф. С оп. 304 Л-16-6 Ускуч и отчитаться до 19.08.2024 г |  |  |  |  | 35685704 1206241350202
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-15-36. |  |  |  |  | 35685702 1206241645204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить измерительный вывод заземляющего устройства на опорах №227, №228 и №230 ВЛ ГЗ-142 (Заказ №180231798).; Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ ГЗ-142 в пролётах опор №225 - №230. При необходимости запланировать ремонт неисправных элементов. (Заказ №180230533). |  |  |  |  | 356851 1306240518353
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену деревянных стоек одностоечных опор 45/116/12, 45/116/13, 45/116/14, 45/116/15, отчет о замене предоставить до 15.08.24 |  |  |  |  | 35685706 1306241030206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр в пролете опор №270-295 ВЛ-10кВ Л-17-12 на предмет повреждений вызванных грозой. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1306241500190
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-19-2 в пролетах опор №184 - №194 (Заказ №153991724). |  |  |  |  | 35685108 1306242113385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №22-24 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная I и II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-309,310), при выявлении дефектов устранить.; Произвести верховой осмотр опор №22-24 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная I и II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-309,310), при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 356853 1406240253263
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 126-128 ВЛ 110 кВ ИА-83 с устранением выявленных дефектов. Заказ №180229396.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №126-128 ВЛ 110 кВ ИА-83, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180229394. |  |  |  |  | 356857 1406241457231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-8 ХПП: Провести регулировку проводов в анкерном пролете №№800/1-800/10. |  |  |  |  | 35685007 1406241855257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всех выключателей на ПС 110 кВ Опорная |  |  |  |  | 35685305 1406241948265
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности ОПХ "Теньгинское" Онгудайского района. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 22.07.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-13 "Озерное" №Заказа 180228036. Срок отчета 22.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1406242008230
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить уплотнение технологических отверстий ТП-22-12-1, исключающее проникновение птиц и животных. Заказ № 180229617. |  |  |  |  | 35685708 1406242030229
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП Чедоев. |  |  |  |  | 35685702 1406242032228
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в "Стройкомплектснаб". |  |  |  |  | 35685702 1406242045227
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ыдать предписание потребителю по адресу: с. Усть-Сема, ул. Дорожников, 20 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1406242112226
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор №16-17 |  |  |  |  | 35685702 1406242130225
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1-12 |  |  |  |  | 35685702 1406242150224
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролет оп. 2/7-2/7/3 ф. А от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-13 и отчитаться до 15.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 1406242315223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-7 Ф.1. Провести осмотр состояния линейной арматуры и провода СИП на опорах №4, №5 на наличие дефектов и повреждений, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1406242338207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода (грозотрос), изоляции всех фаз, с применением БПЛА, на опорах №145 - №150 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67) (Заказ №180230902). |  |  |  |  | 356851 1506240014403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода (грозотрос), изоляции всех фаз, с применением БПЛА, на опорах №145-№150 ВЛ ПК-67 (ВЛ ПК-66) (Заказ №180230864). |  |  |  |  | 356851 1506240014393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-2-8 Ф.3. Провести регулировку проводов в пролетах опор 2-3. |  |  |  |  | 35685904 1506240028208
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену ПКТ -10 кВ ф. В ТП 10/0,4 кВ № 6-17-18 и отчитаться до 31.08.24 |  |  |  |  | 35685704 1506240105222
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-1-8-3 |  |  |  |  | 35685702 1506240205221
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете №101-102 на ВЛ-10 кВ Л-14-21 "Кировская". |  |  |  |  | 35685702 1506240425220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода (шлейфов всех фаз), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с использованием БПЛА, на анкерных опорах №№: 237, 236, 226, 207, 201 ВЛ ПО-141. При выявлении дефектов устранить неисправности (Заказ №180231090). |  |  |  |  | 356851 1506240623411
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1-8. |  |  |  |  | 35685702 1506240640219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Л-49-2 в пролетах опор №86 - №96. (Заказ №180228841) |  |  |  |  | 35685108 1506240915413
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности ОПХ "Теньгинское" Онгудайского района. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 22.07.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-13 "Озерное" №Заказа 180228036. Срок отчета 22.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1506240918218
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-30 |  |  |  |  | 35685702 1506241008217
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-24-2 |  |  |  |  | 35685702 1506241015216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Кытманово ул Южная 1-я д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем и прибор учета . |  |  |  |  | 35685804 1506241030340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-55-1-2. |  |  |  |  | 35685005 1506241040256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-16-4 произвести регулировку провода в пролете опор №27- №28. |  |  |  |  | 35685804 1506241101339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тулчину Николаю Ивановичу, проживающему по адресу с. Видоново ул. Анатолия д. 24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1506241110338
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок и соблюдении НТД, до границы балансовой принадлежности Чугину С.В. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок 22.07.2024 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л 23-1 "Ело" №Заказа 1180229266. Срок отчета 22.07.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 1506241311215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Боровлянский ул. Полевая д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем и прибор учета . |  |  |  |  | 35685807 1506241704314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №270 - №275, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (в поддерживающих зажимах). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт или замену элементов оборудования (Заказ №180231320).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №270 - №275 ВЛ НЧ-439, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ (Заказ №180232050).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №270 - №275 ВЛ НЧ-439, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180232050). |  |  |  |  | 356851 1506241710415
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-52-10 в анкерном пролёте опор №92 - №109. (Заказ №180230227) |  |  |  |  | 35685113 1506241727419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №175 - №180 ВЛ КК-27, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180231900); Выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз с помощью БПЛА на опорах №175 - №180 ВЛ КК-27. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180231901); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры и молниезащитного троса к заземляющим контурам опор №175 - №180 ВЛ КК-27, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180231900) |  |  |  |  | 356851 1506241801418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции на опорах №105 - №115 ВЛ КС-372. При необходимости, выполнить ремонт или замену дефектных элементов. (Заказ №180232452) |  |  |  |  | 356851 1506241818416
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в Белокурихинские ЭС, об отключении В-10 Л-14-4 Ая на ПС 110 кВ Майминская |  |  |  |  | 35685901 1506241926209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-14-4 Ая участок за СП-14-4-1. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП после пройденных на территории Айского района атмосферных метеоявлений (грозы), на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояние линейной изоляции, проверку средств грозозащиты), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1506241926209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №140 - №145 ВЛ КБ-135, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ (Заказ №180231905).; Выполнить оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на опорах №140 - №145 ВЛ КБ-135. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказ №180228956).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №140 - №145 ВЛ КБ-135, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180231905). |  |  |  |  | 356851 1506242013414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-18-13 в пролете опор №14-17. (Заказ №180230274) |  |  |  |  | 35685506 1506242105161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Налобиха пер.Октябрьский д. 12 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем и прибор учета . |  |  |  |  | 35685806 1506242135337
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Солдатову Василию Ивановичу, проживающему по адресу с. Борисово ул. Октябрьская д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1506242150336
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-32 |  |  |  |  | 35685702 1506242229210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-13-14-12. (Заказ № 180230307) |  |  |  |  | 35685503 1506242333160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-9 в пролетах опор №9- №15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №______ ). |  |  |  |  | 35685113 1506242343412
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 261-263 ВЛ 110 кВ МЧ-10 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180229494.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №261-263 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180229493. |  |  |  |  | 356857 1606240010209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18/1-№19/1 по Заказу № 153512394. |  |  |  |  | 35685802 1606240015328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в план закупок на 2025г. закупку реле РВ-128 (Цепи УРОК Т-1 на ПС 110 кВ Огневская).; Выполнить регулировку ножей ОД/КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Огнёвская. (Заказ №180228391). |  |  |  |  | 356851 1606240108409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-46-6-7 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180231504). |  |  |  |  | 35685111 1606240124408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-7-2-2 в пролетах опор №2-2 - №6-2, №4-2 - №4-2П с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования (Заказ №180228549). |  |  |  |  | 35685107 1606240404407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции и провода в пролетах опор №89-№96 ВЛ Л-12-8 (Заказ №180230742). При необходимости выполнить замену изоляции (ремонт провода). |  |  |  |  | 35685112 1606240415406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролетах опор №13-3 - №15-3 ВЛ Л-14-4 (Заказ №180228950). |  |  |  |  | 35685105 1606240440405
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-54-1-3 в пролетах опор №8-№15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180229672). |  |  |  |  | 35685113 1606240527404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №73-№80 ВЛ ГЗ-95, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ (Заказ №180232507).; Выполнить оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления, с использованием БПЛА, на опорах №73-№80 ВЛ ГЗ-95. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказ №180232509).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков с ЗУ опор №73-№80 ВЛ ГЗ-95. При обнаружении неисправностей, запланировать ремонт или замену дефектных элементов (Заказ №180232508).; Запланировать в ремонтную программу замену элементов (стабилитрон, конденсатор в блок ДЗ-2 (В ГЗ-95) ПС 110 кВ Горняцкая (Заказ №142938222). |  |  |  |  | 356851 1606240649402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-7 в пролетах опор №7- №13. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180229675). |  |  |  |  | 35685113 1606240710401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-3 от ТП-7-2-5 в пролетах опор №9 - №14 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования (Заказ №180228550). |  |  |  |  | 35685107 1606241001399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-10 кВ ТП-46-7-4 (Заказ №170066245). |  |  |  |  | 35685111 1606241056398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-1 в пролетах опор №4- №10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180229674). |  |  |  |  | 35685113 1606241110397
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ПО БЭС Алтайэнерго, об отключении ВЛ 10 кВ Л-14-4 «Ая» на ПС 110 кВ Майминская |  |  |  |  | 35685901 1606241309204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-14-4 «Ая» участок за СП-14-4-1. Провести осмотр токоведущих частей РКТП-14-4-105 на опоре №462/23, на наличие повреждений, дефектов и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов.; Провести анализ отключений ВЛ 10 кВ Л-14-4 «Ая» от воздействия на ЭУ птиц. По результатам анализа рассмотреть возможность и необходимость установки птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35685901 1606241309204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-3. Провести инженерный осмотр состояния состояния ЛЭП после пройденных 16.06.2024 стихийных явлений в виде водно-грязевые селей (оползней), на наличие дефектов проводов, опор и линейной изоляции (обрывы жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояния стоек опор относительно оси), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1606241310205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №54 ВЛ Л-13-10 (Заказ №180229668). |  |  |  |  | 35685111 1606241351396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-3 в пролете опор №№ 4-7. (Заказ №180230312) |  |  |  |  | 35685506 1606241703159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-85-15-8 произвести регулировку провода в пролете опор №8- №9. |  |  |  |  | 35685807 1606241810323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-8-14 в пролете опор №1/1/4-1/1/7. (Заказ №180230313) |  |  |  |  | 35685506 1606241849158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "А" и "В" на ВЛ ф.3 от ТП-44-1-14Ю в пролете опор №5-№6 (Заказ №180229217). |  |  |  |  | 35685110 1606242205394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-13-14 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 1606242240157
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10 кВ от ЛР-11-3-2 Л-11-3 об приведению электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 20.08.2024г |  |  |  |  | 35685704 1606242240207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-13-4-5. (Заказ № 180230559) |  |  |  |  | 35685503 1706240130153
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, для оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №235-№240. При выявлении неисправностей устранить их (Заказ №180232593).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №235 - №240 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180232594).; Выполнить проверку состояния металлосвязи ЗУ на опорах №235-№240 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины переходного сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180232594). |  |  |  |  | 356851 1706240302420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2024 годов на ВЛ 10 кВ 26-5. .На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685502 1706240930165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить проходные изоляторы марки (ИПУ-10) ТСН-10-1 на ПС 110 Чапаевская и предоставить отчет в ОПБ и ПК (Заказ №170066241).; Заменить разрядники марки (РВО-10) ТСН-10-1 на ПС 110 Чапаевская и предоставить отчет в ОПБ и ПК (Заказ №170066349).; На ПС 110 кВ Чапаевская после замены проходных изоляторов произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1 (заказ 180230101). |  |  |  |  | 35685507 1706241002167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №20 - №25 ВЛ У-151, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180232668); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №20 - №25 ВЛ У-151, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180232668); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №20 - №25 ВЛ У-151 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. (Заказ №180232669) |  |  |  |  | 356851 1706241307421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 13 фаза "С" ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьковареченская". (Заказ № 210395121); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 8-18 ВЛ-110 кВ СР-1 "Верх-Суетская-Зятьковареченская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180228937 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 2, 54 СР-1 "Верх-Суетская-Зятьковареченская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180228938 ). |  |  |  |  | 356852 1706241327162
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов в анкерном пролете №200/8-200/19 ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново. |  |  |  |  | 35685007 1706241425263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляторов ШМ-10 Т-2 ПС 110 кВ Михайловская (Заказ №155034955). |  |  |  |  | 356851 1706241430422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния оснований ж/б приставок на ВЛ Л-25-1 в пролетах опор №10 - №28, подвергшиеся одностороннему тяжению провода. При выявлении повреждений (дефектов) выполнить замену приставок (Заказ №153960772). |  |  |  |  | 35685101 1706241615423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-5-3 в пролетах опор №24 - №31 (Заказ №180228778). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1706241644424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-54-8-2. |  |  |  |  | 35685304 1706241646270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести верховой осмотр опор №57-61 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180227905.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №57-61 ВЛ 35 кВ Арбузовская-Зимино (ВЛ АЗ-330), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180227906. |  |  |  |  | 356853 1706241647269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки и высоты деревьев в пролётах опор №291-294 ВЛ 10кВ Л-25-13. При необходимости произвести выпиловку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685503 1706241725170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх Бобровка ул. Шипуниха д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1706241750342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-4 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. |  |  |  |  | 35685804 1706241805343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Заозерная д. 18 кв.№1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1706241825348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-5-17, пр оп №1-№6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1706241940268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-5-19. |  |  |  |  | 35685005 1706241948262
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр по всей протяженности Л-26-18 по выявлению ОСД, ДКР и других недостатков. При выявлении нарушений запланировать их устранение. Заказ № 180230630. |  |  |  |  | 35685705 1706242007232
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор № 5/1 - 5/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-19-1. |  |  |  |  | 35685307 1706242015267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2021-2023 годов на ВЛ 10 кВ 40-9. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685503 1706242030171
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 157-159 ВЛ 110 кВ БМ-85 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180229499.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №157-159 ВЛ 110 кВ БМ-85, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180229498. |  |  |  |  | 356857 1706242049233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-4 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. |  |  |  |  | 35685804 1706242055344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить разрядник фазы "В" КТП 52-5-16.; Провести испытание разрядников (ОПН), опорно-стержневой, проходной изоляции КТП 52-5-16, с устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 1706242115261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки и высоты ДКР в пролётах опор №183-189 ВЛ-10 кВ Л-25-5. При необходимости произвести расчистку трассы. (Заказ № 180231772). |  |  |  |  | 35685503 1706242148172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-15 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685804 1706242153345
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5 |  |  |  |  | 35685702 1706242213235
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-7 |  |  |  |  | 35685702 1706242240236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-26 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№13. |  |  |  |  | 35685804 1706242247346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить нулевой провод на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 52-1-22 в пролете опор №41-44. |  |  |  |  | 35685001 1706242250260
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-1-9 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. |  |  |  |  | 35685804 1706242320347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-14-4 участок за СП-14-4-1. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП после пройденных на территории Айского района атмоферных метеоявлений (грозы), на наличие дефектов (оценку состояния дереянных опор на которые запрещён подъём, состояние провода, разрегулировка стрел провеса, состояние линейной изоляции, проверку средств грозозащиты), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1806240054198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-3 с. Пуштулим: Произвести регулировку проводов в анкерном пролете опор 10-50. |  |  |  |  | 35685007 1806240115259
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №170 - №180 ВЛ ПО-141, с оформлением протокола (Заказ №180231637). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ.; Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз, с использованием БПЛА, на опорах №170 - №180 ВЛ ПО-141 (Заказ №180231639). При необходимости выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков с ЗУ опор №170 - №180 ВЛ ПО-141, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180231637). |  |  |  |  | 356851 1806240228427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу СРЗА провести проверку цепей пуска УРОВ на следующих присоединениях: В ПК-132 (Комплект РЗА и Комплект РЗ), В ПО-177 (Комплект РЗА и Комплект РЗ), ШСВ-110 (Комплект РЗА и Комплект РЗ).; Произвести ревизию приводов выключателей 110 кВ ОВ-110 и В ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская; Служба РЗА ПО БЭС. Провести внеочередной инструктаж, персоналу, при проведении плановых работ по техническому обслуживанию устройств РЗА в обязательном порядке соблюдать объёмы работ при проведении проверок устройств РЗА в части п.7.3.2 (г, д), п.7.3.10, п.7.4.2 (в), п.7.4.8 СТО 3401-4.1-005-2017 «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса». |  |  |  |  | 356851 1806240228427
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку провода в пролет оп. 8/1-8/1/1 ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 и отчитаться до 23.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 1806240235237
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-27-10 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685502 1806240258173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №128 ВЛ-35 кВ МП-306 При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180150888); Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 128 фаза "А" ВЛ-35 кВ МП-306.(Заказ №210382772) |  |  |  |  | 356855 1806240406174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №227. Заказ №210395489.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №226-228. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180231575.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №226-228 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180231574. |  |  |  |  | 356859 1806240536211
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Тайтаков О.В. о необходимости приведения технического состояния собственных электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1806240855238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-3. Направить письмо ООО "Медведевское" о приведении электроустановок РКТП-45-3-11, в соответствии с нормативными документами. С целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь". |  |  |  |  | 35685903 1806241405213
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №102.; ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №101-103. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №101-103, с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 356859 1806241529214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления в пролетах опор №10-№15 ВЛ БШ-384. При наличии дефектов запланировать замену или ремонт, либо запланировать устранение нарушения (Заказ №180229221). |  |  |  |  | 356851 1806241532333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП 4-12-6 Ю, в пролетах опор №1-№17. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз. |  |  |  |  | 35685109 1806241540356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Участок ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести верховой осмотр опор №163/27-163/33 с применением БПЛА , с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180231577.; Участок ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести верховой осмотр опор №163/27-163/33 с применением БПЛА , с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180231576. |  |  |  |  | 356859 1806241545216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №161. Заказ 210395491.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №160-162. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180231668.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести верховой осмотр опор №160-162 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180231667. |  |  |  |  | 356859 1806241610218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Ячейка №12 ПС 35 кВ Сычевская. Провести профилактические испытания средств грозозащиты. |  |  |  |  | 35685904 1806241624219
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №59/45-59/47. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю.; ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести верховой осмотр опор №59/45-59/47, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 356859 1806241639220
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-33 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний.; Провести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-33. |  |  |  |  | 35685004 1806241726258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора марки ИП 10/630-7,5 ф"С" на КТП 20-28-10.; Произвести замер сопротивления изоляции проходных изоляторов Ф "А, В" на КТП 20-28-10 |  |  |  |  | 35685305 1806241815274
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Написать заявление в полицию о привлечению виновных лиц к ответственности и отчитаться до 23.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 1806241830184
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-11 |  |  |  |  | 35685702 1806241846239
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-4 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15. |  |  |  |  | 35685804 1806241928349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АФ ЗАО ЛОЦ "ЛДЦ" (собственнику т/б Адару), по выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-20-11 от опоры 122/19 к ТП-20-11-29, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь". |  |  |  |  | 35685901 1806242018221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-3-4, пр оп №22-№23, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 1806242021273
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-21 Ф.1. Провести расчистку охранной зоны от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1806242123222
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-52-10-3 в пролетах опор №6- №13. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов (Заказ №180230052). |  |  |  |  | 35685113 1806242131357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №134-№135. |  |  |  |  | 35685806 1806242229350
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести чистку изоляции на опоре 33/2 ВЛ 10кВ Л-37-11 со снятием гнезда. Заказ № 180232254. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 01.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1906240830240
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №292/50-292/60 ВЛ 10кВ Л-21-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180231863). |  |  |  |  | 35685503 1906240905175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №40-4-3. (Заказ № 180232044, 180232046). |  |  |  |  | 35685503 1906241159166
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-3 от ТП-66-4-7, обратив особое внимание на состояние охранной зоны ВЛ и наличие посторонних предметов (инженерных сооружений), угрожающих падением на ВЛ из вне охранной зоны ВЛ (Заказ №180230214). |  |  |  |  | 35685105 1906241515378
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить плавкие вставки фаз А,В,С на калиброванные ПК 10кВ в ТП 37-5-14 и установить защитную сетку корпуса под ТП. Заказ № 180232425. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 01.08.2024 г.; Произвести чистку изоляторов в ТП 37-5-14. Заказ № 180232424. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 01.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1906242315241
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, причинившего вред оборудованию ВЛ БО-357, для взыскания нанесенного ущерба. |  |  |  |  | 356851 2006240345389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие животных и птиц; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в ремонтную программу 2025 года замену реле времени РВ-2 в блоке КЗ-10 (панель ЭПЗ-1636) В МП-65 ПС 110 кВ Поспелихинская.; Запланировать в ремонтную программу 2026 года замену силового кабеля сечением 95 мм2 для организации "ШП" от УКП до СВ-110 (панель защит ВЛ МП-65) ПС 110 кВ Мирная.; Провести анализ отключений ВЛ МП-65 в период с 2019 по 2024 год с целью определения целесообразности установки ПЗУ на траверсах опор №165-№170. При выявлении необходимости установки - включить в РП 2026 года. |  |  |  |  | 356851 2006240655392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ТТ-347, с использованием БПЛА, в пролетах опор №364 - №370, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180233325) |  |  |  |  | 356851 2006242032428
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-8-18 в пролет оп. 7/4-7/5 и отчитаться до 11.09.24 |  |  |  |  | 35685704 2106241553245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-44-4-8 от ДКР в пролетах опор №8-№15; №2-№1/1; №2/1-№5/1; №1/3-№6/3, №1/4-№2/4 (Заказ №180230725). |  |  |  |  | 35685105 2106241800429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Беломытцеву М.А. с. Кипешино ул. Заречная д.3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2106242037351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре №15-20 ВЛ-110 кВ ПВ-4. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю . (Заказ №154276577); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-110 кВ ПВ-4. (Заказ №2100380628) |  |  |  |  | 356855 2206240035178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР в пролёте опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-81-16-3. |  |  |  |  | 35685307 2206240251279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию.; Произвести верховой осмотр провода фазы "А" в пролете опор №76-77 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. |  |  |  |  | 356853 2206240531278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №19-6-10,19-6-12. (Заказ № 180232450, 180232451). |  |  |  |  | 35685503 2206241418176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести ревизию грозозащиты на КТП 10/0,4 кВ №19-6-10,19-6-12. (Заказ № 180232450, 180232451). |  |  |  |  | 35685503 2206241418177
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ИО-10 кВ ф. С ТП 10/0,4 кВ № 11-4-17 и отчитаться до 23.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 2206241615244
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену ИО-10 кВ ф. С ТП 10/0,4 кВ № 11-4-17 и отчитаться до 23.08.2024 |  |  |  |  | 35685704 2206241636243
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-3-12, пр оп №9-№10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 2206242121277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-11-19, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. |  |  |  |  | 35685806 2306241626355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ревизию приводов выключателей СВ-110-2 и СВ-110-1 на ПС 110 кВ Устькалманская |  |  |  |  | 356859 2306241820225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132 провести расчистку просеки от ДКР в пролете опор 26-28.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести оценку состояния просеки в пролетах опор №40-42. По результатам запланировать расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 356859 2306241820225
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену катушки включения В-110 кВ ЕС-131 на ПС-110 кВ Ельцовская.; Провести испытание опорно-стержневой, проходной изоляции, разрядников 10 кВ ТСН-1, Т-1 на ПС-110 кВ Солтонская.; Провести, чистку изоляции, замену дефектных разрядников РВП-10 кВ, проходных изоляторов 10 кВ ТСН-1 на ПС-110 кВ Солтонская. |  |  |  |  | 356850 2306241917247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену силового трансформатора КТП-44-10-1 (устранено в ходе устранения АВР) Заказ № 180230084 ( демонтаж трансформатора ) Заказ № 180230086 ( монтаж трансформатора ). |  |  |  |  | 35685805 2306241945353
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Береговая, 19Б предписание на замену вводного провода. |  |  |  |  | 35685708 2306242115242
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Контошино ул. Центральной д. 25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем.. |  |  |  |  | 35685807 2406240015352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-2 ф.3. Выдать уведомление потребителю подключенному от опоры №16/1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 2406240940217
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. |  |  |  |  | 35685702 2406241100246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Олакс" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 2406241126281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролетах опор № 30-№80 на предмет проверки состояния крепления провода к изоляторам. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 42-№43 на ВЛ-10 кВ Л-11-10. |  |  |  |  | 35685302 2406241145282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №2-6 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-18-5-215, по адресу: п. Центральный пер. Звёздный д. 10 на замену ввода.; Произвести замену провода СИП2 3*50+1*54,6 в пролётах опор 2-5-2-6 |  |  |  |  | 35685305 2406241250283
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену вышедших из строя (дефектных) ОПН фаз А,В,С. Заказ № 170066595. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 04.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 2406241806247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на линейном портале ВЛ СГ-119 на ПС 110 кВ Гришковская. |  |  |  |  | 356852 2406242023195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести испытания шинного моста В-10 Т-2/1, В-10 Т-2/4 ан ПС 110 кВ Славгородская. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685206 2406242029200
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 26 фаза "С" ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". (Заказ №210395589 ); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 21-31 ВЛ-110 кВ ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180232234 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 13,85 ГО-129 "Гальбштадтская-Орловская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180226664 ). |  |  |  |  | 356852 2406242118202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-12 на ВЛ-10кВ Л-7-18. |  |  |  |  | 35685206 2406242126204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 130-138 ВЛ-110 кВ КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю . (Заказ №180146926); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозотроса в пролете опор № 130-138 на ВЛ-110 кВ КЗ-193. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №210381973); Произвести верховой осмотр при помощи БПЛА ВЛ-110 кВ КЗ-193 в пролете опор № 130-138. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ №210381973); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 134 фазы "В" ВЛ-110 кВ КЗ-193. (Заказ №210381872). |  |  |  |  | 356855 2506240429179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по поиску неизвестных(ого) лиц(а), совершивших наезд на опору №7 ВЛ Ф-3 от ТП-31-3-9, для взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685106 2506240453434
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену струйного реле, тип RS-1000 |  |  |  |  | 35685702 2506241420208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" в пролетах опор №109-№110, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180232578; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №109-№110 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" (устранено в ходе АВР). Заказ 170066421 |  |  |  |  | 356858 2506241720358
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10 кВ от ЛР-11-3-2 Л-11-3 об приведении электроустановок в надлежащее состояние для эксплуатации. И отчитаться до 23.08.2024г |  |  |  |  | 35685704 2506241908211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-11, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685804 2506241910359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Гришиной Н.Н. с. Загайново ул. Южаковская д.14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2506241926360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести демонтаж ТТ-35 Т-2 (марки ТФЗМ-35) на ПС-110 кВ Целинная.; Провести испытание шинного моста 35 кВ между В-35 Т-2 и Т-2, Т-2 на ПС-110 кВ Целинная. |  |  |  |  | 356850 2506241957266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу № 142828298. |  |  |  |  | 35685802 2506242155361
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену фарфоровых изоляторов на полимерные на опорах № 115-119 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская-Устьянская". (Заказ № 14000038092); Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 214-224 ВЛ-35 кВ ГУ-302 "Гальбштадтская-Устьянская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180232449 ). |  |  |  |  | 356852 2606240017208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №30-34 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180232244.; Произвести верховой осмотр опор №30-34 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180232243.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №30-34 ВЛ 110 кВ Кашино-Алейская (ВЛ КА-421), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180232245. |  |  |  |  | 356853 2606240548285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести восстановление провода в пролете опор №33 -34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-1-5, с регулировкой стрелы провиса. |  |  |  |  | 35685004 2606241023268
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 149-151 ВЛ 110 кВ ТО-33 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180232967; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №149-151 ВЛ 110 кВ ТО-33, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ № 180232966 |  |  |  |  | 356857 2606241122248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 46 фаза "С" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-родинская". (Заказ № 210395590); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 41-51 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-родинская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180232318 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 35,76 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-родинская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180232319 ). |  |  |  |  | 356852 2606242108210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Бобровского сетевого участка произвести замену наконечников на выводах 0,4кВ автоматического выключателя ф№1 КТП 36-13-4. Заказ№ 180231907. |  |  |  |  | 35685805 2706240238362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2024 годов на ВЛ 10 кВ Л-26-12. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений». |  |  |  |  | 35685502 2706240240185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №136/10 - №136/20 ВЛ ПК-66, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180233327).; Выполнить оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на опорах №136/10 - №136/20 ВЛ ПК-66 (ВЛ ПК-67), с использованием БПЛА (Заказ №180233328).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ в пролетах опор №136/10 - №136/20 ВЛ ПК-66 (Заказ №180233327). |  |  |  |  | 356851 2706240515437
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №136/10 - №136/20 ВЛ ПК-67 (ПК-66), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180233330).; Выполнить оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на опорах №136/10 - №136/20 ВЛ ПК-67 (ВЛ ПК-66), с использованием БПЛА (Заказ № 180233331).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ в пролетах опор №136/10 - №136/20 ВЛ ПК-67 (ПК-66) (Заказ №180233330). |  |  |  |  | 356851 2706240515438
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №134-№135 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №134 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская". Заказ 142881902; Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №134-№135 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская", устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 356858 2706241435379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ПС 110 кВ Гоноховская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. При обнаружении замечаний разработать соответствующие мероприятия по их устранению (заказ 180229631). |  |  |  |  | 35685502 2806240917187
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-26-10 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685502 2806241001188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-1-5 (филиал Кулундинские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685204 2806241042212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 66 фаза "В" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210395684); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 61-71 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180233236 ).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 58,79 ВЛ-110кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180233238 ). |  |  |  |  | 356852 2806241052214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты ЗСТП-10-70/120 на КЛ 6 кВ Л-26-11.; Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 6 кВ Л-26-11-1, КЛ 6 кВ Л-32-1 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35685305 2806241350287
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену катушки отключения и опробование выключателя СВ-110; Произвести замену контрольного кабеля, проложенного на Т-2 от клеммного ящика зажимов трансформатора до струйного реле газовой защиты РПН. |  |  |  |  | 35685702 2806241445253
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Королеву ВА с. Новоеловка. ул. Заречная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2806242214383
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №420 - №425 ВЛ ЮБ-152 с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) (Заказ №180233771).; Выполнить оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на опорах №420 - №425 ВЛ ЮБ-152, с использованием БПЛА (Заказ №180233773).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ в пролетах опор №420 - №425 ВЛ ЮБ-152 (Заказ №180233772). |  |  |  |  | 356851 2906240533448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Леонтьева Раиса Потаповна, проживающему по адресу с. Залесово ул. Розы Люксенбург д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2906241122384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-3 с. Пуштулим: Произвести регулировку проводов в пролете опор №35-50. |  |  |  |  | 35685007 2906241125246
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №128. Заказ №210395744.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №127-129. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180233682.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №127-129, для выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180233680. |  |  |  |  | 356859 2906241907227
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести монтаж заземляющего спуска (ЗУ) опоры № 95 ВЛ-10кВ Л-37-5. Заказ № 170066695. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 08.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 2906242250254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Боровлянка ул. Центральная д. 27 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 3006240849389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №116-№120 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180232333.; Произвести верховой осмотр опор №116-№120 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180232332.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №116-№120 ВЛ 110 кВ Рогозихинская-Шелаболихинская (ВЛ РШ-438), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180232334. |  |  |  |  | 356853 3006240944289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.3. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №7-8, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 3006241045229
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-2-15 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685306 3006241115291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л 45-1 в пролете опор №2/1-№6/1 при необходимости провести замену вязок, колпочков. |  |  |  |  | 35685805 3006241142390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №61-№62 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Устранить выявленные дефекты. Заказ; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №61-№62 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №61-№62 ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская". Заказ |  |  |  |  | 356858 3006241157378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №106-№107 ВЛ-110 кВ ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Произвести проверку наличия цепи (металлосвязь) между грозотросом и заземляющим устройством на опорах №106-№107 ВЛ-110 кВ ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" , устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 356858 3006241201388
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №11-№12 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Устранить выявленные дефекты.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №11-№12 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №11-№12 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". |  |  |  |  | 356858 3006241235377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-13-12 в пролете опор №№ 7-10. (Заказ №180233009) |  |  |  |  | 35685506 3006241239189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ЧП "Лих" о необходимости приведения собственных э/у КТП-44-7-9 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 3006241305387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СЗ-320 "Смазнево - Заринская" на отпайке ВЛ-35кВ СЦ-327 "Смазнево - Цемент" в пролете опор №146-№147. |  |  |  |  | 356858 3006241308386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрушенных изоляторов фазы "С" на опоре №256 ВЛ-35 кВ СС-322 "Смазнево - Сунгайская". |  |  |  |  | 356858 3006241318385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-51-8 с. Зайцево произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. |  |  |  |  | 35685806 3006241420382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Часовских АВ п. Степной ул. Прудская д. 18 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 3006241430381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-15-6 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. |  |  |  |  | 35685804 3006241446380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-70-15 с.Комарское, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №150-№151 по Заказу № 142864705. |  |  |  |  | 35685802 3006241549374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-5-11 произвести регулировку провода в пролете опор №18/1-№19/1. |  |  |  |  | 35685804 3006241619373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Фроловой ВН с. Гордеевка ул. Береговая д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 3006241705372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-38-7 с. Новая Заря произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №82/2-№83/2. |  |  |  |  | 35685806 3006241745371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-77-6 с.Воскресенка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №58-№59 по Заказу № 153509408. |  |  |  |  | 35685802 3006241810370
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2025 установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685805 3006241821369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить регулировку привода выключателя В БМ-99 ПС 110 кВ Михайловская (Заказ №180233410). |  |  |  |  | 356851 3006241832444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-4-18 с.Верх-Камышенка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №106-№107 по Заказу № 180233013. |  |  |  |  | 35685802 3006241835368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №200-№201 по Заказу № 153509402. |  |  |  |  | 35685802 3006241840367
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролет оп. 77-1-77/2 ф. А,В,С Л-11-3 и отчитаться до 30.08.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 3006241913251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-4-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23. |  |  |  |  | 35685806 3006241944366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-17.; Произвести регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-17. |  |  |  |  | 35685005 3006242137267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №105-№106 на провода ВЛ-35 кВ СХ-308 "Смазнево-Хмелёвская" . |  |  |  |  | 356858 3006242220365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание КЛ-0,4 кВ Ф№5 от КТП-52-2-5 до опоры №1. |  |  |  |  | 35685304 3006242307292