## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 61 | 2022-03-22 | 23 | 18 | 3.48 | 2022-03-23 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 ГОК от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-11-Т3 МК-104, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 ГОК от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-11-Т3 МК-104, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-11-Т3 "МК-104", Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену силового трансформатора на ТП-11-Т3 МК-104. Ответственное лицо: Носков А.В 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение осмотра ТП-11-Т3 МК-104. Ответственное лицо: Носков А.В 29.04.2022 год
356954 | 63 | 2022-03-23 | 8 | 18 | 0.062299 | 2022-03-23 | 9 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-1 явился обрыв вязки провода марки А-25 фазы "С" на деревянной с укосом опоре на ж/б приставках №225, из-за потери механической прочности провода.. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Г-1 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на деревянной с укосом опоре на ж/б приставках №225 ВЛ-10 кВ ф.Г-1, вследствие обрыва вязки провода марки А-25 фазы "С", из-за износа провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С", из-за износа на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №225 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.04.2022 год
356950 | 62 | 2022-03-24 | 18 | 5 | 0.58932 | 2022-03-24 | 19 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации, что привело к ослаблению вязки провода на опоре № 63 и разрегулировке провода. Фото прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода из-за механического износа вязки провода на опоре № 63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену вязки провода на опоре № 63 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.04.2022 год
356954 | 65 | 2022-03-24 | 20 | 40 | 0.0075 | 2022-03-24 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-9-Б-2 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Сахарный Завод ул.Советская №21. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.04.2022 год
356952 | 78 | 2022-03-26 | 18 | 21 | 0.2475 | 2022-03-26 | 20 | 0 | 3.4.8.2 Причиной отключения В-10 ф. З-1 "Загустай" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Загустай", явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1/8-1/9, вследствие излома ж/б опоры №1/9 и падение опоры, из-за наезда неизвестного автотранспорта. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. З-1 "Загустай" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Загустай", явилось межфазное замыкание в пролёте опор №1/8-1/9, вследствие излома ж/б опоры №1/9 и падение опоры из-за механического воздействия неизвестного автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры №1/9 на ВЛ-10 кВ ф.З-1 "Загустай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №1/9 по ВЛ-10 кВ ф. З-1 "Загустай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-1 "Загустай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 08.04.2022 год
356950 | 63 | 2022-03-26 | 21 | 35 | 0.005 | 2022-03-26 | 21 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-12-К6 Паромная, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома по ул. Коммунальная дом 8. Справка МЧС прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.04.2022 год
356954 | 66 | 2022-03-25 | 11 | 22 | 0.003996 | 2022-03-25 | 11 | 24 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-12-С-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-14/1, в результате наброса постороннего предмета на провода ВЛ сторонним лицом с.Селендума, ул.Малыгина дом 33 -1. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет в пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 с.Селендума ул.Малыгина д.33-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2022 год
356952 | 80 | 2022-03-23 | 9 | 23 | 0.155 | 2022-03-23 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 К-3 на ПС 35/10 "Куйтун" явилось межфазное замыкание фазы «А" и "В» в пролете опор №152-153, вследствие срыва с крюка изолятора фазы «В» на опоре №152 из-за разрушения колпачка типа КП-22, под основанием изолятора по причине несвоевременного выявления дефекта и естественного старения материала колпачка. 4.2 Причиной отключения В-10 К-3 на ПС 35/10 "Куйтун" явилось межфазное замыкание фазы «А" и "В» в пролете опор №152-153, вследствие срыва с крюка изолятора фазы «В» на опоре №152 из-за механического износа (разрушения) колпачка типа КП-22, под основанием изолятора по причине несвоевременного выявления дефекта и естественного старения материала колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка типа КП-22, под основанием изолятора на ВЛ-10 ф.К-3 Надеено, VS010-0007298 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка под изолятором фазы «В» типа КП-22 на опоре №152, ВЛ-10 К-3 от ПС 35/10 "Куйтун". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 10.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 К-3 от ПС 35/10 Куйтун. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 10.04.2022 год
356952 | 81 | 2022-03-28 | 18 | 24 | 1.2113 | 2022-03-28 | 19 | 56 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф.4 от действия земля на шинах-10 кВ на ПС 35 кВ "Кижинга", явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" на ТП-053 К-4 "Восточная", из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф.4 от действия земля на шинах-10 кВ на ПС 35 кВ "Кижинга", явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие пробоя и нарушения электрической изоляции опорного изолятора фазы "С" на ТП-053 К-4 "Восточная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора на ВЛ-10 кВ ф.К-4 "СХТ", VS010-0005243 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорный изолятор фазы "С" на ТП-053 К-4 "Восточная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП-053 К-4 "Восточная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.04.2022 год
356954 | 67 | 2022-03-25 | 8 | 26 | 0.1653 | 2022-03-25 | 9 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 явилось перегоранием некалиброванных предохранителей, вследствие перекрытия АВ-0,4 кВ ф.№1 марки ВА 57Ф35-34 100А и изоляции отходящей коммутации от АВ-1, в результате попадания снега на АВ-1 через верх дверей щита РУ-0,4 кВ, из-за негерметичного закрытия дверей щита РУ-0,4 кВ. 4.7 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ на ТП-5-Ш-2, вследствие перекрытия АВ-0,4 кВ ф.№1 марки ВА 57Ф35-34 100А и изоляции отходящей коммутации от АВ-1, с последующем перегоранием некалиброванных предохранителей, что повлекло отключение ВЛ-10 кВ ф.Ш-2, в результате попадания снега на АВ-1 через верх дверей щита РУ-0,4 кВ, из-за негерметичного закрытия дверей щита РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичность закрытие дверей щита 0,4 кВ. на ТП-5-Ш-2, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-5-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. 06.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить уплотнение дверей РУ-0,4 кВ на ТП-5-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. 06.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести персоналу Кяхтинского РЭС инструктаж по осмотрам ТП на предмет рисков попадания влаги и проникновения животных и птиц. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Атрашкевич В.В. 15.04.2022 год
356950 | 64 | 2022-03-30 | 13 | 20 | 0.050001 | 2022-03-30 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-О4 РСУ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-О4 РСУ, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-О4 РСУ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-О4 РСУ, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки фазного провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-О4 "РСУ", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-О4 РСУ. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-О4 РСУ. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-О4 РСУ. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 29.04.2022 год
356950 | 65 | 2022-03-30 | 14 | 25 | 0.11092 | 2022-03-30 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-Л5 Спортивная, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом №7 с опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-Л5 Спортивная, явилась разрегулировка провода, возникшая на вводе в жилой дом №7 от опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Л5 "Спортивная", VN004-00023459 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в жилой дом №7 от опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Л5 Спортивная. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провиса провода на вводе в жилой дом №7 от опоры №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Л5 Спортивная. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Л5 Спортивная. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.04.2022 год
356952 | 82 | 2022-03-23 | 14 | 51 | 1.95 | 2022-03-23 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" на РП-10 кВ "Сотниково", явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" на ТП-418-С1, вследствие механического излома разрядника на ТП с однофазным замыканием из-за несвоевременного выявления дефекта. 4.14 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" на РП-10 кВ "Сотниково", явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" на ТП-418-С1, вследствие механического излома, разрушения ( повреждения) разрядника на ТП с однофазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ВЛ-10 кВ С-1 РК Здоровье, VS010-0005359 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника на ТП-418 С-1 "Мегафон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10кВ С-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.04.2022 год
356954 | 68 | 2022-03-30 | 10 | 24 | 0.1755 | 2022-03-30 | 11 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-214 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-214, вследствие схлеста проводов, в результате повреждения железобетонной опоры с укосом №2, из-за наезда автотранспортом стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 г. замену опоры с укосом №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-214 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-214. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2022 год
356950 | 66 | 2022-03-31 | 12 | 25 | 0.049165 | 2022-03-31 | 13 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-16-К8 Поликлиника, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, в результате виткового замыкания трансформаторов тока фаз "В" и "С", вследствие снижения изоляционных свойств обмоточного провода в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-16-К8 Поликлиника, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, в результате повреждения трансформаторов тока фаз "В" и "С", вследствие виткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-16-К8 Поликлиника, TP010-0000379 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформаторов тока фаз "В" и "С" ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП ТП-16-К8 Поликлиника. Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-16-К8 Поликлиника. Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.04.2022 год
356950 | 67 | 2022-03-31 | 12 | 38 | 1.7083 | 2022-03-31 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Баянгол стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137), вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137), стало нарушение электрической изоляции из-за пробоя изолятора фазы "С" на опоре № 53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 53 ВЛ-110 кВ Баянгол–Могойто (БлМ-137). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 53 ВЛ-110 кВ Баянгол–Могойто (БлМ-137). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Баянгол–Могойто (БлМ-137), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.04.2022 год
356952 | 83 | 2022-03-31 | 16 | 14 | 0.0063996 | 2022-03-31 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4-К-10, явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №10-11, из-за разрегулировки провода при воздействии порывов ветра до 10-15 м/с и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4-К-10 явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №10-11, из-за разрегулировки провода при воздействии порывов ветра и нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-К10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить после аварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-4К-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4К-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.04.2022 год
356954 | 69 | 2022-03-30 | 10 | 48 | 0.075332 | 2022-03-30 | 12 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-К-3 явилось перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев при воздействии порывов бокового ветра в пролете опор №2/2-№2/2/1, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-20-К-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/2-№2/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-К-3 ф.1, Пролет: - Опора № 2/2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон ДКР в пролете опор №2/2-№2/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.04.2022 год
356954 | 70 | 2022-03-31 | 6 | 16 |  | 2022-03-31 | 6 | 16 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на анкерной металлической опоре №99 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106) произошел пробой первого от провода изолятора марки ПС-70Д фазы "В" в результате подтягивания шлейфа. 4.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума и Гусиноозерской ГРЭС явилось однофазное замыкание, возникшее на анкерной металлической опоре №99 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), вследствие пробоя первого от провода изолятора фазы "В", в результате подтягивания шлейфа к гирлянде изоляторов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и разрегулировки шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло подтягивание шлейфа фазы "В" к гирлянде изоляторов на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора анк. мет.1У110-3+5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на анкерной металлической опоре №99 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку шлейфа фазы "В" на анкерной металлической опоре №99 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть необходимость проведения верхового осмотра на предмет выявления аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.04.2022 год
356952 | 84 | 2022-03-30 | 17 | 33 | 0.0036 | 2022-03-30 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Б5 от действия защит, явилось межфазное короткое замыкание, вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролетах опор № 9-10, 16-17. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Б5 от действия защит, явилось межфазное короткое замыкание, вследствие механического износа и разрегулировки, фазного провода в пролетах опор № 9-10, 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор № 9-10, 16-17. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Б5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 9-10, 16-17 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.04.2022 год
356952 | 88 | 2022-03-31 | 16 | 18 | 0.005835 | 2022-03-31 | 16 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-170-Г-1 "Полет", явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-170-Г-1 "Полет". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 12.04.2022 год
356952 | 57 | 2022-03-07 | 14 | 0 | 0.02275 | 2022-03-07 | 15 | 31 | 3.4.7.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 7 ТП-5-ТК-11 явилось превышение допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 ф. 7 от ТП-5-ТК-11, вследствие установки оборудования меньшего номинала (АВ-0,4 кВ). 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 7 ТП-5-ТК-11 явилось превышение допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 ф. 7 от ТП-5-ТК-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП-5-ТК-11 Новая, ВА 88-35 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП-5-ТК-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 7 ТП-5-ТК-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 22.03.2022 год
356950 | 52 | 2022-03-09 | 21 | 2 | 0.24936 | 2022-03-09 | 21 | 24 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 Соболиха от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-Т3 Лесхоз (ведомственная), в результате схлеста спусков от РТП до ТП. Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 31.03.2022 год
356950 | 53 | 2022-03-10 | 0 | 20 | 0.007334 | 2022-03-10 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла, явилось несвоевременная вырубка сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к его падению и перекрытию проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Сорюр от действия МТЗ на ПС 35 кВ Алла, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр, в результате механического воздействия при падении сухого дерева из вне границы охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ А-6 "Сорюр", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести уборку упавшего сухостойного дерева в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Сорюр, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 14.04.2022 год
356952 | 58 | 2022-03-08 | 8 | 25 | 0.15 | 2022-03-08 | 8 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 16 от действия МТЗ на ПС 110/10 кВ "Хиагда" явилась неисправность на объектах потребителя АО "Хиагда". | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.03.2022 год
356950 | 54 | 2022-03-10 | 9 | 30 | 0.018 | 2022-03-10 | 10 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-2-Ма3 Комсомольская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 12-13, № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ма3 Комсомольская, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. Фото, листок осмотра, паспорт ВЛ прилагается к акту. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-2-Ма3 Комсомольская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 12-13, № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ма3 Комсомольская, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки фазного провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-Ма3 "Комсомольская, Пролет: Опора №12 - Опора №13; схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-Ма3 "Комсомольская, Пролет: Опора №13 - Опора №14 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 12-13, № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ма3 Комсомольская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 12-13, № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ма3 Комсомольская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2-Ма3 Комсомольская. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 14.04.2022 год
356952 | 59 | 2022-03-09 | 12 | 5 | 0.161 | 2022-03-09 | 12 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-Х7 "Хоринск" от действия МТЗ на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание из-за отгорания шлейфа фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №30/2 и приближения к шлейфу фазы "В". Отгорание шлейфа произошло, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10-Х7 "Хоринск" от действия МТЗ на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание из-за нарушения электрической изоляции шлейфа фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №30/2 (отгорание шлейфа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "А" на РТП-127-Х7 на ВЛ-10 кВ ф.Х-7 "Хоринск", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа шлейфа фазы "А" на РТП-127-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 15.03.2022 год
356954 | 50 | 2022-03-09 | 9 | 47 | 0.32866 | 2022-03-09 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-265 явился схлест проводов в пролете опор №1-2, в результате падения деревянной опоры №1, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-265 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате падения деревянной опоры №1, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры выше нормы на ВЛ-0,4 кВ от ТП-265 ф.1, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставок на стойке и укосе опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-265 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-265 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.03.2022 год
356950 | 55 | 2022-03-13 | 11 | 39 | 0.15996 | 2022-03-13 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на ТП-17-К8 Школа, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото, листок осмотра ВЛ прилагается к акту. 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 Кабанск от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-17-К8 Школа, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в результате исчерпания ресурса и потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов на ТП-17-К-8 "Школа", TP010-0000380 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходных изоляторов на ТП-17-К8 Школа. Ответственное лицо: Фролов А.П. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 21.03.2022 год
356954 | 51 | 2022-03-09 | 17 | 15 | 0.7254 | 2022-03-09 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой ГТ-345 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №16-17, из-за обрыва вязки провода в месте крепления к изолятору фазы "В" на промежуточных железобетонных опорах №15, №16, в результате износа провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-345 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №16-17 ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой ГТ-345, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за обрыва вязки провода в месте крепления к изолятору фазы "В" на промежуточных железобетонных опорах №15, №16, в результате износа провода и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В", из-за износа провода на ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой (ГТ-345), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г); Обрыв вязки фазы "В", из-за износа провода на ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой (ГТ-345), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода на промежуточной железобетонной опоре №15, №16 ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой ГТ-345. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой ГТ-345. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 22.03.2022 год
356954 | 52 | 2022-03-09 | 17 | 45 | 0.098672 | 2022-03-09 | 18 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-А-2 явился схлест проводов на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-1-А-2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 на ТП-1-А-2 явилось однофазное замыкание, на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-1-А-2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-А-2, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске ВЛ-0,4 кВ ф.№2 до ТП-1-А-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-А-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.03.2022 год
356952 | 60 | 2022-03-11 | 6 | 55 |  | 2022-03-11 | 6 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Ивогла" (МИ-159) действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю из-за пробоя изоляции между проводом и траверсой ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №72, вследствие потери изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Ивогла" (МИ-159) действием 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю из-за нарушения электрической изоляции между проводом и траверсой ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №72 с последующим пробоем изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, старение на ВЛ-110 кВ Медведчиково – Иволга (МИ-159), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 23.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №72 ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Иволга" (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания на 2023г. работы по верховому осмотру Л 110 кВ "Медведчиково-Иволга" (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2023 год
356952 | 61 | 2022-03-09 | 15 | 58 | 0.062664 | 2022-03-09 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. РП-1 "Ульдурга" от действия МТЗ на РП 10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлеста проводов на спусках от РТП-004-РП1 до ТП-004-РП1 «Сампилона». 4.2 Причиной отключения В-10 ф. РП-1 "Ульдурга" от действия МТЗ на РП 10 кВ «Ульдурга» явилось схлест проводов ф. «А» и «С», вследствие их разрегулировки на спусках от РТП-004-РП1 до ТП-004-РП1 «Сампилона». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф. «А», «В», «С» на спусках от РТП-004-РП1 до ТП-004-РП1 «Сампилона» на ВЛ-10 кВ РП-1 Ульдурга, Спуск №1500 к ТП-004-РП1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ф «А», «В», «С» на спусках от РТП-004-РП1 до ТП-004-РП1 «Сампилона». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-1 "Ульдурга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.03.2022 год
356954 | 53 | 2022-03-09 | 20 | 7 | 0.308 | 2022-03-09 | 22 | 2 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 "Тамир" на ПС 35/10 кВ Перешеек явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-12-П-3 т ТП-12-П-3, в результате наброса проволоки на провода сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие наброса между РТП-12-П-3 ВЛ-10 кВ ф.П-3 и ТП-12-П-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.03.2022 год
356952 | 62 | 2022-03-09 | 19 | 15 | 0.0013332 | 2022-03-09 | 19 | 35 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ф. Г-7 "Тулдун" от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлеста проводов ф. «А» и «С» в пролетах опор №49-50 под воздействием ветровых нагрузок до 20 м/с. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Г-7 "Тулдун" от действия МТЗ на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие схлеста проводов ф. «А» и «С» в пролетах опор №49-50 под воздействием ветровых нагрузок до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф «А» в пролетах опор №49-50 на ВЛ-10 кВ Г-7 "Тулдун", Пролет: Оп №49 - Оп №50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ф. «А» в пролетах опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф. Г-7 «Тулдун». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 «Тулдун». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.03.2022 год
356952 | 63 | 2022-03-09 | 17 | 22 | 0.011833 | 2022-03-09 | 18 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-086-К2 от действия защит явилось междуфазное К.З. вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролетах опор №4-5. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-086-К2 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие разрегулировки фазного провода в пролетах опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-086-К2, Пролет: Оп№4 ТП-086-К2 - Оп№5 ТП-086-К2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-086-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-086-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.03.2022 год
356952 | 64 | 2022-03-11 | 13 | 48 | 0.0087495 | 2022-03-11 | 14 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-219-C6 явилось однофазное замыкание на стене жилого дома, за границей балансовой принадлежности сети Хоринского РЭС, находящегося по адресу с. Санномыск ул. Коммунаров д. 19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Санномыск ул. Коммунаров д. 19. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 18.03.2022 год
356954 | 54 | 2022-03-13 | 12 | 35 | 0.0052515 | 2022-03-13 | 12 | 42 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-12-С-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-14/1, в результате наброса постороннего предмета на провода ВЛ сторонним лицом с.Селендума, ул.Малыгина дом 33 -1. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет В пролете опор №14-14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 с.Селендума ул.Малыгина д.33-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12-С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.03.2022 год
356952 | 65 | 2022-03-13 | 20 | 25 | 0.20784 | 2022-03-13 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. П-1 "Можайка" от дейсвтия МТЗ на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие несвоевременного выявления провиса провода ф. «А» в пролетах опор №83/314-83/315. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. П-1 "Можайка" от дейсвтия МТЗ на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С», вследствие разрегулировки провода ф. «А» в пролетах опор №83/314-83/315 и приближения на недопустимое расстояние к проводу ф. «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф «А» в пролетах опор №83/314-83/315, разрегулировка на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка", Пролет: Оп №83/314 - Оп №83/315 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ф «А» в пролетах опор №83/314-83/315 ВЛ-10 кВ ф. П-1 «Можайка». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 «Можайка» за ЛР-105-П1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.03.2022 год
356954 | 55 | 2022-03-10 | 23 | 18 | 0.0105 | 2022-03-10 | 23 | 36 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Н-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие наброса алюминиевой проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие проволоки с проводов ВЛ в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-Н-6. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.03.2022 год
356952 | 66 | 2022-03-14 | 17 | 25 | 0.33 | 2022-03-14 | 17 | 43 | 3.4.10 Причиной внепланового отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное короткое замыкание, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" на железобетонной опоре №71. 4.12 Причиной внепланового отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное короткое замыкание из-за снижения электрической прочности и пробоя воздушного промежутка между шлейфом провода ф. "А" и траверсой на железобетонной опоре №71, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Г-7 Мин.дачи, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин.дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с опоры №71. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.03.2022 год
356954 | 56 | 2022-03-15 | 15 | 22 | 0.0312 | 2022-03-15 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-2 на ТП-675 явилось междуфазное замыкание, возникшее в электроустановке потребителя ВРУ-0,4 кВ принадлежащее ИП Крестьянских. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-675. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.03.2022 год
356952 | 67 | 2022-03-09 | 16 | 11 | 0.082672 | 2022-03-09 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ручеёк"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 23.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ручеек" ул. Сосновая 148 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.03.2022 год
356950 | 56 | 2022-03-16 | 12 | 0 | 0.0025 | 2022-03-16 | 12 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 12 от ТП-213 Т-1,Т-2 РУС, явилась заявка МЧС для тушения возгорания продуктового магазина. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков С.А. 28.03.2022 год
356952 | 68 | 2022-03-14 | 11 | 45 | 0.301 | 2022-03-14 | 12 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", вследствие несвоевременного выявления разрегулировки проводов в пролёте промежуточных ж/б опор №9 и 10. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", вследствие разрегулировки проводов ф. "А" и "В" в пролёте промежуточных ж/б опор №9 и 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-10 кВ НБ-4 "с. Новая-Брянь", Пролет: Опора № 9ф. НБ-4 - Опора № 10ф. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ НБ-4 от ПС 35 кВ "Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 23.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах промежуточных ж/б опор № 9-10 ВЛ 10 кВ НБ-4 от пс 35 кВ "Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.04.2022 год
356952 | 69 | 2022-03-13 | 15 | 15 | 0.0039 | 2022-03-13 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-5 ВЖ-9 "Дет сад" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя ул. Молодёжная д. 3 с. Хандагатай. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Хандагатай, ул. Молодёжная д. 3 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 21.03.2022 год
356954 | 57 | 2022-03-11 | 9 | 20 | 0.0125 | 2022-03-11 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-К-2 явился схлест проводов на вводе между жилым домом №17 и опорой №1/12, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-К-2 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №17 и опорой №1/12 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8-К-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры №1/12 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-К-2 до дома №17. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.03.2022 год
356954 | 58 | 2022-03-11 | 17 | 30 | 0.10733 | 2022-03-11 | 19 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-5 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №224-225, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-5 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №224-225 ВЛ-10 кВ ф.М-5, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и "С". на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №224 - 225 ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.03.2022 год
356950 | 57 | 2022-03-19 | 17 | 50 | 0.51248 | 2022-03-19 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее на РТП-14-К6, в результате пробоя изоляторов. Фото, листок осмотра ВЛ прилагается к акту. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало межфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее на РТП-14-К6, в результате пробоя изоляторов из-за нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-14-К6 "ОВД", РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изоляторов на РТП-14-К6. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 22.04.2022 год
356952 | 70 | 2022-03-14 | 20 | 6 | 0.072 | 2022-03-14 | 20 | 42 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 БК-5 «Школа» на ПС 35/10 "Б-Куналей" явилось межфазное замыкание, возникшее из-за попадания птицы между проводом фазы «А и С» на ВЛ-10 в пролете опор №69-70. 4.4 Причиной отключения В-10 БК-5 «Школа» на ПС 35/10 "Б-Куналей" явилось межфазное замыкание, вследствие механических воздействий возникшее из-за попадания птицы между проводом фазы «А и С» на ВЛ-10 в пролете опор №69-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное к.з. фазы "А" и" С" в пролете опор №69-70. на ВЛ-10 ф. БК-5 "Школа", VS010-0007293 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с проводов ВЛ-10 БК-5 «Школа» в пролётах опор №69-70. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 БК-5 «Школа». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 29.03.2022 год
356950 | 58 | 2022-03-21 | 7 | 3 | 0.952 | 2022-03-21 | 8 | 27 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-1-УБ4 опора № 161, в результате наброса птицей проволоки на изоляторы фаз "А" и "С". Фото, паспорт ВЛ, листок осмотра ВЛ прилагается к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Произвести инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 29.04.2022 год
356954 | 59 | 2022-03-18 | 20 | 14 | 0.007833 | 2022-03-18 | 21 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-3 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128-129, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128-129 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №128 - Оп №129 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №128-129 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.03.2022 год
356954 | 60 | 2022-03-18 | 17 | 19 | 0.098 | 2022-03-18 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-5 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №16-17, из-за несвоевременного выявления дефекта. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-5 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф.М-5, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" на ВЛ-10 кВ М-5 "Харашибирь", Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф.М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-5 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 29.03.2022 год
356952 | 71 | 2022-03-16 | 20 | 12 | 0.636 | 2022-03-16 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на ведомственной ТП-595-А20, вследствие механического воздействие сторонних лиц и организаций из-за излома изолятора на ТМ с межфазным замыканием. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.03.2022 год
356952 | 72 | 2022-03-20 | 10 | 26 | 0.012495 | 2022-03-20 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-140-Н4 "Молодежная" явилось короткое замыкание у абонента частного сектора. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-140-Н4 "Молодежная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.04.2022 год
356952 | 73 | 2022-03-19 | 21 | 2 | 0.04392 | 2022-03-19 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 П-7 "101а" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (101 микрорайона"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника 101 микрорайон 101 квартал д. 75 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 13.04.2022 год
356954 | 61 | 2022-03-18 | 6 | 49 |  | 2022-03-18 | 6 | 49 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум ГОК-126 явилось перекрытие 1, 2, 3, 4 от провода изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №17, из-за воздействия птиц. 4.17 Причиной отключения действием ТО, 1 ст. ТЗНП В-126 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №17 ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум ГОК-126, вследствие перекрытия 1, 2, 3, 4 от провода изоляторов марки ПС-70 фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перкрытие изоляции фазы "В", из-за воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №17 ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.04.2022 год
356950 | 59 | 2022-03-22 | 8 | 20 | 0.1095 | 2022-03-22 | 9 | 33 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Брянская, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках к ТП-2-Б3 Садовая, в результате перекрытия двух фаз при попадании кошки. Фото прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.04.2022 год
356950 | 60 | 2022-03-22 | 9 | 11 | 0.1275 | 2022-03-22 | 10 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Тимлюй на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание, возникшее в результате пробоя проходного изолятора фазы "А" на ТП-8-К5 Закалтус, вследствие изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. Фото прилагается к акту. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-8-К5 Закалтус, вследствие пробоя проходного изолятор фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ТП-8-К-5 Закалтус, TP010-0000361 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-8-К5 Закалтус. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.04.2022 год
356952 | 74 | 2022-03-22 | 16 | 7 | 0.166 | 2022-03-22 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось повреждение КЛ-10кВ между 1 сш-10 и опорой №1, вследствие длительной эксплуатации (старение изоляции, потери механической прочности кабеля). 4.16 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось повреждение КЛ-10кВ между 1 сш-10 и опорой №1, вследствие длительной эксплуатации и исчерпания ресурса изоляционных свойств силового кабеля (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса изоляционных свойств кабеля на ВЛ-10 кВ О-2 "Онохой-Эрхирик", АСБ-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2 от ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на ПС 110 кВ "Онохой", ремонт КЛ -10кВ между 1 сш-10 и опорой №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 05.04.2022 год
356954 | 62 | 2022-03-18 | 16 | 46 | 0.16337 | 2022-03-18 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.К-2 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19, вследствие схлеста проводов фазы "А" и"В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ-6 кВ ф.К-2 за ЛВ-1-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.03.2022 год
356952 | 75 | 2022-03-17 | 19 | 11 | 0.69165 | 2022-03-17 | 20 | 34 | 3.4.9.3 Участок ВЛ-10 кВ ф. Г-5 за ЛР-505-Г5 является ведомственной. По результатам внепланового обхода-осмотра ф. Г-5 персоналом ОГЭ ООО «Озерное» причины обнаружены, повреждения устранены. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10кВ ф.Г-5 "ГОК" Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 29.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 29.03.2022 год
356952 | 76 | 2022-03-19 | 6 | 10 |  | 2022-03-19 | 6 | 10 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ -110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160), В-160 от ТО, УАПВ. ИМФ 6,3 км, фаза "С", явилось однофазное короткое замыкание на землю из-за перекрытия изоляции между проводом и траверсой фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №26, вследствие жизнедеятельности птиц. 4.12 Причиной отключения ВЛ -110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160), В-160 от ТО, УАПВ. ИМФ 6,3 км, фаза "С", явилось однофазное короткое замыкание на землю из-за перекрытия изоляции между проводом и траверсой фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №26, вследствие нарушения электрической изоляции из-за жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрической изоляции из-за жизнедеятельности птиц на ВЛ-110кВ Медведчиково–Тарбагатай(МТ-160), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №26 ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года, установку птицезащитных устройств на опорах №25, №26, №27 ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 год
356952 | 77 | 2022-03-20 | 9 | 40 |  | 2022-03-20 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183), явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие обрыва (обгорания) шлейфа фазы "В" на промежуточной металлической опоре №20, из-за потери механической прочности плашечного зажима провода, причиной обрыва шлейфа явилось протекание токов короткого замыкания в пределах 9кА. 4.16 Причиной отключения ВЛ - 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183), явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие обрыва (обгорания) шлейфа фазы "В" на промежуточной металлической опоре №20, из-за исчерпания ресурса плашечного зажима провода, причиной обрыва шлейфа явилось протекание токов короткого замыкания в пределах 9кА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на промежуточной металлической опоре №20, из-за исчерпания ресурса плашечного зажима провода на ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183), Опора пром. мет.П110-4В (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ - 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на промежуточной опоре №20, ВЛ - 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтной программы на 2023г., замену болтовых соединений на прессуемые зажимы на промежуточной опоре №20, ВЛ - 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 год
356954 | 64 | 2022-03-21 | 15 | 5 | 0.020534 | 2022-03-21 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Е-2 "Елань" явился обрыв шлейфа фазы "В" на РТП-2-Е-2, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ Елань явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-2-Е-2 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, вследствие обрыва шлейфа фазы "В", из-за износа в процессе эксплуатации воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ТП-2-Е-2, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на РТП-2-Е-2 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.04.2022 год
356950 | 43 | 2022-02-16 | 12 | 42 | 0.003332 | 2022-02-16 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-19-М3 Контора, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-19-М3 Контора, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки фазного провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-М3 "Контора", Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-М3 Контора. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-19-М3 Контора. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 21.03.2022 год
356954 | 34 | 2022-02-18 | 17 | 30 | 0.012834 | 2022-02-18 | 18 | 25 | 3.4.8.5 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС-35/10 кВ "Ташир" явился обрыв провода марки АС-35 фазы "А" в пролете одностоечных железобетонных опор № 244-245 ВЛ-10 кВ ф.Т-1, из-за повреждения стойки одностоечной железобетонной опоры №244. 4.4 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф.Т-1 явилось выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС-35/10 кВ "Ташир" по причине однофазного замыкание на землю в сети 10 кВ, возникшего в пролете одностоечных железобетонных опор №244-245 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "А", из-за наезда стороннего автотранспорта на одностоечную железобетонную опору №244 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки опоры №244 на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Опора П10-1; Обрыв провода ф. А на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Пролет: Опора № 244 - Опора № 245 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №244 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №244-245 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №244 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.03.2022 год
356954 | 35 | 2022-02-19 | 17 | 55 | 0.0375 | 2022-02-19 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Х-1 явился срыв изолятора марки ШС-10 фазы "С" на портале 10 кВ ф. Х-1 от ПС 35/10 кВ "Харгана" с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за из-за разрушения колпачка в результате износа. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. Х-1 на ПС 35/10 кВ "Харгана" явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за схлеста проводов фазы "В" и "С", на портале 10 кВ ф. Х-1 от ПС 35/10 кВ "Харгана" вследствие срыва изолятора марки ШС-10 фазы "С", из-за разрушения колпачка в результате износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "С" на ВЛ-10 кВ Х-1 "Средний Убукун", Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка и опорного изолятора ф. С на портале 10 кВ ф. Х-1 ПС-35/10 кВ "Харгана" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ПС-35/10 кВ "Харгана" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.04.2022 год
356952 | 42 | 2022-02-18 | 22 | 50 | 0.05 | 2022-02-18 | 23 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. Светлый). | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала о реконструкции ТП-1 Т-3 "Живописная" путем строительства новой ТП либо установки дополнительной ТП с целью исключения частых отключений и перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес собственника п. Светлый" ул. Живописная 17А, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 06.03.2022 год
356952 | 44 | 2022-02-20 | 10 | 31 | 0.112 | 2022-02-20 | 11 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. Светлый). | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала о реконструкции ТП-1 Т-3 "Живописная" путем строительства новой ТП либо установки дополнительной ТП с целью исключения частых отключений и перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес собственника п. Светлый" ул. Живописная 17А, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2022 год
356952 | 45 | 2022-02-20 | 21 | 11 | 0.0875 | 2022-02-20 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. Светлый). | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала о реконструкции ТП-1 Т-3 "Живописная" путем строительства новой ТП либо установки дополнительной ТП с целью исключения частых отключений и перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес собственника п. Светлый" ул. Живописная 17А, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2022 год
356950 | 44 | 2022-02-22 | 20 | 23 | 1.12 | 2022-02-22 | 21 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-5 Поселок на ПС 110 кВ СЛПБ, стала заявка МЧС, для тушения возгорания по адресу с. Ильинка ул. Титова. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 10.03.2022 год
356952 | 46 | 2022-02-19 | 13 | 50 | 0.0020716 | 2022-02-19 | 15 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф. ЛПК-2 РП 10 кВ "Онохой" явилось повреждение концевой муфты на опоре №20, вследствие пробоя изоляции и снижения изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф. ЛПК-2 РП 10 кВ "Онохой" явилось нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №20, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ВЛ-10 кВ ЛПК-2 "Онохой", 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-2 "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой муфты на опоре №20 ВЛ 10 кВ ф. ЛПК-2 "Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 04.03.2022 год
356954 | 37 | 2022-02-18 | 11 | 5 | 0.28234 | 2022-02-18 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-3 "Тамир" явилось разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-П3, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. П-3 "Тамир" на ПС 35 кВ Перешеек явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-П3, вследствие разрушения проходного изолятора марки ИПТ 6-10/250 УХЛ1 фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения проходного изолятора марки ИПТ 6-10/250 УХЛ1 фазы "А" на ТП-11-П3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Тамир" Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорного изолятора фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-П3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.03.2022 год
356950 | 45 | 2022-02-24 | 22 | 13 | 0.16167 | 2022-02-24 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора марки ТМ 160/10 на ТП-3–УБ1 Кооперативная. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, Гр-0,4 кВ РТП-3-УБ1 оперативным персоналом на ТП-3–УБ1 Кооперативная, стало повреждение силового трансформатора, в результате межвиткового замыкания внутри трансформатора вследствие снижения изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание на ТП-3-УБ1 "Кооперативная", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену силового трансформатора на ТП-3-УБ1 Кооперативная. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести техническое обслуживание ТП-3-УБ1 Кооперативная. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение осмотра ТП-3-УБ1 Кооперативная. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 28.03.2022 год
356954 | 38 | 2022-02-21 | 13 | 5 | 0.714 | 2022-02-21 | 14 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи" явилось выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №79/99, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи" на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №79/98-79/100 ВЛ-10 кВ ф.О-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №79/99, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В", из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ О-3 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "В"на опоре №79/99 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино Ключи" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.03.2022 год
356952 | 47 | 2022-02-21 | 17 | 22 | 0.017333 | 2022-02-21 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. З-21 ПС 35 кВ "Заиграево" явилось повреждение в ведомственных сетях ИП "Алажинов". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику эл. сетей (ИП Алажинов) о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 04.03.2022 год
356952 | 48 | 2022-02-24 | 9 | 36 | 0.0065667 | 2022-02-24 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-4 на ТП-214-Т1 явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на спусках от опоры №1 до ТП-214-Т1, вследствие разрушения деревянной стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4. 4.4 Причиной отключения АВ-4 на ТП-214-Т1 явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на спусках от опоры №1 до ТП-214-Т1, вследствие разрушения деревянной стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в результате наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение деревянной стойки опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 на ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ТП-214-Т1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной промежуточной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-214-Т1 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 04.03.2022 год
356950 | 46 | 2022-02-25 | 15 | 31 | 0.15983 | 2022-02-25 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения реклоузера В-17-О2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта, возникшее на ТП-58-О2 Бурун, вследствие пробоя разрядника РВО-10 фазы "А", в результате изменения свойства электрической изоляции в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения реклоузера В-17-О2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-58-О2 Бурун, вследствие пробоя разрядника РВО-10 фазы "А", в результате нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой разрядника на ТП-58-О2 "Бурун", РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП-58-О2 Бурун. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-58-О2 Бурун. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 16.03.2022 год
356950 | 47 | 2022-02-27 | 19 | 11 | 0.47399 | 2022-02-27 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов фаз "А", "В", возникшее в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-4 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза, ​в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. ​ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ У-4 "Промбаза", Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Куколев А.А. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 74-75 ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Куколев А.А. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить неплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-4 Промбаза. Ответственное лицо: Куколев А.А. 01.04.2022 год
356952 | 49 | 2022-02-22 | 9 | 15 | 0.034672 | 2022-02-22 | 9 | 28 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-161-И7 "Рассветная" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие несоответствия АВ-0,4 кВ номинальным значениям. 4.16 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-161-И7 "Рассветная" явилось нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, вследствие превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагревание контактов на АВ-0,4 кВ, исчерпание ресурса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-161 И-7 РАССВЕТНАЯ, VN004-00089278 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-161-И7 "Рассветная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-161-И7 "Рассветная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.03.2022 год
356952 | 50 | 2022-02-27 | 15 | 55 | 0.13125 | 2022-02-27 | 18 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ф. З-7 "Кулькисон" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Загустай" явилось междуфазное замыкание в пролёте опор №278-279, вследствие неумышленного повреждения деревянной стойки опоры №279 из-за наезда стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. З-7 "Кулькисон" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Загустай" явилось междуфазное замыкание в пролёте опор №278-279, вследствие внешнего механического воздействия на опору №279 (наезда стороннего автотранспорта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной стойки опоры №279, сторонние воздействия на ВЛ-10 кВ ф.З-7 "Кулькисон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 10.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №279 по ВЛ-10 кВ ф. З-7 "Кулькисон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 10.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в Отделение полиции по Кижингинскому району. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 10.03.2022 год
356952 | 51 | 2022-02-27 | 20 | 51 | 3.8399 | 2022-02-27 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной внепланового отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное короткое замыкание на железобетонной опоре № 29 из-за обрыва вязки провода фазы "А", вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной внепланового отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось нарушение электрического контакта из-за обрыва вязки провода фазы "А" на железобетонной опоре №29, вследствие перетирания в месте крепления к изолятору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода, нарушение электрического контакта на ВЛ-10 кВ Г-7 Мин.дачи, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №29 ф. "А" ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.03.2022 год
356950 | 48 | 2022-03-01 | 8 | 31 | 0.017982 | 2022-03-01 | 8 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало междуфазное замыкание фаз "А", "В", возникшее в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, ​в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 04.04.2022 год
356950 | 49 | 2022-03-01 | 14 | 40 | 0.0225 | 2022-03-01 | 16 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-75-Ц8 Советская, стало междуфазное замыкание, возникшее в результате повреждения вводного Р-0,4 кВ на фасаде дома у потребителя, по адресу ул. Родниковая дом. 3. | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо потребителю о правильной эксплуатации внутри домовых сетей. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 04.04.2022 год
356954 | 39 | 2022-02-27 | 12 | 48 | 0.23334 | 2022-02-27 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314 явился обрыв вязки провода марки АС-50 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №127, из-за износа вязки в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения В-314 "Мухоршибирь-Бом" МБ-314 действием МТЗ на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №127 ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314, вследствие обрыва вязки провода марки АС-50 фазы "А", из-за износа вязки в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А", из-за износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314), Опора пром.ж/б. ПУСБ35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №127 ВЛ-35 кВ "Мухоршибирь-Бом" МБ-314. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.04.2022 год
356950 | 50 | 2022-03-02 | 17 | 4 | 0.0435 | 2022-03-02 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировке проводов фаз "С", "В", в пролете опор № 80/103-80/104 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 80/103-80/104 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора №80/103 - Опора №80/104 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №80/103-80/104 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №80/103-80/104 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 01.04.2022 год
356952 | 52 | 2022-03-02 | 21 | 30 | 0.053328 | 2022-03-02 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. Светлый). | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на директора филиала о реконструкции ТП-1 Т-3 "Живописная" путем строительства новой ТП либо установки дополнительной ТП с целью исключения частых отключений и перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 05.03.2022 год
356952 | 53 | 2022-02-26 | 9 | 11 | 0.009 | 2022-02-26 | 9 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-1 ВЖ-1 Девятова явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя с. В-Жирим ул. Девятова №19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. В-Жирим ул. Девятова №1 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 05.03.2022 год
356954 | 40 | 2022-02-26 | 17 | 27 | 0.006833 | 2022-02-26 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-3" явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.Д-3,из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №52 - Оп №53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 07.03.2022 год
356954 | 41 | 2022-03-01 | 16 | 50 | 0.000833 | 2022-03-01 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-3 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №65, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №64-66 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №65, из-за высыхания верха опоры ри воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №65 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.03.2022 год
356952 | 54 | 2022-03-01 | 19 | 4 | 0.015466 | 2022-03-01 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-17 Т-15 Сибирь явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,4 кВ у потребителя с. Селенга ул. Калинина 10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Селенга ул.Калинина 10 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС -главный инженер Кушнарев А.М. 05.03.2022 год
356954 | 42 | 2022-02-28 | 8 | 52 | 0.0039984 | 2022-02-28 | 8 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье" явилось перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №41/12/6-41/12/7 ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 "Поселье" на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41/12/6-41/12/7 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье", вследствие перекрытия проводов фазы В и С ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки ерон ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Пролет: Опора №41/12/6 - Опора №41/12/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР в пролете опор №41/12/6-41/12/7 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.03.2022 год
356954 | 43 | 2022-02-28 | 8 | 25 | 0.038086 | 2022-02-28 | 8 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" явилось перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №159-160 ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №159-160 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура", вследствие перекрытия проводов ветками ДКР фазы "В" и "С", из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура", Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку ДКР в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ. ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.03.2022 год
356952 | 55 | 2022-03-04 | 7 | 12 |  | 2022-03-04 | 7 | 12 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) действием на ПС 220 кВ Районная ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Онохой ДФЗ, с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю, вследствие наброса постороннего предмета между проводом ф. "С" и грозотросом в пролете опор №38-39. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) действием на ПС 220 кВ Районная ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Онохой ДФЗ, с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю, вследствие механического воздействия из-за наброса постороннего предмета между проводом ф. "С" и грозотросом в пролете опор №38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное КЗ на землю, вследствие механического воздействия из-за наброса постороннего предмета между проводом ф. "С" и грозотросом на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 15.03.2022 год
356952 | 56 | 2022-03-01 | 19 | 24 | 0.003 | 2022-03-01 | 19 | 36 | 3.4.8.5 Причиной неотложного отключения АВ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-128-Х6 явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания жилого дома по адресу с. Хоринск, ул. Ключевая д. 13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-128-Х6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 10.03.2022 год
356954 | 44 | 2022-02-26 | 12 | 1 | 0.5 | 2022-02-26 | 12 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-РРС (МШР-384) явилось разрушение изолятора марки ШФ-35 фазы "В" на железобетонной опоре №324 с последующим обрывом провода фазы "В" марки АС-70 в пролетах промежуточных железобетонных опор №324-325, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 35 кВ" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №324 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-РРС (МШР-384), вследствие разрушения изолятора марки ШФ-35 фазы "В" с последующим обрывом провода фазы "В" марки АС-70 в пролетах промежуточных железобетонных опор №324-325, из-за разрушения изолятора в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора марки ШФ-35 фазы "В" на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384), Опора анк.ж/б.УАБ35-1ВБ (цил.анк.); обрыв провода фазы "В" марки АС-70 на ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС (МШР-384), Пролет: Опора № 324 - Опора № 325 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-РРС (МШР-384) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №324-325 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-РРС (МШР-384) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.04.2022 год
356954 | 45 | 2022-03-06 | 11 | 53 | 0.036499 | 2022-03-06 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 явился схлест проводов фазы "А" и "В", с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №3-3/1, из-за наклона опоры №3/1, в результате ослабления бандажей. 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-1 ф.№1 на ТП "Сульфат" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-3/1 из-за схлеста проводов фазы "А" и "В", с последующим обрывом провода марки А-25 фазы "В", вследствие ослабления бандажей на опоре №3/1 и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в результате схлеста проводов, из-за ослабления бандажей. на ВЛ-0.4 кВ от ТП ст. "Сульфат", Пролет: Опора № 3 - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП "Сульфат". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подтяжку бандажей на опоре №3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП "Сульфат". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП "Сульфат". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.03.2022 год
356950 | 51 | 2022-03-05 | 20 | 6 | 0.3 | 2022-03-05 | 20 | 30 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось междуфазное замыкание, возникшее в отсеке трансформатора на ТП-13-К6 Госбанк, в результате проникновения кошки и приближения к токоведущим частям на недопустимое расстояние. Фото прилагается. | Техническое мероприятие 1 1. Убрать кошку с отсека трансформатора ТП-13-К6 Госбанк. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-13-К6 Госбанк. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 08.04.2022 год
356954 | 46 | 2022-03-03 | 11 | 51 |  | 2022-03-03 | 11 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 ф.К-2 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №22-23, №26-27, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-2 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22-23, №26-27 ВЛ-6 кВ ф.К-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: Опора № 23 - Опора № 24; Нарушение регулировки стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №22-23, №26-27 ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 16.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №26-27 ВЛ-6 кВ ф.К-2 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 16.03.2022 год
356954 | 47 | 2022-03-03 | 4 | 10 | 0.05355 | 2022-03-03 | 4 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-5 явилось межвитковое замыкание, возникшее в силовом трансформаторе марки ТМ-250/10 кВА на ТП-12-Б-5, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.16 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-5 на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-12-Б-5, вследствие межвиткового замыкания в силовом трансформаторе марки ТМ-250/10 кВа, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание, из-за старения изоляции на ТП-12-Б-5, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-12-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.03.2022 год
356954 | 48 | 2022-03-03 | 16 | 32 | 0.37503 | 2022-03-03 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.И-9 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №96-97, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-9 на ПС 110 кВ явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №96-97 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Пролет: Оп №96 - Оп №97 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №96-97 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.03.2022 год
356954 | 49 | 2022-03-04 | 9 | 10 | 0.01 | 2022-03-04 | 9 | 40 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-5-М-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 , вследствие наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-М-5 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие проволоки с проводов ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-5-М-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 19.03.2022 год
356950 | 21 | 2022-01-23 | 19 | 10 | 0.009999 | 2022-01-23 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит ТП-2-К6 Лесная, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировки провода, которое возникло на вводе в жилой дом №67 с опоры №7/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-К6 Лесная, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом №67 с опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К6 Лесная, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра и касания веток дерева растущего вблизи жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-К6 "Лесная", VN004-00022677 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом № 67 с опоры №7 /1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К6 Лесная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить подрезку крон дерева, растущего вблизи жилого дома № 67. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К6 Лесная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.02.2022 год
356954 | 12 | 2022-01-23 | 22 | 0 | 0.0059985 | 2022-01-23 | 22 | 8 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПх-2-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате наброса постороннего предмета сторонним лицом на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-2-1 в пролете опор №10-11 Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПх-2-1 Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2022 год
356950 | 22 | 2022-01-24 | 15 | 44 | 0.175 | 2022-01-24 | 17 | 29 | 3.4.8.2 В результате стороннего воздействия при приближении стрелы автокрана стороннего лица к проводам в пролете опор №18-19 ВЛ-6 кВ ф. В-4 Очистные, произошло междуфазное замыкание с последующим обрывом проводов фаз "А" и "С", что привело к отключению В-6 кВ ф. В-4 Очистные от действия МТЗ на ПС 35 кВ Выдрино. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ф. В-4 Очистные от действия МТЗ ПС 35 кВ Выдрино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №18-19 ВЛ-6 кВ ф. В-4 Очистные, вследствие перекрытия проводов стрелой стороннего автокрана с последующим обрывом проводов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-6 кВ В-4 "Очистные", Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ф. В-4 Очистные. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. В-4 Очистные. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.02.2022 год
356952 | 17 | 2022-01-24 | 17 | 40 | 0.001 | 2022-01-24 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 2 от действия МТЗ на ПС 110/10 кВ "Хиагда" явилась неисправность на объектах потребителя АО "Хиагда". | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 01.03.2022 год
356950 | 23 | 2022-01-26 | 3 | 25 | 0.0455 | 2022-01-26 | 4 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-4-Б4 Советская 1, стала заявка МЧС, для тушения возгорания жилого дома, по адресу с. Баргузин, ул. Калинина 42. | Организационное мероприятие 1 1. Получить справку в МЧС о возгорании жилого дома. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.02.2022 год
356952 | 20 | 2022-01-25 | 23 | 25 | 0.068 | 2022-01-26 | 0 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Стекольщик"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-4 с 80 (А) на 125 (А) от ТП-1 РП-14 "Стекольщик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.02.2022 год
356952 | 22 | 2022-01-26 | 1 | 7 | 0.17505 | 2022-01-26 | 1 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» от действия МТЗ явилось повреждение на ведомственном оборудовании ООО «Эгитинский ГОК», причины обнаружены, повреждения устранены. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 04.02.2022 год
356950 | 24 | 2022-01-27 | 6 | 45 | 0.204 | 2022-01-27 | 7 | 9 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 Шимки, оперативным персоналом на ПС 110 кВ Кырен, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 1. Получить справку в МЧС о возникновения возгорания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 01.03.2022 год
356952 | 23 | 2022-01-24 | 21 | 10 | 0.004998 | 2022-01-24 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ручеек"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-1 с 200 (А) на 250 (А) от ТП-3 Зт-3 "Ручеек". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 04.02.2022 год
356952 | 24 | 2022-01-25 | 20 | 42 | 0.16666 | 2022-01-25 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ручеек"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-1 с 200 (А) на 250 (А) от ТП-3 Зт-3 "Ручеек". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 04.02.2022 год
356950 | 25 | 2022-01-28 | 1 | 25 | 0.036 | 2022-01-28 | 2 | 1 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-3-Б6 Зеленый квартал, стала заявка МЧС, для тушения пожара в с. Баргузин, ул. Ринчино, дом 15. | Организационное мероприятие 1 1. Получить справку в ПЧ о возгорании. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 11.02.2022 год
356952 | 25 | 2022-01-23 | 17 | 0 | 0.3335 | 2022-01-23 | 19 | 54 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 А-20 "Сужа" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП-195-А20 "Подснежник", подключенной от опоры №31/13/27, вследствие попадания кошки на трансформатор. 4.4 Причиной отключения В-10 А-20 "Сужа" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП-195-А20 "Подснежник", вследствие попадания кошки на трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие животного на ЭУ на ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку с ТП-195-А20 "Подснежник". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2022 год
356952 | 26 | 2022-01-25 | 15 | 16 | 0.02 | 2022-01-25 | 15 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-422-С6 "Аршанская" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-422-С6 "Аршанская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2022 год
356950 | 26 | 2022-01-29 | 2 | 5 | 0.825 | 2022-01-29 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156), явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования из-за потери механической прочности провода, возникшее в пролете опор №46-47 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156), вследствие обрыва и падения провода фазы "С" на землю, в результате излома жил провода в месте соединения проводов методом "британка" при вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.3 Причиной отключения В-117 от действия 1 ст. ТЗНП, ВЧЗ БС на ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК, СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП, ВЧЗ БС на ПС 110 кВ Мостовка, стало нарушение механического соединения в результате износа провода, что привело к однофазному замыканию на землю, которое возникло в пролете опор №46-47 ВЛ-110 кВ Мостовка-Селенга (МС-156), вследствие обрыва и падения провода фазы "С" на землю, в результате излома жил провода в месте соединения проводов методом "британка" при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 110кВ Мостовка – Селенга (МС-156), Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 46-47 ВЛ 110 кВ Мостовка - Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 10.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка - Селенга (МС-156). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 11.02.2022 год
356950 | 27 | 2022-01-29 | 7 | 40 | 0.92798 | 2022-01-29 | 9 | 36 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения В-20-О2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, явилось перекрытие проводов веткой дерева в пролете опор №272/151-272/152 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол из-за несвоевременной их вырубки. 4.4 Причиной аварийного отключения В-20-О2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №272/151-272/152 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие перекрытия проводов при падении ветки дерева, занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора №272/151 - Опора №272/152 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку дерева с проводов в пролетах опор №272/151-272/152 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 11.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, с выявлением деревьев, растущих вне просеки угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 11.03.2022 год
356950 | 28 | 2022-01-30 | 12 | 3 | 0.0026841 | 2022-01-30 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-15-Н1 Село, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-15-Н1 Село, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки фазного провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-Н1 "Село", Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-Н1 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 03.03.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-Н1 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 03.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-Н1 Село. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 03.03.2022 год
356954 | 17 | 2022-01-23 | 11 | 17 | 0.1 | 2022-01-23 | 11 | 32 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф.Б-4 действием МТЗ на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-27-Б-4, из-за перекрытия прибора учета у потребителя. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 на ТП 27-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 27-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.01.2022 год
356952 | 27 | 2022-01-26 | 15 | 41 | 0.01833 | 2022-01-26 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Стекольщик"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника СНТ "Стекольщик" ул. 4-я д.159А, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.02.2022 год
356954 | 19 | 2022-01-30 | 18 | 22 | 0.015 | 2022-01-30 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "В" из-за превышения нагрузки фазы "В" выше номинальной. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "В" из-за превышения нагрузки фазы "В" выше номинальной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя из-за превышения нагрузки на Тптх-3-19, ТР010-0002933-16-01-01-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузок потребителей на АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2022 год
356952 | 28 | 2022-01-30 | 14 | 11 | 1.1653 | 2022-01-30 | 16 | 43 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х7 на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим часям в ТП-163-Х7. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Х7 на ПС 110 кВ "Хоринская" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие проникновения животного (кошки) в ТП-163-Х7 с последующим отгоранием шлейфа фазы "С" на РТП-163-Х7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы С на РТП-163-Х7, воздействие животного на ЭУ на ТП-163-Х7 "Хоринская-1", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на РТП-163-Х7. Убрать кошку с токоведущих частей в ТП-163-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 11.02.2022 год
356950 | 29 | 2022-02-02 | 13 | 31 | 0.000999 | 2022-02-02 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-13-БК5 Клубная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки фазного провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-13-БК5 Клубная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за механического износа и разрегулировки фазного провода, при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-БК5 "КЛУБНАЯ", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-БК5 КЛУБНАЯ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-БК5 КЛУБНАЯ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-13-БК5 КЛУБНАЯ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.02.2022 год
356950 | 30 | 2022-02-03 | 3 | 24 | 0.17117 | 2022-02-03 | 4 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 оперативным персоналом на ТП-15-УБ ДЭС2, стала заявка МЧС, для тушения пожара в п. Усть-Баргузин ул. Орджоникидзе дом 46. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 14.02.2022 год
356952 | 29 | 2022-02-02 | 16 | 32 | 0.019 | 2022-02-02 | 17 | 29 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-207-С7 явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания гаража по адресу с.Нарын ул. Магистральная д. 34 кв. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-207-С7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 11.02.2022 год
356952 | 30 | 2022-01-30 | 23 | 21 | 0.03 | 2022-01-30 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. Светлый). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника п. Светлый" ул. 4-я д.159А, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.02.2022 год
356952 | 31 | 2022-01-27 | 16 | 52 | 0.003 | 2022-01-27 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-2 Б-2 "Клуб" явилось однофазное короткое замыкание у потребителя в РЩ-0,22 кВ по ул. Молодежная, д. 44, с. Харитоново. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Харитоново, ул. Молодежная, д. 44 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарев А.М. 11.02.2022 год
356952 | 32 | 2022-02-02 | 8 | 4 |  | 2022-02-02 | 8 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109) явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №29 из-за износа (старения) изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Эрхирик" (РЭ-109) с УАПВ явилось однофазное КЗ из-за нарушения электрической изоляции ф. "А" на промежуточной железобетонной опоре №29, приведшее к пробою изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора, износ на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) . Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №29 ф. "А" ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать верховой осмотр (выборочно) ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) с целью предотвращения аналогичных инцидентов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.08.2022 год
356952 | 33 | 2022-02-01 | 22 | 43 | 0.025662 | 2022-02-01 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. Светлый). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника п. Светлый" ул. Живописная д.39а, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.02.2022 год
356952 | 34 | 2022-02-03 | 13 | 25 | 0.16433 | 2022-02-03 | 18 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 на ТП-1-Б5 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №2, вследствие разрушения стойки промежуточной деревянной опоры №6/1 от удара автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения АВ-2 на ТП-1-Б5 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №2, вследствие разрушения стойки промежуточной деревянной опоры №6/1 от удара автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1-Б5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Б5, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры № 6/1 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю.. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 6-6/1, 6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1-Б5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 11.02.2022 год
356950 | 31 | 2022-02-04 | 12 | 59 | 0.045334 | 2022-02-04 | 15 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 оперативным персоналом на ТП-3-УБ5 Муз. школа, стала заявка МЧС, для тушения пожара в п. Усть-Баргузин, ул. Огуло, дом 27. | Организационное мероприятие 1 1. Получить справку с ПЧ-13 п.Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 15.03.2022 год
356950 | 32 | 2022-02-05 | 2 | 25 | 0.1 | 2022-02-05 | 3 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-37-Т5 Церковь, стала заявка МЧС, для тушения пожара в п. Таксимо жилого дома по ул. Приозерная, дом 22. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 11.03.2022 год
356950 | 33 | 2022-02-05 | 7 | 44 | 1.3714 | 2022-02-05 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, вследствие изменения свойств материала колпачка в процессе эксплуатации, что привело к его механическому разрушению и срыву изолятора фазы "В" на опоре № 1 с перекрытием на фазу "А". 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, вследствие нарушения структуры материала колпачка в процессе эксплуатации, что привело к его механическому разрушению, срыву изолятора фазы "В" на опоре № 1 с перекрытием на фазу "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 14.03.2022 год
356950 | 34 | 2022-02-06 | 18 | 2 | 0.7155 | 2022-02-06 | 20 | 41 | 3.4.8.2 В результате несогласованной работы экскаватора в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, произошло междуфазное замыкание, с последующим обрывом проводов и отключением В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя-тяговая. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 9/54-9/55 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, вследствие их перекрытия из-за обрыва проводов при работе экскаватора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ А-8 "Старая Ангоя", Пролет: Опора № 9/54 - Опора № 9/55 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 9/54-9/55 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 17.03.2022 год
356954 | 20 | 2022-02-06 | 14 | 36 | 0.015 | 2022-02-06 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-274 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-2, в результате нагрева контакта фазы "А" и "С", из-за превышения нагрузки выше номинальной. 4.13 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-274 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-2, в результате нагрева контакта фазы "А" и "С", из-за превышения нагрузки выше номинальной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя на АВ-2 из-за превышения нагрузки выше номинальной. на ТП-274, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение нагрузки и напряжения на АВ-2 ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274 на реконструкцию в инвестиционную программу, в связи с большой протяженностью линии (более 1,5 км). Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2022 год
356954 | 21 | 2022-02-08 | 22 | 50 | 0.048018 | 2022-02-08 | 23 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск" от ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ВЛ-0,4 кВ при вводе в дом г. Гусиноозерск пос. Кедровый, квартал 2 дом 14, из-за нарушения изоляции кабеля потребителя и отказа в отключении АВ-3 и ПР-10 кВ на ТПг-4-21 (неселективная работа защиты). 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Г-4 на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ВЛ-0,4 кВ от при вводе в дом г. Гусиноозерск пос. Кедровый, квартал 2 дом 14, из-за нарушения изоляции кабеля потребителя и отказа в отключении АВ-3 ф.№3 ВЛ-0,4 кВ и ПР-10 кВ на ТПг-4-21 (неселективная работа защиты). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ в отключении АВ-3 ф.№3 ВЛ-0,4 кВ и ПР-10 кВ от ТПг-4-21 на ТПг 4-21, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку АВ-3, ПР-10 кВ на ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-4 "Новоселенгинск" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.03.2022 год
356954 | 22 | 2022-02-08 | 13 | 35 | 0.012569 | 2022-02-08 | 13 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПнс-2-7 явился схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете деревянных опор на ж\б приставках №4-5, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" 4.2 Причиной отключений АВ-1 ф.№1 на ТПнс-2-7 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных опор на ж\б приставках №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в следствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-НС-2 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТПнс-2-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПнс-2-7 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.03.2022 год
356952 | 35 | 2022-02-04 | 14 | 26 | 0.011539 | 2022-02-04 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566А "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями в (ДНТ "Ранет"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ранет" ул. квартал 6 д.17а о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.02.2022 год
356952 | 36 | 2022-02-01 | 21 | 39 | 0.01333 | 2022-02-01 | 21 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-241-О5 "Деревня Гз" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-241-О5 "Деревня Гз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.02.2022 год
356952 | 37 | 2022-02-08 | 1 | 34 | 0.05167 | 2022-02-08 | 2 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 ЦВМ-1 "Доржиева" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (п. В. Березовка, пер. Серебряный). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-1 на ТП-4 ЦВМ-1 "Доржиев" с 200(А) на 250(А) Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.02.2022 год
356954 | 23 | 2022-01-23 | 10 | 15 | 0.545 | 2022-01-23 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-8-К-2 явилось повреждение АВ-1 ф.№1, вследствие ослабления контактных соединений, с последующим их нагревом и перекрытием АВ-1 марки ВА 51-35М-34 Iнр=400А, из-за несвоевременного технического обслуживания. 4.2 Причиной вывода в ремонт ТП-8-К-2 явилось повреждение АВ-1 ф.№1, вследствие ослабления контактных соединений, с последующим их нагревом и перекрытием АВ-1 марки ВА 51-35М-34 Iнр=400А, из-за несвоевременного технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактных соединений на АВ-1 ТП-8-К-2 на ТП-8-К-2, ВА 51-35М-34 Iнр=400А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-1 ф.№1 на ТП-8 К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-8-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.02.2022 год
356954 | 24 | 2022-01-23 | 10 | 15 | 0.081634 | 2022-01-23 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.К-2 явилось короткое замыкание, возникшее на ТП-8-К-2, вследствие ослабления контактных соединений, с последующим их нагревом и перекрытием АВ-1 марки ВА 51-35М-34 Iнр=400А, из-за несвоевременного выявления дефекта. 4.2 Причиной отключения вручную В-6 кВ ф.К-2 на ПС 110 кВ Кяхта, явилось короткое замыкание, возникшее на ТП-8-К-2, вследствие ослабления контактных соединений, с последующим их нагревом и перекрытием АВ-1 марки ВА 51-35М-34 Iнр=400А, из-за несвоевременного технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактных соединений АВ-1 на ТП-8-К-2 на ТП-8-К-2, ВА 51-35М-34 Iнр=400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.02.2022 год
356954 | 25 | 2022-01-29 | 17 | 2 | 0.21633 | 2022-01-29 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-1 явился пробой проходного изолятора фазы "С" марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 на РУ-10 кВ ТП-39-М-1, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее на РУ-10 кВ ТП-39-М-1, в результате пробоя проходного изолятора фазы "С" марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1, из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С", из-за старения изоляции. на ТП-39-М-1, ТР-010-0003816-14-01-70-70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-39-М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.02.2022 год
356954 | 26 | 2022-01-31 | 8 | 2 | 0.231 | 2022-01-31 | 9 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-1 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.М-1, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. 4.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-48 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "С" на опоре №47, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "С" на опоре №47, из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 15.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 15.02.2022 год
356954 | 27 | 2022-02-04 | 0 | 23 | 0.32423 | 2022-02-04 | 2 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4 явился схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №261-№262, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БЛ-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее а пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №261-№262 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ БЛ-4 "Большой Луг", Пролет: Опора № 261 - Опора № 262 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №261-262 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.02.2022 год
356950 | 35 | 2022-02-10 | 7 | 12 | 0.28417 | 2022-02-10 | 9 | 12 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 68/113-68/114 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода, с последующим падением на землю. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 68/113-68/114 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок, в результате механического износа провода, что привело к его обрыву, с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ О-1 "Сорок", VS010-0007584 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №68/113-68/114 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сорок. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 16.03.2022 год
356950 | 36 | 2022-02-10 | 22 | 57 | 1.2666 | 2022-02-11 | 0 | 17 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБДЭС-2 на Усть-Баргузинской ДЭС, стала заявка МЧС для тушения пожара в п. Усть-Баргузин ул. Кооперативная, дом 6. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 25.02.2022 год
356950 | 37 | 2022-02-11 | 7 | 0 | 0.089499 | 2022-02-11 | 9 | 59 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4-УБ11 Макаринино, стала заявка МЧС для тушения пожара в с. Макаринино ул. Набережная дом 50. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 22.02.2022 год
356954 | 18 | 2022-02-08 | 15 | 1 | 0.11101 | 2022-02-08 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 явилось разрушение траверсы, что привело к междуфазному замыканию с последующим обрывом провода фазы "С" на опоре №74/42/1 ВЛ-10 кВ ф. М-3, из-за загнивания траверсы выше нормы. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-3 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете АП-образных деревянных опор на ж/б приставках № 74/42/1 - 74/42/2 ВЛ-10 кВ ф. М-3, вследствие разрушения верхней траверсы АП-образной деревянной опоры на ж/б приставках № 74/42/1 ВЛ-10 кВ ф. М-3 с последующим обрывом провода марки АС-35 фазы "С", из-за загнивания траверсы выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней траверсы на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки); провод марки АС-35, из-за излома верхней траверсы на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж верхней траверсы АП-образной деревянной опоры на ж/б приставках № 74/42/1 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 22.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить монтаж провода в фазы "С" в пролете АП-образных деревянных опор на ж/б приставках № 74/42/1 - 74/42/2 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 22.02.2022 год
356952 | 38 | 2022-02-07 | 18 | 40 |  | 2022-02-07 | 18 | 40 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. С-3 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» на спусках от опоры №33/1 до ТП-104-С3, вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3. Устранить наброс на спусках от опоры №33/1 до ТП-104-С3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.02.2022 год
356954 | 28 | 2022-02-11 | 8 | 55 | 0.02325 | 2022-02-11 | 10 | 28 | 3.4.7.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС-35/10 кВ "Ташир" явился обрыв провода марки А-70 фазы "В" в пролете одностоечных железобетонных опор № 208-209 ВЛ-10 кВ ф.Т-1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной выпадения блинкера "Земля в сети 10 кВ" на ПС-35/10 кВ "Ташир" явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных железобетонных опор №208-209 ВЛ-10 кВ ф.Т-1, вследствие обрыва провода марки А-70 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки А-70 фазы "В" на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №208-209 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.02.2022 год
356954 | 29 | 2022-02-10 | 20 | 22 | 0.43501 | 2022-02-10 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-6 явилось перекрытие проводов ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5/1-5/2 при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-11-Б-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-Б-6, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-6 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 28.02.2022 год
356950 | 38 | 2022-02-11 | 23 | 15 | 0.069336 | 2022-02-12 | 0 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 оперативным персоналом на ТП-10-Н4 Комсомольская, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе по адресу ул. Комсомольская д. 8. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 28.02.2022 год
356950 | 39 | 2022-02-12 | 11 | 40 | 1.7114 | 2022-02-12 | 14 | 19 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода фазы "А", с последующим падением на землю. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, в результате механического износа провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода фазы "А", с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 16.03.2022 год
356950 | 40 | 2022-02-13 | 9 | 29 | 0.057999 | 2022-02-13 | 11 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-О4 РСУ, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, вследствие перекрытия проводов, в результате излома и падения опоры №5 из-за наезда на опору стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-О4 РСУ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов, в результате излома и падения опоры №5 из-за стороннего механического воздействия на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-О4 "РСУ", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О4 РСУ. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 28.02.2022 год
356950 | 41 | 2022-02-13 | 15 | 32 | 0.63332 | 2022-02-13 | 17 | 7 | 3.4.8.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП-21-УБ1 ТП-21-УБ1 Церковь, вследствие наброса постороннего предмета птицей на изолятор фазы "С". 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП-21-УБ1 ТП-21-УБ1 Церковь, вследствие наброса птицей проволоки на изолятор фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ТП-21-УБ1 "Церковь", РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Снять посторонний предмет с РТП-21-УБ1. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-1 Холодянка. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 14.03.2022 год
356952 | 39 | 2022-02-13 | 11 | 4 | 0.13332 | 2022-02-13 | 11 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями в (ДНТ "Ручеек"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ручеек" ул. Зеленая д. 93А о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.03.2022 год
356952 | 40 | 2022-02-12 | 21 | 42 | 0.045825 | 2022-02-12 | 21 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями в (ДНТ "Ручеек"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2 Зт-3 "Ручеек". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ручеек" ул. Сосновая 154 А о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 25.02.2022 год
356954 | 30 | 2022-02-12 | 12 | 45 | 0.76871 | 2022-02-12 | 13 | 26 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Харанхой-Усть-Кяхта (ХУК-382) явился обрыв провода марки А-70 фазы "С" в пролете анкерной металлической опоры №6 и промежуточной железобетонной опоры №7, из-за понижения температуры окружающего воздуха. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-382 на ПС 110 кВ Харанхой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете анкерной металлической опоры №6 и промежуточной железобетонной опоры №7 ВЛ-35 кВ Харанхой-Усть-Кяхта (ХУК-382), вследствие обрыва провода марки А-70 фазы "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода в результате понижения температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за понижения температуры окружающего воздуха на ВЛ-35 кВ Харанхой –Усть-Кякта(ХУК-382), Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-35 кВ Харанхой-Усть-Кяхта (ХУК-382). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Харанхой-Усть-Кяхта (ХУК-382). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 18.02.2022 год
356954 | 31 | 2022-02-13 | 3 | 11 | 0.10115 | 2022-02-13 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Х-5 от ПС-35/10 кВ "Хошун Узур" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-5-Х-5, вследствие пробоя ОПН фазы "А" марки ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф. Х-5 от ПС-35/10 кВ "Хошун Узур" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-5-Н-5, вследствие пробоя ОПН фазы "А" марки ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1, из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в процессе эксплуатации. на ТП-5-Х5 "Центр", ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж ОПН фазы "А" на ТП-5-Х-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-5-Х-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 01.03.2022 год
356950 | 42 | 2022-02-15 | 13 | 18 |  | 2022-02-15 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-103 от действия ТО на ПС 220 кВ СЦКК, В-103 от действия 1 ст. ТЗНП, ПНДЗЛ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №11 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103), вследствие пробоя воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры, в результате обрыва и приближения шлейфа на недопустимое расстояние к траверсе опоры. 4.2 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-103), явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре №11 вследствие пробоя воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и траверсой опоры, в результате обрыва шлейфа из-за механического износа в плашечном зажиме и приближения на недопустимое расстояние к траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-103), Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №11 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.02.2022 год
356952 | 41 | 2022-02-15 | 20 | 35 | 0.072 | 2022-02-15 | 21 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-15 НС-5 "Ромашка" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями в (ДНТ "Ромашка"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ромашка" ул. 2 д. 42Б о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 04.03.2022 год
356954 | 32 | 2022-02-16 | 9 | 18 | 0.2597 | 2022-02-16 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-538 явился обрыв провода марки А-25 фазы "В" в пролете железобетонной опоры №4 и деревянной на ж/б приставке опоры №5, из-за потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием низких температур. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-538 явился обрыв провода марки А-25 фазы "В" в пролете железобетонной опоры №4 и деревянной на ж/б приставке опоры №5, из-за потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. В в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-538 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф.В в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-538 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-538 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.03.2022 год
356954 | 33 | 2022-02-13 | 13 | 27 | 0.28363 | 2022-02-13 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 явился обрыв провода марки А-50 фазы "А", в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №199/31-№199/33 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.БЛ-2 в ручную, явился обрыв провода марки А-50 фазы "А" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №199/31-№199/33 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 без замыкания на землю, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки А-50 фазы "А" на ВЛ-10 кВ БЛ-2 "Большой Луг", Пролет: Опора №199/31 - Опора №199/32; обрыв провода марки А-50 фазы "А" на ВЛ-10 кВ БЛ-2 "Большой Луг", Пролет: Опора №199/32 - Опора №199/33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №199/31-№199/33 ВЛ-10кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 01.03.2022 год
356954 | 36 | 2022-02-15 | 11 | 31 | 0.40199 | 2022-02-15 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" явился обрыв вязки фазы "В" на промежуточной А-образной деревянной опоре на ж/б приставках №236/5 в месте крепления к изолятору с последующим выпадение изолятора с крюка фазы "В", из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" действием ТО на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание возникшее из-за обрыва вязки фазы "В" на промежуточной А-образной деревянной опоре на ж/б приставках №236/5 в месте крепления к изолятору с последующим выпадение изолятора с крюка фазы "В", из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В", выпадение изолятора с крюка фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №236/5 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 01.04.2022 год
356952 | 43 | 2022-02-15 | 16 | 12 | 0.00833 | 2022-02-15 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-45-И4 "Ветлечебница" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-45-И4 "Ветлечебница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 25.02.2022 год
356950 | 7 | 2022-01-06 | 12 | 43 | 0.01167 | 2022-01-06 | 12 | 50 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Г1 Октябрьская, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от от действия теплового расцепителя на ТП-12-Г1 Октябрьская, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-12-Г1 "Октябрьская", АЕ 2066 200А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-Г1 Октябрьская. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение работ по измерению сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-Г1 Октябрьская. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 10.02.2022 год
356954 | 5 | 2022-01-06 | 3 | 52 | 0.49167 | 2022-01-06 | 5 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-Б-2 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Сахарный Завод ул.Заводская №45. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.01.2022 год
356954 | 6 | 2022-01-06 | 18 | 13 | 0.029336 | 2022-01-06 | 18 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-6-К-2 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Малый Куналей ул.Советская №16. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-6-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.01.2022 год
356950 | 8 | 2022-01-10 | 15 | 30 | 0.043332 | 2022-01-10 | 16 | 35 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-К6 Д/культуры, явилось воздействие стаи птиц. При присаживании стаи птиц на нулевой провод в пролете опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, произошло увеличение механической нагрузки на провод, что привело к обрыву нулевого провода. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-12-К6 Д/культуры, стал обрыв нулевого провода в пролете опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, при присаживании стаи птиц на провод в пролете опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, произошло увеличение механической нагрузки на провод, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-К6 "Д/культуры", Пролет: Опора № 3 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт нулевого провода в пролёте № 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-К6 Д/культуры. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-К6 Д/культуры. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 24.01.2022 год
356950 | 9 | 2022-01-10 | 22 | 27 | 0.01445 | 2022-01-10 | 23 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-8 Кома на ПС 110 кВ Прибайкальская, стала заявка МЧС, для тушения возгорания по адресу с. Кома ул. Нагорная 1а. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.01.2022 год
356954 | 7 | 2022-01-09 | 8 | 45 | 0.14 | 2022-01-09 | 9 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-П-2 явился схлест проводов на вводе между жилым домом №21 и опорой №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-9-П-2 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №21 и опорой №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение регулировки стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-П-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от жилого дома №21 до опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-9-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.01.2022 год
356952 | 1 | 2022-01-08 | 21 | 23 | 0.98335 | 2022-01-08 | 23 | 21 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С» на ЛР-504-Г5, вследствие воздействия птицы на ЭУ, приближения на недопустимое расстояние на ЛР-504-Г5. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «С» на ЛР-504-Г5, вследствие попадания птицы на ЛР-504-Г5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Г-5 Гок, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Убрать птицу с ЛР-504-Г5. 2. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.01.2022 год
356954 | 8 | 2022-01-13 | 6 | 22 | 0.00047663 | 2022-01-13 | 6 | 48 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-14-И-10 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара г.Закаменск ул.Седлецкого 21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-14-И-10 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.01.2022 год
356950 | 10 | 2022-01-13 | 19 | 38 | 1.215 | 2022-01-13 | 20 | 59 | 3.4.9.1 Причину отключения ВЛ-6 кВ ф. С-3 от действия МТЗ в РУ-5, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании принадлежащим (ОАО "Селенгинский ЦКК"). Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ОАО "Селенгинский ЦКК" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2022 год
356950 | 11 | 2022-01-15 | 14 | 3 | 0.09945 | 2022-01-15 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Романово, стало несвоевременное выявление неудовлетворительного технического состояния провода и устранение неисправности, возникшее на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино, что привело к обрыву провода фазы "В" при вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Романово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино, в результате обрыва вязки провода фазы "В" с последующим падением на траверсу из-за вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Р-7 "Жилино", Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Внести опору № 41 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.02.2022 год
356950 | 12 | 2022-01-16 | 2 | 25 | 0.09 | 2022-01-16 | 3 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-Т1 Школьная, стала заявка МЧС, для тушения возгорания жилого дома по адресу с. Турка ул. Школьная дом 55. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 17.02.2022 год
356950 | 13 | 2022-01-16 | 18 | 48 | 0.017882 | 2022-01-16 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-14-К3 Таёжная, стало несвоевременное выявление и устранение дефектов, что привело к разрегулировки провода возникшее на вводе в жилой дом №11 с опоры №5/6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-14-К3 Таёжная, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом №11 с опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-К3 "Таёжная", VN004-00090653 | Техническое мероприятие 1 1.Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №11 с опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14-К3 Таёжная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14-К3 Таёжная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.02.2022 год
356952 | 2 | 2022-01-10 | 6 | 28 | 0.27082 | 2022-01-10 | 7 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения ТП-64-И4 "Насосная" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. 4.12 Причиной отключения ТП-64-И4 "Насосная" явилось нарушение изоляции коммутационного провода (шлейфа) от трансформатора до ГР-0,4 кВ, вследствие повышенной нагрузки у потребителей (перегруз по току). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода (шлейфа), перегруз по току на ТП-64-И4 Насосная, TP010-0001723-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутационного провода (шлейфа) на ТП-64-И4 Насосная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.01.2022 год
356952 | 3 | 2022-01-11 | 20 | 35 | 0.0195 | 2022-01-11 | 20 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-161-И7 "Рассветная" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-161-И7 "Рассветная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.01.2022 год
356950 | 14 | 2022-01-17 | 14 | 15 | 0.02875 | 2022-01-17 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-2-М7 Школьная, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее в РУ-0,4 кВ в результате перекрытия АВ-0,4 кВ фаз "А", "В", по верхним контактным соединением, вследствие повышенного нагрева в результате ослабления контактного соединения ошиновки к АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-2-М7 Школьная, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ в результате перекрытия АВ-0,4 кВ фаз "А", "В", по верхним контактным соединением, вследствие повышенного нагрева в результате ослабления контактного соединения ошиновки к АВ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактов на ТП-2-М7 "Школьная", ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2-М7 Школьная. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ТП-2-М7 Школьная. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 25.02.2022 год
356954 | 9 | 2022-01-14 | 16 | 35 | 0.019833 | 2022-01-14 | 18 | 34 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-2-Б-3 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Трактовая №7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.01.2022 год
356954 | 10 | 2022-01-15 | 11 | 52 | 0.006665 | 2022-01-15 | 12 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-Б-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Ленина №246. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.01.2022 год
356950 | 15 | 2022-01-19 | 10 | 4 | 0.6 | 2022-01-19 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая, явился схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф. 8/2 из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки проводов фазы "А" и "В". 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф. 8/2, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8/2 от ПС "Таксимо тяговая", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 28.02.2022 год
356950 | 16 | 2022-01-19 | 11 | 20 | 0.22 | 2022-01-19 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ГР-0,4 кВ на ТП-1-К5 ПМК, явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие пробоя изоляции ТТ фазы "А", с последующим перекрытием на ТТ фазы "В" из-за развития виткового замыкания в обмотке ТТ. 4.12 Причиной отключения ГР-0,4 кВ на ТП-1-К5 ПМК, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие пробоя изоляции ТТ фазы "А", с последующим перекрытием на ТТ фазы "В", из-за развития виткового замыкания в обмотке ТТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на ТП-1-К5 "ПМК", TP010-0048317 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ТТ-0,4 кВ фаз "А" и "В" на ТП-1-К5 ПМК. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-1-К5 ПМК. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 31.01.2022 год
356952 | 4 | 2022-01-13 | 20 | 45 | 0.175 | 2022-01-13 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ранет"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-566 "Ранет" 180 кВА на 250 кВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-566 "Ранет." Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 год
356952 | 5 | 2022-01-15 | 21 | 29 | 0.054175 | 2022-01-15 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ранет"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-566 "Ранет" 180к ВА на 250 кВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-566 "Ранет." Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 год
356952 | 6 | 2022-01-18 | 11 | 3 | 0.066675 | 2022-01-18 | 11 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ранет"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-566 "Ранет" 180 кВА на 250 кВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-566 "Ранет." Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 год
356952 | 7 | 2022-01-18 | 20 | 15 | 0.0020825 | 2022-01-18 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ранет"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-566 "Ранет" 180 кВА на 250 кВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-566 "Ранет." Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 год
356952 | 8 | 2022-01-19 | 20 | 36 | 0.045825 | 2022-01-19 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-566 "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ранет"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-566 "Ранет", 180 кВА на 250 кВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-566 "Ранет." Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 26.01.2022 год
356952 | 9 | 2022-01-15 | 10 | 15 | 0.013336 | 2022-01-15 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-280-Х5 "МТФ БОМ" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-280-Х5 "МТФ БОМ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.01.2022 год
356952 | 10 | 2022-01-17 | 20 | 44 | 0.02667 | 2022-01-17 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-134-Н4 "МТФ Сужа" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.01.2022 год
356950 | 17 | 2022-01-21 | 18 | 2 | 0.225 | 2022-01-21 | 18 | 17 | 3.4.9.1 Причина отключения ВЛ-6 кВ ф. С-3 от действия МТЗ в РУ-5, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании принадлежащим (ОАО "Селенгинский ЦКК"). Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ОАО "Селенгинский ЦКК" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2022 год
356950 | 18 | 2022-01-21 | 20 | 38 | 0.069701 | 2022-01-21 | 20 | 42 | 3.4.9.1 Причина отключения ВЛ-6 кВ ф. С-3 от действия МТЗ в РУ-5, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании принадлежащим (ОАО "Селенгинский ЦКК"). Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ОАО "Селенгинский ЦКК" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.01.2022 год
356950 | 19 | 2022-01-22 | 9 | 59 | 2.525 | 2022-01-22 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 49 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору фазы "В", с последующим падением на землю. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Таксимо-110, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 49 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, в результате механического износа вязки крепления провода к изолятору фазы "В", что привело к обрыву вязки с последующим падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену вязки провода на опоре № 49 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Носков А.В. 17.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Носков А.В. 28.02.2022 год
356950 | 20 | 2022-01-22 | 14 | 11 | 0.31734 | 2022-01-22 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явился схлест проводов в пролете опор № 67/20-67/21 ВЛ-10 кВ ф. К-5 из-за несвоевременного выявления разрегулировки проводов фазы "А" и "В". 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало межфазное замыкание фаз "А" и "В", возникшее в пролете опор № 67/20-67/21 ВЛ-10 кВ ф. К-5, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ К-5 "Енгорга", Пролет: Опора № 67/20 - Опора № 67/21 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №67/20-67/21 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса в пролетах опор №67/20-67/21 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 24.02.2022 год
356954 | 11 | 2022-01-22 | 8 | 12 | 0.662 | 2022-01-22 | 13 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения Р-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-377 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерская, ул. Сельхозная, д.12 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-377 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2022 год
356954 | 13 | 2022-01-23 | 1 | 24 | 0.020398 | 2022-01-23 | 1 | 41 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4 Т-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате наброса постороннего предмета на провода ВЛ (посторонним автомобилем оборван провод связи, заброшен на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 Т-6). | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с пролета опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Т-6 Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 Т-6 Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2022 год
356952 | 11 | 2022-01-21 | 12 | 33 | 0.049334 | 2022-01-21 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-8 на ПС 35/10 кВ «Гунда» от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание из-за разрушения предохранителей фаз "А", "В" ,"С" в отсеке РУ-10 кВ на ТП-189-Г8 "Амбулатория". Причиной разрушения высоковольтных предохранителей явилось межвитковое замыкание в баке силового трансформатора в результате перенапряжения при обрыве проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-189-Г8 сторонним автотранспортом. Причиной вывода в ремонт ТП-189-Г8 явилось междуфазное замыкание в баке силового трансформатора, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Г-8 на ПС 35/10 кВ «Гунда» от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание из-за разрушения предохранителей фаз "А", "В" ,"С" в отсеке РУ-10 кВ на ТП-189-Г8 "Амбулатория". Причиной вывода в ремонт ТП-189-Г8 явилось междуфазное замыкание в баке силового трансформатора, вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции, износ на ТП-189-Г8 Амбулатория, Трансформатор ТМ-40/10; Разрушение ПК-10 кВ на ТП-189-Г8 Амбулатория, Предохранитель ПКТ101-10-3,2-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить высоковольтные предохранители ПК-10 кВ на ТП-189-Г8 "Амбулатория". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить силовой трансформатор 1Т на ТП-189-Г8 "Амбулатория". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ревизию АВ-0,4 кВ на ТП-189-Г8 "Амбулатория". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.02.2022 год
356952 | 12 | 2022-01-18 | 10 | 18 | 0.1 | 2022-01-18 | 10 | 58 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" явилось неумышленное повреждение оборудования ТП (АВ-0,4-6), вследствие превышения нагрузок потребителями. 4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" явилось повреждение АВ-0,4-6, вследствие превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ, превышение нагрузок на TP010-0052208, ТП-408 БВС-9 "Дружба 2" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя ф-6 на ТП-408 Б-9 "Дружба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить текущий ремонт ТП-408 Б-9 "Дружба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 год
356952 | 13 | 2022-01-18 | 8 | 30 | 0.1 | 2022-01-18 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ГР-0,4 кВ ввода на ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка" явилось повреждение ТТ-400/5 по фазе"С", вследствие износа оборудования в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения ГР-0,4 кВ ввода на ТП-2 ЦВМ-2 "Ласточка" явилось повреждение ТТ-400/5 по фазе"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТТ, износ на ТП-2 ЦВМ-2 Ласточка, TP010-0052574 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ГР-0,4 ввода на ТП-2ЦВМ-2 "Ласточка" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ТТ-400/5 на ТП-2ЦВМ-2 "Ласточка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 год
356952 | 14 | 2022-01-20 | 11 | 17 | 1.7 | 2022-01-20 | 12 | 59 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 С-6 "ГПО" от действия МТЗ на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП-422-С6 "Аршанская", подключенной от опоры №28/1, вследствие попадания птицы в отсек РУ-10 кВ. 4.4 Причиной отключения В-10 С-6 "ГПО" от действия МТЗ на РП-10 кВ "Сотниково" явилось приближение птицы на недопустимое расстояние в отсеке РУ-10 кВ, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП-422-С6 "Аршанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ПР-10 кВ, воздействие птиц на ЭУ на ВЛ-10 кВ С-6 ГПО, VS010-0005361-505 / VS010-0005361-505-4500 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП-422-С6 "Аршанская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП-422-С6 "Аршанская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ПР-10 кВ на ТП-422-С6 "Аршанская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.01.2022 год
356954 | 14 | 2022-01-21 | 15 | 15 | 0.064 | 2022-01-21 | 16 | 51 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф.Б-4 действием МТЗ на ПС 110 кВ "Бичура" явилось м/у фазное замыкание на опоре №36/30, по причине наброса (проволока с грузом) посторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета на опоре №36/30 ВЛ 10кв ф.Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кв ф.Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.01.2022 год
356954 | 15 | 2022-01-22 | 0 | 40 | 0.0039984 | 2022-01-22 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье" явилось перекрытия фаз В и С в пролете опор №33-34 ветками ДКР, из-за несвоевременной обрезки крон деревьев. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-3 "Поселье" на ПС 35 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.П-3 "Поселье", вследствие перекрытия фаз В и С в пролете опор №33-34 через ДКР ВЛ 10 кВ ф.П-3 "Поселье" при порывах бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-10 кВ П-3 "Поселье", Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку ДКР в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ. ф.П-3 "Поселье" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ. ф.П-3 "Поселье" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 год
356952 | 15 | 2022-01-20 | 21 | 42 | 0.001666 | 2022-01-20 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Стекольщик"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-4 с 80 (А) на 125 (А) от ТП-1 РП-14 "Стекольщик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.02.2022 год
356952 | 16 | 2022-01-21 | 17 | 16 | 0.034416 | 2022-01-21 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. М-3 на ПС 110/10 кВ «Монгой» от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролетах опор №229-230, вследствие схлеста проводов из-за провиса провода ф."А". 4.2 Причиной отключения В-10 ф. М-3 на ПС 110/10 кВ «Монгой» от действия МТЗ явилось схлест проводов ф. «А» и «С» в пролетах опор №229-230 из-за механического износа провода ф."А", вследствие разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, разрегулировка на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино", Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 229-230 ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 01.02.2022 год
356952 | 18 | 2022-01-21 | 13 | 10 | 0.040266 | 2022-01-21 | 18 | 12 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-189-Г8 явилось междуфазное К.З. из-за обрыва фазных проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5, вследствие проезда негабаритного стороннего автотранспорта под проводами ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-189-Г8 явилось механическое воздействие стороннего крупногабаритного автотранспорта на провода ВЛ-0,4 кВ, вследствие чего произошел обрыв фазных проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв фазных проводов фаз «В» и «С», сторонние воздействия на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-189-Г8, Пролет: Оп№4ТП-189-Г8 - Оп№5ТП-189-Г8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж фазных провода фаз «В» и «С» в пролетах опор №4-5 Ф1 от ТП-189-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в отдел полиции для установления виновных лиц. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.01.2022 год
356952 | 19 | 2022-01-22 | 16 | 30 | 0.02 | 2022-01-22 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Стекольщик"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-4 с 80 (А) на 125 (А) от ТП-1 РП-14 "Стекольщик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.02.2022 год
356952 | 21 | 2022-01-22 | 20 | 42 | 0.003 | 2022-01-22 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителям (ДНТ "Ручеек"). ул. Центральная д. 30А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ручеек" ул. Центральная 30А, о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 04.02.2022 год
356954 | 16 | 2022-01-22 | 2 | 31 |  | 2022-01-22 | 2 | 31 | 3.4.13.3 Дефект изготовления изолятора марки ПСД-70Е поддерживающей гирлянды провода фазы «А» на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), заключающийся в снижении электрической прочности. 4.12 Нарушение изоляции провода фазы «А» на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), приведшее к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изготовления изолятора на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. мет.ПМ110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрушенного изолятора в гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре № 113 ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106) Ответственное лицо: Южные ЭС Бурятэнерго 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж гирлянды изоляторов фазы «А» с опоры №113 ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106) для детального осмотра и выявления дефектов остальных изоляторов. Ответственное лицо: Южные ЭС Бурятэнерго 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на ВЛ 110 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106): - измерение сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 112-114; - обследование с применением электронно-оптического прибора «Филин» состояния стеклянных изоляторов гирлянд на опорах №№ 70 – 120, по результатам измерений и обследования, при необходимости, разработать план устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Южные ЭС Бурятэнерго 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо на завод-изготовитель изолятора марки ПСД-70Е (АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод») о повреждении изолятора, произошедшем в течение менее гарантированного срока эксплуатации (менее 5 лет, установленного договором поставки от 22.08.2016 №02.0300.3331-16) и необходимости принятия мер по повышению качества изготовления изоляторов. Ответственное лицо: Южные ЭС Бурятэнерго 14.02.2022 год
356954 | 1 | 2022-01-01 | 0 | 50 | 0.0097515 | 2022-01-01 | 1 | 3 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-1-С-12 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Селендума, ул. Мельникова д. 91/2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-С-12 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.02.2022 год
356954 | 2 | 2022-01-01 | 1 | 0 | 0.00080663 | 2022-01-01 | 1 | 44 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-13-Бу-3 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара дома ул.Центральная 30 с.Ехэ-Цакир. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-Бу-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.01.2022 год
356954 | 3 | 2022-01-01 | 21 | 20 | 0.041668 | 2022-01-01 | 23 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-10-К-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6/3-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, в результате повреждения ж/б приставки опоры №6/4, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.01.2022 год
356954 | 4 | 2022-01-02 | 10 | 34 | 0.003 | 2022-01-02 | 10 | 40 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске между КРУН-10 кВ от ПС 110 кВ Бичура и опорой №1, из-за воздействия на электроустановку птиц. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Б-1 "Бичура" на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске между КРУН-10 кВ и опорой №1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура", из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Б-1 "Бичура", Пролет: КТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1 от ПС 110 кВ "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.01.2022 год
356950 | 1 | 2022-01-03 | 10 | 45 | 0.11 | 2022-01-03 | 10 | 51 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10-К8 8 Марта, произошел обрыв провода СИП-2 3*50+1*54,6 со следующим приближением и перекрытием проводов ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск в пролете опор № 29/5/3-29/5/4, что привело к отключению В-10 кВ ф. К-8 на ПС 110 кВ Кабанская. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-8 на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № №29/5/3-29/5/4 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск, вследствие схлеста проводов, в результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13-К8 8 марта с последующим обрывом провода СИП-2 3*50+1*54,6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ К-8 "Кабанск", Пролет: Опора № 29/5/3 - Опора № 29/5/4 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 29/5/3-29/5/4 ВЛ-10 кВ ф. К-8 Кабанск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-10-К8 8 Марта. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.01.2022 год
356950 | 2 | 2022-01-03 | 17 | 57 | 0.09435 | 2022-01-03 | 19 | 48 | 3.4.10 В результате попадания птицы (вороны) на траверсу опоры № 55/2 между фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино, произошло междуфазное перекрытие изоляции через тело птицы. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-7 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Романово, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 55/2, в результате перекрытия фаз "А" и "В" при попадании птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ-10 кВ Р-7 "Жилино", Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.01.2022 год
356950 | 3 | 2022-01-03 | 18 | 16 | 0.00833 | 2022-01-03 | 18 | 21 | 3.4.7.3 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12-Г1 Октябрьская, отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от от действия теплового расцепителя на ТП-12-Г1 Октябрьская, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-12-Г1 "Октябрьская", АЕ 2066 200А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-Г1 Октябрьская. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение работ по измерению сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12-Г1 Октябрьская. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 10.02.2022 год
356950 | 4 | 2022-01-03 | 19 | 20 | 0.082664 | 2022-01-03 | 20 | 22 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №15 стороннего автотранспорта, произошел излом опоры у основания с последующим её падением, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2-О1 Лесхоз. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-О1 Лесхоз, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие наезда на опору №15 стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-О1 "Лесхоз", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку деревянной приставки к опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О1 Лесхоз. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 31.01.2022 год
356950 | 5 | 2022-01-04 | 17 | 45 |  | 2022-01-04 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ кВ Янчукан, явился схлест проводов под воздействием порывов ветра из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода в пролете опор № 4-5. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-11 от действия ТО на ПС 220 кВ кВ Янчукан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Я-11 "Водозабор", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.02.2022 год
356950 | 6 | 2022-01-04 | 17 | 45 |  | 2022-01-04 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-8 от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало несвоевременное выявление разрегулировки шлейфов 10 кВ фаз "А", "В" на опоре №1 от муфты до линии. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-8 Поселок от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало междуфазное замыкание из-за схлеста шлейфов 10 кВ фаз "А", "В" на опоре №1, вследствие их разрегулировки, с последующим перекрытием и отгоранием проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ Я-8 "Поселок", S010-0007346 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт шлейфов фаз "А" и "В" от муфты до линии на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 12.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-8 Поселок. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.02.2022 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 156 | 2022-03-23 | 4 | 31 | 0.59165 | 2022-03-23 | 5 | 42 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.17 от РП-23 - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ в сетях ООО "Навигатор" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО Навигатор) о предоставлении причин аварийного отключения ф.17 от РП-23 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 год
356956 | 157 | 2022-03-23 | 11 | 40 | 0.086331 | 2022-03-23 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за загрязненности изоляции карболитовой планки рубильника, произошло замыкание на корпус, вследствие чего произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4-ф.8 250А от ТП-158. 4.13 На Р-0,4-ф.8 от ТП-158 произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" в результате замыкания на корпус из-за загрязненности изоляции карболитовой планки рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" ТП-158 на КЛ-0,4кВ Л-8 ТП -158, KN004-00035092 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" и "В" на Р-0,4-ф.8 250А ТП-158 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.8 от ТП-158. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 год
356956 | 158 | 2022-03-23 | 11 | 50 | 0.09975 | 2022-03-23 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за загрязненности изоляции карболитовой планки рубильника, произошло замыкание на корпус, вследствие чего произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 630А по фазе "А" и "В" Р-0,4-1Т ГР-Т от ТП-158. 4.13 Р-0,4-1Т ГР-Т от ТП-158 произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" и "В" в результате замыкания на корпус из-за загрязненности изоляции карболитовой планки рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" и "В" на ТП-158 на Система шин № 1, TP006-0009536-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" и "В" на Р-0,4-1Т 630А ГР-Т от ТП-158 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ТП-158. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 год
356956 | 159 | 2022-03-23 | 16 | 0 | 0.030002 | 2022-03-23 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 160А по фазе "С" на РПС-0,4-ф.3 от ТП-947. 4.10 На РПС-0,4-ф.3 от ТП-947 произошло перегорание ПН-2 160А по фазе "С" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за повреждения в сети жилого дома ул. Мерецкова 35(короткое замыкание в ПУ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 160А по фазе "С" на ТП-947 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-947, KN004-00034835 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на РПС-0,4-ф.3 250А ТП-947 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ф-3 от ТП-947 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.05.2022 год
356956 | 160 | 2022-03-24 | 19 | 58 | 1.6858 | 2022-03-24 | 21 | 57 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 РП-30 - междуфазное короткое замыкание КЛ-10кВ, вследствие порыва КЛ между опорой№2/11 и яч.№12 РП-30, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором "Doosah". Данная работа производилась ООО "Ростинвестстрой". 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 РП-30 - повреждение КЛ-10кВ между опорой№2/11 и яч.№12 РП-30, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась ООО "Ростинвестстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между опорой№2/11 и яч.№12 РП-30 на Ф 9 РП 30, VS010-0012269 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.9 от РП-30 между опорой№2/11 и яч.№12 РП-30 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.9 от РП-30 между опорой№2/11 и яч.№12 РП-30 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.05.2022 год
356956 | 161 | 2022-03-24 | 22 | 10 | 0.030002 | 2022-03-24 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "В" и "С на РПС-0,4-ф.2 от ТП-138. 4.13 На РПС-0,4-ф.2 от ТП-138 произошло перегорание ПН-2 400А по фазе "В" и "С" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за повреждения в сети жилого дома ул. Комсомольская 40(короткое замыкание в ПУ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 400А по фазе "В" и "С" на ТП-138 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 138, KN004-00034212 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "В" и "С" на РПС-0,4-ф.2 400А ТП-138 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ф-2 от ТП-138 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.05.2022 год
356956 | 162 | 2022-03-25 | 13 | 15 | 0.24001 | 2022-03-25 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.7 от ПС "Южная" - повреждение на ведомственной ВЛ-10кВ(обрыв провода в пролете опор №2-3 в сторону ТП-1297) в сетях ООО «Дорстройсервис». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Дорстройсервис».) о предоставлении причин аварийного отключения ф.7 от ПС "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 04.05.2022 год
356956 | 163 | 2022-03-26 | 21 | 52 | 0.03825 | 2022-03-26 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации обнаружено изменение механических свойств (истирание) вязки провода по фазе "В" на опоре №10/3 ВЛ-0.4кВ с последующим оперативным отключением Р-0,4-ф.4 400А от ТП-152. 4.13 Произвели оперативное отключение Р-0,4-ф.4 400А от ТП-152 в процессе эксплуатации обнаружено изменение механических свойств(истирание) вязки провода по фазе "В" марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.4 на опоре №10/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Истирание вязки провода по фазе "В" марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.4 на опор №10/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 152, VN004-00129017 | Техническое мероприятие 1 Перетянуть вязку провода по фазе "В" марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-152 на опоре №10/3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-152 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.05.2022 год
356956 | 164 | 2022-03-27 | 2 | 36 | 0.042398 | 2022-03-27 | 3 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4-ф2 200А от ТП-2055. - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "В" выход на ВЛ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4-ф2 200А от ТП-2055. - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "В" выход на ВЛ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2055 нитка "В" выход на ВЛ опору №1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2055, VN004-00129383 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2055 нитка "В" выход на ВЛ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.05.2022 год
356956 | 165 | 2022-03-28 | 5 | 28 | 0.02001 | 2022-03-28 | 5 | 32 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 от РП-9 - неисправность на ведомственной ТП-1576 в сетях ИП Волков А.Г. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Волков А.Г.) о предоставлении причин аварийного отключения ф.2 от РП-9 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.05.2022 год
356956 | 166 | 2022-03-28 | 6 | 40 | 0.064032 | 2022-03-28 | 8 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя по фазе "В" на Р-0,4-ф.4 250А от ТП-117. 4.3 Причина отключения Р-0,4-ф.4 250А от ТП-117 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на Р-0,4-ф.4 250А от ТП-117 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 117, VN004-00128756 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-4 от ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-4 от ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-117 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.05.2022 год
356956 | 167 | 2022-03-28 | 18 | 0 | 0.039165 | 2022-03-28 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перекрытием автоматического выключателя АВ-0,4-ф.5 250А от ТП-2131. 4.3 Причина отключения АВ-0,4-ф.5 250А от ТП-2131 - обнаружено перекрытие автоматического выключателя АВ-0,4-ф.5 250А , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие автоматического выключателя АВ-0,4-ф.5 250А от ТП-2131 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 2131, VN004-00128883 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый автоматический выключатель АВ-0,4-ф.5 250А от ТП-2131 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4-ф.5 250А от ТП-2131 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2131 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2022 год
356956 | 168 | 2022-03-29 | 21 | 6 | 0.032999 | 2022-03-29 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "С" на РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-442. 4.13 На РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-442 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "С" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "С" на РПС-0,4-ф.1 250А от ТП-442 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 442, VN004-00128473 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на РПС-0,4-ф.1 250А ТП-442 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на РПС-0,4-ф.1 250А ТП-442 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-442. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-442. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чи 07.05.2022 год
356956 | 169 | 2022-03-29 | 22 | 2 | 0.054264 | 2022-03-29 | 22 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 400А от ТП-621. 4.13 На Р-0,4-ф.1 400А от ТП-621 произошло перегорание ПН-2 400А по фазе "В" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 400А от ТП-621 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 442, VN004-00128473 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 400А от ТП-621 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на Р-0,4-ф.1 400А от ТП-621 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-621. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-621. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.05.2022 год
356956 | 170 | 2022-03-30 | 11 | 27 | 0.74997 | 2022-03-30 | 12 | 17 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС Южная - неисправность на ведомственной ТП-1061 в сетях ИП Мухин П.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Мухин П.В.) о предоставлении причин аварийного отключения ф.8 от ПС-"Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.05.2022 год
356956 | 171 | 2022-03-30 | 13 | 30 | 0.16449 | 2022-03-30 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 от ПС "Медведчиково" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-33, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.14 от ПС "Медведчиково" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-33, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-33 на КЛ-10 кВ Ф. 14 от ПС "Медведчеково", KS010-0005223 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.14 от ПС "Медведчиково" головной на РП-33. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.05.2022 год
356956 | 172 | 2022-03-31 | 9 | 29 | 0.245 | 2022-03-31 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.4 от РП-9 - неисправность на ведомственной ТП-2624 в сетях ИП Хомяков К.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Хомяков К.А.) о предоставлении причин аварийного отключения ф.4 от РП-9 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.05.2022 год
356956 | 173 | 2022-03-31 | 23 | 3 | 0.045636 | 2022-03-31 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности провода марки АС-50 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-606, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролёте опор № 3/1-3/2. 4.13 Причина отключения Р-0,4-ф.1 400А от ТП-606 - потеря механической прочности провода марки А-50 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-606 с последующим обрывом провода фазы "С" в пролёте опор № 3/1-3/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-606 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 606, VN004-00127803 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор 3/1-3/2 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-606 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-606 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.05.2022 год
356956 | 131 | 2022-03-08 | 11 | 50 | 0.015 | 2022-03-08 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС АРЗ - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-976, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС АРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-976, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-976 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС АРЗ, KS010-0005226 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС АРЗ головной на ТП-976. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.04.2022 год
356956 | 132 | 2022-03-08 | 12 | 11 | 0.72538 | 2022-03-08 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" - неисправность на ведомственной ТП-474 в сетях ИП "Иванова". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Иванова) о предоставлении причин аварийного отключения ф.5 ПС АРЗ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 133 | 2022-03-08 | 20 | 50 | 0.053163 | 2022-03-08 | 21 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения произошло отгорание шины в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению шины по фазе "В" ГР-Т от ТП-162. 4.13 В ТП-162 РУ-0,4кВ ГР-Т произошло отгорание шины по фазе "В" в результате короткого замыкания держателя шин и шпильки из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины по фазе "В" ТП-162 на Система шин № 1, TP006-0009585-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревшую шину по фазе "В" ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-162. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 134 | 2022-03-09 | 13 | 32 | 0.41414 | 2022-03-09 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №32 - 32/1. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 от ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №32 - 32/1, что привело к отключению ВМ-10-ф.8 ВЛ-10кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №32 - 32/1, что привело к отключению ВМ-10-ф.8 ПС БВС на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №32-32/1 ВЛ-10кВ ф.8 ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 135 | 2022-03-09 | 14 | 22 | 1.42 | 2022-03-09 | 15 | 22 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС фазы "А" и "В" в пролете опор №2/10/1 - 2/10/3. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 от ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №2/10/1 - 2/10/3, что привело к отключению ВМ-10-ф.9 ВЛ-10кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф. 9 от ПС БВС фазы "А" и "В" в пролете опор №2/10/1 - 2/10/3. на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, VS010-0012297 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №2/10/1 - 2/10/3 ВЛ-10кВ ф.9 ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 136 | 2022-03-09 | 20 | 35 | 0.072497 | 2022-03-09 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки провода ) по фазе "А" с последующим отключением автоматического выключателя №6 РПС-2Т 400А в РУ-0.4кВ от ТП-204. 4.13 Причина отключения РПС-2Т 400А в РУ-0,4кВ от ТП-204 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.6 с последующим обрывом провода(ослабление вязки провода ) по фазе "А" в пролете опор №1 и 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1 и 2 ВЛ-0.4кВ ф.6 от ТП-204 на ВЛ-0,4кВ ф.6от ТП-204, VN004-00129648 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролете опор 1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.6 от ТП-204 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.6 от ТП-204 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 137 | 2022-03-10 | 11 | 17 | 0.038135 | 2022-03-10 | 12 | 9 | 3.4.8.5 Причина отключения АВ-0.4кВ ф-1 ТП-590 - возгорание частного дома по адресу ул.Тулаева д.47 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании частного дома по ул.Тулаева д.47,346/1 ВЛ-0.4кВ ф-1 ТП-590. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.04.2022 год
356956 | 138 | 2022-03-10 | 16 | 49 | 0.043085 | 2022-03-10 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 от ТП 171 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября,15, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 от ТП 171 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября,15, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября,15 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 171, KN004-00034000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-6 от ТП 171 на жилой дом по ул. Проспект 50 лет Октября,15. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 139 | 2022-03-10 | 18 | 0 | 0.03825 | 2022-03-10 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "В" с последующим отключением автоматического выключателя №2 Р-250А в РУ-0.4кВ от ТП-407. 4.13 Причина отключения Р-250А АВ-0,4кВ №2 от ТП-407 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.2 с последующим отгоранием шлейфа по фазе "В" на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-407 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 407, VN004-00128445 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-407. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.04.2022 год
356956 | 140 | 2022-03-11 | 20 | 54 | 0.037585 | 2022-03-11 | 21 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки провода) по фазе "А" с последующим отключением автоматического выключателя №4 в РУ-0.4кВ от ТП-1112. 4.13 Причина отключения Р-250А АВ-0.4кВ ф.4 от ТП-1112 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-50(ослабление вязки провода ) на ВЛ-0,4кВ ф.4 с последующим обрыва провода по фазе "А" в пролете опор № 12 и №12/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 12 и №12/1 ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-1112 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1112, VN004-00128029 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №12 и 12/1 ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2022 год
356956 | 141 | 2022-03-13 | 14 | 33 | 0.083365 | 2022-03-13 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов вышел из строя КЛ-0,4кВ нитка "Б" на подземную автостоянку по ул. Проспект строителей д.78а с последующим перегоранием ПН-250А по фазе "В" и отключением Р-250А АВ-0,4кВ 1Т ф-22 от ТП-1190. 4.12 Причина отключения Р-250А АВ-0,4кВ 1Т ф-22 от ТП-1190 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "Б" на подземную автостоянку по ул. Проспект строителей д.78а, из-за несоблюдения НТД при укладки кабельной линии в траншее(ввод в эксплуатацию - 2012г) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ нитка "Б" на подземную автостоянку по ул. Проспект строителей д.78а на КЛ-0,4 кВ Л-22 от ТП-1190, KN004-00033261 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ нитка "Б" на подземную автостоянку по ул. Проспект строителей д.78а Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 по фазе "В" ф.22 от ТП-1190 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ТП-1190 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.04.2022 год
356956 | 142 | 2022-03-14 | 15 | 54 | 0.02295 | 2022-03-14 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения АВ-0.4кВ 100А №1 от ТП 975 - неисправность на ведомственной КЛ-6кВ по адресу ул. Покровская д.33а в сетях главного управления МЧС России по Республике Бурятия. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Главное Управления МЧС России по Республике Бурятия) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-975 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.04.2022 год
356956 | 143 | 2022-03-15 | 15 | 47 | 2.9325 | 2022-03-15 | 19 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло термическое повреждения шины в РУ-10кВ ТП-2018. 4.13 Причина отключения ВМ-10 ф-9 РП-30 – обнаружено термическое повреждения ошиновки РУ-10кВ на ТП-2018, вследствие ослабления контактных соединений с ВН ф.9. РП-30 и шины по фазе "С" из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждения ошиновки РУ-10кВ на ТП-2018 на Ф 9 РП 30, VS010-0012269 | Техническое мероприятие 1 Произвести подтяжку контактных соединений с ВН ф.9. РП-30 шины по фазе "С" в РУ-10кВ на ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.04.2022 год
356956 | 144 | 2022-03-16 | 0 | 22 | 0.0385 | 2022-03-16 | 1 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации оборудования вышел из строя КЛ-0,4кВ выход на опору №1 с последующим перегоранием ПН-250А по фазе "А" и отключением Р-250А АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-450. 4.12 Причина отключения Р-250А АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-450 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 с последующим перегоранием ПН-250А по фазе "А" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 450, VN004-00127285 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 450 выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-250А по фазе "А" в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-450. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.04.2022 год
356956 | 145 | 2022-03-17 | 2 | 32 | 0.44004 | 2022-03-17 | 2 | 54 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей двух фаз "В" и "С" на портале РУ-6кВ ТП-98 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего действием защит отключалась ВМ-6кВ ф-5 "Западная". 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная - междуфазное замыкание, возникшее на портале РУ-6кВ ТП-98, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами по фазе "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее на портале РУ-6кВ ТП-98 на ВЛ-6 кВ ф-5 "Западная", VS006-0004591 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф-5 "Западная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.04.2022 год
356956 | 146 | 2022-03-17 | 10 | 28 | 0.031466 | 2022-03-17 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации оборудования вышел из строя КЛ-0,4кВ выход на опору №1 с последующим отключением Р-250А-0,4кВ ф-2 от ТП-98. 4.12 Причина отключения Р-250А-0,4кВ ф-2 от ТП-98 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 98 Л - 2, VN004-00129043 | Техническое мероприятие 1 Заменить КЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-98 выход на опору №1 на СИП 4*70. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.04.2022 год
356956 | 147 | 2022-03-17 | 15 | 55 | 0.016148 | 2022-03-17 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-242 – неисправность трансформатора 400кВА, вследствие несвоевременного выявление дефекта (год выпуска силового трансформатора 1976г). 4.13 Причина отключения ТП-242 - произошло отгорания шпильки 6кВ выход с трансформатора, вследствие ослабления контактных соединений шпильки и шины по фазе "С", из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорания шпильки 6кВ выход с трансформатора на Силовой трансформатор №2, TP006-0009555-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТП-242 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.04.2022 год
356956 | 148 | 2022-03-17 | 19 | 44 | 1.365 | 2022-03-17 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 от ПС "ПТФ" - неисправность на ведомственной ТП-1114 в сетях ИП "Шукуров О.З." | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Шукуров) о предоставлении причин аварийного отключения ф.3 ПС ПТФ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.04.2022 год
356956 | 149 | 2022-03-18 | 16 | 15 | 0.050565 | 2022-03-18 | 17 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов, вышла из строя ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1020 из-за схлёста проводов ф.А и ф.С в пролетах опор №3-4, с последующим отключением АВ-250А-0,4кВ ф.1 от ТП-1020. 4.2 Причина отключения АВ-250А 0,4кВ №1 от ТП 1020 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода (ослабление вязки, схлест провода) марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.1 в пролете опор №3-4 с последующим перегоранием предохранителя по фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегоранием предохранителя по фазе "А" на ТП-1020 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1020, VN004-00127971 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1020. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-1020 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1020 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.04.2022 год
356956 | 150 | 2022-03-19 | 9 | 35 | 0.030002 | 2022-03-19 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2055, с последующим отключением АВ-0,4-2 200А ф.2 от ТП-2055. 4.2 Причина отключения АВ-0,4-2 200А ф.2 от ТП-2055 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода (ослабление вязки, схлёст проводов) марки АС-50 на ВЛ-0,4кВ ф.2 в пролете опор №2-3, с последующим перегоранием предохранителей по фазе "А" и "В" в РУ-0.4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" в РУ-0.4кВ на ТП-2055 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2055, VN004-00129383 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" и "В" на ТП-2055 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.04.2022 год
356956 | 151 | 2022-03-19 | 14 | 55 | 0.0425 | 2022-03-19 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием ПН-2 600А по фазе "А" Р-0,4-2Т 1000А ГР-Т от ТП-163. 4.3 Причина отключения Р-0,4-2Т 1000А ГР-Т от ТП-163 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 600А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ГР-2Т на ТП-163, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" ТП-163 на Система шин № 2, TP006-0009544-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4-2Т 1000А ГР-Т от ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.04.2022 год
356956 | 152 | 2022-03-20 | 12 | 52 | 0.81665 | 2022-03-20 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 ПС Западная - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 ПС Западная - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А" на КЛ-6кВ ф.8 ПС Западная, KS006-0004359 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.8 ПС Западная головной на РП-4 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 год
356956 | 153 | 2022-03-20 | 22 | 55 | 0.030668 | 2022-03-20 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки провода) по фазе "В" с последующим перегоранием предохранителя по фазе "В" в ТП-337 РПС-0,4-ф.4 400А. 4.13 Причина отключения РПС-0,4-4 400А ф-4 от ТП 337 - перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.4 с последующим обрывом провода(ослабление вязки провода) по фазе "С" в пролете опор №1 и 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 337, VN004-00128342 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор 1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 337 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" РПС-0,4-4 400А ф-4 от ТП 337 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 337 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 год
356956 | 154 | 2022-03-21 | 19 | 30 | 0.21 | 2022-03-21 | 19 | 42 | 3.4.9.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.1 от ПС "Теплоприбор" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ в сетях АО "Энерготехномаш" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО Энерготехномаш) о предоставлении причин аварийного отключения ф.1 от ПС Теплоприбор с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 год
356956 | 155 | 2022-03-22 | 15 | 57 | 0.013601 | 2022-03-22 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при однофазном коротком замыкании, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "В" на РПС-0,4-ф.4 от ТП-947. 4.13 На РПС-0,4-ф.4 от ТП-947 произошло перегорание ПН-2 250А по фазе "В" в результате однофазного короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 250А по фазе "В" на ТП-947 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-947, VN004-00127274 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на РПС-0,4-ф.4 250А ТП-947 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" на РПС-0,4-ф.4 250А ТП-947 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-947. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-947. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2022 год
356956 | 96 | 2022-02-16 | 11 | 9 | 0.016135 | 2022-02-16 | 11 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в АВ-0.4кВ ф-6 ТП-588. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ ф-6 ТП-588 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-588, VN004-00127305 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-6 от ТП-588 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-6 от ТП-588. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-588 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 год
356956 | 97 | 2022-02-16 | 21 | 23 | 0.10835 | 2022-02-16 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перегорание предохранителя ПК-10 на ТП-1043, в результате чего отключился В-10кВ ф.8 от РП-27 . 4.10 Причина отключения В-10кВ ф.8 от РП-27 - перегорания предохранителя ПК-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1043 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1043 на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27, VS010-0012327 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотра ВЛ-10кВ ф.8 от РП-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 год
356956 | 98 | 2022-02-16 | 22 | 0 | 0.052065 | 2022-02-16 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП 1080. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП 1080 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-1080. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1080, VN004-00128011 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "C" ТП-1080. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1080. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 год
356956 | 99 | 2022-02-16 | 22 | 54 | 0.041536 | 2022-02-16 | 23 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-1043. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-1043 - перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-1043. на Система шин 1, TP010-0071264-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 год
356956 | 100 | 2022-02-17 | 12 | 53 | 0.0374 | 2022-02-17 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-6 ТП-588. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-588 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-588. на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-588, VN004-00127305 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-588. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-588. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.03.2022 год
356956 | 101 | 2022-02-18 | 17 | 20 | 0.025997 | 2022-02-18 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в АВ-0.4кВ ф-2 ТП-643. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ ф-2 ТП-643 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" ТП-643 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, VN004-00128173 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-643 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-643 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2022 год
356956 | 102 | 2022-02-18 | 20 | 34 | 0.047532 | 2022-02-18 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т ТП-135. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т ТП-135 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-135. на Система шин № 1, TP006-0009610-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.03.2022 год
356956 | 103 | 2022-02-18 | 23 | 50 | 0.2205 | 2022-02-19 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1022 – неисправность трансформатора 250кВА, вследствие несвоевременного выявление дефекта (год выпуска силового трансформатора 1991г). 4.13 Причина отключения ТП-1022 - произошло перегорание ПК-10кВ фазе "В" и отгорания шины 0,4кВ выход с трансформатора, вследствие ослабления контактных соединений шпильки и шины по фазе "В", из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10кВ фазе "В" и отгорания шины 0,4кВ на ТП-1022 на Силовой трансформатор №2, TP010-0071251-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТП-1022 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший ПК-10 на ТП-1022 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2022 год
356956 | 104 | 2022-02-19 | 13 | 20 | 0.022097 | 2022-02-19 | 13 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 250 А по фазе "С" произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ ф-4 ТП-815. 4.13 Причина отключения АВ №4 ф-4 ТП-815 - перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на ТП-815 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815, VN004-00127877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 год
356956 | 105 | 2022-02-19 | 21 | 25 | 0.037914 | 2022-02-19 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением АВ-№2 в РУ-0.4кВ ф-2 ТП-1218. 4.3 Причина отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1218 предположительно при увеличении нагрузки сработала защита автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 год
356956 | 106 | 2022-02-19 | 22 | 40 | 0.032503 | 2022-02-19 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением АВ-№2 в РУ-0.4кВ ф-2 ТП-1203. 4.3 Причина отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1203 предположительно при увеличении нагрузки сработала защита автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.04.2022 год
356956 | 107 | 2022-02-20 | 13 | 13 | 0.080164 | 2022-02-20 | 14 | 27 | 3.4.7.3 В результате недостаточного контакта болтового соединения АВ №2 в РУ-0,4кВ ф-2 от ТП-1218, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление пружин силовых контактов, что привело к самопроизвольному отключению АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.04.2022 год
356956 | 108 | 2022-02-20 | 13 | 33 | 0.052485 | 2022-02-20 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при прохождением токов динамических нагрузок, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 250А по фазе "С" ф-1 от ТП-21. 4.13 В ТП-21 РУ-0,4кВ произошло перегорание ПН-2 по фазе "С" в результате короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 по фазе "С" ТП-21 на ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-21, VN004-00136850 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.04.2022 год
356956 | 109 | 2022-02-20 | 21 | 45 | 0.040837 | 2022-02-20 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате недостаточного контакта болтового соединения АВ №2 в РУ-0,4кВ ф-2 от ТП 1203, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление пружин силовых контактов, что привело к самопроизвольному отключению АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.04.2022 год
356956 | 110 | 2022-02-21 | 11 | 40 | 0.032666 | 2022-02-21 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов по фазе "В" и "С" в пролете опор № 4-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-424, что привело к схлесту между проводами. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-424 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" в РУ-0.4кВ ТП-424, вследствие изменение механических свойств (истирание) вязки провода фазы "В" в месте крепления к изолятору на опоре №5, с последующим схлестом между проводами фазы "В" и "С" в пролетах опор №4-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" в РУ-0.4кВ ТП-424 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 424, VN004-00127298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" в РУ-0.4кВ ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор 4-6 по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 424 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 от ТП 424. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.04.2022 год
356956 | 111 | 2022-02-21 | 22 | 2 | 0.061336 | 2022-02-21 | 22 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при прохождением токов динамических нагрузок, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "С" ГР-Т от ТП-2085. 4.13 В ТП-2085 РУ-0,4кВ ГР-Т произошло перегорание ПН-2 по фазе "С" в результате короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 по фазе "С"ТП-2085 на Система шин № 1, TP006-0009577-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-2085 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП-2085 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.04.2022 год
356956 | 112 | 2022-02-22 | 20 | 50 | 0 | 2022-02-22 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 от РП-4 - повреждение на ведомственной сети в сетях ООО "Форель". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Форель) о предоставлении причин аварийного отключения ф.3 РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.04.2022 год
356956 | 113 | 2022-02-23 | 20 | 53 | 0.20995 | 2022-02-23 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при прохождением токов динамических нагрузок, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "А" ГР-Т от ТП-861. 4.13 В ТП-861 РУ-0,4кВ ГР-Т произошло перегорание ПН-2 по фазе "А" в результате короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 по фазе "А"ТП-861 на Система шин 2, TP010-0071223-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ТП-861 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-861. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП-861 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2022 год
356956 | 114 | 2022-02-24 | 14 | 10 | 0.016665 | 2022-02-24 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-18 от ТП-424 - повреждение на ведомственной КЛ-0.4кВ в сетях ООО "Мастер Дом". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО Мастер Дом) о предоставлении причин аварийного отключения ф.18 ТП-424 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 год
356956 | 115 | 2022-02-24 | 20 | 40 | 0.030332 | 2022-02-24 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате превышение нагрузок, в связи с переходом потребителей на электроотопление, произошло перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" и "С" Р-0,4-ф.2 РУ-0.4кВ ТП 1020. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" и "С" Р-0,4-ф.2 ТП-1020 - превышение допустимых нагрузок потребителями, из-за перехода на электроотопление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" и "С" Р-0,4-ф.2 ТП-1020 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1020, VN004-00127970 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" и "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-1020 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-1020 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1020 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.04.2022 год
356956 | 116 | 2022-02-24 | 20 | 50 | 0.037 | 2022-02-24 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате превышение нагрузок, в связи с переходом потребителей на электроотопление, произошло отключение автоматического выключателя №2 Р-0,4 РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-393. 4.3 Причина отключение автоматического выключателя №2 Р-0,4кВ ф-2 от ТП-393 - превышение допустимых нагрузок потребителями, из-за перехода на электроотопление. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя №2Р-0,4кВ ф-2 от ТП-393 на ВЛ-0,4 Л-2 от ТП-393, VN004-00128423 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель №2 на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-393 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-393 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 год
356956 | 117 | 2022-02-26 | 10 | 4 | 0.0135 | 2022-02-26 | 10 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при прохождением токов динамических нагрузок, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "С"ф-6 от ТП-853. 4.13 В ТП-853 РУ-0,4кВ ф-6 произошло перегорание ПН-2 по фазе "С" в результате короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 по фазе "С" ТП-853 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-355, VN004-00128361 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-853 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-853. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП-853. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.04.2022 год
356956 | 118 | 2022-02-26 | 14 | 14 | 0.70835 | 2022-02-26 | 15 | 39 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 от ПС "Горсад" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-1531, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 от ПС "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-1531, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.3 от РП-4 головной на ТП-1531 на КЛ-6 кВ ф.4 от ПС Горсад, KS006-0004175 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.4 от ПС "Горсад" головной на ТП-1531. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 год
356956 | 119 | 2022-02-26 | 20 | 39 | 0.035999 | 2022-02-26 | 21 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и при прохождением токов динамических нагрузок, произошло перегорание предохранителя в РУ-0.4кВ, что привело к термическому повреждению держателя ПН-2 400А по фазе "В"ф-2 от ТП-355. 4.12 В ТП-355 РУ-0,4кВ ф-2 произошло перегорание ПН-2 по фазе "В" в результате короткого замыкания держателя ПН и предохранителя из-за ослабления контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 по фазе "В" ТП-355 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-355, VN004-00128361 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-355 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4кВ от ТП-355 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-355. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.04.2022 год
356956 | 120 | 2022-03-02 | 20 | 25 | 0.86336 | 2022-03-02 | 21 | 35 | 3.4.10 В результате короткого замыкания перекрытия кошкой между фазами "А" и "В" на ЛР-10 РТП-1341 произошло отключение ВМ-10 ф 16 от РП-21. 4.4 В результате междуфазного перекрытия кошкой токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 РТП-1341, что привело к отключению ВМ-10 ф.16 РП-21. При осмотре обнаружена кошка со следами термического воздействия на ЛР-10 РТП-1341 ВЛ-10кВ ф.16 от РП-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия кошкой токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 РТП-1341 ВЛ-10кВ ф.16 от РП-21 на ВЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-21, VS010-0012323 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-10 РТП-1341. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.16 от РП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.04.2022 год
356956 | 121 | 2022-03-02 | 20 | 55 | 0.26664 | 2022-03-02 | 21 | 15 | 3.4.9.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф-25 ПС "ЛВРЗ" - неселективное срабатывание релейной защиты с последующим отключением отходящего фидера 6кВ №25 ведомственной сети филиала «Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод» – АО «Желдорреммаш».. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (филиала «Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод» – АО «Желдорреммаш».) о предоставлении причин аварийного отключения ф.25 от ПС "ЛВРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.04.2022 год
356956 | 122 | 2022-03-02 | 21 | 30 | 0.56666 | 2022-03-03 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.18 от РП-23 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-30 и ТП-130, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.18 от РП-23 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-30 и ТП-130, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-30 и ТП-130 на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.18 от РП-23 между ТП-30 и ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.04.2022 год
356956 | 123 | 2022-03-02 | 22 | 23 | 0.13 | 2022-03-02 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от РП-8 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-127, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-127, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-127 на КЛ-6 Ф. 12 от РП - 8, KS006-0004341 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 от РП-8 головной ТП-127. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.04.2022 год
356956 | 124 | 2022-03-03 | 20 | 0 | 0.072751 | 2022-03-03 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "А" и "В" произошло отключение автоматического выключателя №2 Р-250А в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП 678. 4.13 Причина отключения Р-250А АВ-0,4кВ ф-2 от ТП 678 - перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А" и "В" ф.2 ТП-678 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 678, KN004-00032891 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" и "В" ТП-678. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-678. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.04.2022 год
356956 | 125 | 2022-03-04 | 7 | 0 | 0.011116 | 2022-03-04 | 7 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя №16 Р-250А в РУ-0.4кВ ф-16 от ТП-954. 4.13 Причина отключения Р-250А АВ-0,4кВ ф-16 от ТП-954. - перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" ф.16 от ТП-954 на ВЛ-0,4 кВ ф-16 от ТП-954, VN004-00138796 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ТП-954. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-954. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.04.2022 год
356956 | 126 | 2022-03-04 | 11 | 20 | 0.024 | 2022-03-04 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки провода) по фазе "В" с последующим отключением отключением автоматического выключателя №2 Р-250А в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-397. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ №2 от ТП-397 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.2 с последующим обрывом провода по фазе "В" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывом провода по фазе "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-397. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 397, VN004-00128426 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор 2-3 на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.04.2022 год
356956 | 127 | 2022-03-04 | 12 | 18 | 0.046998 | 2022-03-04 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки провода) по фазе "С" нулевого провода с последующим отключением автоматического выключателя №2 Р-250А в РУ-0.4кВ от ТП-480. 4.13 Причина отключения Р-250А АВ-0.4кВ №2 от ТП-480 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.2 с последующим обрывом провода(ослабление вязки провода ) по фазе "С" нулевого провода в пролете опор №1 и 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" нулевого провода ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-480 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 480, VN004-00128510 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" и нулевого провода в пролете опор 1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-480 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-480 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.04.2022 год
356956 | 128 | 2022-03-04 | 16 | 15 | 0.093324 | 2022-03-04 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф-14 ПС Южная - неисправность на ведомственной ТП в сетях АО "Горняк". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО Горняк) о предоставлении причин аварийного отключения ф.14 ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.04.2022 год
356956 | 129 | 2022-03-06 | 14 | 7 | 0.0572 | 2022-03-06 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло обрыв провода(ослабление вязки провода) по фазе "В" с последующим отключением автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-308. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ №3 от ТП 308 - в процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств провода марки СИП 4*70 на ВЛ-0,4кВ ф.3 с последующим обрывом провода(ослабление вязки провода) по фазе "В" в пролете опор №3 и 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывом провода по фазе "В" в пролете опор №3 и 4 ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-308 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 308, VN004-00128320 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор 3-4 на ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-308 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-308 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.04.2022 год
356956 | 130 | 2022-03-06 | 15 | 30 | 0.012351 | 2022-03-06 | 15 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло увеличении нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением АВ-№5 в РУ-0.4кВ ф-5 ТП-293. 4.3 Причина отключение АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-293 предположительно при увеличении нагрузки сработала защита автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-293 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 293, VN004-00128748 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ в РУ-0.4кВ ф-5 от ТП-293 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-5от ТП-293. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-293 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф-5 от ТП-293. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2022 год
356956 | 47 | 2022-01-24 | 6 | 4 | 0.56618 | 2022-01-24 | 7 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 от РП-36 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1296, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 от РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1296, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1296 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.17 от РП-36 головной на ТП-1296 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.03.2022 год
356956 | 48 | 2022-01-24 | 11 | 39 | 0.087465 | 2022-01-24 | 11 | 44 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Энергетик фазы "В" и "С" в пролете опор №103/22-103/23. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС Энергетик - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №103/22-103/23, что привело к отключению ВМ-10-ф.3 ВЛ-10кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Энергетик фазы "В" и "С" в пролете опор №103/22-103/23 на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Энергетик, VS010-0012316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №103/22-103/23 ВЛ-10кВ ф.3 ПС-Энергетик. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС-Энергетик. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2022 год
356956 | 49 | 2022-01-27 | 0 | 1 | 2.2868 | 2022-01-27 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10-2Т ПС Сосновая – несвоевременное выявление дефекта привода МВ. 3.4.7.3 Неисправность КЛ-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ «Сосновая» головной на ТП-1198 и КЛ-10кВ ф.20 ПС Сосновая участок между ТП-698 и ТП-1198, вследствие потери изоляционных свойств материала. 4.13 Причина отключения В-10-2Т ПС Сосновая – не срабатывание привода МВ из-за заклинивания вследствие несвоевременного выявление дефекта, повлёкшее за собой выход из строя обмотки электромагнита отключения (виткового замыкания). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность привода МВ на Система шин №2, PS035-001077-14-02 4.12 Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ «Сосновая» головной на ТП-1198 и КЛ-10кВ ф.20 ПС Сосновая участок между ТП-698 и ТП-1198, вследствие потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на Система шин №2, PS035-001077-14-02 | Техническое мероприятие 1 Провести текущий ремонт привода ВМ-10 фидера 20 на ПС 35/10 кВ «Сосновая». Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Мохов А.В. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену электромагнита отключения привода ВМ-10 фидера 20 на ПС 35/10 кВ «Сосновая». Ответственное лицо: Начальник службы подстанций Мохов А.В. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.20 ПС 35/10кВ «Сосновая» головной на ТП-1198 и КЛ-10кВ ф.20 ПС Сосновая участок между ТП-698 и ТП-1198 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график проверок аналогичных приводов МВ на всех ПС 35кВ ПО ГЭС на предмет наличия аналогичных неисправностей. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА Дорофеев А.В. 30.03.2022 год
356956 | 50 | 2022-01-25 | 11 | 55 | 0.070831 | 2022-01-25 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-913. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-913 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-630А по фазе "А" на ТП-913 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009442-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ГР-Т от ТП-913. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на ГР-Т от ТП-913. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-913. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.03.2022 год
356956 | 51 | 2022-01-26 | 11 | 15 | 0.44478 | 2022-01-26 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 ф.22 ПС АРЗ – несвоевременное выявление дефекта в РУ-0.4кВ ТП-392. 4.10 Причина отключения ВМ-10 ф.22 ПС АРЗ – перегорание предохранителей ПК-10 по фазе "В" и "С" на ТП-392 вследствие ослабления контактных соединений шины по фазе "А" из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-10 по фазе "В" и "С" на ТП-392 на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", VS010-0008997 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ по фазе "В" и "С" на ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить шину по фазе "А" на ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.03.2022 год
356956 | 52 | 2022-01-26 | 11 | 32 | 0.64893 | 2022-01-26 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств шины по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ ТП-392. 4.10 Причина отключения РУ-0.4кВ ТП-392 - обнаружено оплавление шины по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления болтового соединения шин, из-за несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление шины по фазе "А" на ТП-392 на Система шин 1, TP010-0070887-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить шину по фазе "А" на ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.03.2022 год
356956 | 53 | 2022-01-26 | 15 | 49 | 0.021185 | 2022-01-26 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-392. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-392 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП-392 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 392, VN004-00128420 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 04.03.2022 год
356956 | 54 | 2022-01-26 | 18 | 2 | 0.02585 | 2022-01-26 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-1009. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-1009 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП-1009 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1009, VN004-00127937 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-1009. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-1009. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1009 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 год
356956 | 55 | 2022-01-27 | 18 | 8 | 0.03 | 2022-01-27 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон - произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" на ТП-1039, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон - перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1039 вследствие превышения нагрузки из-за неселективной срабатывания защиты со стороны потребителей . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-1039 на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон, VS010-0012311 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10 по фазе "В" на ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 год
356956 | 56 | 2022-01-27 | 18 | 52 | 0.015202 | 2022-01-27 | 19 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП 1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.03.2022 год
356956 | 57 | 2022-01-28 | 12 | 40 | 1.2 | 2022-01-28 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6-2Т ПС "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ ф.19 ПС Центральная головной на РП-13, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6-2Т ПС "Центральная"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.19 ПС Центральная головной на РП-13, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.19 ПС Центральная головной на РП-13 на Система шин №2, PS035-001079-15-02 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.19 от ПС Центральная головной на РП-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.03.2022 год
356956 | 58 | 2022-01-28 | 14 | 43 | 0.092505 | 2022-01-28 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 ф.2 от ПС Таежная – несвоевременное выявление дефекта в РУ-0.4кВ ТП-1123. 4.13 Причина отключения ВМ-10 ф.2 от ПС Таежная – перекрытие на ТП-1123 автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 и шины по фазе "А" "В" "С" из-за ослабления контактных соединений АВ-0.4кВ, вследствие несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ТП-1123 автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС Таежная, VS010-0012315 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправные автоматические выключатели АВ-0.4кВ на ТП-1123 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправные шины по фазе "А" "В" "С" на ТП-1123 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС "Таежная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 год
356956 | 59 | 2022-01-28 | 15 | 18 | 0.1577 | 2022-01-28 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1123 – несвоевременное выявление дефекта в РУ-0.4кВ ТП-1123. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1123 – перекрытие автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 и шины по фазе "А" "В" "С" в РУ-0,4кВ из-за ослабления контактных соединений АВ-0.4кВ, вследствие несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 и шины по фазе "А" "В" "С" в РУ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1123, VN004-00128030 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправные автоматические выключатели АВ-0.4кВ на ТП-1123 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправные шины по фазе "А" "В" "С" на ТП-1123 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1123 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 год
356956 | 60 | 2022-01-28 | 21 | 43 | 0.014167 | 2022-01-28 | 23 | 8 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 от РП-12 - повреждение на ведомственной ТП-857 РУ-0.4кВ в сети филиала ПАО «ТГК-14»-«Улан-Удэнский энергетический комплекс». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО «ТГК-14»-«Улан-Удэнский энергетический комплекс») о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 год
356956 | 61 | 2022-01-30 | 17 | 55 | 0.050002 | 2022-01-30 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т ТП-450. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ГР-Т ТП-450 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" на Система шин 1, TP010-0070908-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-450. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-450. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-450 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.03.2022 год
356956 | 62 | 2022-01-31 | 19 | 2 | 0.50664 | 2022-01-31 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.22 РП-26 - повреждение на ведомственной ТП-1391 в сетях ООО "СмитИнвест". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "СмитИнвест") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 год
356956 | 63 | 2022-01-31 | 19 | 58 | 0.91827 | 2022-01-31 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от ПС "Медведчиково" - повреждение на ведомственной ТП-1391 в сетях ООО "СмитИнвест". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "СмитИнвест") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2022 год
356956 | 64 | 2022-02-01 | 7 | 10 | 0.07334 | 2022-02-01 | 7 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.3 от ПС "Шишковка" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-25, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.3 от ПС "Шишковка" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-25, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.3 ПС Шишковка головной на РП-25 на КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка до РП-25, KS010-0005148 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС Шишковка головной на РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.04.2022 год
356956 | 65 | 2022-02-01 | 11 | 58 | 0.83596 | 2022-02-01 | 12 | 42 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.5 от ПС "Бурятфермаш" - междуфазное короткое замыкание КЛ-10кВ ф.12 РП-30, вследствие порыва КЛ выход на ВЛ, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась организацией ООО "Росинвестстрой". 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.5 от ПС "Бурятфермаш" - повреждение КЛ-10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась организацией ООО "Росинвестстрой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 5, KS010-0005144 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.12 РП-30 выход на ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.03.2022 год
356956 | 66 | 2022-02-03 | 11 | 30 | 0.15334 | 2022-02-03 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов нагрев шины по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-434. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т ТП-434 - обнаружено нагрев шины по фазе "А" на ТП, из-за ослабления контактных соединений , вследствие несвоевременного выявление дефекта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шины по фазе "А" на ТП-434 на Система шин № 1, TP006-0010355-16-01 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакт шины по фазе "А" ТП-434. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-434. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.03.2022 год
356956 | 67 | 2022-02-03 | 19 | 5 | 0.88669 | 2022-02-03 | 20 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 от РП-17 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-684, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-684, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-684 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17, KS010-0005204 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.13 РП-17 головной на ТП-684. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.03.2022 год
356956 | 68 | 2022-02-03 | 21 | 5 | 0.17734 | 2022-02-03 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 от РП-17 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-741, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 от РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-741, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-741 на КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17, KS010-0005205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-17 головной на ТП-741. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.03.2022 год
356956 | 69 | 2022-02-03 | 21 | 35 | 1.4 | 2022-02-03 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 от ПС БВС - произошло перегорание ПК-10кВ фазе "В" и "С" в результате межфазного замыкания обмотки 1Т ТП-943 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1979г), скрытый внутренний дефект трансформатора. 4.2 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 от ПС БВС - неисправность трансформатора 400кВА ТП-943 произошло перегорание ПК-10кВ фазе "В" и "С", вследствие межфазного короткого замыкания обмотки внутри трансформатора из-за износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора 400кВА ТП-943 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, VS010-0012295 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 400кВа 1Т ТП-943 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-10кВ по фазе "В" "С" на ТП-943 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.03.2022 год
356956 | 70 | 2022-02-03 | 22 | 28 | 1.2833 | 2022-02-04 | 0 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф. 17 от РП-21 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-530 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 от РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-530 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-530 нитка "Б". на ВЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-21, VS010-0012324 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.17 от РП-21 головной на ТП-530 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.03.2022 год
356956 | 71 | 2022-02-04 | 2 | 48 | 1.7745 | 2022-02-04 | 4 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 от ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ опора №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 от ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ опора №1 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС выход на ВЛ опора №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.03.2022 год
356956 | 72 | 2022-02-04 | 22 | 44 | 0.014 | 2022-02-04 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП 129. 4.3 Причина отключения РУ-0.4кВ ф-3 от ТП 129 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 129, VN004-00128998 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-3 от ТП 129 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 от ТП 129. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-129 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.03.2022 год
356956 | 73 | 2022-02-05 | 1 | 50 | 0.15 | 2022-02-05 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 от РП-26 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1025, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 от РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1025, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1025 на КЛ-10кВ Ф.16 РП-26, KS010-0005274 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.16 РП-26 головной на ТП-1025. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.04.2022 год
356956 | 74 | 2022-02-06 | 19 | 40 | 0.252 | 2022-02-06 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 от ПС "Теплоприбор" - неисправность КЛ-6кВ между ПС "Горсад" и РП-6, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 от ПС "Теплоприбор" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ПС "Горсад" и РП-6, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ПС "Горсад" и РП-6. на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС Теплоприбор, KS006-0004281 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 от ПС Теплоприбор между ПС "Горсад" и РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.03.2022 год
356956 | 75 | 2022-02-06 | 22 | 5 | 0.084671 | 2022-02-06 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП 392. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 от ТП 392 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-392 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 392, VN004-00128420 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.03.2022 год
356956 | 76 | 2022-02-07 | 11 | 0 | 0.28503 | 2022-02-07 | 11 | 19 | 3.4.9.1 Причина отключения ВЛ-6кВ ф-3 ПС ПТФ - повреждение на ведомственной ТП-848 в сетях ООО "Оборонэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Оборонэнерго") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.03.2022 год
356956 | 77 | 2022-02-07 | 17 | 56 | 0.016501 | 2022-02-07 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП 1039. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 от ТП 1039 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.03.2022 год
356956 | 78 | 2022-02-08 | 10 | 57 | 0.035002 | 2022-02-08 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-32. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-32 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-32 на Система шин № 1, TP006-0009614-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 79 | 2022-02-08 | 16 | 20 | 0.019999 | 2022-02-08 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-7 от ТП-412. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-7 от ТП-412 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-412 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 412, KN004-00034658 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ТП-412. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-412. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 80 | 2022-02-08 | 20 | 34 | 0.035249 | 2022-02-08 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.2 ТП-1039. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 ТП-1039 - перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.03.2022 год
356956 | 81 | 2022-02-09 | 2 | 30 | 0.054 | 2022-02-09 | 3 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения шины по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т ТП-234. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т ТП-234 - отгорание шины по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений шины, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины по фазе "В" на ТП-234 на Система шин 1, TP010-0071018-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревшую шину по фазе "В" ТП-234. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-234. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 82 | 2022-02-09 | 11 | 26 | 0.0186 | 2022-02-09 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.4 ТП-446. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-446 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-446 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 446, VN004-00128477 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 83 | 2022-02-10 | 10 | 45 | 0.52998 | 2022-02-10 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 от РП-26 - повреждение на ведомственной КЛ-10кВ между ТП-892 и ТП-1251 в сетях ИП "Посаженников". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.03.2022 год
356956 | 84 | 2022-02-10 | 12 | 20 | 1.2 | 2022-02-10 | 12 | 50 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от ПС ЛВРЗ - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ головной на РП-23, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором "Хитачи" г/н 8073. Данная работа производилась ООО "Авангард". 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от ПС ЛВРЗ - повреждение КЛ-6кВ головной на РП-23, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ головной на РП-23 на КЛ-6 Ф.12 от ПС ЛВРЗ, KS006-0004333 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 ф.12 от ПС ЛВРЗ головной РП-23 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 ф.12 от ПС ЛВРЗ головной РП-23 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 85 | 2022-02-10 | 12 | 39 | 0.039 | 2022-02-10 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта рубильника произошло термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ ТП-1039. 4.10 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.-3 ПС "Полигон" - обнаружено термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ на ТП-1039,из-за превышение допустимых токовых нагрузок со стороны потребителей, вследствие неселективной работы защиты произошло отключение ВМ-ф.3 ПС "Полигон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ на ТП-1039 на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон, VS010-0012311 | Техническое мероприятие 1 Требуется замена вводного рубильника 0,4кВ на ТП-1039. Ограничение мощности потребления электроэнергии со стороны потребителей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организация осмотра оборудования на аналогичные неисправности ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Полигон. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 18.03.2022 год
356956 | 86 | 2022-02-10 | 13 | 56 | 0.22367 | 2022-02-10 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т ТП-1039. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т ТП-1039 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-1039 на Система шин 1, TP010-0071262-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 18.03.2022 год
356956 | 87 | 2022-02-10 | 15 | 9 | 0.086 | 2022-02-10 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 от ПС-БВС - повреждение на ведомственной ТП-941 в сетях ГК "Титан". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ГК "Титан") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС-БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 88 | 2022-02-10 | 19 | 40 | 0.022002 | 2022-02-10 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т ТП-163. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т ТП-163. - перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-163 на Система шин 1, TP010-0071004-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 89 | 2022-02-10 | 20 | 35 | 0.052088 | 2022-02-10 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-938. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП-938 - перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-938 на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-938, VN004-00128527 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ТП-938. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-938. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.03.2022 год
356956 | 90 | 2022-02-11 | 13 | 1 | 0.04688 | 2022-02-11 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-1160. 4.3 Причина отключения РУ-0.4кВ Р-Т от ТП-1160 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на Система шин 1, TP010-0071303-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т от ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т от ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.03.2022 год
356956 | 91 | 2022-02-11 | 16 | 7 | 0.014885 | 2022-02-11 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-525. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП-525 - перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-525. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-525, VN004-00127735 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" ТП-525. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-525. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.03.2022 год
356956 | 92 | 2022-02-12 | 15 | 55 | 0.11183 | 2022-02-12 | 17 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП 1039. 4.3 Причина отключения РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВф.2 от ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2022 год
356956 | 93 | 2022-02-13 | 18 | 30 | 0.099996 | 2022-02-13 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-705. 4.3 Причина отключения РУ-0.4кВ Р-Т от ТП-705 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на Система шин № 1, TP006-0010020-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ГР-Т от ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т от ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2022 год
356956 | 94 | 2022-02-13 | 22 | 43 | 0.0552 | 2022-02-13 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов термического повреждения держателя ПН-2 по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-102. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-102 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-102. на Система шин № 1, TP006-0009541-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" ТП-102. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т от ТП-102. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-102 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.03.2022 год
356956 | 95 | 2022-02-14 | 20 | 10 | 0.16316 | 2022-02-14 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в АВ-0.4кВ ф-8 от ТП-135. 4.3 Причина отключения АВ-0.4кВ ф-8 от ТП-135 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-8 от ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-8 от ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.03.2022 год
356956 | 12 | 2022-01-04 | 20 | 30 | 0.064998 | 2022-01-04 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 731, VN004-00128189 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 13 | 2022-01-04 | 20 | 50 | 0.112 | 2022-01-04 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ от ТП-422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-422 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ ТП-422, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ от ТП-422 на Система шин 1, TP010-0070901-16-01 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Cоветского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-1 на Руб-0.4кВ ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Cоветского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Cоветского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.02.2022 год
356956 | 14 | 2022-01-04 | 23 | 30 | 0.046665 | 2022-01-05 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ ф.1 от ТП-1231. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-1231 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ ТП-1231, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ от ТП-1231 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1231, VN004-00128141 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-1231. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1231 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 15 | 2022-01-04 | 23 | 40 | 0.10384 | 2022-01-05 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 16 | 2022-01-05 | 8 | 45 | 0.0539 | 2022-01-05 | 9 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 731, VN004-00128189 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 17 | 2022-01-05 | 14 | 27 | 0.078 | 2022-01-05 | 15 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ от ТП-731. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-400А по фазе "С" на ТП-731 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009728-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 18 | 2022-01-05 | 22 | 32 | 0.054886 | 2022-01-05 | 23 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1044. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1044 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-1 от ТП 1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 19 | 2022-01-06 | 12 | 26 | 0.092 | 2022-01-06 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-1013. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-1013- обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №2 в РУ-0.4кВ, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Автоматический выключатель №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1013 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1013, VN004-00127948 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год Октябрьский РЭС 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год Октябрьский РЭС 14.02.2022 год
356956 | 20 | 2022-01-06 | 12 | 59 | 0.18 | 2022-01-06 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" и "Б" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-1029. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-1029 - обнаружено перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" и "Б", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" и "В" в РУ-0,4кВ ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1029, VN004-00127973 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" и "В" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 21 | 2022-01-06 | 15 | 54 | 0.153 | 2022-01-06 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП 1007. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 от ТП-1007 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-1007 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1007, VN004-00127928 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-1007. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-1007. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1007 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 22 | 2022-01-07 | 22 | 30 | 0.073669 | 2022-01-07 | 23 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-1168. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-1168 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ ТП-1168, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.02.2022 год
356956 | 23 | 2022-01-08 | 16 | 55 | 0.14166 | 2022-01-08 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ от ТП-706. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-705 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-705 на Система шин № 1, TP006-0010020-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2022 год
356956 | 24 | 2022-01-09 | 11 | 50 | 0.057336 | 2022-01-09 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-357. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-357 - обнаружен обрыв провода по фазе "В" ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1 и 2, из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1 и 2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-357, VN004-00128363 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1 и 2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 18.02.2022 год
356956 | 25 | 2022-01-09 | 17 | 51 | 0.04005 | 2022-01-09 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ от ТП-1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф.2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.02.2022 год
356956 | 26 | 2022-01-09 | 21 | 55 | 0.11666 | 2022-01-09 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ от ТП-2002. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-2002 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-630А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-2002 на Система шин 1, TP010-0072864-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2002 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2022 год
356956 | 27 | 2022-01-10 | 11 | 11 | 0.39 | 2022-01-10 | 13 | 8 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 от РП-15 - повреждение на ведомственной ТП--321 в сетях ООО "База БКС". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "База БКС") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.02.2022 год
356956 | 28 | 2022-01-11 | 20 | 59 | 0.087514 | 2022-01-11 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 год
356956 | 29 | 2022-01-10 | 21 | 0 | 0.0058661 | 2022-01-10 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-5 от ТП-1046. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-1046 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-1046 на КЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1046, KN004-00033226 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-5 ТП-1046. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-5 ТП-1046. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1046 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2022 год
356956 | 30 | 2022-01-11 | 1 | 47 | 0.0606 | 2022-01-11 | 2 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "А" и "Б" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-146. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-146 - обнаружено перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "А" и "Б", из-за короткого замыкания на выносном щите уличного освещения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "А" и "В" в РУ-0,4кВ ТП-146 на Система шин № 1, TP006-0009350-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" и "В" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.02.2022 год
356956 | 31 | 2022-01-11 | 14 | 23 | 0.2925 | 2022-01-11 | 16 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.13 от РП-9 - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ между ТП-148 и ТП-96/1, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась неизвестными лицами. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.13 от РП-9 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-148 и ТП-96/1, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ. Данная работа производилась неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-148 и ТП-96/1 на ф.13 от РП 9 до ТП-96/1, KS006-0004324 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.13 РП-9 междуТП-148 и ТП-96/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.13 РП-9 междуТП-148 и ТП-96/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.02.2022 год
356956 | 32 | 2022-01-13 | 13 | 41 | 0.019135 | 2022-01-13 | 14 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 год
356956 | 33 | 2022-01-13 | 16 | 0 | 0.15 | 2022-01-13 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта рубильника произошло термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ ТП-705. 4.10 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.-5 ПС "ПТФ" - обнаружено термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ на ТП-705,из-за превышение допустимых токовых нагрузок со стороны потребителей, вследствие неселективной работы защиты произошло отключение ВМ-ф.5 ПС ПТФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ на ТП-705 на ВЛ-6кВ Ф-5 ПС ПТФ, VS006-0003530 | Техническое мероприятие 1 Требуется замена вводного рубильника 0,4кВ на ТП-705. Ограничение мощности потребления электроэнергии со стороны потребителей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организация осмотра оборудования на аналогичные неисправности ВЛ-10кв ф.5 от ПС ПТФ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.02.2022 год
356956 | 34 | 2022-01-14 | 23 | 21 | 0.028469 | 2022-01-14 | 23 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-446. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-446 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-446 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 446, VN004-00128476 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-446 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.02.2022 год
356956 | 35 | 2022-01-15 | 0 | 54 | 1.1192 | 2022-01-15 | 2 | 13 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС "БМДК" - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-590, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС "БМДК" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-590, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-590 на Вл-10Кв. Ф.6 ПС БМДК, VS010-0012266 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 от ПС "БМДК" ввод в ТП-590 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2022 год
356956 | 36 | 2022-01-15 | 15 | 10 | 0.16774 | 2022-01-15 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1203. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-1203 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ТП-1203, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1203, VN004-00128108 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2022 год
356956 | 37 | 2022-01-16 | 13 | 5 | 0.035 | 2022-01-16 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1029. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1029 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2022 год
356956 | 38 | 2022-01-16 | 17 | 37 | 0.035 | 2022-01-16 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.103 от ПС КТП-1 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-246, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.103 ПС КТП-1 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-246, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-246 на КЛ-10 Ф.103 от ПС КТП-1, KS010-0005142 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.103 от ПС КТП-1 головной на ТП-246 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.02.2022 год
356956 | 39 | 2022-01-17 | 13 | 58 | 0.0301 | 2022-01-17 | 14 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-26. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-26 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-630А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-26 на Система шин 1, TP010-0071012-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-26 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.02.2022 год
356956 | 40 | 2022-01-18 | 12 | 1 | 0.044338 | 2022-01-18 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-567. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-567. - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-567 на Система шин № 1, TP006-0009690-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-567. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-567. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-567 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 год
356956 | 41 | 2022-01-18 | 20 | 53 | 0.036248 | 2022-01-18 | 21 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-705 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ТП-705, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 год
356956 | 42 | 2022-01-18 | 22 | 17 | 0.02295 | 2022-01-18 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1203. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 ТП-1203 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ТП-1203, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1203, VN004-00128108 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ТП-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.02.2022 год
356956 | 43 | 2022-01-18 | 23 | 58 | 0.027502 | 2022-01-19 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-705 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ТП-705, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 год
356956 | 44 | 2022-01-20 | 11 | 20 | 0.0375 | 2022-01-20 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-1157. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-1157 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-1157 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1157, VN004-00129925 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-1157. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-1157. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 год
356956 | 45 | 2022-01-20 | 14 | 10 | 0.031253 | 2022-01-20 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-576. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ от ТП-567. - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ТП-567, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-567 на Система шин № 2, TP006-0009699-16-02 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-567. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ТП-567. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-567 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2022 год
356956 | 46 | 2022-01-22 | 20 | 25 | 0.040603 | 2022-01-22 | 20 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-2022. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-2022 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-2022 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022, VN004-00128960 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2022 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.03.2022 год
356956 | 1 | 2022-01-01 | 1 | 40 | 0.064998 | 2022-01-01 | 2 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-2022. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-2022 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-2022 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022, VN004-00128960 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2022 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2022 год
356956 | 2 | 2022-01-01 | 1 | 45 | 0.073664 | 2022-01-01 | 2 | 50 | 3.4.7.3 ВВ результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-1203. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-1203 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ТП-1203, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1203, VN004-00128108 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 год
356956 | 3 | 2022-01-01 | 20 | 42 | 1.365 | 2022-01-01 | 22 | 39 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.20 ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-882 и ТП-1190, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.20 ПС "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-882 и ТП-1190, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-882 и ТП-1190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-882 и ТП-1190. на КЛ-10 кВ Ф.20 от ПС Сосновая, KS010-0005174 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.20 от ПС Сосновая между ТП-882 и ТП-1190. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.03.2022 год
356956 | 4 | 2022-01-01 | 23 | 1 | 1.04 | 2022-01-02 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.28 ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-720 и ТП-1260, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.28 ПС "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-720 и ТП-1260, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-720 и ТП-1260. на КЛ-10 кВ Ф.28 от ПС Сосновая, KS010-0005220 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.28 от ПС Сосновая между ТП-720 и ТП-1260. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 год
356956 | 5 | 2022-01-02 | 9 | 43 | 0.10448 | 2022-01-02 | 9 | 54 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 от РП-ВБ - межфазное замыкание между опорой №5/24 ВЛ-10кВ и ТП-22, вследствие перекрытия птицы(голубь) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 от РП-ВБ - междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточной деревянной опоры с ж/б приставкой №5/24 ВЛ-10кВ и ТП-22, вследствие перекрытия птицы(ворона) между ВЛ фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточной деревянной опоры с ж/б приставкой №5/24 ВЛ-10кВ и ТП-22 ф.5 от РП-ВБ на Ф 5 РП ВБ, VS010-0012277 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.02.2022 год
356956 | 6 | 2022-01-02 | 17 | 1 | 0.025131 | 2022-01-02 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-706. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-706 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-706 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-706, VN004-00130113 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-706. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-706. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-706 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 год
356956 | 7 | 2022-01-02 | 21 | 43 | 0.086 | 2022-01-02 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-731. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ АВ-2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "А" на ТП-731 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ф-2 от ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на ф-2 от ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2022 год
356956 | 8 | 2022-01-04 | 2 | 24 | 2.109 | 2022-01-04 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "БФМ" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-30, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "БФМ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-30, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-30. на КЛ от ПС "БФМ" до РП-30 ф. 5, KS010-0005144 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 от ПС "БФМ" головной на РП-30 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.02.2022 год
356956 | 9 | 2022-01-04 | 12 | 6 | 0.03733 | 2022-01-04 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ от ТП-422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-422 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ ТП-422, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ от ТП-422 на Система шин 1, TP010-0070901-16-01 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Cоветского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-1 на Руб-0.4кВ ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Cоветского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Cоветского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.02.2022 год
356956 | 10 | 2022-01-04 | 14 | 21 | 0.034798 | 2022-01-04 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-886. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-886 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-886 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 886, VN004-00127910 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-886 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год
356956 | 11 | 2022-01-04 | 15 | 19 | 0.1118 | 2022-01-04 | 16 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.02.2022 год