## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362351 | 46 | 2022-03-23 | 1 | 19 | 0.010001 | 2022-03-23 | 1 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -80, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-80, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-80. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.03.2022 год
362354 | 28 | 2022-03-24 | 14 | 53 | 0.0117 | 2022-03-24 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ОТ КТП 22421ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.04.2022 год
362351 | 47 | 2022-03-26 | 16 | 5 | 0.0009167 | 2022-03-26 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757а, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-757А, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757а, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.03.2022 год
362351 | 48 | 2022-03-27 | 15 | 15 | 0.013334 | 2022-03-27 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -272, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-272, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-272. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.03.2022 год
362351 | 49 | 2022-03-25 | 15 | 37 | 0.0105 | 2022-03-25 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -11, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-11. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 28.03.2022 год
362351 | 50 | 2022-03-25 | 15 | 18 | 0.011499 | 2022-03-25 | 15 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -1, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ДАВЕНДА Ф.1 от ТП-№1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-1 Давенда. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 25.03.2022 год
362354 | 29 | 2022-03-26 | 15 | 50 | 0.049502 | 2022-03-26 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 12 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 27 - Опора №28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 27.04.2022 год
362354 | 30 | 2022-03-26 | 22 | 15 | 0.236 | 2022-03-27 | 0 | 13 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1971 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1971 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-74 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 16.04.2022 год
362354 | 31 | 2022-03-28 | 18 | 40 | 0.045 | 2022-03-28 | 19 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22060 ф.3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.04.2022 год
362351 | 51 | 2022-03-28 | 15 | 10 | 0.018999 | 2022-03-28 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ДАВЕНДА Ф.1 от ТП-№2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 28.03.2022 год
362353 | 53 | 2022-03-23 | 20 | 35 | 0.21867 | 2022-03-23 | 21 | 57 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.04.2022 год
362353 | 54 | 2022-03-25 | 6 | 44 |  | 2022-03-25 | 6 | 44 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «А» на промежуточной металлической опоре №146 со следами прохождения электрической дуги от траверсы к первому от провода изолятору (без разрушения изоляции). Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги от траверсы к проводу по изоляции (без разрушения), фазы "А" на промежуточной металлической опоре №146, перекрытие произошло по птичьему помету о чем свидетельствуют фото в приложении 5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка при воздействии птиц на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95), VL110-001190 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр участка опор №119-176 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птицезащитного устройства антиприсадочного типа) на опору №146 ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95), ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку плана мероприятий по защите от воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка - Бутунтай (ВЛ-110-95) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2022 год
362351 | 52 | 2022-03-28 | 20 | 15 | 0.000715 | 2022-03-28 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-723, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-723 с.Новоильинск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-723, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.03.2022 год
362352 | 34 | 2022-03-23 | 4 | 15 | 0.15 | 2022-03-23 | 5 | 15 | 3.4.7.3 Причиной переграния предохранителя на руб-0,4 ф. 1 на ТП-51 послужило ослабление втычного контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.13 Причиной нарушения послужило перегорание предохранителя на руб-0,4 кВ ф. 1 на ТП-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-51, KN004-00002449 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-51. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.04.2022 год
362352 | 35 | 2022-03-24 | 20 | 30 | 0.026834 | 2022-03-24 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 77 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате повреждения изолятора на опоре № 77 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Военхоз, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 77 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 год
362352 | 36 | 2022-03-24 | 20 | 56 | 0.01742 | 2022-03-24 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23013 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23013. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 год
362353 | 55 | 2022-03-26 | 16 | 15 |  | 2022-03-26 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0415, при этом произошло межфазное дуговое повреждение АВ-0,4 ф.2 марки ВА-57-Ф35-34 120А по причине загрязнения клемм АВ и отсутствие защитной крышки. 4.10 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0415, при этом произошло межфазное дуговое повреждение АВ-0,4 ф.2 марки ВА-57-Ф35-34 120А по причине загрязнения клемм АВ и отсутствие защитной крышки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0415, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ-0,4 ф.2 в ТП-6/0,4кВ №0415 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.05.2022 год
362352 | 37 | 2022-03-26 | 17 | 55 |  | 2022-03-26 | 17 | 55 | 3.4.7.1 Причиной нарушения передачи ТС с ПС 110 кВ Вторая послужило окисление контактов патчкорда витой пары UTP, которая соединяла контроллер телемеханики S-400 с каналообразующим оборудованием в результате неудовлетворительного технического обслуживания оборудования. 4.13 Причиной нарушения передачи ТС с ПС 110 кВ Вторая послужило окисление контактов патчкорда витой пары UTP, которая соединяла контроллер телемеханики S-400 с каналообразующим оборудованием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение передачи ТС на ПС 110 кВ Вторая, КП Siemens S7-400 | Организационное мероприятие 1 На ПС 110 кВ Вторая выполнить переобжимку кабеля UTP новыми патчкордами, проверить тестером целостность витой пары, в случае обнаружения неисправности произвести замену витой пары от шкафа ТМ до шкафа ССПИ. Ответственное лицо: Гаврик А.В. 20.05.2022 год
362352 | 38 | 2022-03-28 | 17 | 0 | 0.007497 | 2022-03-28 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2009 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24201 ф.1, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.04.2022 год
362352 | 39 | 2022-03-28 | 19 | 6 | 0.02325 | 2022-03-28 | 20 | 39 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24007, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.04.2022 год
362352 | 40 | 2022-03-29 | 14 | 23 |  | 2022-03-29 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ 35 кВ Третья - Верх-Чита (ВЛ-35-115) послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ 35 кВ Третья - Верх-Чита (ВЛ-35-115). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-115 Третья-Верх-Чита, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 46-49 ВЛ 35 кВ Третья - Верх-Чита (ВЛ-35-115). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Третья - Верх-Чита (ВЛ-35-115). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.04.2022 год
362353 | 56 | 2022-03-27 | 18 | 1 | 0.0104 | 2022-03-27 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №14114, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1968 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №14114, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1968 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-14114, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.05.2022 год
362357 | 24 | 2022-03-31 | 17 | 40 | 0.00375 | 2022-03-31 | 17 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Шилкинская от ТП-76 послужило перегорание предохранителей из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Шилкинская от ТП-76 послужило перегорание предохранителей из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Шилкинская от ТП-76 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф №2. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-76, ВЛ-0,4 кВ ф №2. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.04.2022 год
362353 | 57 | 2022-03-28 | 19 | 30 | 0.04025 | 2022-03-28 | 20 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6131, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6131, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6131, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4АК | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 06.05.2022 год
362353 | 58 | 2022-03-29 | 13 | 0 | 0.014167 | 2022-03-29 | 14 | 25 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействии на провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218 проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс в пролете опор №7-8 ТП-10/0,4кВ №19218 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 07.05.2022 год
362353 | 59 | 2022-03-29 | 19 | 5 | 0.009 | 2022-03-29 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1377, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1377, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1377, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 07.05.2022 год
362353 | 60 | 2022-03-29 | 19 | 35 |  | 2022-03-29 | 19 | 35 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.11 СХТ в следствии воздействия проволочного наброса на провода фаз "А", "С" в пролете опор №67-68. Проволочный наброс на проводе фазы "А" следы короткого замыкания на проводе фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 СХТ Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10-ф.11 СХТ. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.05.2022 год
362350 | 19 | 2022-03-09 | 16 | 10 | 0.030506 | 2022-03-09 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 отТП-10/0,4 кВ №608 Клубная, схлест проводов в пролете опор № 12-13 , вследствие разрегулировки стрелы провеcа. 4.12 Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф. № 2 от ТП 608 Клубная произошло по причине схлеста провода в пролете опор № 12-13, в следствии воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-608 Клубная, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4кВ от ТП-608 Клубная Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-608 Клубная Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 11.04.2022 год
362351 | 33 | 2022-03-10 | 10 | 27 | 0.049397 | 2022-03-10 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 27-28 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-445, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-445 Рабочая, Шилкинск, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-445 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.03.2022 год
362352 | 29 | 2022-03-09 | 14 | 30 | 0.0017532 | 2022-03-09 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП23366 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23366. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23366 ЛЕСНАЯ ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23366. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 год
362351 | 34 | 2022-03-10 | 14 | 3 | 0.03015 | 2022-03-10 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 14-15 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-447, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-447 с.Зюльзя,Набережн, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-447 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.03.2022 год
362350 | 20 | 2022-03-09 | 17 | 10 | 0.123 | 2022-03-09 | 19 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110/10 Даурия явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 185-186, из-за обрыва вязки провода на опоре №186, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110/10 Даурия, стало изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к обрыву вязки провода на опоре №186, что вызвало схлест проводов в пролете опор №185-№186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку и закрепление провода на опоре №186 ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 17.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 10.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 8 Красный Великан разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 17.04.2022 год
362352 | 30 | 2022-03-09 | 15 | 0 | 0.0085007 | 2022-03-09 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ от ТП-23012 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ от ТП-23012. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23012 ЗЕРНТОК, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-23012. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 год
362352 | 31 | 2022-03-09 | 18 | 38 | 0.66 | 2022-03-09 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок (до 24 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 ПТФ-2, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 22-25 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.04.2022 год
362351 | 35 | 2022-03-10 | 15 | 16 | 0.0595 | 2022-03-10 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 45-46 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-514, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-514 с.Нагорное, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-514 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.03.2022 год
362354 | 15 | 2022-03-07 | 14 | 40 | 0.0166 | 2022-03-07 | 16 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 6 ВЛ-6 ф.2 Поселок-2 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 6 ВЛ-6 ф.2 Поселок-2 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6 ВЛ-6кВ ф. Поселок-2 Н., Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 6 ВЛ-6 ф.2 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 10.04.2022 год
362354 | 16 | 2022-03-08 | 15 | 12 | 0.009 | 2022-03-08 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 14/10-14/11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 14/10-14/11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-47 ф-1 Цокто-Хангил, Пролет: Опора № 14/10 - Опора № 14/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 14/10-14/11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 10.04.2022 год
362354 | 17 | 2022-03-08 | 17 | 39 | 0.0065835 | 2022-03-08 | 18 | 58 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 39 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 39 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №39 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 10.04.2022 год
362350 | 21 | 2022-03-10 | 9 | 54 | 3.281 | 2022-03-10 | 11 | 36 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.10 Бульварная от ПС 110 Борзя Восточная явилось межфазное к.з. вызванное набросом на опоре №72 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф.10 Бульварная от ПС 110 Борзя Восточная, стал наброс на провода ВЛ металлической проволоки на опоре №72 неизвестными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлического предмета на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 Бульварная от ПС 110 кВ Борзя Восточная Ответственное лицо: Главный инженер Борзиского РЭС-Михалев В.С. 10.03.2022 год
362351 | 36 | 2022-03-10 | 11 | 18 | 0.47949 | 2022-03-10 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."А" с крюка крепления на опоре №23 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка , в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года), по причине старения и высыхания колпачка К-7 и несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф."А" с крюка крепления на опоре №23 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка , в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года), по причине старения и высыхания колпачка К-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора ф."А" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.03.2022 год
362352 | 32 | 2022-03-09 | 21 | 30 | 0.023338 | 2022-03-09 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3/30-3/31 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок (до 24 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3/30-3/31 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3/30-3/31 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.04.2022 год
362350 | 22 | 2022-03-10 | 13 | 38 | 1.485 | 2022-03-10 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф.3 "Завод ПТО" -явилось обрыв шлейфа провода ф.B на опоре 46/20. Сопутствующим условием послужил ветер. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 3 "Завод ПТО" от ПС 110кВ Оловянная произошло по причине обрыва шлейфа провода ф. B на опоре № 46/20, вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва шлейфа провода на ВЛ 6 кВ ф. 3 Завод ПТО, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа провода ф. B на опоре №46/20 ВЛ 6 кВ ф. 3 "Завод ПТО" от ПС 110 кВ Оловянная Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловяниского РЭС ПО ЮЭС-Панов О.С. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф. 3 "Завод ПТО" от ПС 110 кВ Оловянная Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Оловяниского РЭС ПО ЮЭС-Панов О.С. 14.04.2022 год
362357 | 22 | 2022-03-07 | 22 | 10 | 0.023335 | 2022-03-07 | 22 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-738 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-738 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-738 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-738 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-738. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 06.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр, замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-738. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 06.04.2022 год
362354 | 20 | 2022-03-10 | 10 | 22 | 0.009765 | 2022-03-10 | 11 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22242 ВЛ-10 ф.Поселье, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается) 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22242 ВЛ-10 ф.Поселье, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-22242 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №22242 ВЛ-10 кВ ф.Поселье Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.04.2022 год
362351 | 37 | 2022-03-09 | 21 | 29 | 0.0038335 | 2022-03-09 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-719, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-719, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-719, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.03.2022 год
362351 | 38 | 2022-03-10 | 22 | 20 | 0.0006666 | 2022-03-10 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-704, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-704, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-704, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.03.2022 год
362351 | 39 | 2022-03-10 | 18 | 40 | 0.028935 | 2022-03-10 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №24 дому №20 ул. Свободная ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-474, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-474 Свободная,Орджени, Опора АКН-3ДД (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-474, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.03.2022 год
362354 | 21 | 2022-03-10 | 18 | 10 | 0.045 | 2022-03-10 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №97 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №97 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-97 ф-1 Поселок-1, Пролет: Опора № 15/6 - Опора № 15/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15/6-15/7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №97 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 12.04.2022 год
362351 | 40 | 2022-03-11 | 18 | 24 | 0.0012 | 2022-03-11 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-796, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-796..., Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-796, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.03.2022 год
362351 | 41 | 2022-03-12 | 15 | 25 | 0.0005167 | 2022-03-12 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-799, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-799 с.Гаур, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-799, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.03.2022 год
362351 | 42 | 2022-03-12 | 16 | 0 | 0.000825 | 2022-03-12 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-755 А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-755А, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-755 А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.03.2022 год
362351 | 43 | 2022-03-13 | 13 | 40 | 0.0006667 | 2022-03-13 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-720, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-720, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-720, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.03.2022 год
362351 | 44 | 2022-03-12 | 11 | 43 | 0.0165 | 2022-03-12 | 12 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -216, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-216, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-216. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.03.2022 год
362354 | 22 | 2022-03-12 | 11 | 25 | 0.03 | 2022-03-12 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф-3 Поселок-1, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 от ТП-10/0,4кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.04.2022 год
362354 | 23 | 2022-03-13 | 21 | 17 | 0.0069165 | 2022-03-13 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролётах опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-16 ф-2 Поселок-3, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.04.2022 год
362353 | 30 | 2022-03-08 | 22 | 35 | 0.02625 | 2022-03-08 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1986 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1986 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06616, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 06616 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 15.04.2022 год
362353 | 31 | 2022-03-10 | 11 | 30 | 0.040418 | 2022-03-10 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 316 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 15.04.2022 год
362353 | 32 | 2022-03-10 | 11 | 35 | 0.0047499 | 2022-03-10 | 13 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.04.2022 год
362353 | 33 | 2022-03-08 | 14 | 25 | 0.0405 | 2022-03-08 | 15 | 46 | 3.4.8.4 Наброс на ВЛ-0,4 кВ от ТП-№11915 ф.№1 на вводе в дом 4.12 Наброс на ВЛ-0,4 кВ от ТП-№11915 ф.№1 на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11915, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-№11915 ф.№1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 15.04.2022 год
362353 | 34 | 2022-03-10 | 15 | 43 | 0.0207 | 2022-03-10 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20213 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20213 по причине длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20213 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.04.2022 год
362354 | 24 | 2022-03-09 | 20 | 40 | 0.03 | 2022-03-09 | 22 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 87 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 87 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 15 Зенкуй, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ ф.15 Зенкуй. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Зенкуй. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.03.2022 год
362354 | 25 | 2022-03-10 | 15 | 42 | 0.0532 | 2022-03-10 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.15 Кирова, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 58 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 18 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.15 Кирова, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 58 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 18 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кирова, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 58 ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 14.03.2022 год
362353 | 35 | 2022-03-10 | 20 | 21 | 0.005666 | 2022-03-10 | 21 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11316 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11316 по причине длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11316, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11316 ф.№1 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 15.04.2022 год
362357 | 23 | 2022-03-13 | 12 | 0 | 0.00375 | 2022-03-13 | 12 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр, замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545. Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.03.2022 год
362353 | 36 | 2022-03-11 | 2 | 47 | 0.038666 | 2022-03-11 | 4 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0024, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0024, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0024, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Содержание мероприятия: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 0024 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 год
362353 | 37 | 2022-03-11 | 2 | 57 | 0.050001 | 2022-03-11 | 4 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19211, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19211, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19211, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 19211 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 год
362353 | 38 | 2022-03-10 | 13 | 40 | 0.030999 | 2022-03-10 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1225, при этом произошло межфазное дуговое повреждение АВ-0,4 ф.3 марки ВА-57-Ф35-34 160А по причине загрязнения клемм АВ и отсутствие защитной крышки. 4.11 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1225, при этом произошло межфазное дуговое повреждение АВ-0,4 ф.3 марки ВА-57-Ф35-34 160А по причине загрязнения клемм АВ и отсутствие защитной крышки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-3от ТП-1225, Опора ПН-1ДБ; повреждение АВ на ТП-1225 Водокачка, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ-0,4 ф.3. ТП-1225 на идентичный Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.04.2022 год
362353 | 39 | 2022-03-10 | 17 | 48 | 0.35984 | 2022-03-10 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Зоргол. В процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №38 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №38, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 3 Зоргол, Опора УОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №38 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №38 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Опору 38 по ВЛ-10-ф.3 Зоргол внести в план капитального ремонта на 2024 год Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 год
362353 | 40 | 2022-03-10 | 18 | 40 | 0.072331 | 2022-03-10 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13420, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1988 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №13420, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1988 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-13420, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.04.2022 год
362353 | 41 | 2022-03-11 | 16 | 11 | 0.195 | 2022-03-11 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.14 Куйтун в следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной д/ж/б опоре №299 при этом произошло перепускание провода в пролете опор №298-299 и схлест с проводом фазы "С". 4.12 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №299, произошел по причине ослабления крепления вязки провода (вытягивание) ВЛ в эксплуатации с 1975 года. При обрыве вязки произошло перепускание провода в пролет опор №298-299 с последующим касанием провода фазы "С" с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 0 Куйтун, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №299 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №298-299 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 год
362353 | 42 | 2022-03-11 | 13 | 18 | 0.062415 | 2022-03-11 | 15 | 5 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №14-15ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.04.2022 год
362351 | 45 | 2022-03-19 | 12 | 0 | 0.0015 | 2022-03-19 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-726, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВф1 от ТП-726 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-726, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 19.03.2022 год
362350 | 23 | 2022-03-18 | 20 | 21 | 0.030034 | 2022-03-18 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Журавлева явилось короткое замыкание, вызванное обрывом "нулевого" провода в пролете опор №1,2 4.13 Причиной возникновения короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Журавлева стал обрыв "нулевого" провода в пролете опоре №1-2,в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв "нулевого" провода в пролете опоре №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Журавлева, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену "нулевого" провода в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ от КТП Журавлева Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Журавлева Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.04.2022 год
362353 | 43 | 2022-03-12 | 11 | 40 | 0.011667 | 2022-03-12 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12119, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12119, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12119, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.04.2022 год
362353 | 44 | 2022-03-12 | 14 | 19 | 0.0204 | 2022-03-12 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1968 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1968 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24410, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.04.2022 год
362353 | 45 | 2022-03-12 | 17 | 14 | 0.022367 | 2022-03-12 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-109 ул.Советская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 19211 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 22.04.2022 год
362353 | 46 | 2022-03-12 | 17 | 29 | 0.0148 | 2022-03-12 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0868, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 0868 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 22.04.2022 год
362350 | 24 | 2022-03-22 | 16 | 15 | 0.042932 | 2022-03-22 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 17 послужил обрыв вязки провода на опоре № 1 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП № 17 вызвано обрывом вязки провод на опоре № 1 ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17, Опора промежуточная П-04Б | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №17 Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 25.04.2022 год
362352 | 33 | 2022-03-21 | 17 | 26 | 0.010667 | 2022-03-21 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-28 ЛЕБЕДЕВСКИЙП, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.04.2022 год
362354 | 26 | 2022-03-21 | 5 | 0 | 0.0178 | 2022-03-21 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22332 ВЛ-10 ф.2 ЖД, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22332 ВЛ-10 ф.2 ЖД, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22332 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №22332 ВЛ-10 кВ ф.2 ЖД. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.04.2022 год
362354 | 27 | 2022-03-21 | 5 | 5 | 0.022667 | 2022-03-21 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 7-8 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от СТП-10/0,4 кВ №22064 ВЛ-10 ф.2 Кадахта, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2021 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 7-8 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от СТП-10/0,4 кВ №22064 ВЛ-10 ф.2 Кадахта, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2017 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от СТП-10/0,4 кВ №22064, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 7-8 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от СТП-10/0,4 кВ №22064 ВЛ-10 ф.2 Кадахта Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.04.2022 год
362353 | 48 | 2022-03-15 | 22 | 7 | 0.90398 | 2022-03-16 | 0 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 . В результате длительной эксплуатации (1980) и не своевременного выявления дефекта контактного соединения провода выносного РТП-6237 и проходным изолятором ИПФ-630 фазы "А" произошел обрыв провода с плашечного зажима контакта изолятора (фото в приложении к акту №1). Провод после обрыва, коснулся заземленной рамки выносного РТП-6237 в результате чего возникло замыкание на "Землю". 4.14 Обрыв провода фазы "А" с проходного изолятора ТП-6/0,4кВ №6237 произошло по причине ослабления контакта плашечного зажима и его сдергивание вместе с проводом, с последующим касанием провода рамки выносного РТП-6237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода с проходного изолятора ТП-6237 на ВЛ 6 кВф. 23 Кличка-1, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к изолятору на ТП-6237 ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить осмотр и регулировку провода от выносного РТП-6237 до высоковольтных вводов ТП-6237 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.04.2022 год
362353 | 47 | 2022-03-14 | 19 | 35 | 0.020001 | 2022-03-14 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2524, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1972 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2524, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2524 КЛ, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 2524 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 24.04.2022 год
362353 | 49 | 2022-03-18 | 19 | 22 | 0.029334 | 2022-03-18 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20171 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20171 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20171, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20171 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 25.04.2022 год
362353 | 50 | 2022-03-19 | 16 | 35 | 0.023749 | 2022-03-19 | 18 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился наброс в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11418 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11418, снять наброс Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 25.04.2022 год
362353 | 51 | 2022-03-20 | 20 | 37 | 0.028335 | 2022-03-20 | 21 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1985 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1733, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 28.04.2022 год
362353 | 52 | 2022-03-21 | 21 | 3 | 0.07 | 2022-03-21 | 22 | 27 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0312. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.04.2022 год
362352 | 53 | 2022-03-22 | 10 | 49 |  | 2022-03-22 | 10 | 49 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов без разрушения марки ПС-70 фазы «с» на железобетонной опоре ПБ 21 № 376 ВЛ 110 кВ Сосновоозерская - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123) послужило, снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1970 году) о чем свидетельствуют следы на верхнем изоляторе. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов без разрушения марки ПС-70 фазы «С» на железобетонной опоре ПБ 21 № 376 ВЛ 110 кВ Семиозерная - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123) вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1970 году) о чем свидетельствуют следы на верхнем изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Сосновоозерская - Беклимишево (ВЛ-110-СБ-123), VL110-000040-002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 376 ВЛ 110 кВ Семиозерная - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Семиозерная - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Семиозерная - Беклемишево (ВЛ-110-СБ-123). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.05.2022 год
362352 | 23 | 2022-02-17 | 20 | 40 | 0.03 | 2022-02-17 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26117 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26117, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26117. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.03.2022 год
362351 | 25 | 2022-02-21 | 14 | 39 | 0.0105 | 2022-02-21 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП -11, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.4 от ТП-№11, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-11. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 21.02.2022 год
362353 | 17 | 2022-02-19 | 19 | 50 | 0.013751 | 2022-02-19 | 20 | 45 | 3.4.8.2 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №24-24/1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515 по причине проезда крупногабаритной техники. 4.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №24-24/1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №515 по причине проезда и воздействия крупногабаритной техники, в результате этого произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-515, Пролет: - Опора № 24/1 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 22.03.2022 год
362354 | 12 | 2022-02-21 | 20 | 0 | 0.0032499 | 2022-02-21 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствии схлестывания провода ввода фазы "С" и провода "N" в жилой дом на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 53 ВЛ-10 ф.8 Узон, в результате обрыва провода ввода фазы "С", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в следствии схлестывания провода ввода фазы "С" и провода "N" в жилой дом на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 53 ВЛ-10 ф.8 Узон, в результате обрыва провода ввода фазы "С", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 53 ф. Узон, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №53 ВЛ-10 ф.8 Узон. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2022 год
362351 | 26 | 2022-02-22 | 20 | 30 | 0.00025 | 2022-02-22 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-828, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-828, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-828, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.02.2022 год
362352 | 24 | 2022-02-21 | 19 | 0 |  | 2022-02-21 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ ф. УПП послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ-10 кВ ф. УПП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 УПП, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4/3-4/6 ВЛ-10 кВ ф. УПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.03.2022 год
362352 | 25 | 2022-02-24 | 23 | 55 |  | 2022-02-24 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1/32-1/33 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/32-1/33 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13 Чикой-2, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1/31-1/34 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.03.2022 год
362357 | 18 | 2022-02-21 | 21 | 30 | 0.02 | 2022-02-21 | 22 | 0 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 1 ж.д. 9 от ТП-684 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 1 ж.д. 9 от ТП-684 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. 1 ж.д. 9 от ТП-684 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. 1 ж.д. 9 от ТП-684 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП-684. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в жилом доме. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 21.03.2022 год
362352 | 26 | 2022-02-27 | 20 | 48 | 0.006333 | 2022-02-27 | 21 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26313 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-26313, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26313. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.03.2022 год
362350 | 13 | 2022-02-27 | 17 | 56 | 0.361 | 2022-02-27 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное КЗ на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан при схлесте проводов в пролете опор № 399-400. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф. № 8 Красный Великан произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 399-400, в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 399-400 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан, Пролет: Опора № 399 - Опора № 400 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф.А в пролете опор №399-400 ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 8 Красный Великан разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Кулаков Д.А. 04.04.2022 год
362351 | 27 | 2022-02-27 | 19 | 23 | 0.0018666 | 2022-02-27 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-41, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-41 Урюм ул. Набережная 15А, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.02.2022 год
362357 | 19 | 2022-02-26 | 19 | 50 | 0.026668 | 2022-02-26 | 20 | 30 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. ж.д. Амурская 84 от ТП-50 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. ж.д. Амурская 84 от ТП-50 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. ж.д. Амурская 84 от ТП-50 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. ж.д. Амурская 84 от ТП-50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-50, произвести замер нагрузки и напряжения ф. ж.д. Амурская 84. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 11.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в жилом доме. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 11.03.2022 год
362351 | 28 | 2022-02-28 | 16 | 5 | 0.0105 | 2022-02-28 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -5, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№ 5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-5. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 28.02.2022 год
362353 | 19 | 2022-02-25 | 16 | 5 | 0.258 | 2022-02-25 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.7 Улан в следствии старения материала при воздействии порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной д/ж/б опоре №87 при этом произошло перепускание провода в пролете опор №86-87 и схлест с проводом фазы "С". 4.14 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №87, произошел по причине ослабления крепления вязки провода (вытягивание) ВЛ в эксплуатации с 1979 года. При обрыве вязки произошло перепускание провода в пролет опор №86-87 с последующим касанием провода фазы "С" с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Улан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "А" на опоре №87 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №81-89 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.04.2022 год
362351 | 29 | 2022-03-02 | 19 | 10 | 0.00015 | 2022-03-02 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-702, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2кВ от ТП-702, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-702, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 02.03.2022 год
362352 | 27 | 2022-03-04 | 8 | 45 | 0.018701 | 2022-03-04 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21063 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23063. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23063 ф.1 БАМ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23063. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 год
362352 | 28 | 2022-03-04 | 22 | 10 | 0.0083282 | 2022-03-04 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23035 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23035. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23035 Д/САД ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23035. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.04.2022 год
362350 | 14 | 2022-03-04 | 17 | 7 | 0.16001 | 2022-03-04 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП № 1207 Южное явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №3. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 1207 Южное стал схлест проводов на опоре №3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на опоре №3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1207 Южное, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП № 1207 с. Южное Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1207 с. Южное Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 11.04.2022 год
362350 | 15 | 2022-03-04 | 14 | 35 | 0.048401 | 2022-03-04 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 512 явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №8 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 512 стал схлест проводов на опоре №8, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на опоре №8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 с ПС Поселковая, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 512 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №512 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 11.04.2022 год
362350 | 16 | 2022-03-04 | 14 | 29 | 0.1104 | 2022-03-04 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП № 209 с. Ш-Гора явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №2. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №209 с.Ш-Гора стал схлест проводов на опоре №2, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на опоре №2 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП СМУ, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №209 с. Ш-Гора Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №209 с. Ш-Гора Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 11.04.2022 год
362350 | 17 | 2022-03-06 | 17 | 40 | 0.00675 | 2022-03-06 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №625 ВЛ-10 ф.6 Лаха, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" (в эксплуатации с 1978 года). 4.16 Причиной возникновения нарушения на явилось разрегулировка провода в результате произошло схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-625 в пр. оп.№7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-625 с.Холуй База, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провиса стрелы в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-625 с.Холуй База. Ответственное лицо: Мастер участка Васильев А.С. 06.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-625 с.Холуй База. Ответственное лицо: Мастер участка Васильев А.С. 06.04.2022 год
362354 | 13 | 2022-02-27 | 13 | 30 | 0.18289 | 2022-02-27 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 3, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Междуфазное замыкание,вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 3, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 1 ф. Таптанай, Опора ОАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.13. Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2022 год
362354 | 14 | 2022-02-27 | 14 | 40 | 0.0021666 | 2022-02-27 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№ 10 ф. Дульдурга, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2022 год
362351 | 30 | 2022-03-06 | 19 | 35 | 0.0025332 | 2022-03-06 | 20 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-772, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-772 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-772 Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-772, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.03.2022 год
362351 | 31 | 2022-02-20 | 7 | 10 | 0.030666 | 2022-02-20 | 8 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-988 с.Алия, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-988 с.Алия, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-988 с.Алия. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.03.2022 год
362351 | 32 | 2022-03-05 | 21 | 26 | 0.0104 | 2022-03-05 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -8, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1от ТП-№8, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-8. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 05.03.2022 год
362353 | 20 | 2022-02-26 | 16 | 10 | 0.019 | 2022-02-26 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08219, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08219, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08219 совм. подвеска, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 08219 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 09.04.2022 год
362353 | 21 | 2022-02-27 | 14 | 25 | 0.017066 | 2022-02-27 | 14 | 57 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0628. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.04.2022 год
362357 | 20 | 2022-03-03 | 16 | 17 | 1.0833 | 2022-03-03 | 17 | 7 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-4 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-4 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-4 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6 кВ ф. 1РП-4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 1РП-4. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 1РП-4. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 21.03.2022 год
362353 | 22 | 2022-03-01 | 6 | 2 | 0.02975 | 2022-03-01 | 6 | 53 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2542 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.04.2022 год
362354 | 18 | 2022-03-02 | 1 | 56 |  | 2022-03-02 | 1 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов (следы перекрытия на первом от провода изоляторе) марки ПС-70 фазы "С" на опоре №389 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). 4.12 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов (следы перекрытия на первом от провода изоляторе) марки ПС-70 фазы "С" на опоре №389 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 389 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №389 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 04.03.2022 год
362357 | 21 | 2022-03-06 | 23 | 30 | 0.00375 | 2022-03-06 | 23 | 45 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Буйницкого от ТП-21 послужило столкновение с опорой № 5 в результате ДТП. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Буйницкого от ТП-21 послужило столкновение с опорой № 5 в результате ДТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Буйницкого от ТП-21 послужило столкновение с опорой № 5 в результате ДТП. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Буйницкого от ТП-21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №5. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Буйницкого от ТП-21. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ГИБДД для проведения расследования и установления виновника ДТП. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 21.03.2022 год
362354 | 19 | 2022-03-01 | 22 | 35 | 0.93799 | 2022-03-02 | 0 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1999 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.1 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Поселок-1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1 Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 03.03.2022 год
362353 | 23 | 2022-03-04 | 7 | 43 | 0.015401 | 2022-03-04 | 8 | 5 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0084. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.04.2022 год
362353 | 24 | 2022-03-04 | 7 | 45 | 0.016915 | 2022-03-04 | 8 | 14 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6/0,4 кВ №0086. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.04.2022 год
362353 | 25 | 2022-03-04 | 10 | 41 | 0.054835 | 2022-03-04 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 14 АУ - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 08218 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 11.04.2022 год
362353 | 26 | 2022-03-06 | 10 | 10 | 0.0125 | 2022-03-06 | 10 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08211. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.04.2022 год
362353 | 27 | 2022-03-06 | 15 | 35 | 0.00675 | 2022-03-06 | 16 | 2 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08211. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.04.2022 год
362353 | 28 | 2022-03-06 | 19 | 30 | 0.007666 | 2022-03-06 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00213, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1988 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00213, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00213, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 00213 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 15.04.2022 год
362353 | 29 | 2022-03-06 | 19 | 34 | 0.016799 | 2022-03-06 | 20 | 30 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1042. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.04.2022 год
362351 | 10 | 2022-01-24 | 9 | 56 | 0.012 | 2022-01-24 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -15, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№15, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-15. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 24.01.2022 год
362354 | 4 | 2022-01-24 | 21 | 48 | 0.56543 | 2022-01-24 | 23 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 40-41 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22415 ф.2, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 40-41 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.02.2022 год
362352 | 13 | 2022-01-25 | 1 | 22 | 0.14252 | 2022-01-25 | 1 | 41 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-6 кВ ф. Карьер послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-2/1 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362351 | 11 | 2022-01-25 | 13 | 37 | 0.009999 | 2022-01-25 | 13 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 4 Ключевский, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ключевский Ф.1от ТП-№4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4 Ключевский, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 25.01.2022 год
362352 | 14 | 2022-01-26 | 22 | 32 | 0.01333 | 2022-01-26 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-21042, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362353 | 9 | 2022-01-24 | 8 | 59 | 0.065 | 2022-01-24 | 10 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1176 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение АВ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1176 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-10/0,4 кВ №1176, TP010-0045665-16-01-02-10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф-2 на однотипный ТП-1176 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.02.2022 год
362350 | 8 | 2022-01-28 | 2 | 15 | 0.17733 | 2022-01-28 | 3 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.6 РТС от РП ШССК явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 81 -82, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.6 РТС от РП ШССК явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 81 -82, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 РТС от РП ШССК, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Установить крепление вязки провода на пролете опор №81-№82 ВЛ 10 кВ ф. 6 РТС от РП ШССК Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 РТС от РП ШССК Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А 28.01.2022 год
362357 | 8 | 2022-01-24 | 22 | 5 | 0.04167 | 2022-01-24 | 22 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-622 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-622 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-622 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-622. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-622. Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.02.2022 год
362352 | 15 | 2022-01-28 | 17 | 37 | 0.18201 | 2022-01-28 | 18 | 29 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате излома стойки опоры № 36 отпайки № 5 ВЛ-10 кВ ф. Иван-озеро при наезде на нее стороннего транспортного средства. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 36 отпайки № 5 ВЛ-10 кВ ф. Иван-озеро. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иван-озеро. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362352 | 16 | 2022-01-28 | 21 | 5 | 0.14 | 2022-01-28 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24309 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП-24309 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24309. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362352 | 17 | 2022-01-30 | 22 | 25 | 0.012167 | 2022-01-30 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24153 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 2/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ от ТП-24153 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24153. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362354 | 5 | 2022-01-30 | 11 | 50 | 0.0073332 | 2022-01-30 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "C" и провода "N" в жилой дом на опоре № 42 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф.Ленинск, в результате обрыва провода ввода фазы "C" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2009 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "C" и провода "N" в жилой дом на опоре № 42 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф.Ленинск, в результате обрыва провода ввода фазы "C" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22501 ф.1 ф. Ленинск, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода фазы "С" в жилой дом на опоре № 42 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф.Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 20.02.2022 год
362357 | 9 | 2022-01-27 | 23 | 30 | 0.0225 | 2022-01-28 | 1 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Карла Маркса от ТП-142 послужило отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Карла Маркса от ТП-142 послужило отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Карла Маркса от ТП-142 послужило отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор № 8-9 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Карла Маркса от ТП-142 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Карла Маркса от ТП-142. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 12 Карла Маркса от ТП-142. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.02.2022 год
362357 | 10 | 2022-01-28 | 21 | 30 | 0.034998 | 2022-01-28 | 22 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.02.2022 год
362357 | 11 | 2022-01-26 | 9 | 30 | 6.67e-05 | 2022-01-26 | 9 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-203 послужило перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-203 послужило перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-203 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-203. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-203. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 14.02.2022 год
362353 | 13 | 2022-01-25 | 14 | 30 | 0.357 | 2022-01-25 | 16 | 12 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на "Землю" на ВЛ-10-ф.7 Богдановка в следствии воздействия проволочного наброса на провод фазы "В" на шлейфах спуска 10 кВ к ТП-0742. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-0742 по 10 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.03.2022 год
362357 | 12 | 2022-01-30 | 21 | 39 | 0.0066672 | 2022-01-30 | 22 | 4 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 15 ул. Набережная от ТП-132 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 15 ул. Набережная от ТП-132 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 15 ул. Набережная от ТП-132 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 15 ул. Набережная от ТП-132 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 15 ул. Набережная от ТП-132. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 15 ул. Набережная от ТП-132. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.02.2022 год
362352 | 18 | 2022-01-31 | 17 | 25 | 0.09167 | 2022-01-31 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужила разрегулировка стрелы провеса из-за наклона опоры № 10 в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выправить опору № 10 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-12 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362357 | 13 | 2022-01-26 | 9 | 45 | 0.00105 | 2022-01-26 | 10 | 6 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-203 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-203 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-203 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-203. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-203. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 14.02.2022 год
362351 | 12 | 2022-01-30 | 22 | 55 | 0.009999 | 2022-01-30 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №80-81 ВЛ-10 кВ №2 "Бишигино", вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.2 РП Пешково-Бишигино, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ ф.2 "РП Пешково-Бишигино" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 "ПС "РП Пешково-Бишигино", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.01.2022 год
362353 | 14 | 2022-01-25 | 21 | 25 | 0.9135 | 2022-01-25 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.13 Кирзавод. Внеочередным осмотром ВЛ-6-ф.13 Кирзавод обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №42. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №42 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. 13 Кирзавод, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.13 Кирзавод Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ-6-ф.13 Кирзавод Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №40-45 ВЛ-6-ф.13 Кирзавод Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.03.2022 год
362354 | 6 | 2022-01-29 | 10 | 40 | 0.0935 | 2022-01-29 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "С" и провода "N" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. № 3 Акша-1, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 ф.3 Акша-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 13.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 Акша-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 01.02.2022 год
362351 | 13 | 2022-02-01 | 15 | 10 | 0.36266 | 2022-02-01 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом вязки крепления провода фазы В на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №50 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, с последующим падением провода фазы В на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы Вна опоре №50 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.02.2022 год
362351 | 14 | 2022-01-30 | 10 | 36 | 0.028014 | 2022-01-30 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных ж/б опор типа СК-13,6 № 322-323 ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 322 и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №323 по причине несвоевременного проведения технического обслуживания, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-35-221 В.Хила-Знаменка, Пролет: Опора № 322 - Опора № 323 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №322-323 ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.01.2022 год
362352 | 19 | 2022-02-04 | 19 | 30 | 0.76002 | 2022-02-04 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 104-105 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 5 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 104-105 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. РП-1 прис. 5, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 103-106 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 5. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 5. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.03.2022 год
362354 | 7 | 2022-02-06 | 11 | 25 | 0.19 | 2022-02-06 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ №1 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода. Причиной развития нарушения послужило: 1. Отказ автоматического выключателя ВЛ-0,4 кв ф. №1, вследствие несрабатывания расцепителя, что привело к оплавлению выходов в РУ-0,4кВ с последующим перекрытием изоляции контактов рубильника 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ и перегоранию высоковольтного предохранителя ф. "А" в РУ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1995 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода. Причиной развития нарушения послужило: 1. Отказ автоматического выключателя ВЛ-0,4 кв ф. №1, вследствие несрабатывания расцепителя, что привело к оплавлению выходов в РУ-0,4кВ с последующим перекрытием изоляции контактов рубильника 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ и перегоранию высоковольтного предохранителя ф. "А" в РУ-10 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на ТП №;1 ф.13 Таптанай, Предохранитель | Организационное мероприятие 1 Произвести замену высоковольтных предохранителей ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 20.02.2022 год
362352 | 20 | 2022-02-07 | 21 | 55 | 0.65001 | 2022-02-08 | 0 | 5 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Еремино послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Еримно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-18 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.03.2022 год
362353 | 15 | 2022-02-01 | 19 | 0 | 0.005 | 2022-02-01 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00313, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1986 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00313, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1986 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00313, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 00313 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 08.03.2022 год
362353 | 16 | 2022-02-06 | 18 | 20 | 0.025 | 2022-02-06 | 18 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие воздействия на провод ввода в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №12712 проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Феоктистов М.В. 08.03.2022 год
362350 | 9 | 2022-02-08 | 16 | 27 | 0.33899 | 2022-02-08 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.6 Бурулятуй от ПС 35/10 Догокыча явилось схлест проводов в пролете опор 19-20 ф.А из-за провисания проводов и наклона опор установленных в болотистой местности 4.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.6 Бурулятуй от ПС 35/10 Догокыча явилось схлест проводов в пролете опор 19-20 ф.А из-за провисания проводов наклона опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 19-20 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор, провести их углубление так как в районе с.Бурулятуй болотистая местность Ответственное лицо: Заместитель начальника Оловянинского РЭС Панов О.С. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй! Ответственное лицо: Заместитель начальника Оловянинского РЭС Панов О.С. 09.02.2022 год
362352 | 21 | 2022-02-08 | 19 | 45 | 0.12 | 2022-02-08 | 20 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-908 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-908. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-908, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-908. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.03.2022 год
362351 | 15 | 2022-02-09 | 0 | 37 | 0.49601 | 2022-02-09 | 2 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю вызванное срывом изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №224 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, с последующим падением провода ф. "С" на крюк изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. 4.1 Срыв изолятора из-за старения и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора ф."С" на опоре №224 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.02.2022 год
362351 | 16 | 2022-02-09 | 6 | 29 | 1.0053 | 2022-02-09 | 8 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов, вследствие обрыва провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №16 Город1, ф "С" , вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1983), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №16 Город1, ф "С" , вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1983 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.16 Город-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ .№ 16 Город1. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ .№ 16 Город1 целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.02.2022 год
362351 | 17 | 2022-02-08 | 16 | 40 | 0.00091663 | 2022-02-08 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва крепления провода ф. «А» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №14 ВЛ-0,4 кВФ№3 от ТП-774 вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв крепления провода к изолятору ф.«А» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №14 ВЛ 0,4кВ Ф№3 ТП-774 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-774 п.Чернышевск, Опора УА1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ Ф№ 3 ТП-774 Ответственное лицо: Грунов И.М. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-774, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 08.02.2022 год
362351 | 18 | 2022-02-09 | 8 | 22 | 0.0088673 | 2022-02-09 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ЗТП-18, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 г.Сретенск, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ЗТП-18 г. Сретенск. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.02.2022 год
362351 | 19 | 2022-02-09 | 8 | 37 | 0.0047913 | 2022-02-09 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-938 с.Усть-Наринзор, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-938 с.Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-938 с.Усть-Наринзор По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.02.2022 год
362357 | 14 | 2022-02-07 | 0 | 50 | 0.24666 | 2022-02-07 | 2 | 4 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 РП-19 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 РП-19 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-6 РП-19 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6 кВ ф. РП-6 РП-19 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ РП-6 РП-19. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ РП-6 РП-19. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.02.2022 год
362357 | 15 | 2022-02-05 | 21 | 37 | 0.645 | 2022-02-05 | 23 | 46 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы послужил схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 04.03.2022 год
362357 | 16 | 2022-02-08 | 23 | 5 | 0.012501 | 2022-02-08 | 23 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-706 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-706 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-706 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-706 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-706. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 04.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-706. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 04.03.2022 год
362351 | 20 | 2022-02-12 | 18 | 22 | 0.00049995 | 2022-02-12 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и обрыва вязки провода фаза В на опоре №7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-132, в результате низких температур. 4.1 В результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-132, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-132, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.03.2022 год
362352 | 22 | 2022-02-12 | 9 | 47 | 0.0245 | 2022-02-12 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Причиной обрыва ввода в здание от опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26032 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода на вводе в здание от опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26032. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26032, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26032. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.03.2022 год
362354 | 8 | 2022-02-13 | 15 | 3 | 0.0039 | 2022-02-13 | 16 | 21 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №120 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 120 ВЛ-10 ф.7 Челутай, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-120 ф-1 Челутай, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №120 ВЛ-10 ф.7 Челутай Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.02.2022 год
362351 | 21 | 2022-02-12 | 17 | 7 | 0.0013334 | 2022-02-12 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-807, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-807, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-807, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.03.2022 год
362354 | 9 | 2022-02-11 | 17 | 25 | 0.46934 | 2022-02-11 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю в пролете опор № 136-138 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1971 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю в пролете опор № 136-138 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 ф.10 Зугалай, Пролет опор: Опора № 136- Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №136-138 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д. У. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д. У. 15.02.2022 год
362351 | 22 | 2022-02-13 | 11 | 13 | 0.0014116 | 2022-02-13 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-807, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-807 , Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-807, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-807, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.02.2022 год
362354 | 10 | 2022-02-13 | 12 | 45 | 0.24139 | 2022-02-13 | 13 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 61/3-61/4 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 61/3-61/4 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, Пролет опор: Опора № 61/3- Опора № 61/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 61/3-61/4 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.02.2022 год
362354 | 11 | 2022-02-14 | 16 | 48 |  | 2022-02-14 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы "А" на железобетонной опоре ПБ-110-6 № 111 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1969 года) с сопутствующем увлажнением при воздействии атмосферных явлений (мелкий снег) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы "А" на железобетонной опоре ПБ-110-6 № 111 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1969 года) с сопутствующем увлажнением при воздействии атмосферных явлений (мелкий снег) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов марки ЛК-70 фазы "А" на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 18.02.2022 год
362351 | 23 | 2022-02-14 | 9 | 52 | 0.10266 | 2022-02-14 | 11 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф. В на опоре № 31 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен (отпайка на ведомственную ТП склад ВВ ЖГОК), с последующим падением провода на крюк изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф. В на опоре № 31 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен (отпайка на ведомственную ТП склад ВВ ЖГОК), с последующим падением провода на крюк изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 20 Жирекен, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.В на опоре №31 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен (отпайка на ведомственную ТП склад ВВ ЖГОК). Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.03.2022 год
362351 | 24 | 2022-02-10 | 18 | 25 | 0.98335 | 2022-02-10 | 20 | 23 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате перекрытия изоляции ввода высокого напряжения ф. А,В,С силового трансформатора на корпус данного трансформатора в ТП-24 через тело животного (птицы). 4.12 Перекрытие изоляции ввода высокого напряжения силового трансформатора на корпус через тело животного (птицы) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавких вставок на КТПН-24 пгт.Кокуй, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; Перегорание плавких вставок на КТПН-24 пгт.Кокуй, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1; Перегорание плавких вставок на КТПН-24 пгт.Кокуй, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей 6 кВ фаз А,В и С на ТП-24. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 Поселок1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 17.03.2022 год
362350 | 10 | 2022-02-16 | 9 | 48 | 0.0029165 | 2022-02-16 | 10 | 23 | 3.4.8.4 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-815 Нижний Цасучей в пролете опор №1-2 снят проволочный наброс 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса на провода марки А-16 в пролетах опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №815 ВЛ-10 ф.8 Нижний Цасучей, (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 Комхоз, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Ремонт провода в пр.оп.№1-2 Ответственное лицо: Мастер участка Васильев А.С. 18.03.2022 год
362350 | 11 | 2022-02-16 | 3 | 20 | 3.1845 | 2022-02-16 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения однофазного КЗ на ВЛ 110 кВ Мирная - Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная, явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №113 - опора №1 (отпайка на ПС Безречная от опоры №113) ВЛ 110 кВ Мирная - Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная, в следствии длительной эксплуатации с 2007 года. 4.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилась потеря несущей способности провода марки АС-95/16, что привело к обрыву провода фазы "А" на опоре №1 у натяжного зажима типа НБ-2-6 (отпайка от опоры №113 на ПС Безречная) ВЛ 110 кВ Мирная - Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная в следствии длительной эксплуатации с 2007 года . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-110-32 ШТЭЦ - ТПС Мирная, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного участка провода в пролете опор № 113-№1 на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №113 - оп.№1 (отпайка на ПС Безречная) на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.03.2022 год
362357 | 17 | 2022-02-11 | 20 | 55 | 0.016668 | 2022-02-11 | 21 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.02.2022 год
362353 | 18 | 2022-02-13 | 18 | 2 | 0.0096 | 2022-02-13 | 18 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.03.2022 год
362351 | 1 | 2022-01-08 | 18 | 10 |  | 2022-01-08 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -14, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-14, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-14. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.01.2022 год
362351 | 2 | 2022-01-05 | 16 | 55 | 0.0765 | 2022-01-05 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №71 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации на опоре №71 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №70-71 и монтаж изолятора на опоре №71 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №70-75 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.01.2022 год
362350 | 2 | 2022-01-10 | 22 | 53 | 0.08334 | 2022-01-10 | 23 | 18 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хадабулак от ПС Борзя-Западная 110/35/10 явилось обрыв вязки провода на изоляторе от Опоры №199 по фазе "В" в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хадабулак от ПС Борзя-Западная 110/35/10 явилось обрыв вязки провода на изоляторе от Опоры №199 по фазе "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на изоляторе от опоры №199 по фазе "В" на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре № 199 ВЛ-10 кВ ф. 31 Хадабулак Ответственное лицо: Мастер Гринчуков И.В 23.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.31 Хадабулак Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.31 Хадабулак разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.02.2022 год
362353 | 3 | 2022-01-05 | 18 | 0 | 0.01375 | 2022-01-05 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось обрыв провода на опоре №6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11111 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось обрыв провода на опоре №6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11111 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11111, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11111 ф-1 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 11.02.2022 год
362354 | 1 | 2022-01-10 | 10 | 8 | 0.0021466 | 2022-01-10 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-62 ВЛ-10 ф.9 Курулга, в результате срыва изолятора фазы "А" с крюка крепления на опоре № 15, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-62 ВЛ-10 ф.9 Курулга, в результате срыва изолятора фазы "А" с крюка крепления на опоре № 15, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-5) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-62, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-5 крепления изолятора фазы "А" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №3-62 ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.02.2022 год
362351 | 3 | 2022-01-10 | 18 | 2 | 0.004334 | 2022-01-10 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете 10-11 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №10-11 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.01.2022 год
362352 | 1 | 2022-01-05 | 17 | 30 | 0.093335 | 2022-01-05 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4а послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кв ф. 3 от ТП-4а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-4а Жипхеген ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.02.2022 год
362352 | 2 | 2022-01-06 | 21 | 40 | 0.033 | 2022-01-06 | 22 | 46 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кв ф. 1 от ТП-24022 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24022. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.02.2022 год
362351 | 4 | 2022-01-12 | 1 | 7 | 0.10835 | 2022-01-12 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №3 Байкал, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Байкал, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф№3 Байкал. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Байкал с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.01.2022 год
362352 | 3 | 2022-01-08 | 15 | 0 | 0.06 | 2022-01-08 | 16 | 12 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наезда автомобиля на опору № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26351. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26351. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.02.2022 год
362352 | 4 | 2022-01-08 | 16 | 45 | 0.0017505 | 2022-01-08 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21388 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21388 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП - 21388, ВА 57-35-34 40А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21388. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362352 | 5 | 2022-01-10 | 17 | 0 | 0.013 | 2022-01-10 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной повреждения в шкафу учета на опоре № 24 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26213 послужило исчерпание ресурса оборудования в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждения в шкафу учета на опоре № 24 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в шкафу учета на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26213, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26213. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.02.2022 год
362352 | 6 | 2022-01-06 | 11 | 36 |  | 2022-01-06 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Причиной обрыва грозозащитного троса марки С-70 в пролете опор № 4-5 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) послужило изменения свойств и характеристик материала грозозащитного троса в процесса длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1965 года). 4.2 Причиной нарушения послужил обрыв грозозащитного троса марки С-70 в пролете опор № 4-5 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) в результате изменения свойств и характеристик материала грозозащитного троса в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозозащитного троса на ВЛ-110-05 Каштак-Заречная, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор № 4-5 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса грозозащитного троса в пролете опор № 1-5 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 06.05.2022 год
362350 | 4 | 2022-01-12 | 14 | 1 | 0.0114 | 2022-01-12 | 14 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП явился, схлест проводов в пролете опор №15-16, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №15-16, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП. Ответственное лицо: Начальник службы изоляции Зарипов А.И 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 12.01.2022 год
362352 | 7 | 2022-01-14 | 18 | 30 | 0.22666 | 2022-01-14 | 19 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-401, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.02.2022 год
362353 | 4 | 2022-01-06 | 15 | 6 | 0.011 | 2022-01-06 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1424, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1985 год. 4.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1424, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1985 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1424, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.02.2022 год
362353 | 5 | 2022-01-09 | 12 | 47 | 0.04 | 2022-01-09 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0688, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0688, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0688, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 0688 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 18.02.2022 год
362353 | 6 | 2022-01-11 | 17 | 25 | 0.00825 | 2022-01-11 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0096, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0096, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0096, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 0096 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 18.02.2022 год
362354 | 2 | 2022-01-16 | 20 | 50 | 0.051599 | 2022-01-16 | 22 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-78 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 01.02.2022 год
362351 | 5 | 2022-01-16 | 16 | 0 | 0.0010084 | 2022-01-16 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-803, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-803, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-803, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.02.2022 год
362352 | 8 | 2022-01-14 | 3 | 58 |  | 2022-01-14 | 3 | 58 | 3.4.10 Причиной однофазного замыкания на землю послужило поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 (без разрушения) фазы С на опоре ПБ110-2 № 30 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-10-48) по следам жизнедеятельности птиц. 4.17 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю при поверхностном перекрытии гирлянды изоляторов ПС-70 (без разрушения) фазы С на опоре ПБ110-2 № 30 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-10-48) по следам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов по следам жизнедеятельности птиц на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.02.2022 год
362357 | 1 | 2022-01-15 | 23 | 15 | 0.01575 | 2022-01-15 | 23 | 42 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-659. Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.02.2022 год
362350 | 5 | 2022-01-18 | 11 | 50 | 0.0126 | 2022-01-18 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-403 Авиагарнизон явился схлест проводов в пролете опор №20-21 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-403 Авиагарнизон явился схлест проводов в пролете опор №20-21 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-403 Авиагарнизон, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Провести внепланновый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-403 Авиагорнизон Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Киселев А.Ю. 02.03.2022 год
362352 | 9 | 2022-01-16 | 0 | 11 | 0.06 | 2022-01-16 | 0 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. Кирово послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Кирово, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 32-35 ВЛ-10 кВ ф. Кирово Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.02.2022 год
362352 | 10 | 2022-01-16 | 22 | 19 | 0.49 | 2022-01-16 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей в РУ-6 кВ ТП-21159 ВЛ-6 кВ ф. № 4 послужила выработка их ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.13 Причиной нарушения послужило перегорание высоковольтных предохранителей в РУ-6 кВ ТП-21159 ВЛ-6 кВ ф. № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей на ВЛ 6 кВ яч.7 Фидер 4, Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Заменить высоковольтные предохранители в РУ-6 кВ ТП-21159 ВЛ-6 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362357 | 2 | 2022-01-13 | 21 | 20 | 0.093345 | 2022-01-13 | 21 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-15 ТП-99 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-15 ТП-99 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-15 ТП-99 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6 кВ ф. РП-15 ТП-99 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-15 ТП-99. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-15 ТП-99. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 31.01.2022 год
362357 | 3 | 2022-01-14 | 16 | 32 | 0.02333 | 2022-01-14 | 16 | 46 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. ТП-76 послужил схлест проводов в пролете опор №6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. ТП-76 послужил схлест проводов в пролете опор №6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. ТП-76 послужил схлест проводов в пролете опор №6-7 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. ТП-76 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф. ТП-76. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. ТП-76. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 31.01.2022 год
362351 | 6 | 2022-01-18 | 17 | 0 | 0.0010816 | 2022-01-18 | 17 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-763, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-763..., Пролет: - Опора № 38/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-763, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.02.2022 год
362351 | 7 | 2022-01-17 | 18 | 22 | 0.089991 | 2022-01-17 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №52-53 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20 Жирекен, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №52-53 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 17.01.2022 год
362351 | 8 | 2022-01-18 | 16 | 46 | 0.017336 | 2022-01-18 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №235-236 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Чернышевск-Новоильинск, Пролет: Опора № 235 - Опора № 236 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №235-236 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №235-236 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.01.2022 год
362351 | 9 | 2022-01-21 | 20 | 0 | 0.00073337 | 2022-01-21 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-793, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.01.2022 год
362350 | 6 | 2022-01-22 | 13 | 33 | 0.080758 | 2022-01-22 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10кВ ф.10 Соктуй от подстанции Нижний Калтан явился, обрыв вязки провода и срыв изолятора вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10кВ ф.10 Соктуй от подстанции Нижний Калтан явился, обрыв вязки провода и срыв изолятора вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Соктуй, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 10 Соктуй от ПС 35 кВ Нижний Калтан Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку изолятора на опоре №1 Л 10 кВ ф. 10 Соктуй от ПС 35 кВ Нижний Калтан Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10 Соктуй от ПС 35 кВ Нижний Калтан Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 25.01.2022 год
362350 | 7 | 2022-01-22 | 20 | 50 | 0.009999 | 2022-01-22 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП № 403 с. Курунзулай явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №3. 4.13 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай стал схлест проводов на опоре №3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №403 с. Курунзулай Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 01.03.2022 год
362352 | 11 | 2022-01-22 | 17 | 15 | 0.051 | 2022-01-22 | 18 | 57 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229 вследствие наезда на опору стороннего автомобиля. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362352 | 12 | 2022-01-22 | 21 | 49 | 0.0055005 | 2022-01-22 | 22 | 11 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21154 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21154 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21154, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21154. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.02.2022 год
362354 | 3 | 2022-01-17 | 10 | 55 | 0.25961 | 2022-01-17 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 178 ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации (1971 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 178 ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок на ВЛ 10 кВ ф. 6 Южный-Аргалей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "А" на опоре № 178 ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6 Южный Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 19.01.2022 год
362353 | 7 | 2022-01-14 | 20 | 35 | 0.02825 | 2022-01-14 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0915, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1985 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0915, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1985 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0519, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.02.2022 год
362357 | 4 | 2022-01-19 | 11 | 20 | 0.015835 | 2022-01-19 | 11 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-509 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-509 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-509 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-509. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-509. Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 18.02.2022 год
362357 | 5 | 2022-01-20 | 23 | 35 | 0.011666 | 2022-01-20 | 23 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-529 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-529 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-529 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-529. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-529. Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 19.02.2022 год
362357 | 6 | 2022-01-18 | 20 | 19 | 0.15166 | 2022-01-18 | 20 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.02.2022 год
362357 | 7 | 2022-01-20 | 21 | 0 | 0.0025005 | 2022-01-20 | 21 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.02.2022 год
362353 | 8 | 2022-01-17 | 7 | 45 | 0.25666 | 2022-01-17 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.6 Заводская. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.6 Заводская обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №23. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №23 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 182 Заводская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Феоктистов М.В. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №23 ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Феоктистов М.В. 27.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №22-24 ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Феоктистов М.В. 27.02.2022 год
362353 | 10 | 2022-01-20 | 19 | 5 | 0.1625 | 2022-01-20 | 19 | 20 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина. Осмотром выполненным 21.01.2022 утром бригадой ОВБ Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №31 отпайказ за ЛР-76 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №31 отпайка за ЛР-76 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 6 кВф. 9 Лазо-Сенькина Падь, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №31 отпайка за ЛР-76 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь, убрать птицу от опоры Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №31 отпайка за ЛР-76 ВЛ-6-ф.003 ТЭЦ - Лазо Сенькина падь Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.02.2022 год
362353 | 11 | 2022-01-22 | 17 | 17 | 0.026668 | 2022-01-22 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0833, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 0833 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 28.02.2022 год
362353 | 12 | 2022-01-23 | 0 | 15 | 0.0665 | 2022-01-23 | 1 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0833, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0833, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0833, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 0833 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 28.02.2022 год
362350 | 1 | 2022-01-03 | 18 | 16 |  | 2022-01-03 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПСД-70 фазы «В» на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого изолятора от траверсы поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПСД-70 фазы «В» на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия первого изолятора от траверсы на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора № 188/Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №188 ВЛ-110-94 ПС Первая -ТПС-Мирная Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №188 ВЛ-110-94 ПС Первая ТПС- Мирная Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 01.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110-94 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 04.01.2022 год
362353 | 1 | 2022-01-02 | 18 | 45 | 0.015 | 2022-01-02 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08220, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08220, Пролет: Опора № 4 - Опора № А5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 08220 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 10.02.2022 год
362353 | 2 | 2022-01-03 | 9 | 27 | 0.012833 | 2022-01-03 | 10 | 44 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наезда неустановленного лица на опору 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07320, в результате разрушение ж\б приставки. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наезда неустановленного лица на опору 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07320, в результате разрушение ж\б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж\б приставки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07320, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж\б приставки опоры 5 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 10.02.2022 год