## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Омскэнерго | 60 | 2021-03-23 | 14 | 27 | 0.018 | 2021-03-23 | 15 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-1-8 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Камышино, ул. Целинная, д 14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-1-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЛБ-1-8. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 61 | 2021-03-23 | 15 | 51 | 0.021666 | 2021-03-23 | 16 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии подключенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-10, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-10. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 66 | 2021-03-24 | 18 | 15 | 0.0035 | 2021-03-24 | 18 | 36 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Голубовка, ул. Старая №39, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИЗ-5-10. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 на ТП-Из-5-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 26.03.2021 год
Омскэнерго | 62 | 2021-03-24 | 13 | 50 | 0.023666 | 2021-03-24 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ произошло повреждение вводного провода в дом абонента эл. энергии подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-1, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ни-7-1. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 63 | 2021-03-24 | 14 | 29 | 0.079462 | 2021-03-24 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения на ответвлении к потребителю присоединенного от опоры № 191 (до изменения нумерации числилась опорой №178) ВЛ-10 кВ И-9 от ПС 110 кВ Иртышская произошло отключение ВЛ-10 кВ И-9 от ПС 110 кВ Иртышская действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ И-9 от ПС 110 кВ Иртышская. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 06.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу по факту произошедшего технологического нарушения. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 09.04.2021 год
Омскэнерго | 64 | 2021-03-24 | 14 | 56 | 0.017066 | 2021-03-24 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановка потребителя. В результате схода снежной массы с крыши дома на вводной провод потребителя, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бо-5-8 по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, с. Бобринка, ул. Садовая, д. 53А произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бо-5-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бо-5-8 Ответственное лицо: Нейман В.В. 06.04.2021 год
Омскэнерго | 65 | 2021-03-24 | 15 | 49 | 0.039 | 2021-03-24 | 16 | 53 | 3.4.8.5 В результате заноса автотранспортного средства произошел наезд автомобиля на опору № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-12. 4.4 В результате наезда автотранспортного средства на опору № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-12 произошел срыв бандажей опоры, трещина ж/б приставки у основания опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв бандажей, трещина ж/б приставки у основания опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12, Опора ПКН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-12. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-12. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Наложить бандажи на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-12. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 09.04.2021 год
Омскэнерго | 67 | 2021-03-24 | 16 | 47 | 0.02075 | 2021-03-24 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве хозяйственных работ по ремонту крыши дома потребителем по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Гагарина д.19, произошло падение доски на вводной провод, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пд-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пд-1-3. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 06.04.2021 год
Омскэнерго | 132 | 2021-03-25 | 9 | 10 | 0.0082503 | 2021-03-25 | 10 | 5 | 3.4.9.3 В результате замыкания ввода потребителя 0,4 кВ, из-за обрыва оттяжки трубостоя по адресу Омская обл., д. Щучье, ул. Ленина 2, произошло междуфазное короткое замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Гл-11-2. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 133 | 2021-03-25 | 13 | 12 | 0.0051665 | 2021-03-25 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "С" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Нт-8. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "С" на опоре №6 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."С" с кратковременным касанием его с нулевым проводом , в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 1Нт-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НТ-1-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "С" на опоре "6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Нт-8. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Нт-8. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.04.2021 год
Омскэнерго | 134 | 2021-03-25 | 14 | 10 |  | 2021-03-25 | 14 | 10 | 3.4.10 В результате перекрытие телом птицы фазы "В" и "С" на опор №53 ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновка возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.9 на ПС 110кВ Новомарьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на НМ-9_п Марьяновка, Спуск: Опора № 53 - ТП 9НМ-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 26.04.2021 год
Омскэнерго | 135 | 2021-03-25 | 16 | 52 | 0 | 2021-03-25 | 16 | 52 | 3.4.10 В результате взлета стаи птиц в пролете опор № 2/5-2/6, произошел подхлест проводов фаз "А" и "В"., с возникновением межфазного короткого замыкания 4.4 В результате межфазного короткого замыкания, в пролете опор № 2/5-2/6 проводов фаз "А" и "В произошло отключение В-10кВ ф.2 от ПС 35/10кВ Баррикада. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на БР-2_с. Баррикада, Пролет: Опора № 2/5 - Опора № 2/6 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Баррикада. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Баррикада. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.04.2021 год
Омскэнерго | 68 | 2021-03-25 | 9 | 30 | 0.029904 | 2021-03-25 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного короткого замыкания в РУ-10 кВ ТП РП-4-2 (баланс потребителя ООО "Русско-Полянская машинно-технологическая станция"), произошло отключение ВЛ-10 кВ РП-4 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защит. | Техническое мероприятие 1 Убрать шлейфа провода на опоре №62 ВЛ-10 кВ РП-4 от ПС 110 кВ Русская Поляна в сторону ТП РП-4-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 07.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 РП-4 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 07.04.2021 год
Омскэнерго | 69 | 2021-03-25 | 10 | 13 | 0.042 | 2021-03-25 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снежных масс с крыши дома потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Богдановка ул. Южная 25, подключенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Бг-5-1 произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-1. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 06.04.2021 год
Омскэнерго | 67 | 2021-03-26 | 22 | 19 | 0.0044 | 2021-03-26 | 23 | 7 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания надворных построек жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Калинина №42, отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-9 ф.3. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-16-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович. 29.03.2021 год
Омскэнерго | 68 | 2021-03-27 | 7 | 51 | 0.09975 | 2021-03-27 | 8 | 54 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. 8 Линия №28, отключена ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара . Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.03.2021 год
Омскэнерго | 69 | 2021-03-27 | 13 | 55 |  | 2021-03-27 | 13 | 55 | 3.4.8.5 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автотранспортом на железобетонную промежуточно-угловую опору №738 на ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим, что привело к излому стойки опоры и подкоса с последующим падением на землю. При падении опоры на землю обрыва проводов и схлёста между ними не было. 4.4 В результате наезда автотранспорта, принадлежащего постороннему лицу, на железобетонную промежуточно-угловую опору №738 на ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим произошёл излом стойки опоры и подкоса с последующим падением на землю. При падении опоры на землю обрыва проводов и схлёста между ними не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на УИ-20_с. Усть-Ишим - с. Загваздино, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж дефектной стойки и подкоса железобетонной промежуточно-угловой опоры №738 на ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж новой стойки и подкоса железобетонной промежуточно-угловой опоры №738 на ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Усть-Ишимскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Усть-Ишим, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 02.04.2021 год
Омскэнерго | 136 | 2021-03-26 | 16 | 1 | 0.000173 | 2021-03-26 | 16 | 7 | 3.4.12.2 В результате подхлеста проводов ф В и ф С опоры №№ 7-8 из-за ветра, возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф В и ф С опоры №№ 7-8 отключился АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ Ю-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3от ТП-Ю-5-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ю-5-6. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 137 | 2021-03-27 | 14 | 8 | 0.00014752 | 2021-03-27 | 14 | 10 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Октябрьская 27 на ввод в дом, произошел подхлест проводов ф А и ф В с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-12-21. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 138 | 2021-03-27 | 13 | 56 | 0.000156 | 2021-03-27 | 13 | 59 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Октябрьская 25 на ввод в дом, произошел подхлест проводов ф В и ф С с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-21 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 70 | 2021-03-28 | 8 | 57 | 7e-05 | 2021-03-28 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши и наклона трубостоя произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №10 в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Большие Туралы, ул. Солнечная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-5-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 139 | 2021-03-26 | 20 | 50 | 0.035 | 2021-03-26 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, повреждение на вводе по адресу: г.Омск, ул.Архиепископа Сильвестра, 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3500. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 142 | 2021-03-27 | 12 | 31 | 0.0019932 | 2021-03-27 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, сход снежной массы (повредило трубостой) и как следствие схлест ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д.Васильевка ул. Солнечная 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3К-2. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 143 | 2021-03-27 | 13 | 3 | 0.017966 | 2021-03-27 | 14 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, обнаружено повреждение в щитовой у потребителя нахоз.постройке, запитанной от опоры №9, по адресу Омская область, ул. Дорожная мкр.Госплемстанция. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-29. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 144 | 2021-03-27 | 14 | 30 | 0.00051979 | 2021-03-27 | 14 | 35 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Октябрьская 42 на ввод в дом, произошел подхлест проводов ф В и ф С с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-23 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 145 | 2021-03-27 | 15 | 0 | 0.00018476 | 2021-03-27 | 15 | 4 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Октябрьская 11 на ввод в дом, произошел подхлест проводов ф А и ф В с возникновением междуфазного короткого замыкания | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-26 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 146 | 2021-03-27 | 18 | 3 | 0.0063 | 2021-03-27 | 19 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля служебного помещения по адресу с.Звездино, ул Восточная, дом№4 произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-5. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 147 | 2021-03-27 | 21 | 56 | 0.025 | 2021-03-27 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, при осмотре выявлено повреждение у абонента по адресу ул. Косенкова дом 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ Б-12-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 148 | 2021-03-28 | 9 | 6 | 0.00073876 | 2021-03-28 | 9 | 22 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.2 Восточная 2а на ввод в дом, произошел подхлест проводов ф А и ф В с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-16 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 149 | 2021-03-28 | 9 | 51 |  | 2021-03-28 | 9 | 51 | 3.4.10 Причиной отключения стало перекрытие птицей с возникновением межфазного короткого замыкания на ЛР-10 КТП 10/0,4кВ 13КР-1. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10 ф.13 на ПС 110 Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КР-13_р.п. Крутинка - с. Оглухино, Спуск оп. №3/1-ТП-13КР-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.13 от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.13 от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 150 | 2021-03-28 | 10 | 50 | 0.0006925 | 2021-03-28 | 11 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Горького 40 на ввод в дом, произошел подхлест проводов ф А и ф В с возникновением междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-34. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 151 | 2021-03-28 | 14 | 2 | 0.0025998 | 2021-03-28 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, сход снежной массы (повредило трубостой) и как следствии схлед ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Комсомольская д.28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9НМ-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 29.04.2021 год
Омскэнерго | 152 | 2021-03-28 | 16 | 0 |  | 2021-03-28 | 16 | 0 | 3.4.9.3 В результате к/з в ВРУ потребителя расположенного по адресу Омская обл., г. Исилькуль, ул.Ленина 92 произошло междуфазное короткое замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ И-1-1 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.04.2021 год
Омскэнерго | 71 | 2021-03-29 | 2 | 13 | 0.00024975 | 2021-03-29 | 2 | 15 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №5 в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 7-Рабочая, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лч-7-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лч-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 72 | 2021-03-29 | 3 | 15 | 0.0010502 | 2021-03-29 | 3 | 25 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №4 в жилой дом №13 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Водников, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-7-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-7-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 73 | 2021-03-29 | 6 | 2 | 0.048655 | 2021-03-29 | 6 | 10 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля, принадлежащий стороннему лицу, на опору №91 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная произошёл излом железобетонной приставки. При повреждении приставки, от создавшегося рывка, произошёл обрыв провода ф."В" с последующим набросом его на провод ф."А" в пролёте опор №90/1-91. 4.4 В результате наезда автомобиля, принадлежащий стороннему лицу, на опору №91 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная произошёл излом железобетонной приставки с последующим обрывом провода ф."В" и набросом его на провод ф."А" в пролёте опор №90/1-91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки на Лч-7_г. Тара, Опора П10-7ДБ; Обрыв провода на Лч-7_г. Тара, Пролет: - Опора № 90/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №90/1-91 на ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену железобетонной приставки на опоре №91 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Тарскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.04.2021 год
Омскэнерго | 155 | 2021-03-29 | 9 | 2 | 0.0032001 | 2021-03-29 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошел срыв вязки провода ф. "В" на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-1-3. 4.1 Короткое замыкание в результате обрыва вязки провода на опоре №2 привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-1-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ В-1-3. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ В-1-3. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 08.04.2021 год
Омскэнерго | 70 | 2021-03-29 | 14 | 12 | 0.023335 | 2021-03-29 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате схода снега с крыши дома на ответвление к вводу в дом подключенного от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 12-2, по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Карповка, ул. Советская, 16, произошел подхлест вводного провода с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания на ответвление к вводу в дом, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 12-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ответвление ввода потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-12-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 12-2. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 08.04.2021 год
Омскэнерго | 156 | 2021-03-29 | 13 | 58 | 0.015764 | 2021-03-29 | 14 | 9 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов двух фаз «В» и «С» на оп.47 произошло возникновение межфазного замыкания ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35 кВ Новошараповка. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 35 кВ Новошараповка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на НШ-7_Шараповка, Пролет: - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Новошараповка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35кВ Новошараповка. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 157 | 2021-03-29 | 14 | 29 | 0.0020416 | 2021-03-29 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Вследствие схода снега с крыши дома по адресу д. Шандровка, ул. Пролетарская № 16 произошло замыкание проводов ввода в дом от опоры №1/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ НК-1-3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ НК-1-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НК-1-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 158 | 2021-03-29 | 18 | 16 | 0.0063602 | 2021-03-29 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате подхлеста проводов ф А и ф В опоры №№ 1/6-1/7 из-за ветра, возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и ф В опоры №№ 1/6-1/7 отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-9-23, Пролет: Опора №1/6 - Опора № 1/7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Ю-9-23. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 159 | 2021-03-29 | 22 | 0 | 0.0013334 | 2021-03-29 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, дефект ввода в дом у абонента по адресу: г.Омск, ул. ул.Дорожная 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ом-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 74 | 2021-03-29 | 13 | 23 | 0.00038686 | 2021-03-29 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №25-26, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №25-26 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2а-27 ф.3, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулеровку стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 75 | 2021-03-29 | 9 | 43 | 0.000666 | 2021-03-29 | 9 | 45 | 3.4.9.3 В результате схода снега с кровли жилого дома №19, расположенного по адресу: Седельниковский район, д. Лилейка, ул. Лилейская, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе (баланс потребителя) и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 3-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 31.03.2021 год
Омскэнерго | 76 | 2021-03-29 | 14 | 45 | 0.0003501 | 2021-03-29 | 14 | 52 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлест между проводами на вводе с опоры №39 в жилой дом №27 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Тимшиняково, ул. Заречная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Е-4-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Е-4-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 77 | 2021-03-29 | 15 | 0 | 0.001617 | 2021-03-29 | 15 | 10 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №49 в жилой дом №56 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Кальтюгино, ул. Центральная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зл-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 78 | 2021-03-29 | 15 | 40 | 0.00075015 | 2021-03-29 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №12 в жилой дом№60 (баланс потребителя) из-за схода снега с крыши, расположенного по адресу: с. Знаменское, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-8-21. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-8-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 79 | 2021-03-29 | 16 | 45 | 0.00075 | 2021-03-29 | 17 | 0 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл схлёст между проводами на вводе от опоры № 10 к жилому дому №4 (баланс потребителя), расположенному по адресу: с. Большие Уки, ул. Энергетиков, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Бу-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 31.03.2021 год
Омскэнерго | 71 | 2021-03-29 | 15 | 10 | 0.01125 | 2021-03-29 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление и окисление контактного соединения на счетчике электрической энергии (АСКУЭ), что привело к оплавлению контактного соединения счетчика электрической энергии 4.10 Оплавление контактного соединения счетчика электрической энергии по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Лукьяновка, ул. Городок д.11 подключённого от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-6 привело к некачественной поставке электроэнергии абоненту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление клемы на счетчике электрической энергии на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лу-2-6, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-6. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПУ АСКУЭ на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-6. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать тепловизионный контроль контактных соединений ПУ АСКУЭ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-6. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.04.2021 год
Омскэнерго | 72 | 2021-03-29 | 16 | 5 | 0.086168 | 2021-03-29 | 17 | 39 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт не обеспечили выявление дефекта капронового колпачка изолятора, что привело к срыву изолятора на опоре № 257 ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово с возникновением межфазного замыкания. 4.16 В результате межфазного замыкания при срыве изолятора фазы "А" на опоре № 257 ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово произошло отключению ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово на Аз-1_с. Азово-с. Трубецкое-с. Бодровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Фз-1 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену капронового колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 257 ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 257 ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ-10 кВ Аз-1 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.04.2021 год
Омскэнерго | 73 | 2021-03-29 | 16 | 11 | 0.0021 | 2021-03-29 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании кабельного ввода 0,4 кВ в дом потребителя подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ "Г-21-10» произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ "Г-21-10». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-10". Ответственное лицо: Семерун С.А. 06.04.2021 год
Омскэнерго | 74 | 2021-03-29 | 16 | 48 | 0.0049995 | 2021-03-29 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 72-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 72-73 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Тм-10-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф-1 от ТП Тм-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-10-10, Пролет: Оп. №73 - Оп. №72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10 при необходимости выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 05.05.2021 год
Омскэнерго | 153 | 2021-03-29 | 2 | 17 |  | 2021-03-29 | 2 | 17 | 3.4.8.4 В результате порывов ветра (15 м/с согласно справки ФГБУ "Объ-Иртышское УГМС") произошел наброс полиэтиленового пакета на ШМ-10 2Т с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение 2Т на ПС 110кВ Крутинская действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие инородным предметом(полиэтиленовым пакетом) ШМ-10 2Т ф.В и ф.С ПС 110 кВ Крутинская на Силовой трансформатор 2Т, PS110-000632-02 (Силовой трансформатор 2Т) | Организационное мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания 2Т на ПС 110 кВ Крутинская. Ответственное лицо: Пушкарев Евгениий Николаевич 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крутинская. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести осмотр прилегающей территории ПС 110 кВ Крутинская на предмет выявления несанкционированных свалок бытовых отходов. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 06.05.2021 год
Омскэнерго | 80 | 2021-03-30 | 13 | 27 | 0.007334 | 2021-03-30 | 13 | 49 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №3/7 в жилой дом №10/1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул. Луговая, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бу-17-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Бу-17-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 31.03.2021 год
Омскэнерго | 81 | 2021-03-30 | 15 | 28 | 0.0001666 | 2021-03-30 | 15 | 33 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №6 в жилой дом №67 (баланс потребителя) из-за схода снега с крыши, расположенного по адресу: с. Семеновка, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зн-12-7. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зн-12-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.04.2021 год
Омскэнерго | 82 | 2021-03-30 | 21 | 45 | 0.0021998 | 2021-03-30 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №37-38, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №37-38 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2в-42 ф.№2, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Убрать схлёст проводов оперативной штангой в пролёте опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулеровку стрелы провеса проводов в пролёте опор №37-38 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.04.2021 год
Омскэнерго | 160 | 2021-03-30 | 12 | 11 |  | 2021-03-30 | 12 | 11 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей опорных изоляторов фаз «А» и «В» на РЛНД-10 кВ (РТП 4СК-31) опора №31/3 произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Сельская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 на ПС 110 кВ Сельская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на СК-4_Екатериновка-Гольбштадт-Надеждовка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 161 | 2021-03-30 | 12 | 13 | 6.67e-05 | 2021-03-30 | 12 | 17 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей полюсов ф.А и ф.В ЛР-10кВ на опоре №61 ОП-3 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Жирновская произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10кВ ф.5 от ПС 110 Жирновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЖР-5_ПС "Жирновка" - д. Нахимовка, Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Жирновская. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Жирновская. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 162 | 2021-03-30 | 15 | 16 | 0.0018 | 2021-03-30 | 15 | 22 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов двух фаз на ЛР-10кВ КТП 10/0,4кВ 1ВЛ-2 опора №2/2 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Вольное. При осмотре обнаружена птица под опорой. 4.4 Межфазное замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-1_с. Вольное, Спуск: Опора № 2/2 - КТП 1 ВЛ - 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 163 | 2021-03-30 | 16 | 3 | 0.005 | 2021-03-30 | 16 | 18 | 3.4.10 В результате слета стаи птиц с проводов произошел подхлест проводов ф.С и ф.В в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хохлово. 4.4 В следствие возникшего межфазного КЗ действием МТЗ-10 на ПС 35кВ Хохлово отключился В-10кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Х-2_с. Хохлово - д. Александровка, Пролет: Опора № 1/4 - Опора № 1/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 164 | 2021-03-30 | 16 | 12 |  | 2021-03-30 | 16 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Хт-2-4, находящейся на балансе потребителя ОАО "Полет и К" на ПС 35кВ Хутора, отключился В-10 Хт-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хутора. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 08.04.2021 год
Омскэнерго | 165 | 2021-03-30 | 16 | 27 | 0.0005 | 2021-03-30 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания в трубастое потребителя расположенного по адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. 4 Северная д.10, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ 4НТ-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4НТ-8. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 166 | 2021-03-30 | 18 | 11 | 0.025346 | 2021-03-30 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 3УЗ-8 (баланс по-требителя ИП Майр А.А.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Усть Заостровка. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 167 | 2021-03-30 | 20 | 8 | 0.00105 | 2021-03-30 | 20 | 17 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания в трубастое вводного кабеля потребителя расположенного по адресу: Омская обл., Называевский район, д. Лебедки ул. Центральная д.7, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 15Н-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 15Н-1. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 168 | 2021-03-30 | 22 | 16 | 0.0015 | 2021-03-30 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Надеждино, ул.Солнечная д.21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-24. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 169 | 2021-03-30 | 23 | 45 | 0.0019995 | 2021-03-30 | 23 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, КП"Иртышские Зори" ул.Заречная д.26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-27. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 66 | 2021-03-30 | 11 | 57 | 0.0075 | 2021-03-30 | 12 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания в РУ-10 кВ на КТП Ни-5-1 (баланс потребителя КФХ "Лидер"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Ни-5 от ПС 35 кВ Никитинка. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ни-5 от ПС 35 кВ Никитинка Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.04.2021 год
Омскэнерго | 75 | 2021-03-30 | 20 | 36 | 0.0019002 | 2021-03-30 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ кафе «Алина» произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-10/0,4 кВ «А-9-5». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ "А-9-5". Ответственное лицо: Семерун С.А. 08.04.2021 год
Омскэнерго | 170 | 2021-03-31 | 4 | 58 | 0.0019365 | 2021-03-31 | 5 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с. 1е Комиссаровское ул. Лесная д.15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4А-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 154 | 2021-03-31 | 9 | 2 |  | 2021-03-31 | 9 | 2 | 3.4.10 В результате скопления птиц при их взлете произошло подхлестывание проводов фаз А и В, и создание межфазного короткого замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Соловьевка. 4.4 Межфазное замыкание стало причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Соловьевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на СО-3_с. Соловьевка, Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 2/3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Соловьевка. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 171 | 2021-03-31 | 15 | 9 | 0.009667 | 2021-03-31 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, д. Крым ул. Победы 13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 6ОГ-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 76 | 2021-03-31 | 12 | 12 | 0.0225 | 2021-03-31 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводном автомате потребителя по адресу: Омская область, Азовский район, с. Пришиб, ул. Садовая 28, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Цп-8-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Цп-8-17. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 год
Омскэнерго | 77 | 2021-03-31 | 15 | 11 | 0.0099155 | 2021-03-31 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снежной массы по адресу: Омская область, Азовский район, с. Сосновка, ул. Клары Цеткин д.9, произошло кратковременное короткое замыкание вводного провода в дом, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП Тм-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ТМ-3-5 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 год
Омскэнерго | 78 | 2021-03-31 | 15 | 15 |  | 2021-03-31 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания в РУ-10 кВ ТП П-1-1 (баланс потребителя АО "Павлогорадское ХПП") произошло отключение ВЛ-10 кВ П-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ П-1 от ПС 110 кВ Павлоградская. Ответственное лицо: Горобец В.В. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести работу с потребителем АО "Павлоградское ХПП" на предмет содержания ТП П-1-1 в исправном состоянии. Ответственное лицо: Горобец В.В. 09.04.2021 год
Омскэнерго | 79 | 2021-03-31 | 19 | 30 | 0.015166 | 2021-03-31 | 19 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводном автомате потребителя адресу: Омская область, Азовский район, с. Цветнополье, ул. Майская, д. 143, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Цп-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Цп-6-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.04.2021 год
Омскэнерго | 80 | 2021-03-31 | 19 | 53 | 0.05425 | 2021-03-31 | 21 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя проживающего по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Весёлый привал, ул. Коммунистическая, д. 18 подключенного от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Нс-1-9 произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-9. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 08.04.2021 год
Омскэнерго | 172 | 2021-03-31 | 9 | 14 |  | 2021-03-31 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора ф."В" на оп №154 ВЛ-10кВ ф. 5Щ от ПС 110 кВ Шербакульская, в результате чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания между ф."В" и ф."С". 4.1 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Шербакульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Щ-5_р.п. Шербакуль - д. Вишневка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф "В" на оп № 154 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.05.2021 год
Омскэнерго | 173 | 2021-03-31 | 10 | 48 | 0.005831 | 2021-03-31 | 10 | 53 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП10/0,4кВ 1ЗК-2 (баланс потребителя СНТ "Ивушка"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Заря Коммунизма. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.05.2021 год
Омскэнерго | 174 | 2021-03-31 | 13 | 51 | 0.007 | 2021-03-31 | 13 | 57 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Северная, 28. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4кВ Уз-3-25. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.05.2021 год
Омскэнерго | 175 | 2021-03-31 | 15 | 4 |  | 2021-03-31 | 15 | 4 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей полюсов разъединителя ф.А и ф.В на опоре № 39а ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35кВ Камышловка произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Камышловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КМ-6_п. Камышловский - д. 16-й Партсъезд, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Камышловка Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 01.05.2021 год
Омскэнерго | 176 | 2021-03-31 | 15 | 5 | 0.026666 | 2021-03-31 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: пос. Армейский, ул. Центральная, д.3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3185. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.05.2021 год
Омскэнерго | 177 | 2021-03-31 | 15 | 39 | 0.015 | 2021-03-31 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу:с. Ребровка, ул. Центральная, д. 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.05.2021 год
Омскэнерго | 178 | 2021-03-31 | 16 | 37 | 0.008169 | 2021-03-31 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Петровка, ул. Садовая, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ПВ-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.05.2021 год
Омскэнерго | 179 | 2021-03-31 | 20 | 9 | 0.017667 | 2021-03-31 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: ул. Архиепископа Сильвестра д. 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3500. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.05.2021 год
Омскэнерго | 180 | 2021-03-31 | 22 | 24 | 0.0016675 | 2021-03-31 | 22 | 28 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя расположенного по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 35. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-3. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.05.2021 год
Омскэнерго | 62 | 2021-03-12 | 16 | 42 | 0.0052698 | 2021-03-12 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" и ф."В" в месте крепления к изолятору на опоре №15, что привело к падению проводов в пролётах опор №№14-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-11-1. 4.1 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" и "В" в месте крепления к изолятору на опоре №15 с последующим падением проводов в пролётах опор №№14-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-11-1 ф.№1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф."А" и "В" на опоре №15 на ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 113 | 2021-03-12 | 18 | 11 |  | 2021-03-12 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта КСА ШР 1СШ ОВ-110 на ПС 110 кВ Октябрьская, заключающегося в выходе из посадочного места установленной внутри клипсы пружины, обеспечивающей надёжное примыкание неподвижного контакта к контакту коммутирующего колеса, в результате чего произошло нарушение электрического контакта с размыканием цепи подачи «+EC» (цепочка № 10) на обмотки реле-повторителей положения разъединителя ШР 1СШ ОВ-110. 3.4.13.2 Недостаток конструкции терминала Р435 MiCOM, используемого в Комплекте резервных защит осн. ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) на ПС 110 кВ Октябрьская, заключающийся в отсутствии самодиагностики и сигнализации о нарушениях в работе АЦП, в результате чего своевременно не была выявлена некорректная работа АЦП терминала, заключающаяся в изменении параметров стабилизатора напряжения, задающего точку перехода через ноль токовых каналов фаз А, В, С АЦП на плате (№9659D) блока аналоговых входов терминала Р435 MiCOM, вследствие чего терминалом фиксировалась постоянная составляющая по токовым входам Iа, Ib, Iс в диапазоне 270-310 мА вторичных, что привело к увеличению используемого в аварийной МТЗ расчётного значения тока нулевой последовательности (до 0,866 А вторичных) и ложному срабатыванию аварийной МТЗ после её ввода блокировкой при неисправности цепей напряжения с действием на отключение выключателя ОВ-11 4.13 Размыкание электрической цепи питания обмоток реле-повторителей положения разъединителя ШР 1СШ ОВ-110 на ПС 110 кВ Октябрьская, приведшее к исчезновению питания и возврату РПР, контактами которых осуществляется подача напряжения в Комплект резервных защит осн. ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (Р435 MiCOM), в результате чего произошло срабатывание блокировки при неисправности цепей напряжения, действием которой была введена аварийная МТЗ (уставка I=0,6 А вторичных, Т=2,9 с.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ошибка АЦП терминала MiCOM Р435 на ПС "Октябрьская" 110/10, MiCOM Р435 | Техническое мероприятие 1 В соответствии с планом-графиком, разработанным согласно пункту 3.2.1. организационных мероприятий, выполнить внеочередную проверку устройств РЗА ПС 110 кВ Октябрьская, выполненных на базе терминалов Р435 MiCOM, в части проверки корректности работы АЦП. По результатам проверок устранить выявленные замечания Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию блок-контактов КСА шинных разъединителей 110 кВ ПС 110 кВ Октябрьская в соответствии с технологической картой, дополненной согласно пункту 3.2.2. организационных мероприятий. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать план-график проведения внеочередных проверок устройств РЗА ПС 110 кВ Октябрьская, выполненных на базе терминалов Р435 MiCOM, в части проверки корректности работы АЦП. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Дополнить технологическую карту № 28 на текущий ремонт разъединителей 110 кВ работами по проверке состояния пружин блок-контактов КСА и их замене (при необходимости). Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить корректировку исполнительной схемы организации цепей напряжения ОВ-110 ПС 110 кВ Октябрьская в части отображения фактического исполнения контактов реле РПР11, РПР12. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 114 | 2021-03-13 | 4 | 55 | 0.0004165 | 2021-03-13 | 5 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-10/0,4кВ Сд-9-10. 4.13 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к отключению АВ-0,4 ф.3 от ТП-10/0,4кВ Сд-9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение нагрузки на Присоединение ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Сд-9-10, TP010-0050495-16-01-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 16.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 16.04.2021 год
Омскэнерго | 115 | 2021-03-13 | 13 | 1 |  | 2021-03-13 | 13 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание кабеля 0,4кВ по адресу: Омская область, д. Ровная поляна, ул. Южная №73. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НЛ-2-9. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 15.04.2021 год
Омскэнерго | 117 | 2021-03-15 | 5 | 20 | 0.0014994 | 2021-03-15 | 5 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ от ТП 2608-3 до ТП-2103 с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф. 2608 на ПС 220 кВ Ульяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10 кВ 2608 от ТП 2608-3 до ТП 2103, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ от ТП 2608-3 до ТП-2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ от ТП 2608-3 до ТП-2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ от ТП 2608-3 до ТП-2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.04.2021 год
Омскэнерго | 119 | 2021-03-17 | 12 | 45 |  | 2021-03-17 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1967 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110кВ Сибзавод. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.707 привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.707 на оболочку КЛ-10кВ с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.707 от ПС Сибзавод, КЛ-10 кВ ф.707 от ПС Сибзавод /2АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.04.2021 год
Омскэнерго | 121 | 2021-03-18 | 14 | 57 | 0.0097309 | 2021-03-18 | 15 | 5 | 3.4.10 В результате скопления птиц на ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110кВ Валуевская-1, произошло перекрытие птицей на опоре № 3/5 ЛР-10 ТП 10/0,4кВ 7Ва-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.7 на ПС 110кВ Валуевская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на В-7_с. Валуевка, Спуск:Опора№ 3/5-ТП7Ва-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Валуевская-1. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Валуевская-1. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 23.04.2021 год
Омскэнерго | 63 | 2021-03-18 | 4 | 53 | 0.044534 | 2021-03-18 | 10 | 27 | 3.4.7.3 При эксплуатации силового трансформатора 1Т ТП 10/0,4кВ "Чк-2-4" персоналом Тарского не было своевременно выявлено ослабление контакта в месте соединения отвода обмотки НН ф."В" к шпильке, что привело к нагреву контактного соединения и обрыву обмотки внутри бака трансформатора. 4.13 Ослабление контакта в месте соединения отвода обмотки НН ф."В" к шпильке внутри бака трансформатора 1Т на ТП 10/0,4кВ "Чк-2-4" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Чёкрушево с последующим увеличением переходного сопротивления в месте контакта, что привело к нагреванию и отгоранию отвода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП-Чк-2-4, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ "Чк-2-4" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Чёкрушево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления обмоток постоянному току на трансформаторе 1Т ТП 10/0,4кВ "Чк-2-4" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Чёкрушево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора 1Т на ТП 10/0,4кВ "Чк-2-4" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Чёкрушево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ТП 10/0,4кВ "Чк-2-4" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35 кВ Чёкрушево с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 64 | 2021-03-18 | 19 | 59 | 0.0023998 | 2021-03-18 | 20 | 31 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники, принадлежащей неизвестному постороннему лицу, произошёл схлёст проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Схлёст между проводами в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199 с последующим её отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4кВ от ТП-Т-2в-199 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Убрать схлёст проводов оперативной штангой в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в ОМВД России по Тарскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199, к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 22.03.2021 год
Омскэнерго | 56 | 2021-03-18 | 15 | 27 | 0.0072 | 2021-03-18 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабеля в трубостое потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Сухое, ул. 25-го Партсъезда, дом 2, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4 кВ СХ-2-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ СХ-2-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ СХ-2-10. Ответственное лицо: Семерун С.А. 25.03.2021 год
Омскэнерго | 65 | 2021-03-19 | 13 | 17 | 0.0046752 | 2021-03-19 | 14 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролёте опор №10-13, что привело к падению провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-17. 4.1 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролете опор №10-13 с последующим падением провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2а-17 ф.№1, Пролет: - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №10-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 22.03.2021 год
Омскэнерго | 57 | 2021-03-21 | 5 | 7 | 0.016167 | 2021-03-21 | 6 | 44 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате замыкания трех фазного ввода в ЩУ потребителя адресу: Омская область, Черлакский район, д. Макаркино, ул. Советская 66, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-4-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-4-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ЮП-4-12. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 21.03.2021 год
Омскэнерго | 122 | 2021-03-20 | 14 | 37 | 0.0045837 | 2021-03-20 | 15 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, сход снежной массы (повредило трубостой) и как следствие схлест ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский р-н, п. Конезаводской, ул. Иподромная 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 5К-2. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 22.04.2021 год
Омскэнерго | 125 | 2021-03-20 | 22 | 59 | 0.034017 | 2021-03-20 | 23 | 3 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 18БР-23 (баланс потребителя ФЛ Ламкина А.Е.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 18 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 22.04.2021 год
Омскэнерго | 126 | 2021-03-21 | 1 | 41 | 0.0015 | 2021-03-21 | 1 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Мира, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 18БР-24. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 22.04.2021 год
Омскэнерго | 127 | 2021-03-21 | 6 | 21 | 0.013328 | 2021-03-21 | 6 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Калинино, ул. Школьная, 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3КН-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 22.04.2021 год
Омскэнерго | 128 | 2021-03-21 | 12 | 35 | 0.0030664 | 2021-03-21 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, сход снежной массы (повредило трубостой) и как следствии схлед ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Калинина 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7НМ-3. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 22.04.2021 год
Омскэнерго | 129 | 2021-03-21 | 14 | 32 | 0.0032505 | 2021-03-21 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, сход снежной массы (повредило трубостой) и как следствии схлед ввода в дом по адресу Омская область, р.п.Саргатское, ул. Кооперативная 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ С-4-25. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 22.04.2021 год
Омскэнерго | 130 | 2021-03-21 | 15 | 6 | 0.0005499 | 2021-03-21 | 15 | 17 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, повреждение ввода в дом по адресу Омская область, с.Северное ул.Школьная д.1/2 15-17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ЭЛ-13. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.04.2021 год
Омскэнерго | 58 | 2021-03-22 | 15 | 52 | 0.35 | 2021-03-22 | 16 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате обрыва вязки провода на опоре №196 потребительской отпайки ВЛ-10 кВ Сла-1 от ПС 35 Славянка произошел схлест проводов в пролете опор №196-197 ВЛ-10 кВ Сла-1 от ПС 35 Славянка(баланс потребителя ООО Ремонтное Производственное предприятие "Степное"), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Сла-1 от ПС 35 Славянка действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Сла-1 от ПС 35 кВ Славянка. Ответственное лицо: Нейман В.В. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 131 | 2021-03-23 | 10 | 10 | 0.0019667 | 2021-03-23 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел нагрев контактного соединения ф.А АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-1 10/0,4 кВ, что привело к отгоранию контакта ф.А с перекрытием контактов ф. В и С. 4.10 Отгорание контакта ф.А с перекрытием контактов ф. В и С привело к отключению АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-1 10/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-1 10/0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-1 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП-1 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.05.2021 год
Омскэнерго | 59 | 2021-03-23 | 11 | 10 | 0.037331 | 2021-03-23 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на в щите учета потребителя подключенного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-6-4 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Маяк, ул. 45 лет победы, д 25, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лб-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЛБ-6-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 41 | 2021-02-19 | 15 | 25 | 0.038 | 2021-02-19 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снега с крыши здания по адресу: Омская область, Павлоградский р-он., р.п. Павлоградка, ул. Советская, д. 38, подключенного от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-30, произошло короткое замыкание вводного провода с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-30. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-30. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 02.03.2021 год
Омскэнерго | 35 | 2021-02-20 | 14 | 39 | 0.00756 | 2021-02-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролёте опор №4-5, что привело к падению провода и схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-5-13. 4.1 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролете опор №4-5 с последующим падением провода и схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-5-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрав провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чк-5-13 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чк-5-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 24.02.2021 год
Омскэнерго | 36 | 2021-02-22 | 13 | 40 | 0.00525 | 2021-02-22 | 14 | 25 | 3.4.10 В результате кратковременного схлёста между проводами из-за взлёта стаи птиц на вводе с опоры №18 в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Кайнаул, ул. Береговая произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16. 4.12 В результате взлёта стаи птиц с проводов на вводе с опоры №18 в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Кайнаул, ул. Береговая, произошёл кратковременный схлёст между проводами с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-16 ф.1, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-16. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 25.02.2021 год
Омскэнерго | 37 | 2021-02-22 | 18 | 20 | 0.00575 | 2021-02-22 | 19 | 29 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания в надворных постройках жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Пушкина №85 кв.1, отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-Е-12-6 ф.1 . Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-12-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.02.2021 год
Омскэнерго | 38 | 2021-02-23 | 11 | 9 | 0.00052026 | 2021-02-23 | 11 | 13 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №38 в жилой дом №46 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 1 Линия, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.03.2021 год
Омскэнерго | 83 | 2021-02-24 | 3 | 25 |  | 2021-02-24 | 3 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В с возниконовением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская ввода 10кВ от опоры №6/21 в сторону КТП 10/0,4 кВ 2ПЛ-4. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.2 от ПС 110кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ПЛ-2_Полтав-Черном-Прогр-Кр-путил-НСерг, Спуск: Опора № 6/21 - КТП 2ПЛ-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.03.2021 год
Омскэнерго | 85 | 2021-02-24 | 7 | 53 | 0.023231 | 2021-02-24 | 8 | 10 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра произошел подхлест проводов ф А и ф С в пролете опор №№ 1/3-1/4, с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение В-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Исилькуль – Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на И-3_г. Исилькуль, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 1/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от 110кВ Исилькуль - Тяговая. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от 110кВ Исилькуль - Тяговая. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10кВ ф.3 от 110кВ Исилькуль - Тяговая. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.03.2021 год
Омскэнерго | 86 | 2021-02-24 | 8 | 15 | 0.021665 | 2021-02-24 | 8 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя за ОП СД-7-8 (баланс ООО" Газпром Транс Газ"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Солнечная Долина. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.04.2021 год
Омскэнерго | 42 | 2021-02-24 | 9 | 40 | 0.024999 | 2021-02-24 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода 0,4 кВ от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-7-3, ул. Советская 4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-7-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-7-3. Ответственное лицо: Мастер Юрьевского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Шалаев В.А. 26.03.2021 год
Омскэнерго | 43 | 2021-02-24 | 10 | 9 | 0.013751 | 2021-02-24 | 11 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падение телевизионной антенны на вводной провод дома потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Радищево, ул. Радищева, д.10 , подключенного от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПП-1-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПП-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПП-1-4. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 05.03.2021 год
Омскэнерго | 44 | 2021-02-24 | 12 | 59 | 0.0775 | 2021-02-24 | 14 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-12 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПБ-4-12, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-12. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 03.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-12, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 45 | 2021-02-24 | 13 | 0 |  | 2021-02-24 | 13 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий в сети 10 кВ произошло однофазное замыкание на "землю", что привело к повреждению ОПН-10 1Т фазы "В" на ПС 35 кВ Цветнополье. 4.14 В результате кратковременного однофазного замыкания в сети 10 кВ появилось перенапряжение, в результате которого произошел пробой изоляции ОПН-10 1Т фазы "В" на ПС 35 кВ Цветнополье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10 1Т фазы "В" на ПС "Цветнополье" 35/10, ОПН-П-10/12,0/10/450 УХЛ1 ЗЭУ ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного ОПН-10 1Т фазы "В" ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Жданов И.В. 09.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Жданов И.В. 09.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытания ОПН-10 1Т на ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Тилимон П.Г. 19.03.2021 год
Омскэнерго | 46 | 2021-02-24 | 19 | 55 | 0.0034666 | 2021-02-24 | 21 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3. 4.12 В результате короткого замыкания фазы "С" с нулевым проводов, в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 12.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 12.03.2021 год
Омскэнерго | 87 | 2021-02-24 | 11 | 7 | 3.7701 | 2021-02-24 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (19 м/с согласно справки ФГБУ "Объ-Иртышское УГМС") произошло падение дерева из-за пределов просеки на провод ф. "С" ВЛ 110 кВ Кутузовская – Екатеринославская (С-96) (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго") в пролете опор №42-43. 4.12 Падение дерева на провод ф. "С" в пролете опор № 42-43 ВЛ 110 кВ Кутузовская – Екатеринославская (С-96) (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго") привело к возникновению замыкания на землю и отключению ВЛ 110 кВ Кутузовская – Екатеринославская (С-96) (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго") . При плановом осмотре 02.09.2020 деревьев угрожающих падению на ВЛ не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод ф. "С" в пролете опор № 42-43 ВЛ 110 кВ Кутузовская – Екатеринославская (С-96) на ВЛ110кВ Екатеринославка–Кутузовка (С-96), Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская – Екатеринославская (С-96). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение ширины просеки, при необходимости организовать вырубку деревьев, угрожающих падению на ВЛ 110 кВ Кутузовская – Екатеринославская (С-96). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор №№42,43 ВЛ 110 кВ Кутузовская – Екатеринославская (С-96). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.03.2021 год
Омскэнерго | 88 | 2021-02-24 | 11 | 22 | 0.0019995 | 2021-02-24 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий произошел подхлест проводов пролете опор №3 - №13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-1. 4.4 Подхлёст проводов в пролете опор №3 - №13 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 5ПС-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 5ПС-1. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП10/0,4кВ 5ПС-1. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 26.03.2021 год
Омскэнерго | 89 | 2021-02-24 | 12 | 9 | 0.022725 | 2021-02-24 | 12 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности и обрыв провода ф.А с возникновением межфазного короткого замыкания в пролете опор №2/6-2/8 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Омская. 4.3 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Омская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №2/6-2/8 на оп. 16 - ОП-2; оп. 2/1, VS010-0002524-503 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению провода ф.А в пролете опор №2/6-2/8 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.03.2021 год
Омскэнерго | 39 | 2021-02-24 | 12 | 25 | 0.0048 | 2021-02-24 | 12 | 49 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №23 и трубостоем дома №18, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п.Тевриз, ул. Белинского, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-11-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-11-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 01.03.2021 год
Омскэнерго | 40 | 2021-02-24 | 12 | 56 | 0.00038019 | 2021-02-24 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №40-41, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролете опор №40-41 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулеровка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-95 ф.1, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №40-41 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.03.2021 год
Омскэнерго | 41 | 2021-02-24 | 13 | 53 | 0.00084 | 2021-02-24 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов произошел кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №40-42, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №40-42 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-18 ф.2, VN004-00065762 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулеровку стрелы провеса проводов в пролёте опор №40-42 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 01.03.2021 год
Омскэнерго | 42 | 2021-02-24 | 15 | 45 | 0.0027548 | 2021-02-24 | 16 | 14 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветрового напора произошёл кратковременный схлест проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №21 и трубостоем дома №13, расположенного по адресу: д. Чеплярово, ул. Береговая, что привело к отключению ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Пр-2-15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Пр-2-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС-главный инженер Колченко Геннадий Александрович 01.03.2021 год
Омскэнерго | 43 | 2021-02-24 | 15 | 55 | 0.15334 | 2021-02-24 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрегулировка стрелы провеса проводов между опорой №14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КЛ-2-7 и вводом в жилой дом №31 (баланс филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"), расположенный по адресу: ул. Юбилейная , что привело к их схлёсту и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов между опорой №14 и вводом в жилой дом №31 (баланс филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго"), расположенный по адресу: С. Колосовка, ул. Юбилейная, с последующим схлёстом между проводами и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КЛ-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-2-7 ф.1, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №14 и жилым домом, расположенным по адресу ул.Юбилейная №31. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов К.В. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КЛ-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов К.В. 01.03.2021 год
Омскэнерго | 44 | 2021-02-24 | 16 | 8 | 0.008 | 2021-02-24 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №43-44 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-7-4, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №43-44 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-7-4 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БШ-7-4 ф.№1, Пролет: Опора № 41 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ф. "А" и ф."В" в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 01.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Гусанов Константин Николаевич 01.03.2021 год
Омскэнерго | 91 | 2021-02-25 | 16 | 29 | 0.0079995 | 2021-02-25 | 17 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода ф.А на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 отТП 10/0,4 кВ Па-11-42. 4.13 Обрыв провода на опоре №1 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Па-11-42, Спуск | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы восстановлению провода на опоре №1 ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-42 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-42. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.03.2021 год
Омскэнерго | 45 | 2021-02-27 | 17 | 40 |  | 2021-02-27 | 17 | 40 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеки в пролёте опор №190-191 не было выявлено отдельное дерево, растущее за пределами просеки, по причине невозможности визуального определения внутреннего состояния ствола, что привело к его падению с обрывом провода ф."С" и повреждением металлической траверсы. Ширина просеки в данном пролёте с учётом расстояния до провода составляет 40 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 04.02.2020), высота упавшего дерева составляет 28 метров. Кроме того, по результатам периодического осмотра от 04.09.2020 персоналом СВЛ ПО СЭС, в пролёте опор №190-191 ослабленных (подгнивших или усохших) деревьев, угрожающих падением на ВЛ, не выявлено. 4.4 В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."С" в пролёте опор №190-191 произошёл его обрыв с последующим отключением ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). При обрыве провода произошёл рывок от создавшегося неравномерного тяжения провода, что привело к деформации металлического уголка и изгибу траверсы крепления провода ф."С" на опоре №190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-110 кВ Муромцево-Рязаны (С-185), Пролет: Опора № 190 - Опора № 191; Изгиб траверсы на ВЛ-110 кВ Муромцево-Рязаны (С-185), Опора пром.ж/б.ПБ110-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 09.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор №190-191 на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 09.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену металлической траверсы для крепления провода ф."С" на опоре №190 ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 09.03.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ГУЛХ по Омской области о решении вопроса необходимости отвода делян и точковки всех деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, с их последующей сплошной вырубкой. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 46 | 2021-02-28 | 13 | 46 | 0.00105 | 2021-02-28 | 14 | 7 | 3.4.10 Из взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-2. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №9-10, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-2 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-2. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 03.03.2021 год
Омскэнерго | 92 | 2021-03-02 | 13 | 11 | 0.035531 | 2021-03-02 | 13 | 37 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 3Тк-13 вследствие К.З. на вводе потребителя из-за наклона трубостоя по адресу: г. Тюкалинск, ул. Вокзальная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Тк-3-13. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 12.04.2021 год
Омскэнерго | 94 | 2021-03-03 | 23 | 23 | 0.0005 | 2021-03-03 | 23 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п.Ачаирский ул. Сибирская д.14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ач-2-2. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 05.04.2021 год
Омскэнерго | 95 | 2021-03-04 | 11 | 10 |  | 2021-03-04 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стал сход снежных масс с дома по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Ермолаева 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ И-3-3. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 05.04.2021 год
Омскэнерго | 47 | 2021-03-05 | 0 | 30 | 0.0005 | 2021-03-05 | 0 | 36 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №12 в здание (баланс потребителя) из-за схода снега с крыши дома, расположенного по адресу: с. Атирка, ул. 1 Западная 12, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-7-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-А-7-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 11.03.2021 год
Омскэнерго | 47 | 2021-03-04 | 20 | 45 | 0.030335 | 2021-03-04 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля в здание потребителя эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.03.2021 год
Омскэнерго | 48 | 2021-03-05 | 15 | 30 | 0.012667 | 2021-03-05 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло ослабление бандажного крепления промежуточной опоры №28 к железобетонной приставки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Из 3-1, что привело к её наклону выше допустимой нормы без схлёста между проводами. 4.14 Ослабление бандажного крепления промежуточной опоры №28 к железобетонной приставки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП Из 3-1 с последующим наклоном опоры выше допустимой нормы без схлёста между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИЗ-3-1 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену металлического бандажа крепления промежуточной опоры №28 к железобетонной приставки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ИЗ-3-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Из 3-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.03.2021 год
Омскэнерго | 96 | 2021-03-06 | 11 | 15 | 0.003 | 2021-03-06 | 11 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка ул. Съездовская 23. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5ПЛ-15. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 06.04.2021 год
Омскэнерго | 49 | 2021-03-06 | 11 | 36 | 0.52502 | 2021-03-06 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изолятора ф."В" на опоре №46, возникшие в процессе длительной эксплуатации, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева. При проведении технического обслуживания ВЛ в 2020 году, согласно утверждённого плана-графика, дефекта данного изолятора не выявлено. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции и разрушению изолятора ф."В" на опоре №46 ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ИЗ-12_с. Седельниково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 16.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф. "В" на опоре №46 ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 16.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 30.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева инженерно-техническими работниками по всей длине, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Избышева с персоналом Седельниковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 50 | 2021-03-07 | 5 | 55 | 0.11916 | 2021-03-07 | 7 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара на территории ЧП Рожковец А.А. подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Захаренко №5, отключена ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.03.2021 год
Омскэнерго | 48 | 2021-03-06 | 0 | 39 | 0.013334 | 2021-03-06 | 1 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При резком порыве ветра, произошел излом и падение ветки дерева на ответвление к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Жукова, д. 32, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ С 12-5 с возникновением короткого замыкания с отключением АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4 кВ С 12-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ С 12-5. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 15.03.2021 год
Омскэнерго | 49 | 2021-03-05 | 11 | 24 | 0.035666 | 2021-03-05 | 13 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии бокового порывистого ветра произошел обрыв вводного провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-НК-2-6, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-НК-2-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-НК-2-6. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подключение однофазного ввода потребителя на опоре №4 ВЛ-0,4 ф.4 ТП-НК-2-6. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.03.2021 год
Омскэнерго | 50 | 2021-03-06 | 12 | 44 | 0.018666 | 2021-03-06 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. При падении шифера на вводной провод потребителя по адресу: Черлакский р-н, с. Николаевка ул. Школьная, д. 2, подключенного от ВЛ-0.4 кВ ф-1 от КТП-10/0.4 кВ ЧК-8-1 произошло короткое замыкание с отключением АВ-0.4 кВ ф-1 от КТП-10/0.4 кВ ЧК-8-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-8-1. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 15.03.2021 год
Омскэнерго | 51 | 2021-03-06 | 13 | 40 | 2.75 | 2021-03-06 | 15 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии погодных условий произошло налипание снега на изоляторы силового трансформатора и в результате таяния снега произошло межфазное замыкание между фазами "В" и "С" на КТП НК-7-12. 4.12 В результате межфазного замыкания на КТП НК-7-12 произошло отключение ВЛ-10 кВ НК-7 от ПС 110 кВ Новокормиловская действием защит с перегоранием плавких вставок ПКТ-10 фаз "В" и "С" на КТП НК-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на НК-7_р.п. Кормиловка, Спуск НК-7-12 Оп.№57А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ НК-7 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПКТ-10 кВ на КТП НК-7-12. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр КТП НК-7-12. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 19.03.2021 год
Омскэнерго | 52 | 2021-03-06 | 14 | 17 | 0.0045 | 2021-03-06 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате срыва изолятора с траверсы потребителя подключенного от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Кр-3-1 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Крестики, ул. Центральная, д 1а, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Кр-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Кр-3-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 15.03.2021 год
Омскэнерго | 53 | 2021-03-06 | 19 | 45 | 0.01645 | 2021-03-06 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Озёрная, д. 39, подключенного от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ Г-21-12 в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ Г-21-12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Г-21-12. Ответственное лицо: Семерун С.А. 15.03.2021 год
Омскэнерго | 54 | 2021-03-08 | 0 | 41 | 0.005666 | 2021-03-08 | 0 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП РП-1-6-3 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП РП-1-6-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф-4 от ТП РП-1-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-РП-1-6-3, Пролет: Оп. №15 - Оп. №16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП РП-1-6-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП РП-1-6-3, при необходимости выполнить перетяжку проводов. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 16.04.2021 год
Омскэнерго | 97 | 2021-03-05 | 16 | 15 |  | 2021-03-05 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение изоляторов ф.А,В,С на ОП-5 опора №1/1 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Пушкино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 СВ-4 ф.1914 от ПС 110кВ Северозападная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов. на ОП-5 опора 1/1 ф.Пш-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене изоляторов ОП-5 на опоре 1/1 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Пушкино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ от СВ-4 ф.1914 от ПС 110кВ Северозападная в сторону ОП-2 ф.1 от ПС 35кВ Пушкино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Пушкино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.04.2021 год
Омскэнерго | 98 | 2021-03-06 | 10 | 49 | 0.0008001 | 2021-03-06 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-3. 4.4 Подхлест проводов в пролете опор №8-9 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4ЭЛ-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4ЭЛ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.04.2021 год
Омскэнерго | 99 | 2021-03-06 | 10 | 55 | 0.011673 | 2021-03-06 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, с.Усть Заостровка, ул.Иртышская,31. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кс-3-12. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 09.04.2021 год
Омскэнерго | 100 | 2021-03-06 | 15 | 10 | 0.0022678 | 2021-03-06 | 15 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения явилось повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Шербакуль, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2Цр-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.04.2021 год
Омскэнерго | 101 | 2021-03-06 | 21 | 5 | 0.0014167 | 2021-03-06 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение контактной группы АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.13 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию контактных присоединений ф.3 в ТП 10/0,4 кВ М-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.04.2021 год
Омскэнерго | 107 | 2021-03-08 | 8 | 46 | 0.006833 | 2021-03-08 | 9 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов от пролета оп.№16-2/1 к вводу в дом№38. 4.4 Схлест проводов от пролета оп.№16-2/1 к вводу в дом №38. привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2С-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-4-13, от КТП до оп. 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 2С-6. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 10.04.2021 год
Омскэнерго | 108 | 2021-03-08 | 10 | 8 | 0.0015 | 2021-03-08 | 10 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ПШ-7-11. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №2-3 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ПШ-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП По-7-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 ПШ-7-11. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 10.04.2021 год
Омскэнерго | 109 | 2021-03-08 | 11 | 55 | 0.000999 | 2021-03-08 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Сд-7-9. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №1-2 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Сд-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сд-7-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Сд-7-9. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 10.04.2021 год
Омскэнерго | 51 | 2021-03-08 | 7 | 54 | 1.5998 | 2021-03-08 | 8 | 14 | 3.4.7.4 Выполняемые персоналом СВЛ в соответствии с требованиями нормативных актов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили соответствия состояния материала провода ф."В" в пролёте опор №49-50 действующим нормативным документам, , что привело в условиях длительной эксплуатации к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). 3.4.7.4 Выполняемые персоналом Тарского РЭС и СП ПО СЭС в соответствии с требованиями нормативных актов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили состояния материала блокировочных контактов цепей включения (КБВ) и цепей отключения (КБО) привода типа ШПЭ-33 действующим нормативным документам, что привело в условиях длительной эксплуатации к разрегулированию привода и сбою в работе привода В-110 "3В" (тип МКП-110) на ПС 110 кВ Тара. 4.1 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф."В" марки АС-150/24 , что привело к обрыву с последующим расплетением жилы алюминиевой проволоки и перекрытием на нижерасположенный провод ф."А" в пролёте опор №49-50 с возникновением 2-х фазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). При периодическом осмотре 10.11.2020 вышеуказанной ВЛ на данном пролёте дефекта проводов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение провода на ВЛ-110 кВ Тара-Знаменская (С-76), Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 4.2 В результате возникшего 2-х фазного короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) на ПС 110 кВ Тара произошла затяжка на включение и отключение В-110 "3В". Причиной отказа работы привода выключателя послужил износ блокировочных контактов цепей включения (КБВ) и цепей отключения (КБО) привода типа ШПЭ-33, возникающих в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрегулированию привода и сбою в работе включающего и отключающего механизма привода. Кроме того при затяжке в отключении В-110 "3В" на ПС 110 кВ действием УРОВ-110 отключился В-110 "4В" при этом КЗ-110 1Т действием УРОВ-110 не включился. Причиной не включения КЗ-110 1Т послужило обледенение вала привода из-за перепада температур с плюсовых отметок на минусовые Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов на ПС 110/35/10 Тара, PS110-000688-12-13-315/600000126548 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."В" в пролёте опор №49-50 на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 3 При ремонте провода ф."В" в пролёте опор №49-50 на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) произвести осмотр состояния проводов по всей длине пролёта. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести послеаварийную проверку РЗА защит ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Бароанов Константин Викторович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийную проверку УРОВ-110 на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Бароанов Константин Викторович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести послеаварийную проверку В-110 "3В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 7 Произвести ревизию привода КЗ-110 1Т на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 8 Произвести регулировку привода и блок-контактов привода В-110 "3В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 18.03.2021 годТехническое мероприятие 9 При проведении текущего ремонта 2021 года на ПС 110 кВ Тара произвести замену блокировочных контактов цепей включения (КБВ) и цепей отключения (КБО) привода В-110 "3В".ю Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Тара, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Д.П. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести пересмотр технологической карты на текущий ремонт масляного выключателя МПК-110 с пружинным приводом ШПЭ-33 с включением пункта: "При ремонте обращать внимание на контакты и менять их в выключателях по мере необходимости и при выслуге лет более 25 лет". Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 30.04.2021 год
Омскэнерго | 52 | 2021-03-08 | 13 | 24 |  | 2021-03-08 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации электрооборудования ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Кутурлы персоналом распределительных сетей Колосовского РЭС не была своевременно выявлена разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №96-97 и не проведены работы по её устранению, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ. 4.12 В процессе эксплуатации из-за разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и при воздействии порывов ветра до 14 м/сек. произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №96-97, что привело к их кратковременному схлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Кутурлы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на КТЛ-8_д. Николаевка, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Кутурлы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №96-97 на ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Кутурлы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Кутурлы по всей длине инженерно-техническими работниками, обратив особое внимание на состояние проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Кутурлы с персоналом Колосовского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.04.2021 год
Омскэнерго | 53 | 2021-03-08 | 9 | 48 | 0.019695 | 2021-03-08 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролёте опор №3-4, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролете опор №3-4 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№3, Пролет: - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ремонт провода ф."А" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 17.03.2021 год
Омскэнерго | 54 | 2021-03-08 | 11 | 24 | 0.021331 | 2021-03-08 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", в пролёте опор №15-16, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."В" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-19. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса провода ф. "В" с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №15-16 и отключением ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-22-19 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф. "В" в пролёте опор №15-16 на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-19 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-19 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 16.03.2021 год
Омскэнерго | 55 | 2021-03-08 | 11 | 53 | 0.0002997 | 2021-03-08 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №27 в жилой дом №15 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Междуречье, ул. Центральная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ат-1-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ат-1-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.03.2021 год
Омскэнерго | 56 | 2021-03-08 | 11 | 56 | 0.0011898 | 2021-03-08 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №9-10, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-5. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролете опор №9-10 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-5 ф. №2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.03.2021 год
Омскэнерго | 57 | 2021-03-08 | 12 | 3 | 0.0005 | 2021-03-08 | 12 | 9 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №6 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Гриневичи, ул. Зелёная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-А-7-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ат-1-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.03.2021 год
Омскэнерго | 58 | 2021-03-08 | 12 | 33 | 0.0004669 | 2021-03-08 | 12 | 37 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №13 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Атирка, ул. Колхозная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-А-7-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ат-1-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.03.2021 год
Омскэнерго | 59 | 2021-03-08 | 13 | 13 | 0.00085 | 2021-03-08 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра до 14 м/сек. произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №5-6, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-72. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролете опор №5-6 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-72 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-72. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.03.2021 год
Омскэнерго | 60 | 2021-03-08 | 14 | 9 | 0.000735 | 2021-03-08 | 14 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра до 14 м/сек. произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №15-16, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-39. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."В" и ф."С" в пролете опор №15-16 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Вл-0,4 кВ от ТП-Т-2в-39 ф.№2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2в-39. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.03.2021 год
Омскэнерго | 110 | 2021-03-09 | 17 | 14 | 0.00046662 | 2021-03-09 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало короткое замыкание в автомате 0,4кВ по адресу: Омская область, д. Большемогильное, колодец. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ БК-5-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 10.04.2021 год
Омскэнерго | 55 | 2021-03-09 | 11 | 22 |  | 2021-03-09 | 11 | 22 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт не обеспечили своевременное выявление дефекта уплотнительной резиновой прокладки проходного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 1Т. 4.12 В результате попадания влаги через уплотнительную резиновую прокладку проходного изолятора 10 кВ в ячейке В-10 1Т на ТТ-10 1Т фазы "С", произошло перекрытие первичной и вторичной обмотки по корпусу ТТ-10 1Т фазы "С" с возникновением межфазного замыкания, в результате которого произошло отключение силового трансформатора 1Т действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание при попадании влаги на ТТ-10 1Т на ПС "Орехово-35" 35/10, ТТ литой ТВЛМ-10 200/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТТ-10 1Т Ответственное лицо: Скляров В.Н. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену уплотняющей прокладки проходного изолятора фазы "С" в ячейке В-10 1Т. Ответственное лицо: Скляров В.Н. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку цепей РЗА присоединения 1Т. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 19.03.2021 год
Омскэнерго | 61 | 2021-03-10 | 14 | 14 | 0.012995 | 2021-03-10 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролёте опор №23-24, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролете опор №23-24 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-10-6 ф.3, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 17.03.2021 год
Омскэнерго | 20 | 2021-02-05 | 10 | 59 | 0.0046662 | 2021-02-05 | 11 | 19 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания кабеля на турбостое в жилой дом №22 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Низовое, ул. Совхозная, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-1-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-1-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС-главный инженер Колченко Геннадий Александрович 09.02.2021 год
Омскэнерго | 21 | 2021-02-06 | 7 | 28 |  | 2021-02-06 | 7 | 28 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проходными изоляторами ф."А" и ф."В" на ТП-10/0,4кВ "Е-4-14" произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. 4.12 Перекрытия птицей расстояния между проходными изоляторами ф."А" и ф."В" на ТП-10/0,4кВ "Е-4-14" с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КТП Е-4-14, ТР010-0040023 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: И.о. заместителя начальника - главного инженера Тарского РЭС Шкатов В.В. 15.02.2021 год
Омскэнерго | 22 | 2021-02-06 | 15 | 10 | 0.0021665 | 2021-02-06 | 15 | 36 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома, произошёл кратковременный схлест проводов на вводе 0,4 кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №9 и трубостоем дома №15, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Молодежная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-15-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-15-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 09.02.2021 год
Омскэнерго | 23 | 2021-02-06 | 16 | 11 | 0.0001332 | 2021-02-06 | 16 | 13 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №49, расположенного по адресу: д. Чебаклы, ул. Зелёная, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в пролёте между опорой №30 и трубостоем в дом (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чб-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чб-2-1. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 09.02.2021 год
Омскэнерго | 26 | 2021-02-05 | 13 | 45 |  | 2021-02-05 | 13 | 45 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортным средством (КАМАЗ, гос. № В 849 КР 55) на опору № 72 ВЛ-10 кВ Т-2 подключенной от ВЛ-10 кВ К-11 ПС 110 кВ Калачинская через СР Т-2/К-11 произошел излом деревянной опоры у основания с возникновением межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания, при наезде автотранспортного средства (КАМАЗ, гос. № В 849 КР 55) на опору № 72 ВЛ-10 кВ Т-2 подключенной от ВЛ-10 кВ К-11 ПС 110 кВ Калачинская через СР Т-2/К-11, произошло отключение ВЛ-10 кВ К-11 от ПС 110 кВ Калачинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспортного средства на Т-2_г. Калачинск, VS010-0001739-001-1072 / 500005190267 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ К-11 от ПС 110 кВ Калачинская с отпайками. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 15.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры № 72 ВЛ-10 кВ Т-2 подключенной от ВЛ-10 кВ К-11 ПС 110 кВ Калачинская через СР Т-2/К-11. Ответственное лицо: Парфенов С.Н. 15.02.2021 год
Омскэнерго | 24 | 2021-02-07 | 10 | 59 | 0.00037485 | 2021-02-07 | 11 | 4 | 3.4.9.3 В следствие схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлест между проводами на вводе с опоры №56 в жилой дом №52 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Междуречье, ул. Иртышская, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ат-4-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ат-4-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.02.2021 год
Омскэнерго | 25 | 2021-02-07 | 12 | 32 | 0.00022 | 2021-02-07 | 12 | 38 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлест между проводами на вводе с опоры №30 в жилой дом №48 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Екатерининское, ул. Поселковая, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Е-4-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Е-4-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.02.2021 год
Омскэнерго | 26 | 2021-02-07 | 12 | 56 | 0.048411 | 2021-02-07 | 14 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МР-24-27, что привело к его обрыву и схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №2-3. 4.1 Изменение механических свойств провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МР-24-27, с последующим его обрывом и схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-24-27 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-24-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС - главный инженер Колченко Геннадий Александрович 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-24-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС - главный инженер Колченко Геннадий Александрович 11.02.2021 год
Омскэнерго | 27 | 2021-02-07 | 13 | 39 | 0.0005332 | 2021-02-07 | 13 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом № 9, расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Тарская, в пролёте между опорой №18 и трубостоем в дом (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-19-5. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-19-5. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.02.2021 год
Омскэнерго | 28 | 2021-02-07 | 17 | 0 | 0.0016334 | 2021-02-07 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 19 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7, что привело к их подхлёсту с возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-9 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-9. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 11.02.2021 год
Омскэнерго | 29 | 2021-02-07 | 17 | 18 | 0.001125 | 2021-02-07 | 17 | 27 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №18 в жилой дом №82 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 2- Линия, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-22. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лч-1-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 11.02.2021 год
Омскэнерго | 30 | 2021-02-07 | 17 | 52 | 0.00141 | 2021-02-07 | 18 | 1 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши и наклона трубостоя произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №28 в жилой дом №80 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Карбышева, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2-108. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 11.02.2021 год
Омскэнерго | 31 | 2021-02-07 | 18 | 24 | 0.0033325 | 2021-02-07 | 18 | 32 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №2 в жилой дом №7, расположенный по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-1-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 11.02.2021 год
Омскэнерго | 66 | 2021-02-05 | 22 | 20 |  | 2021-02-05 | 22 | 20 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (снег), и повышения температуры окружающего воздуха до 0 °С, произошло налипание снега и обледенение изоляторов, с последующим таянием снега, что привело к снижению изоляционных свойств и поверхностному перекрытию изоляции по увлажнённым гирляндам изоляторов фазы "С" на опоре №13 ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20). 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из девяти в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №13 ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20). Срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора из девяти в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №13 ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20) на КВЛ110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20), Пролет: Опора № 13а - Опора № 14а | Техническое мероприятие 1 Провести замер контура заземления опоры №13 на ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опоры №13 на ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора опоры №13 ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.03.2021 год
Омскэнерго | 67 | 2021-02-06 | 4 | 39 | 0.018 | 2021-02-06 | 4 | 45 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО (плановый осмотр линии производился 24.11.2020, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2018, верховой осмотр производился 04.07.2018), не удалось предотвратить развитие дефекта изолирующей подвески ф."С" на опоре №460 на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33). 4.6 В результате коррозионного износа в процессе длительного срока эксплуатации произошло расцепление гирлянды стеклянных изоляторов марки ПС-60Д поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре №460 с последующим их разрушением и падением провода на землю ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33) (без повреждения провода). При плановом осмотре 24.11.2020 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефект изолирующей подвески отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расцепление гирлянды стеклянных изоляторов марки ПС-60Д вследствие коррозионного износа с последующим их разрушением в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре №460 ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33) на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-33), Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №460 ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-33). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер контура заземления опоры №460 на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-33) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр опоры №460 на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-33) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-33). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 19.02.2021 год
Омскэнерго | 70 | 2021-02-07 | 11 | 24 | 0.009331 | 2021-02-07 | 11 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п.Красноярка ул.Боровая д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кр-3-4. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 11.03.2021 год
Омскэнерго | 71 | 2021-02-07 | 11 | 28 | 0.086571 | 2021-02-07 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл схлёст проводов ф."С" и ф."В" в пролёте опор № 2/9-2/10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-18. 4.4 Схлёст проводов ф."С" и ф."В" в пролёте опор № 2/9-2/10 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-9-18, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-18. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 09.03.2021 год
Омскэнерго | 72 | 2021-02-07 | 14 | 35 | 0.001167 | 2021-02-07 | 14 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра провода ф.В и ф.С в пролете опор №5 - №4 произошел подхлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1КИ-8. 4.4 Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор №4 - №5 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1КИ-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 1КИ-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр и визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ 1КИ-8. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 09.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10/0,4кВ 1КИ-8. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 09.03.2021 год
Омскэнерго | 73 | 2021-02-07 | 14 | 36 | 0.0076289 | 2021-02-07 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с.Ребровка ул.Центральная,60. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-90. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.03.2021 год
Омскэнерго | 74 | 2021-02-07 | 15 | 49 | 0.018669 | 2021-02-07 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, п.Ростовка, ул. 4-я Новая д.4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ Бр-14-23. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 11.03.2021 год
Омскэнерго | 27 | 2021-02-07 | 5 | 21 | 0.055 | 2021-02-07 | 6 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел подхлёст провода в пролете опор № 36-36а, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цп-8-10 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 36-36а ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП ЦП-8-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф-2 от ТП Цп-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦП-8-10, Пролет: Оп. №36 - Оп. №36А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦП-8-10 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 15.02.2021 год
Омскэнерго | 28 | 2021-02-07 | 10 | 53 | 0.010249 | 2021-02-07 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате замыкание 3-х фазного вводного автомата в ВЩУ в жилой дом потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Николаевка, ул. Федоренко 16 кв.1, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-5. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 16.02.2021 год
Омскэнерго | 29 | 2021-02-07 | 11 | 1 | 0.01325 | 2021-02-07 | 11 | 54 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате схода снежных масс с крыши потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, рп. Черлак, ул. Коммунальная 50, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Чк-2-15, произошел кратковременный схлест проводов с отключением АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Чк-2-15. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-Чк-2-15. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 16.02.2021 год
Омскэнерго | 30 | 2021-02-07 | 11 | 22 | 0.015575 | 2021-02-07 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлёста вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Озёрное, ул. Главная, д. 33, подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ал 1-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ал 1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АЛ-1-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.02.2021 год
Омскэнерго | 31 | 2021-02-07 | 13 | 5 |  | 2021-02-07 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения опорных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП Чк-1-4 (баланс потребителя АО «ДРСУ № 3») произошло межфазное замыкание в результате чего отключилась ВЛ-10 кВ Чк-1 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Чк-1 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: И.В. Фролов 11.02.2021 год
Омскэнерго | 32 | 2021-02-07 | 13 | 20 | 0.026666 | 2021-02-07 | 14 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3. Ответственное лицо: Князев И.В. 07.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 11.03.2021 год
Омскэнерго | 33 | 2021-02-07 | 13 | 25 | 0.0050632 | 2021-02-07 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии порывистого ветра произошло падении антенны на однофазный ввод потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Агафоновка, ул. Центральная, дом 14, подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «СХ-4-8», что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ «СХ-4-8». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "СХ-4-8". Ответственное лицо: Семерун С.А. 19.02.2021 год
Омскэнерго | 34 | 2021-02-07 | 15 | 25 | 0.013 | 2021-02-07 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре № 7 в сторону опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ТЛ-2-4 и динамическом воздействии ветровых нагрузок произошло перетирание провода об изолятор, что привело к обрыву провода и падению провода фазы "С" на землю в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ТЛ-2-4. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Тл-2-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Тл-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТЛ-2-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тл-2-4 с привлечением ИТР. Ответственное лицо: Черномаз С.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тл-2-4. Ответственное лицо: Черномаз С.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Тл-2-4. Ответственное лицо: Черномаз С.А. 19.02.2021 год
Омскэнерго | 35 | 2021-02-07 | 15 | 50 | 0.00385 | 2021-02-07 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Новоюрьево, ул. Центральная, д. 1/1, подключенного от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "КП-3-1", произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "КП-3-1". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "КП-3-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 19.02.2021 год
Омскэнерго | 36 | 2021-02-07 | 16 | 37 | 0.012748 | 2021-02-07 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Кр-3-2 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Крестики, ул. Центральная, д 16, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Кр-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Кр-3-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.02.2021 год
Омскэнерго | 37 | 2021-02-07 | 22 | 58 | 0.022249 | 2021-02-08 | 0 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПБ-3-2, Пролет: Оп. №28 - Оп. №29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2. Ответственное лицо: Князев И.В. 08.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 75 | 2021-02-08 | 5 | 15 | 0.046669 | 2021-02-08 | 5 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п.Ростовка ул. Сибирская д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Бр-14-23. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 11.03.2021 год
Омскэнерго | 38 | 2021-02-09 | 8 | 15 | 0.019249 | 2021-02-09 | 9 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля в здание потребителя эл. энергии по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, ул. Новая, подключенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-18 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-18. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 19.02.2021 год
Омскэнерго | 39 | 2021-02-10 | 21 | 17 | 0.032918 | 2021-02-10 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он, с. Богодуховка, ул. Молодежная, дом 13, подключенного от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-8-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-8-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ю-8-4. Ответственное лицо: Мастер Юрьевского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Шалаев В.А. 16.03.2021 год
Омскэнерго | 32 | 2021-02-12 | 10 | 55 | 0.011573 | 2021-02-12 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №34, что привело к падению провода в пролётах опор №№33-35 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. 4.1 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №34 с последующим падением провода в пролётах опор №№33-35 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Провод не упал на землю и весит в воздухе не касаясь стойки опоры и проводов других фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2-7 ф.№1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф."А" на опоре №34 на ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 18.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 78 | 2021-02-14 | 11 | 2 | 0.0032994 | 2021-02-14 | 11 | 13 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35кВ Омская от опоры 38, баланс ООО "Карьер ресурс", обслуживание ООО "Сельхозэнерго" (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Ом-2 от ПС 35кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.03.2021 год
Омскэнерго | 40 | 2021-02-13 | 15 | 22 |  | 2021-02-13 | 15 | 57 | 3.4.8.5 В результате сетевого сбоя на оборудовании СДТУ прекратилась передача телеметрической информации между ПС Новокормиловская и Омским РДУ. 4.20 В результате сетевого сбоя длительностью 35 минут (зафиксирован программным средствам мониторинга филиала) произошло прекращение передачи телеизмерений по обоим каналам между ПС 110 кВ Новокормиловская и Омским РДУ. После перезагрузки контроллера ТМ, произошло восстановление передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ Новокормиловская и Омским РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: зависание контроллера ТМ на ПС "Новокормиловская" 110/35/10, PS110-000583-80-01-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену процессорного модуля на контроллере ТМ. Ответственное лицо: Кочкин А.В. 30.04.2021 год
Омскэнерго | 33 | 2021-02-15 | 14 | 39 | 0.20265 | 2021-02-15 | 15 | 11 | 3.4.8.3 При проведении работ по заготовке древесины (дров) гражданином Молофеевым спилено дерево за пределами просеки, что привело к его падению на провод ф."А" в пролёте опор №225-226 и отключению ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищева (С-81). Ширина просеки в данном пролёте ВЛ составляет 35 метров. Высота спиленного дерева составляет 22 метра. 4.12 В результате падения дерева из-за пределов просеки на провод ф. "А", спиленное при заготовке древесины (дров) гражданином Молофеевым А.М., произошло однофазное короткое замыкание в пролёте опор №225-226 с последующим отключением ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищева (С-81). Механического и термического повреждения провода при падении дерева и протекания токов короткого замыкания не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-110 кВ Знаменская-Радищево (С-81), Пролет: Опора № 225 - Опора № 226 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищева (С-81) в пролёте опор №225-226. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 24.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищева (С-81) в пролёте опор №225-226 с проверкой состояния проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Драгун Пётр Фёдорович 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МО МВД России "Тюкалинский" привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищева (С-81), к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 24.02.2021 год
Омскэнерго | 34 | 2021-02-16 | 23 | 17 | 0.00041354 | 2021-02-16 | 23 | 21 | 3.4.9.3 В результате удара птицы о провод произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №29 в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Имшегал, ул. Старая, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-14-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 24.03.2021 год
Омскэнерго | 5 | 2021-01-12 | 23 | 54 | 0.00049147 | 2021-01-12 | 23 | 59 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №25 в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Республики, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лч-1-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Лч-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 15.01.2021 год
Омскэнерго | 37 | 2021-01-13 | 10 | 12 | 0.033124 | 2021-01-13 | 12 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опорах №12, 13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. 4.14 Обрыв вязки провода на опорах №12, 13 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1Щ-13, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода на опоре №12,13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 год
Омскэнерго | 38 | 2021-01-13 | 14 | 43 | 0.070126 | 2021-01-13 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2ЦР-11. 4.14 Обрыв вязки провода на опоре №2 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2ЦР-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2ЦР-11, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2ЦР-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2ЦР-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 год
Омскэнерго | 39 | 2021-01-17 | 13 | 20 | 0.0045 | 2021-01-17 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Березянка, ул. Сибирская, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1СД-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 20.02.2021 год
Омскэнерго | 40 | 2021-01-17 | 13 | 22 | 0.008335 | 2021-01-17 | 13 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. 70 лет Победы, стр. поз. 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 1СД-6. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 20.02.2021 год
Омскэнерго | 6 | 2021-01-18 | 18 | 2 | 0.0056997 | 2021-01-18 | 18 | 40 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания водонапорной башни подразделением 74 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, п. Кайсы, ул. Кооперативная №53, отключена ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-6 ф.2. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-АК-10-6. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 21.01.2021 год
Омскэнерго | 41 | 2021-01-18 | 9 | 52 | 0.013943 | 2021-01-18 | 10 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Ек-13. 4.14 Обрыв вязки провода на опоре №3 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Ек-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3ЕК-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода ф. "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Ек-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Ек-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 21.02.2021 год
Омскэнерго | 42 | 2021-01-19 | 8 | 48 | 0.0018667 | 2021-01-19 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения стал обрыв СИП ф."А" в ТП Чн-3-36 ф.1 . 4.13 В результате несвоевременного выявление дефектов произошел обрыв СИП ф."А" в ТП Чн-3-36 ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Чн-3-36, Пролет: КТП Чн-3-36 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по восстановлению провода СИП ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-36. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ Чн-3-36. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-36. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.02.2021 год
Омскэнерго | 7 | 2021-01-19 | 21 | 45 | 0.0275 | 2021-01-19 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт электрооборудования ПС 35 кВ Пологрудово не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта устройства электроподогрева привода В-10 1Т, что привело к деформации металлической релейной планки, в результате чего после воздействия на ударник и защелку удерживающую привод во включенном положении, произошло самопроизвольное отключение привода. 4.10 В процессе эксплуатации произошло перегорание элемента электроподогрева привода В-10 1Т (тип ПП-67) в ячейке №4 КРУН-10 на ПС 35 кВ Пологрудово. В период продолжительных низких температур окружающего воздуха, при неисправном обогревательном элементе привода В-10 1Т, а также минимальном зазоре положения релейной планки, воздействующей на рычаг блокировки ударника отключения привода, произошла деформация металлической релейной планки, в результате чего после воздействия на ударник и защелку, удерживающую привод во включенном положении, произошло его самопроизвольное отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание элемента электроподогрева на Выключатель В-10 1Т, PS035-000832-14-01-201-10/6000002267326; Деформация релейной планки на Выключатель В-10 1Т, PS035-000832-14-01-201-10/6000002267326 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр электрооборудования ПС 35 кВ Пологрудово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену элемента электроподогрева привода В-10 1Т в ячейке №4 КРУН-10 на ПС 35 кВ Пологрудово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.01.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести послеаварийную проверку работы устройств РЗА В-10 1Т на ПС 35 кВ Пологрудово. Ответственное лицо: Начальник РЗиА ПО СЭС Баранов Костантин Викторович 29.01.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку привода СВ-10 1Т в ячейке №4 КРУН-10 на ПС 35 кВ Пологрудово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 35 кВ Пологрудово с персоналом Тарского, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.02.2021 год
Омскэнерго | 14 | 2021-01-20 | 20 | 10 | 0.0325 | 2021-01-20 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ВЩУ потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, рп. Черлак, ул. Южная 16, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-11, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-2-11. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Чк-2-11. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 20.01.2021 год
Омскэнерго | 43 | 2021-01-20 | 15 | 50 | 0.001666 | 2021-01-20 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Садовая, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5БР-27. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 25.02.2021 год
Омскэнерго | 44 | 2021-01-20 | 21 | 25 | 0.005333 | 2021-01-20 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омская область, с. Оглухино, ул. Советская 95. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7КР-5. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 26.02.2021 год
Омскэнерго | 45 | 2021-01-21 | 22 | 5 | 0.0014001 | 2021-01-21 | 22 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП-10/0,4кВ №4399. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.02.2021 год
Омскэнерго | 8 | 2021-01-23 | 23 | 20 | 0.00273 | 2021-01-23 | 23 | 59 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №8 в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Хутор, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-16. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 27.01.2021 год
Омскэнерго | 15 | 2021-01-24 | 6 | 18 | 0.0004833 | 2021-01-24 | 6 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в ЩС-0,4 кВ котельной МБОУ "Новопокровская СОШ" произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «НП-5-15». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "НП-5-15". Ответственное лицо: Семерун С.А. 29.01.2021 год
Омскэнерго | 16 | 2021-01-24 | 8 | 53 | 0.0675 | 2021-01-24 | 10 | 14 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха -38 °С произошло увеличение нагрузки потребителями, что привело к перегрузке АВ-0,4 кВ ф-1 от ТП Тм-6-8. 4.4 Увеличение мощности потребления электрической энергии потребителями в сети 0,4 кВ, привело к увеличению тока больше номинального, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-6-8 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка автоматического выключателя на ТП-Тм-6-8, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-6-8 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.02.2021 год
Омскэнерго | 9 | 2021-01-24 | 10 | 5 | 0.0017336 | 2021-01-24 | 10 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста проводов на вводе 0,4 кВ (баланс потребителя) в пролете между опорой №44 и трубостоем дома №37, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Школьная, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-15-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-15-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 27.01.2021 год
Омскэнерго | 10 | 2021-01-24 | 13 | 59 | 0.0025336 | 2021-01-24 | 14 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста проводов на вводе 0,4 кВ (баланс потребителя) в пролете между опорой №13 и трубостоем дома №9, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, ул. Энтузиастов, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бш-10-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-10-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Гусанов Константин Николаевич 27.01.2021 год
Омскэнерго | 11 | 2021-01-24 | 11 | 19 | 0.0003332 | 2021-01-24 | 11 | 24 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой № 12 и трубостоем жилого дома №8, расположенного по адресу: д. Криводаново ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-20-6. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-20-6. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 27.01.2021 год
Омскэнерго | 12 | 2021-01-24 | 12 | 29 | 3.33e-05 | 2021-01-24 | 12 | 31 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №6/1 в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Затон произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-6. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 27.01.2021 год
Омскэнерго | 13 | 2021-01-24 | 18 | 13 | 0.01375 | 2021-01-24 | 18 | 46 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Избышева № 84, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ИЗ-2-3. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 на ТП-Из-2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 27.01.2021 год
Омскэнерго | 17 | 2021-01-24 | 9 | 25 |  | 2021-01-24 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта, что привело к расплетению двух жил провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц). 4.14 В процессе длительной эксплуатации при воздействии повторяющихся динамических нагрузок и тяжения провода под собственным весом произошло расплетение двух жил провода фазы "В" (длиной около 100 см.) на опоре № 43 ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц) действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение жилы провода на ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре № 43 ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц) с привлечением инженерно-технических работников обратив особое внимание на состояние провода и изоляторов. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 43 ВЛ-35 кВ Алексеевка - Новопокровка (57Ц). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 05.02.2021 год
Омскэнерго | 18 | 2021-01-24 | 10 | 50 | 0.022002 | 2021-01-24 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сг-1-4 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Сергеевка, ул. Советская д. 6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Сг-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от КТП СГ-1-4 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 29.01.2021 год
Омскэнерго | 19 | 2021-01-24 | 11 | 49 | 0.027 | 2021-01-24 | 12 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя подключенного от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лб-1-3 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Костяковка, ул. Центральная, д 6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лб-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от КТП ЛБ-1-3 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 29.01.2021 год
Омскэнерго | 20 | 2021-01-24 | 14 | 13 | 0.36501 | 2021-01-24 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта провода, что привело к обрыву провода фазы "В" на опоре №308 ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. 4.16 Изменение свойств и характеристик материала провода в результате длительной эксплуатации привело к обрыву провода фазы «В» опоре №308 ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Кр-4_с. Крестики - д. Алексеевка, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт и перетяжку провода фазы "В" на опоре № 308 ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение для включения в ремонтную программу 2023г. замену провода на ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.11.2021 год
Омскэнерго | 21 | 2021-01-24 | 15 | 55 |  | 2021-01-24 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта вязки провода фазы "В" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино. Видны следы перекрытия. 4.12 В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 61 ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино произошло приближение провода на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на Со-6_с. Сорочино - с. Глуховка, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино. Ответственное лицо: Самошин А.А. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода на опоре № 61 ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино. Ответственное лицо: Самошин А.А. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 61 ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино. Ответственное лицо: Самошин А.А. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Со-6 от ПС 35 кВ Сорочино и ВЛ-10 кВ Вл-2 запитанной от Со-6 через СР Со-6/Вл-2 с привлечением инженерно-технических работников. Ответственное лицо: Самошин А.А. 31.03.2021 год
Омскэнерго | 46 | 2021-01-22 | 13 | 34 |  | 2021-01-22 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В результате скола опорного изолятора 10кВ в ячейке В-10 2Т 4сш в отсеке секции шин произошло однофазное короткое замыкание с переходом в межфазное, что привело к работе дуговой защиты на 4сш-10 ПС 110кВ Сибзавод. 4.12 В процессе эксплуатации произошло разрушение армировочного шва опорного изолятора 10кВ ф"В" в ячейке В-10 2Т 4сш на ПС 110кВ Сибзавод. Разрушение привело к появлению трещин и последующему сколу изолятора. В результате скола произошло снижение сопротивления изоляции опорного изолятора что привело к пробою изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания с переходом в межфазное, что привело к работе дуговой защиты и отключению В-10 4сш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора в ячейке В-10 2Т 4сш на ПС "Сибзавод" 110/10, Ячейка КРУ2-10-31,5/1600 У2 "РЕТРО" | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный опорный изолятор на 4сш-10 в ячейке В-10 2Т 4сш ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Шапорев Андрей Геннадьевич 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести профилактические испытания 4сш-10 на ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Пушкарев Евгений Николаевич 12.02.2021 год
Омскэнерго | 47 | 2021-01-24 | 1 | 1 |  | 2021-01-24 | 1 | 1 | 3.4.13.3 В процессе эксплуатации в условиях низких температур при разрушении стеклянной колбы и замыкании контактов реле сложились условия для ложного действия ГЗ РПН 3Т на ПС 110кВ Октябрьская, реле типа URF-25/10 (реле струйное контроля ступенчатого переключателя). 4.3 В результате разрушения стеклянной колбы (геркона) произошло смещение контактов струйного реле URF 25/10 в сторону магнита, что вызвало изменение уставки по скорости движения масла и ложную работу струйного реле URF 25/10 ГЗ РПН 3Т на ПС 110кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стеклянной колбы контактов (геркона) реле URF-25-10 на ПС "Октябрьская" 110/10, Газовая защита РПН на реле URF 25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку УРЗА 3Т ПС 110кВ Октябрьская с заменой дефектного реле ГЗ РПН 3Т типа URF-25/10. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 При проверке струйных реле типа URF-25/10 контролировать стеклянную колбу контактов (геркон) на предмет развивающихся микротрещин, состояние демпфирующей прокладки крепления колбы. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо на завод-изготовитель EMB по вопросам сохранения параметров и механической прочности комплектующих струйного реле URF-25/10 в условиях низких (предельных) температур. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 28.02.2021 год
Омскэнерго | 48 | 2021-01-24 | 8 | 15 | 0.020333 | 2021-01-24 | 10 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло растрескивания коммутационного провода ф. В, вследствие воздействия низких температур, что привело к короткому замыканию с корпусом ТП 10/0,4кВ 1КИ-6. 4.12 Однофазное замыкания коммутационного провода с корпусом ТП10/0,4кВ 1КИ-6 привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП10/0,4кВ 1КИ-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивания коммутационного провода на ТП10/0,4кВ 1КИ-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 1КИ-6 VN004-00059322 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену коммутационного провода фаза "В" от АВ-0,4кВ до спуска-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 1КИ-6. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Алесандрович 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ 1КИ-6. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Алесандрович 26.02.2021 год
Омскэнерго | 49 | 2021-01-24 | 8 | 52 | 0.004669 | 2021-01-24 | 8 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Бородинка, ул. Центральная, 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-11. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 25.02.2021 год
Омскэнерго | 50 | 2021-01-24 | 8 | 58 | 0.0018335 | 2021-01-24 | 9 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля служебного помещения по адресу с.Родная Долина, ДК произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-27. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-27. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.02.2021 год
Омскэнерго | 51 | 2021-01-24 | 10 | 35 | 0.21209 | 2021-01-24 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации под воздействием низких температур (-38 градусов) произошло нарушение механической прочности провода с критическим тяжением провода ф."А" в пролете опор №106-107 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевская, что привело к обрыву провода ф."А" в пролете опор №106-107 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевская. 4.13 Обрыв провода ф."А" привел к падению провода в пролете опор №106-107 ф.3 от ПС 110кВ Чунаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Чн-3_с. Лузино - п. Магистральный, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению провода ф."А" в пролете опор №106-107 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.02.2021 год
Омскэнерго | 52 | 2021-01-24 | 10 | 43 | 0.0012 | 2021-01-24 | 11 | 1 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, сход снежной массы и и как следствии схлед ввода в дом по адресу Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Магистральная 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 11НМ-15. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 27.02.2021 год
Омскэнерго | 53 | 2021-01-24 | 11 | 44 | 0.0062505 | 2021-01-24 | 12 | 9 | 3.4.9.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение изоляции вводного кабеля потребителя проживающего по адресу Саргатский р-н. д. Беспалово, ул. Луговая 12. От возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4 кВ 6Щр-1 отключился АВ-0,4 кВ ф.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Щр-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.02.2021 год
Омскэнерго | 14 | 2021-01-25 | 1 | 2 | 0.00026973 | 2021-01-25 | 1 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания кабеля на турбостое в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Курганка, ул. Лесная , произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Крб-6-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Крб-6-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер МРЭС Колченко Г.А. 27.01.2021 год
Омскэнерго | 55 | 2021-01-25 | 14 | 55 | 0.001666 | 2021-01-25 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Дачный, ул. Дачная, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПВ-10. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 56 | 2021-01-25 | 21 | 50 | 0.029173 | 2021-01-25 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Садовая, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5БР-27. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 57 | 2021-01-26 | 8 | 50 | 0.0029175 | 2021-01-26 | 8 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Садовая, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5БР-27. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 15 | 2021-01-26 | 9 | 50 | 0.015965 | 2021-01-26 | 11 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №12, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."В" в пролетах опор №№11-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. 4.12 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №12 с последующим схлестом между проводами ф."А" и ф."В" в пролетах опор №№11-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф."А" на опоре №12 на ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 03.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ- 0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 28.02.2021 год
Омскэнерго | 58 | 2021-01-26 | 18 | 25 | 0.005 | 2021-01-26 | 18 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Зеленая Падь, аллея, 2, уч. 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-35. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 59 | 2021-01-26 | 18 | 39 | 0.00325 | 2021-01-26 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало повреждение шлейфа на опоре № 1 (ОП ПФ-6-5) ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Птицефабрика с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на Пф-6_Иртышский, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт шлейфа на ВЛ-10 ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 60 | 2021-01-26 | 22 | 8 |  | 2021-01-26 | 22 | 8 | 3.4.9.3 Причина отключения стало электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ КР-4-12 (баланс потребителя МУП"РСТ"ОМР). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 16 | 2021-01-28 | 13 | 49 | 0.019833 | 2021-01-28 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №4, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" в пролётах опор №3-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-10-15. 4.12 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки провода ф."А" в месте крепления к изолятору на опоре №4 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролётах опор №3-5 и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-10-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЕР-10-15 ф. 1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ер-10-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 03.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-10-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 03.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-10-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 год
Омскэнерго | 63 | 2021-01-29 | 0 | 40 | 0.0040845 | 2021-01-29 | 0 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Бородинка, ул. Гагарина, 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-13. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 28.02.2021 год
Омскэнерго | 64 | 2021-01-30 | 14 | 32 | 0.004165 | 2021-01-30 | 14 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Омский ул. Больничная д.37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Сд-7-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 01.03.2021 год
Омскэнерго | 22 | 2021-01-29 | 14 | 34 | 0.063 | 2021-01-29 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта провода, что привело к обрыву провода фазы "В" на опоре №141 ВЛ-10 кВ Кр-5 от ПС 35 кВ Крестики. 4.16 Изменение свойств и характеристик материала провода в результате длительной эксплуатации привело к обрыву провода фазы «В» опоре №141 ВЛ-10 кВ Кр-5 от ПС 35 кВ Крестики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Кр-5_с. Крестики - с. Чистово, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кр-5 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 09.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт и перетяжку провода фазы "В" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ Кр-5 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 11.02.2021 год
Омскэнерго | 23 | 2021-01-29 | 15 | 45 | 0.0043 | 2021-01-29 | 15 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного автомата в щите учета потребителя по адресу: р.п. Ново-Варшавска , ул. Луговая д№7, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-5-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ НВ-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-5-3. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 09.02.2021 год
Омскэнерго | 24 | 2021-02-01 | 21 | 35 | 0.02167 | 2021-02-01 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя подключенного от опоры №70 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лб-6-4 по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-он, д. Маяк, ул. Целинная, д 33, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лб-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЛБ-6-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.03.2021 год
Омскэнерго | 17 | 2021-02-02 | 6 | 17 | 0.078837 | 2021-02-02 | 7 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Ново-Уйка, ул. Ворошилова №31, отключена ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ 10кВ ф.3 на ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 05.02.2021 год
Омскэнерго | 18 | 2021-02-03 | 10 | 31 | 0.0055199 | 2021-02-03 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошело разрушение изолятора ф."А" на опоре №23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6, что привело к срыву его с крюка и схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" в пролётах опор №№22-24. 4.12 Разрушение изолятора ф."А" на опоре №23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6 с последующим схлестом между проводами ф. "А" и ф."В" в пролётах опор №№22-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чк-7-6 ф.№2, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №23 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника ТаРЭС- главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника ТаРЭС- главный инженер Вихров Дмитрий Петрович 05.02.2021 год
Омскэнерго | 19 | 2021-02-03 | 17 | 37 | 0.000135 | 2021-02-03 | 17 | 42 | 3.4.9.3 В следствие схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлест между проводами на вводе с опоры №34 в жилой дом №21 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Темшиняково, ул. Заречная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-4-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Е-4-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 09.02.2021 год
Омскэнерго | 65 | 2021-02-03 | 9 | 51 | 0.004669 | 2021-02-03 | 9 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Память Чапаева, аллея № 1, уч. № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3РЗ-29. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 10.03.2021 год
Омскэнерго | 25 | 2021-02-03 | 16 | 7 | 0.1408 | 2021-02-03 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изолятора и при повышенной влажности воздуха привело к появлению однофазного замыкания на землю. 4.12 В результате повреждения изолятора фазы "В" на опоре № 104 ВЛ-10 Ну-5 от ПС 110 кВ Новоуральская и повышенной влажности воздуха, произошло однофазное замыкание на землю в результате чего отключили ВЛ-10 Ну-5 от ПС Новоуральская 110/35/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на опоре 104 на НУ-5_Н-уральск отд-3,отд-4-Жив-во,Быт, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ну-5 от ПС 110 кВ Новоуральская. Ответственное лицо: Долженко Н.А. 12.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 141 ВЛ-10 кВ Ну-5 от ПС 110 кВ Новоуральская. Ответственное лицо: Долженко Н.А. 12.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 141 ВЛ-10 кВ Ну-5 от ПС 110 кВ Новоуральская. Ответственное лицо: Долженко Н.А. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ну-5 от ПС 110 кВ Новоуральская с привлечением персонала ИТР обратив особое внимание на состояние изоляторов и линейной арматуры. Ответственное лицо: Долженко Н.А. 31.05.2021 год
Омскэнерго | 1 | 2021-01-02 | 1 | 22 | 0.0001833 | 2021-01-02 | 1 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район,п.Зеленое Поле, ул.Народная, 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-39. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.02.2021 год
Омскэнерго | 2 | 2021-01-02 | 2 | 53 |  | 2021-01-02 | 2 | 53 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 18.08.2020, техническое освидетельствование линии производилось 03.07.2015, верховой осмотр производился 24.06.2015) не удалось предотвратить обрыв грозотроса (на опоре № 251-оборвался, на опоре № 250 отгорел) с перекрытием на провод ф."В" и падением на землю. Срочного ремонта ВЛ не требуется. 4.16 В результате длительной эксплуатации произошло исчерпание ресурса, что выразилось в разрушении и обрыве грозотроса в пролете опор №250-251 ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки с отпайками (С-23) и касанию его провода фазы "В". На проводе видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса грозотроса на ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23), Пролет: Опора № 250 - Опора № 251 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №250,251 ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2022 года замену дефектного грозотроса ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.10.2021 год
Омскэнерго | 1 | 2021-01-02 | 0 | 55 | 0.099165 | 2021-01-02 | 2 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9 произошло падение опоры с повреждением провода фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9. 4.4 В результате наезда автотранспортного средства на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9 произошло повреждение опоры и провода с падением провода фазы "С" на землю в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9, что привело к отключению линии ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9, Опора ПН-1ДБ; обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 12.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-12-9. Ответственное лицо: Костриков В.Н. 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту повреждения оборудования предприятия Ответственное лицо: Костриков В.Н. 29.01.2021 год
Омскэнерго | 3 | 2021-01-02 | 8 | 52 | 5e-05 | 2021-01-02 | 8 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с. Троицкое ул. Кошевого 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.02.2021 год
Омскэнерго | 1 | 2021-01-02 | 12 | 14 | 0.0048515 | 2021-01-02 | 13 | 25 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Александровская №65, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-16-50. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-50. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович. 11.01.2021 год
Омскэнерго | 4 | 2021-01-02 | 10 | 41 | 0.0025 | 2021-01-02 | 10 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Полтавский район, с. Андрюшевка ул. Солнечная ОАО Омскоблводопровод, насосная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ ОГ-6-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 06.02.2021 год
Омскэнерго | 5 | 2021-01-02 | 11 | 12 | 0.26746 | 2021-01-02 | 12 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала шлейфа ф.А ЛР-10 на опоре № 2/1 к КТП-10/0,4кВ 8НА-3 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-35кВ Новоархангеловка. 4.13 Изменение структуры материала шлейфа к ЛР-10 КТП-10/0,4кВ 8НА-3 привело к обрыву шлейфа ф. "А" ЛР-10 КТП-10/0,4кВ 8НА-3 и замыканием его с проводом ф. "С" на опоре №2/1 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-35кВ Новоархангеловка с возникновением межфазного замыкания, в результате чего произошло отключение В-10кВ ф.8 на ПС 35кВ Новоархангеловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №2/1 ф.А к ЛР-10 ТП-10/0,4кВ 8НА-3 на НА-8_Архангелка-Степановка-Калиновка, Спуск с оп. 2-1 до ТП 8НА-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф.А на опоре № 2/1 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Новоархангеловка. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-35кВ Новоархангеловка. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести тепловизионное обследование шлейфов ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Новоархангеловка Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.02.2021 год
Омскэнерго | 6 | 2021-01-03 | 0 | 7 | 0.0525 | 2021-01-03 | 0 | 49 | 3.4.8.5 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало заявка МЧС для безопасного производства работ по тушению пожара в частном доме расположенном по адресу Омская область, п.Ростовка ул.Иртышская д№2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Бр-5-25. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 11.02.2021 год
Омскэнерго | 7 | 2021-01-03 | 12 | 0 | 0.0041544 | 2021-01-03 | 12 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе в жилой дом потребителя по адресу: Омская область, д. Южное, ул. Пролетарская 25. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-2. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.02.2021 год
Омскэнерго | 8 | 2021-01-03 | 12 | 47 | 0.0125 | 2021-01-03 | 13 | 2 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ ТК-7-1 вследствие повреждение в щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. Новая д.1 кв.2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк-7-1. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 19.02.2021 год
Омскэнерго | 9 | 2021-01-03 | 13 | 9 | 0.035 | 2021-01-03 | 13 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Октябрьский, ул. Центральная, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 2ГФ-4. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.02.2021 год
Омскэнерго | 2 | 2021-01-03 | 14 | 43 | 0.21816 | 2021-01-03 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. 4.12 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции и разрушению штыревых изоляторов ф."В" и ф. "С" на ЛР-10 ТП-10/0,4кВ "Т-1-85" (опора №233) ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Т1_г. Тара, Опора УОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 13.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревых изоляторов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ТП-10/0,4кВ "Т-1-85" ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 13.01.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.02.2021 год
Омскэнерго | 10 | 2021-01-03 | 20 | 55 | 0.001 | 2021-01-03 | 20 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Полевая, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-12. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.02.2021 год
Омскэнерго | 11 | 2021-01-03 | 22 | 4 | 0.02825 | 2021-01-03 | 23 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф.В на опоре №52 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-3. 4.14 Обрыв вязки провода на опоре №52 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1ТЛ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1ТЛ-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода на опоре №52 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.02.2021 год
Омскэнерго | 12 | 2021-01-04 | 10 | 30 | 0.37567 | 2021-01-04 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло расплетение жил провода фазы "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Мангут произошло межфазное короткое замыкание с проводом фазы "С". 4.13 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Мангут. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение вязки на МГ-1_Мангут-Мангут-Грязн-Алексан-Михайл, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Мангут. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 11.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Мангут. Ответственное лицо: Старовойтов Виктор Сергеевич 11.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Мангут в пролете опор 1-2. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 11.02.2021 год
Омскэнерго | 3 | 2021-01-04 | 11 | 16 | 0.00042458 | 2021-01-04 | 11 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схеста проводов ввода в жилой дом №33 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Курганка, ул. Береговая , произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Крб-1-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Крб-1-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер МРЭС Колченко Г.А. 11.01.2021 год
Омскэнерго | 4 | 2021-01-04 | 20 | 42 | 0.0003335 | 2021-01-04 | 20 | 46 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой № 11 и трубостоем жилого дома, расположенного по адресу: п. Большеречье ул. Заводская д. 17 кв. 2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-20-17. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-20-17. Ответственное лицо: Заместителя начальника - главного инженера Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.01.2021 год
Омскэнерго | 2 | 2021-01-04 | 10 | 45 | 0.0003335 | 2021-01-04 | 10 | 49 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха -37°С произошло увеличение нагрузки потребителями, что привело к перегрузке АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-10-1. 4.4 Увеличение мощности потребления электрической энергии потребителями в сети 0,4 кВ, привело к увеличению тока больше номинального, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-10-1 действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка автоматического выключателя на ТП-НО-10-1, АЕ 2063 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-НО-10-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 15.01.2021 год
Омскэнерго | 3 | 2021-01-03 | 12 | 29 | 0.0075 | 2021-01-03 | 12 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Салтыковка, ул. Мира, дом 7, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП-Нек-3-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-3-2. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.01.2021 год
Омскэнерго | 4 | 2021-01-04 | 2 | 26 | 0.02175 | 2021-01-04 | 3 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля в дом потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, ул. Пролетарская, дом 2, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.01.2021 год
Омскэнерго | 5 | 2021-01-03 | 10 | 21 | 0.02975 | 2021-01-03 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3-х фазного вводного кабеля в здание СОШ по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Малый Атмас, ул. Школьная, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТТ-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ТТ-4-3. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 29.01.2021 год
Омскэнерго | 6 | 2021-01-03 | 10 | 30 | 0.0046665 | 2021-01-03 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя 0,4 кВ по адресу: Омская область, Павлоградский р-он., р.п. Павлоградка, Русско – Полянский тракт, ИП Тихоноветский, подключенный от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-16-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-16-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-16-1. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 22.01.2021 год
Омскэнерго | 7 | 2021-01-03 | 12 | 14 | 0.0057495 | 2021-01-03 | 12 | 37 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Лесная 205/1, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МД-3-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Мд-3-1. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 22.01.2021 год
Омскэнерго | 8 | 2021-01-04 | 9 | 37 | 0.004165 | 2021-01-04 | 9 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При снижении температуры окружающего воздуха до -38 °С, произошел излом и падение ветки на ответвление к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Карповка, ул. Первомайская, 10, с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ст 12-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СТ-12-17 Ответственное лицо: Сагинов Р.А. 22.01.2021 год
Омскэнерго | 9 | 2021-01-04 | 12 | 45 |  | 2021-01-04 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" на опоре № 101 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. 4.16 В результате падения провода фазы "А" на траверсу опоры № 101 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка произошло однофазное замыкание на землю в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на Бн-3_с. Буняковка-с. Благодаровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре № 101 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 101 ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр ВЛ-10 кВ Бн-3 от ПС 35 кВ Буняковка с привлечением инженерно - технических работников. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 26.02.2021 год
Омскэнерго | 13 | 2021-01-06 | 14 | 22 | 0.0025 | 2021-01-06 | 14 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Гагарина, 18 А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 7СД-16. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.02.2021 год
Омскэнерго | 14 | 2021-01-07 | 16 | 16 | 0.04485 | 2021-01-07 | 17 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в жилой дом по адресу с. Звездино, ул. Берёзовая дом 8 произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-5. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.02.2021 год
Омскэнерго | 15 | 2021-01-07 | 17 | 18 | 0.0005835 | 2021-01-07 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Петровка, ул. Центральная, 32/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2ПВ-5. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 12.02.2021 год
Омскэнерго | 16 | 2021-01-08 | 4 | 2 | 0.060835 | 2021-01-08 | 5 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика до ТП 10/0,4 кВ ПФ-6-38. 4.12 Снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10 кВ привело к пробою кабеля с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на Пф-6_Иртышский, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика к ТП 10/0,4 кВ ПФ-6-38. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 15.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания участка кабеля от ПС 110 кВ Птицефабрика к ТП 10/0,4 кВ ПФ-6-38 Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 15.02.2021 год
Омскэнерго | 18 | 2021-01-09 | 8 | 10 |  | 2021-01-09 | 8 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ 4ПШ-4 (баланс потребителя ЗАО "Чистая вода") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 15.02.2021 год
Омскэнерго | 19 | 2021-01-09 | 9 | 45 | 0.10383 | 2021-01-09 | 11 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Зеленая Падь, аллея, 4, уч. 43. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-35. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 15.02.2021 год
Омскэнерго | 20 | 2021-01-09 | 9 | 55 | 0.011669 | 2021-01-09 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Подгородка, ул. Зеленая роща, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4ПШ-13. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 15.02.2021 год
Омскэнерго | 21 | 2021-01-09 | 22 | 9 | 0.0020163 | 2021-01-09 | 22 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля жилой дом по адресу село Губернское, ул.Центральная, дом №2. произошло отключение АВ-0,4кВ ф№1 от КТП 2ТМ-24. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-24 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.02.2021 год
Омскэнерго | 22 | 2021-01-10 | 8 | 57 | 0.012579 | 2021-01-10 | 9 | 14 | 3.4.8.5 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало заявка МЧС для тушения пожара по адресу: Омская область, с.Кутузовка ул.Колхозная 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4КТ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 13.02.2021 год
Омскэнерго | 23 | 2021-01-10 | 13 | 39 | 0.0008004 | 2021-01-10 | 13 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля жилой дом по адресу с.Надеждовка, ул.Центральная дом 27 произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4СК-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4СК-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.02.2021 год
Омскэнерго | 24 | 2021-01-11 | 3 | 11 |  | 2021-01-11 | 3 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская привело к пробою кабеля с возникновением однофазного замыкания, что стало причиной возникновения "контроля изоляции" на 2сш-10кВ ПС 110кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10кВ ф.516 от ПС Кировская, -10кВ ПС Кировская - оп.1 / Кабель силовой АПвП-10 1х300+1х70(1.1уч) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ и трассы КЛ-10 кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.02.2021 год
Омскэнерго | 10 | 2021-01-12 | 6 | 47 | 0.026334 | 2021-01-12 | 8 | 6 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате падения ветки дерева на вводной провод в дом потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Елизаветинка, ул. Береговая 81, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Чк-9-13, произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Чк-9-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Чк-9-13. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 23.01.2021 год
Омскэнерго | 11 | 2021-01-12 | 12 | 18 | 0.0102 | 2021-01-12 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер 22 м/с.) произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Благодаровка, переулок Садовый д.25, подключенного от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-3-17, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-3-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-3-17. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 22.01.2021 год
Омскэнерго | 12 | 2021-01-12 | 13 | 9 | 0.0057495 | 2021-01-12 | 13 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер 22 м/с.) произошел кратковременный схлест вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Ганновка, ул. Интернациональная д.9, подключенного опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 Бн-1-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 Бн-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Бн-1-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 29.01.2021 год
Омскэнерго | 13 | 2021-01-12 | 22 | 16 | 0.022666 | 2021-01-12 | 23 | 24 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода, вследствие порывов ветра, в дом потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Большой Атмас, ул. Советская 81, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-БА-2-2. Ответственное лицо: Мустафин С.Е. 12.01.2021 год
Омскэнерго | 25 | 2021-01-12 | 8 | 42 | 0.008833 | 2021-01-12 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода в пролете опор №№24-25 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2ОГ-7. В результате порыва ветра произошел подхлест провода ф.А с проводом фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ОГ-7, что привело к межфазному замыканию. 4.4 Возникновение межфазного замыкания, стало причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 2ОГ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП - ОГ-2-7, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ОГ-2-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 15.02.2021 год
Омскэнерго | 26 | 2021-01-12 | 9 | 55 | 0.0016675 | 2021-01-12 | 9 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Розовка ул. М.Горького 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-7-3. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 21.02.2021 год
Омскэнерго | 27 | 2021-01-12 | 10 | 12 | 0.023321 | 2021-01-12 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф.В на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. 4.14 Обрыв вязки провода на опоре №10 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1Щ-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 год
Омскэнерго | 28 | 2021-01-12 | 10 | 25 | 0.002001 | 2021-01-12 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Школьная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3КС-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 20.02.2021 год
Омскэнерго | 29 | 2021-01-12 | 11 | 51 | 0.0014 | 2021-01-12 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, произошел схлест ввода в дом по адресу Омская область, р.п. Марьяновка, ул. 60 лет Октября д. 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 11НМ-18. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 13.02.2021 год
Омскэнерго | 30 | 2021-01-12 | 12 | 10 |  | 2021-01-12 | 12 | 10 | 3.4.8.4 Действием ветровых нагрузок произошел наброс постороннего предмета на ВЛ 35 кВ Сургутская – База треста (80Ц) в пролете опор №15-16. При осмотре под проводами ВЛ обнаружена магнитная лента со следами оплавления. На проводе видны следы перекрытия. Срочного ремонта ВЛ не требуется. 4.4 Наброс постороннего предмета (магнитной ленты) на провода ВЛ 35 кВ Сургутская – База треста (80Ц) в пролете опор №15-16 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 35 кВ Сургутская – База треста (80Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода ВЛ на ВЛ 35 кВ Сургутская - База треста (80Ц), Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №15, 16 ВЛ 35 кВ Сургутская – База треста (80Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замер габарита в пролете опор №15-16 ВЛ 35 кВ Сургутская – База треста (80Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Сургутская – База треста (80Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.01.2021 год
Омскэнерго | 31 | 2021-01-12 | 14 | 13 | 0.001334 | 2021-01-12 | 14 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Лесная, 18 (пилорама). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4РЗ-4. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 20.02.2021 год
Омскэнерго | 32 | 2021-01-12 | 15 | 58 | 0.0012785 | 2021-01-12 | 16 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения явилось повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Шербакуль, ул. Центральная 10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-14. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.02.2021 год
Омскэнерго | 33 | 2021-01-12 | 16 | 4 | 0.0018 | 2021-01-12 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, произошел схлест ввода в дом по адресу Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Магистральная 18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 11НМ-15. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 13.02.2021 год
Омскэнерго | 34 | 2021-01-12 | 16 | 27 | 0.002001 | 2021-01-12 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Жукова, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ 9РЗ-1. Ответственное лицо: Жуков Максим Юрьевич 20.02.2021 год
Омскэнерго | 35 | 2021-01-12 | 19 | 15 | 0.0011669 | 2021-01-12 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2. 4.4 Подхлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7НЦ-2, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 1/2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.02.2021 год