## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 269 | 259 | 139 | 667 |  |  |  |  | 667
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 96.6125 | 85.3596 | 39.9688 | 221.9409 |  |  |  |  | 221.9409
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-6: Провести регулировку проводов. Заказ: 210409422. |  |  |  |  | 35685007 0107251120286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-80-2 в пролетах опор №20-№31 на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить. Заказ № 180316826; Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №23 ВЛ-10 кВ Л-80-2. Заказ № 180316826 |  |  |  |  | 35685302 0107251313249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести испытание грозозащиты ТП-49-5-16. Заказ:180316849.; ТП-49-5-16: произвести замену поврежденного Трансформатора; Заказ:180316904-демонтаж, 180316905-монтаж. |  |  |  |  | 35685007 0107251606288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КТП-36-13-1 (СНТ Сила Алтая) о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685805 0107251653355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену 6-го изолятора в изолирующей подвеске провода фазы "А" (верхняя) на опоре №187 ВЛ ПК-67 (Заказ №180316350).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №185 - №190 ВЛ ПК-67 (ПК-66), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180316345).; Выполнить оценку состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на опорах №185 - №190 ВЛ ПК-67 (ВЛ ПК-66), с использованием БПЛА (Заказ №180316344).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ в пролетах опор №185 - №190 ВЛ ПК-67 (ПК-66) (Заказ №180316346). |  |  |  |  | 356851 0107252010405
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить исходную схему электропитания СДТУ ПС 110 кВ Северская.; Провести осмотр СДТУ ПС 110 кВ Северская с оформлением Акта осмотра. |  |  |  |  | 35685204 0207250106168
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц в повреждении опоры ВЛ-10 кВ Л 58-7 и привлечении их к ответственности.; Произвести замену одностоечной опоры №2-23 на ВЛ-10 кВ Л 58-7. Заказ №170075632 |  |  |  |  | 35685305 0207250504251
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ЮГ-153, с использованием БПЛА, в пролётах опор №50/15 - №50/20, с целью оценки состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180316570). При выявлении неисправностей (дефектов) запланировать замену, либо ремонт оборудования.; Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №50/15 - №50/20 ВЛ ЮГ-153, с оформлением протокола (Заказ №180316571). |  |  |  |  | 356851 0207250529407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №110. Заказ №210407800.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №109-111. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308585.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести осмотр опор №109-111 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180315030. |  |  |  |  | 356859 0207250559276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №25 - №30 ВЛ ПК-66 (двухцепной участок совместно с ВЛ ПК-67). При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. (Заказ №180316562). |  |  |  |  | 356851 0207250804408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | РУ-10 кВ ТП-89-15-23. Выполнить замену плавких вставок ПК-10.; ТП-89-15-23. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-89-15-23. Провести профилактические испытания аппаратов защиты (разрядников 0,4 и 10 кВ). |  |  |  |  | 35685901 0207250921277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-11-16 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180315288; Произвести ремонт силового кабеля ААБл 3х185-10 КЛ 10 кВ Л-11-16. Заказ № 170075452 |  |  |  |  | 35685305 0207251255252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ ПЕ-332 в пролетах опор №75 - №80 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При выявлении неисправностей, запланировать ремонт. (Заказ №180316770) |  |  |  |  | 356851 0207251450414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену АВ Ф-1, АВ Ф-2, АВ Ф-3 на ТП-13-9-17 (Заказ №170075661).; Выполнить измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" на отходящих присоединениях 0,4 кВ (ВЛ Ф-1, ВЛ Ф-2, ВЛ Ф-3) от ТП-13-9-17 (Заказ №180315722, №180315723, №180315724).; Выполнить измерения сопротивления контура заземления ТП-13-9-17 (Заказ №180315721). |  |  |  |  | 35685111 0207251610415
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА, ВЛ НК-376 в пролетах опор №275 - №280, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180316860). |  |  |  |  | 356851 0207251709416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 80-85 ВЛ МП-306 При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180316058); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 80-85 ВЛ МП-306. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180316059); Произвести верховой осмотр на ВЛ МП-306 в пролете опор № 80-85. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180316057); Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 82 фаза "А" ВЛ МП-306.(Заказ №210409031) |  |  |  |  | 356855 0207251710134
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №13. Заказ №210407801.; ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №12-14. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180308586.; ВЛ 110 кВ ПЧ-3. Провести осмотр опор №12-14 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180315630. |  |  |  |  | 356859 0207251734279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю ООО "Бийский Агропромснаб" о приведении своих электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 0207251859289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-14 произвести регулировку провода в пролетах опор №13-№14. Заказ 210409336. |  |  |  |  | 35685807 0207251905391
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек промежуточных опор №56, №57, №58 на ВЛ Л-14-4 (Заказ №170075499). |  |  |  |  | 35685105 0207251919417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену ПК 10 кВ в количестве 3-ех штук (фаза "А", "В", "С") на КТП 72-2-21. Заказ № 170075866; Произвести замену силового трансформатора на КТП-72-2-21. Заказ № 170075866; Произвести ревизию грозозащиты и произвести замеры сопротивления контура заземления на КТП-72-2-21. Заказ № 180316754. 180316758 |  |  |  |  | 35685302 0207251925253
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-6-21-8 пролете опор № 5-10 (заказ № 210408976); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-6-21-8 пролете опор № 6-7 (заказ № 210408976) |  |  |  |  | 35685507 0207252115133
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Веселоярская (Заказ №156154783). |  |  |  |  | 356851 0307251130418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести измерения сопротивления контура заземления на опорах №226-230 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312557 .; Произвести верховой осмотр опор №226-230 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180312556. |  |  |  |  | 356853 0307251736254
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 306 ВЛ-110 кВ БЕ-26. Заказ № 210409271.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 136,137,138 ВЛ-110 кВ БЕ-26. Заказ 180316616. |  |  |  |  | 356850 0307251904290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Провести замену поврежденной опоры №500/32. Заказ:170075945. |  |  |  |  | 35685007 0407250915307
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180316825.; По ВЛ-10 кВ Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 . Заказ 210409426 |  |  |  |  | 35685805 0407251348405
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести осмотр с применением БПЛА опоры №24, с целью выявления сторонних предметов, дефекта проводов и тросов (следов перекрытия, загрязнения, повреждений) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180316918.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Удалить остатки стороннего предмета (веревка) с опоры №24, провода и подвесной гирлянды изоляторов фазы "А". Заказ №180316918. |  |  |  |  | 356859 0407252128282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Модуновой Амалии Яковлевне, проживающему по адресу ст. Смазнево ул. Садовая д. 32 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0507250948404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-2, с последующей подрезкой крон деревьев. Заказ №180315698. |  |  |  |  | 35685004 0507251200306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-34-4 в пролете опор №6-1 - №12-1, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов крепления (Заказ №180316250).; Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №9-1 ВЛ Л-34-4 (Заказ №180315824). |  |  |  |  | 35685107 0507251322426
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-6. Заказ№170075971. |  |  |  |  | 35685001 0507251401305
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты марки 3КВТп-10-70/120 на опоре №113-16. Заказ №180308945; Произвести испытание силового кабеля марки ААШв-10 3х70 в пролёте опор №113-15-113-16 на ВЛ-10 кВ Л 20-14. При выявлении сопротивления изоляции ниже нормы произвести замену кабельных муфт. Заказ №180309091 |  |  |  |  | 35685305 0507251532256
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 148-150 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180316653; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №148-150 ВЛ 110 кВ ЧШ-180, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ 180316652 |  |  |  |  | 356857 0507251841281
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с использованием БПЛА, ВЛ КС-372 в пролетах опор №220 - №225, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180317131). |  |  |  |  | 356851 0507251901430
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование ВЛ-10кВ Л-19-4 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. Заказ№170075969 |  |  |  |  | 35685001 0507251903304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №152. Заказ №210406761.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №151-153. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180302522.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести верховой осмотр опор №151-153 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180302466. |  |  |  |  | 356859 0507251959283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену повреждённого изолятора фазы «А» на опоре №49 ВЛ Л-4-2 Ю (Заказ №180316944).; Выполнить оценку состояния изоляции и провода в пролетах опор №40 - №69 ВЛ Л-4-2 Ю (Заказ №180316944). При необходимости выполнить замену дефектных элементов, ремонт провода. |  |  |  |  | 35685109 0507252201433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести осмотр опор №64-66 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180315030.; ВЛ 35 кВ СП-321. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №65. Заказ №210407800. |  |  |  |  | 356859 0507252238286
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Мерген" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 0507252238280
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107 / ВЛ 110 кВ СС-108. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №57-59. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180312212.; ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы «А», "В", "С" на опоре №58. Заказ №210408351.; ВЛ 110 кВ СС-107. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №57-59, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180310479.; ВЛ 110 кВ СС-108. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы «А», "В", "С" на опоре №58. Заказ №210408352.; ВЛ 110 кВ СС-108. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №57-59, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180310482.; Служба РЗА ПО БЭС. При планировании ремонтной программы 2027 года, включить в план, закупку реле времени типа РВ-112.; Служба РЗА ПО БЭС. Провести проверку аналогичных блоков (КРБ-125) КСЗ В СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская. |  |  |  |  | 356859 0507252244302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-46-7-15 от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролёте опор №1 - №2 (Заказ №210409263). |  |  |  |  | 35685111 0507252302434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-1. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №140/23, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0507252325299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Уведомить руководство ООО "Заринсакя сетевая компания" о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 0507252343302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-58-2 в пролетах опор №100 - №107, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов крепления (Заказ №180316248).; Выполнить замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре №104 ВЛ Л-58-2 (Заказ №180316126). |  |  |  |  | 35685107 0507252357435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 180316628.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" в пролетах опор №85-№86. Заказ 210409254. |  |  |  |  | 356858 0607250010403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Провести измерение сопротивления З.У. опор№ 186,187,188 ВЛ-35 кВ ВО-322. При необходимости провести ремонт.Заказ № 180316877.; Заменить дефектную изоляцию на опоре № 187 ВО-322. Заказ № 210409418. |  |  |  |  | 356850 0607250021301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение в АО "Алтайская крупа", о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на участке ВЛ за Р-35-7-3, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685904 0607250035296
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от Тп-14-21-4 |  |  |  |  | 35685702 0607250102279
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на КТП-5-8-9. (Заказ №210409562) |  |  |  |  | 35685506 0607250150137
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу. с. Гордеево пер. Прудской д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0607250155402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ "Химпром", путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания животных (крыс) .; Рассмотреть установку ультразвукового отпугивателя мышей и крыс на ПС-110 кВ "Химпром". |  |  |  |  | 35685805 0607250211401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-7. Провести осмотр токоведущих частей РКТП-42-7-9 на опоре №700/269 ВЛ 10 кВ Л-89-7, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0607250218295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-9. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 0607250245294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 243 фаза "А" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210409241); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 238-248 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180315613).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 238-248 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180316614). |  |  |  |  | 356852 0607250506170
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 1-5 ВЛ 110 КЗ-194 При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180316152); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 КЗ-194 в пролете опор № 1-5. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180316153); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 3 фазы "А" ВЛ 110 КЗ-194. (Заказ № 210409175) |  |  |  |  | 356855 0607250516136
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-23-9-1. Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" в РУ-10.; ТП-23-9-1. Произвести испытание опорных и проходных изоляторов, по результатам испытаний провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35685904 0607250640293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КРУН-10 яч.№11 (Л-35-11) на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить замену проходного изолятора фазы "А".; КРУН-10 яч.№11 (Л-35-11) на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести проверку средств грозозащиты и испытания изоляции. |  |  |  |  | 35685904 0607250657292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение в ЗАО "Мобиком Новосибирск", о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на участке ВЛ за Р-42-4-5, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685903 0607250733291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180316647.; По ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №158-№159 . Заказ 210409338. |  |  |  |  | 35685807 0607250740400
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 83 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210409126 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 78-88 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180316020); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 78-88 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180316021) |  |  |  |  | 356852 0607250819171
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести подрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Л-64-5 в пролете опор №124/520-125/520. Заказ №210409738. |  |  |  |  | 35685003 0607250825300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. Заказ 210409257 |  |  |  |  | 35685804 0607250847399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить оценку состояние провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Ф-3 от ТП-43-13-12 в пролете опор №4 - №5 (Заказ №180316330). |  |  |  |  | 35685110 0607250939442
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 06.07.2025г произведена установка дополнительных опор в количестве 4 шт, натяжка голого провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ Л-11-10, предоставить документальное подтверждение до 15.10.2025 г |  |  |  |  | 35685704 0607250940278
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проф.испытания аппаратов грозозащиты на ТП-52-9-16 (Заказ №180316347). |  |  |  |  | 35685113 0607250948439
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КРУН-10 яч.№7 Л-43-7 на ПС 110 кВ Красноорловская. Выполнить замену проходной и опорной изоляции.; КРУН-10 яч.№7 Л-43-7 на ПС 110 кВ Красноорловская. Провести проверку средств грозозащиты и испытания изоляции. |  |  |  |  | 35685903 0607250950290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кунгурцевой Татьяне Анатольевне, проживающему по адресу с. Жуланиха пер. Луговой д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0607251020398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0607251109289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену ПК-10 КТП-46-13-2 фазы "А","В" и "С". Заказ 170075882; Провести ремонт шлейфа РКТП-46-13-2 фаз "А" и "С ВЛ-10 кВ Л-46-13. Заказ 180316827.; Произвести выборочную ревизию целостности шлейфов РКТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-46-13, устранить выявленные дефекты. Заказ 180316824. |  |  |  |  | 35685805 0607251145396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-1-9 произвести регулировку провода в пролетах опор №11-№12. Заказ 210409258. |  |  |  |  | 35685804 0607251250395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-6. Выполнить монтаж крючьев на опорах № 600/126, 600/127.; ВЛ 10 кВ Л-45-6. Провести оценку состояния деревянных стоек опор №600/124, 600/125, 600/126, 600/127, по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0607251256288
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опора ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" в пролетах №№ 10-110 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов, провода. |  |  |  |  | 35685708 0607251309277
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить подрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Л 64-1. Заказ 142916643. |  |  |  |  | 35685003 0607251328298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ БМ-99 в пролетах опор №450-№455 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180317308).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №450 - №455 ВЛ БМ-99, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180317309).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №450 - №455 ВЛ БМ-99 (Заказ №180317310) |  |  |  |  | 356851 0607251435432
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку птицезащитных устройств в тело опоры №248 ВЛ 110 кВ АК-1416 в РП 2026 и отчитаться до 31.08.25; Убрать гнездо из тела опоры №248 ВЛ 110 кВ АК-1416. №210409387. |  |  |  |  | 356857 0607251440276
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-7-16 в пролете опор №15-16. Заказ: 210409458. |  |  |  |  | 35685004 0607251500297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-28-1-2 в пролете опор №7-1 - №8-1 от ДКР (Заказ №180317161). |  |  |  |  | 35685106 0607251523429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить профилактические испытания ТП-30-1-1 Ю (Заказ №180316079). |  |  |  |  | 35685110 0607251526428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №11-12. Заказ № |  |  |  |  | 35685003 0607251550296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-43-1-5. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-43-1-5. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685903 0607251607285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-3: Провести регулировку проводов в пролетах опор №89-99. Заказ: 210409398. |  |  |  |  | 35685007 0607251610295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести стрелы провиса ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 64-8-4. Заказ № |  |  |  |  | 35685003 0607251620294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10кВ Л-74-1 с. Брагино: Произвести анализ отключений от воздействия птиц на данном участке ВЛ. При отключении три и более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 0607251647293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, на ВЛ ГР-362, в пролетах опор №55 - №60, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180317508). |  |  |  |  | 356851 0607251700425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-2-12 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180316662. |  |  |  |  | 35685802 0607251712392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода на ВЛ Ф-1 от ТП-4-12-3 Ю в пролете опор №20 - №21 (Заказ №180316328). Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. |  |  |  |  | 35685109 0607251839423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-10 в пролете опор №16 - №17 от ДКР (Заказ №180317164). |  |  |  |  | 35685106 0607251854422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-6-5. Заказ№170076102. |  |  |  |  | 35685001 0607251903292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-7. Заказ№170076103. |  |  |  |  | 35685001 0607252013291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-30-3-2, при необходимости выполнить чистку ОСИ РТП-30-3-2 (опора №8-2 ВЛ Л-30-3) (Заказ №180317165). |  |  |  |  | 35685106 0607252108421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 42 фаза "С" ВЛ-110 кВ БЛ-123 "Благовещенская-Леньковская". (Заказ №210409393); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 37-47 ВЛ-110 кВ БЛ-123 "Благовещенская-Леньковская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180317136).; Произвести электронно-оптическое обследование опор №37-47 ВЛ-110 кВ БЛ-123 "Благовещенская-Леньковская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180317138). |  |  |  |  | 356852 0707250503173
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить исходную схему электропитания СДТУ ПС 110 кВ Северская.; Провести осмотр СДТУ ПС 110 кВ Северская с оформлением Акта осмотра. |  |  |  |  | 35685204 0707250526174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-31-3 от ДКР в пролете опор №17-1 - №18-1 (Заказ №180317166). |  |  |  |  | 35685106 0707250543444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ЮП-150 в пролетах опор №40 - №45, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры (Заказ №180317736). При выявлении неисправностей, запланировать ремонт.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор № 40- №45 ВЛ ЮП-150, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180317801).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №40 - №45 ВЛ ЮП-150 (Заказ №180317739). |  |  |  |  | 356851 0707250556445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов ввода потребителя (принадлежит ПО ВЭС) по адресу с. Зональное, ул. Октябрьская д.23. Заказ № 180301301 |  |  |  |  | 35685003 0707251150309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-8-2-1, протяжку всех болтовых соединений. Заказ№180317631 , 180317632. |  |  |  |  | 35685001 0707251337308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 109/4 фаза "В" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ №210409561 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 109-109/10 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180317453).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 109-109/10 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180317455 ) |  |  |  |  | 356852 0707251447176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ РК-334 в пролетах опор №65 - №70, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180317843). |  |  |  |  | 356851 0707251658446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ ЗС-31 в пролетах опор №135 - №140, с целью оценки состояния изоляторов и линейной арматуры. При необходимости запланировать чистку изоляции, замену или ремонт неисправных элементов (Заказ № 180317885).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №135 - №140 ВЛ ЗС-31 с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ № 180317886).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №135 - №140 ВЛ ЗС-31 (Заказ № 180317887). |  |  |  |  | 356851 0707251826448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-31-3-11 в пролете опор №8 - №9 от ДКР (Заказ №180317162). |  |  |  |  | 35685106 0707251844449
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-31-3-19, в пролете опор №6 - №7, от ДКР (Заказ №180317163). |  |  |  |  | 35685106 0707251946450
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену стоек опор №14/13, 15/13 ВЛ-10кВ Л-28-12. (Заказ №180317092); Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-28-12 в пролетах опор 1/13-29/13 на наличие обрывов вязок, повреждения опор, изоляторов. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180317094) |  |  |  |  | 35685206 0707252202178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №5-7 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-3-3. (Заказ №210409563). |  |  |  |  | 35685503 0707252235140
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2023-2024 годов на ВЛ 10 кВ Л-3-16. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений.; Произвести ремонт опоры №82 на ВЛ-10 кВ Л-3-16. (Заказ №180317542) |  |  |  |  | 35685506 0807250735141
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-32-6. Провести проверку средств гозозащиты и измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №1/600. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению).; ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить замену ПКУ-10 (Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ) на опоре №1/600 Л-32-6. |  |  |  |  | 35685904 0807251004304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №217 - №222, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180315949). При выявлении дефектов (неисправностей) запланировать ремонт или замену элементов оборудования.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №217 - №222 ВЛ НЧ-439, с оформлением протокола (Заказ №180315950). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №217 - 222 ВЛ НЧ-439, при выявлении дефектов - запланировать ремонт (Заказ №180315951). |  |  |  |  | 356851 0807252100424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 242 фаза "С" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210409241); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 237 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180315613).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 237 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180316614). |  |  |  |  | 356852 0907250510179
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-68-8. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 0907250850311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-68-6. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 0907250850312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию на розыск неизвестных лиц для компенсации затрат. |  |  |  |  | 356850 0907251548313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать приобретение ПЗУ для проходной изоляции КТП-44-1-5. |  |  |  |  | 35685805 0907251648406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-61-2-20. Заказ 210408334. |  |  |  |  | 35685003 0907251725314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №32-36 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180317127.; Произвести замер сопротивления контура ЗУ опор №32-36 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180317128. |  |  |  |  | 356853 0907251805257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-38-1-5. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-38-1-5. Провести профилактические испытания аппаратов защиты (разрядников 0,4 и 10 кВ). |  |  |  |  | 35685901 1007250058306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра опор №119-121, выполнить ремонт провода и поддерживающих зажимов. Заказ №14000027274.; ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам верхового осмотра опор №119-121, определить опоры на которых необходимо выполнить установку дополнительных токопроводящих проводников на поддерживающие зажимы в месте крепления провода к ПГН 2-6, с целью распределения токовых нагрузок в поддерживающем зажиме. Заказ №14000027274.; ВЛ 110 ПС-134. Провести верховой осмотр опор №119-121, с целью определения дефектов проводов в пролетах и в местах крепления провода в поддерживающих зажимах. Заказ №180228266. |  |  |  |  | 356859 1007250355307
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 345 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210409126 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 340-350 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180316020); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 340-350 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180316021) |  |  |  |  | 356852 1007250622180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить замену контроллера на ПС 110 кВ Змеиногорская.; Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Змеиногорская. |  |  |  |  | 356851 1007250700452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №19-1-8. (Заказ № 180317546,180317547).; Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-19-1-14,19-1-17. (Заказ №180320233,180320235). |  |  |  |  | 35685503 1007251754142
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 125-127 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская с устранением выявленных дефектов. Заказ 180318105; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №125-127 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению. Заказ 180318107 |  |  |  |  | 356857 1007251905292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №206-210 ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180317681; Произвести верховой осмотр опор №206-210 ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180317680; Произвести замену реле повторного включения типа РПВ-58. Заказ №14000086804; Разработать график замены реле типа РПВ-58 на ПС 110 кВ Топчихинская. |  |  |  |  | 356853 1107250725258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Крутихинская произвести ревизию и регулировку привода В Л-25-3 (заказ 180317145).; На ПС 110 кВ Крутихинская произвести ревизию, опробование выключателей 1 сек.ш.10 кВ на работоспособность 3-х кратным циклом включения-отключения. (Заказ 14000011548, 14000011549, 14000011550, 14000011551). |  |  |  |  | 35685503 1107252118146
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления аппаратов грозозащиты (ОПН-10) СТП-46-7-17 (Заказ №180317230). |  |  |  |  | 35685111 1107252250463
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию руководителю "Бийскдорстрой" Овсепян А.С. с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на КТП 68-6-19. |  |  |  |  | 35685001 1207250048321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | КРУН-10 яч.№16 Л-97-16 на ПС 35 кВ Сычевская. Выполнить замену проходной изоляции.; КРУН-10 яч.№16 Л-97-16 на ПС 35 кВ Сычевская. Провести проверку средств грозозащиты и испытания изоляции. |  |  |  |  | 35685904 1207250117312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | СТП-45-3-6. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; СТП-45-3-6. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685903 1207251100310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Четвериковой Галине Александровне, проживающему по адресу с. Б-Калтай ул. Чкалова д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1207251244411
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10 ТП-68-6-10, протяжку всех болтовых соединений. Заказ№180317566 , 180317563. |  |  |  |  | 35685001 1207251359320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Сосновый Лог ул. Коммунаров д.8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685804 1207251445410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки промежуточной опоры №45 ВЛ Л-43-2 (Заказ №170075896). |  |  |  |  | 35685101 1207251512462
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену ж/б приставки опор №4/10 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 № 15-7-1. (Заказ №170076260); Произвести расчистку трассы ВЛ от поросли на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 № 15-7-1 в пролётах опор № 4-4/1/2. (Заказ №210410260) |  |  |  |  | 35685502 1207251641145
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-10-15. Выполнить ремонт проводов в пролете опр №1-3.; Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1207251650308
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая" в пролетах №№ 150-250 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов, провода. |  |  |  |  | 35685708 1207251756290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку кроны дерева) в пролете опор №6 - №7 на ВЛ Ф-1 от ТП-37-2-4 (Заказ №180317186). |  |  |  |  | 35685108 1207251844459
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Лыкова Н.В. о необходимости приведения собственной э/у (ТП-15-3-47) к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1207251845289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-24-6 в пролетах опор №35-2 - №45-2, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180317184).; Выполнить ремонт провода и замену сцепной арматуры (ушко) на фазе «А» на опоре №41-2 ВЛ Л-24-6. |  |  |  |  | 35685108 1207251905457
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-1: Произвести регулировку стрелы провеса проводов. Заказ №170076232. |  |  |  |  | 35685007 1207251912319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Нижняя-Суетка ул. Сизых 30 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1207251922184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1, на ТП-68-4-13. Согласно произведенным замерам смонтировать АВ-0,4 кВ. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-68-4-13, уплотнение шкафов РУ-0,4, 10 кВ. Заказ №170076251. |  |  |  |  | 35685001 1207252050318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-6-2-13 пролете опор № 4-10 (заказ № 210410234); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-6-2-13 пролете опор № 7-8 (заказ № 210410234) |  |  |  |  | 35685507 1207252054144
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Замена опоры №88 ВЛ-10кВ Л-52-4. Заказ№170076253. |  |  |  |  | 35685001 1207252055317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-58-1-1, в пролетах опор №1 - №5 (Заказ №180317289). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1207252100456
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку кроны дерева) в пролете опор №2/2/7/2 - №2/2/7/3 на ВЛ Ф-3 от ТП-37-3-11 (Заказ №180317194). |  |  |  |  | 35685108 1207252108455
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену повреждённой деревянной стойки промежуточной опоры №61 ВЛ Л-10-1. (Заказ №180318011); Выполнить оценку состояния оснований опор №60 и №62, смежных с опорой №61 ВЛ Л-10-1, испытавших одностороннее тяжение провода. Выполнить оценку состояния крепления изоляции, проводов, арматуры и узлов их крепления. При необходимости выполнить замену дефектных элементов -запланировать ремонт. (Заказ №180318011) |  |  |  |  | 35685106 1207252137454
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить герметизацию корпуса ТП-15-3-18, исключающую проникновение животных и птиц. |  |  |  |  | 35685708 1207252256285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-20. Заказ:210410277. |  |  |  |  | 35685004 1307250911316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №13/1-№14/1. Заказ 210410227. |  |  |  |  | 35685807 1307251354407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-22 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Заказ 210410229. |  |  |  |  | 35685807 1307251720409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-4-1. Заказ №170076255. |  |  |  |  | 35685001 1307251830315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-12 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/1-№5/1. Заказ 210410230 |  |  |  |  | 35685807 1307251838408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в администрацию города Алейска с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность" |  |  |  |  | 35685302 1307252130261
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №136-138, 20-22 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180318988; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №136-138, 20-22 ВЛ 110 кВ ЧШ-180, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ 180318987 |  |  |  |  | 356857 1307252204293
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №96-98 ВЛ 110 кВ КА-37 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180318984; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №96-98 ВЛ 110 кВ КА-37, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ 180318983 |  |  |  |  | 356857 1307252256283
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 228/10-228/15 ВЛ 110 СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180317803); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СТ-188 в пролете опор № 228/10-228/15. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180317804); Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 228/13 ВЛ 110 СТ-188. (Заказ № 210409704) |  |  |  |  | 356855 1307252257143
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 529/10-529/22 ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа". |  |  |  |  | 35685708 1407250010282
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена замена ИПУ-10 кВ ф. А и В РУ-10 кВ ТП № 16-13-11 ф. А и В. Предоставить документальный отчет до 08.09.2025 |  |  |  |  | 35685704 1407250250294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ ЗС-31 в пролетах опор №90 - №95, с целью оценки состояния изоляторов и линейной арматуры. При необходимости запланировать чистку изоляции, замену или ремонт неисправных элементов. (Заказ №180317885); Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №90 - №95 ВЛ ЗС-31 с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ. (Заказ №180317886); Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №90 - №95 ВЛ ЗС-31. (Заказ №180317887) |  |  |  |  | 356851 1407251310464
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-22 в пролетах опор 557-600 на наличие обрывов вязок, повреждения опор, изоляторов вызванных воздействием атмосферных перенапряжений. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180318949); Произвести замену стоек опор №545, 550, 553, 554, 556 на ВЛ-10кВ Л-3-22. (Заказ №170076132) |  |  |  |  | 35685205 1407251319185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт привода В-35 Т-1 на ПС 110 кВ Каипская. (Заказ№180319339) |  |  |  |  | 35685204 1407251503186
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ ЧЕ-73. Заказ №180318990 |  |  |  |  | 356857 1407251721295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести проверку грозозащитных средств на КТП-10/0,4кВ №1-21-20. При выявлении замечаний устранить. (Заказ №180319151); Произвести замену масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №1-21-20. (Заказ №180319141) |  |  |  |  | 35685204 1407251737187
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТП-15-3-18. |  |  |  |  | 35685708 1407251744299
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер ширины просеки в пролетах опор №№ 102-151 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб". |  |  |  |  | 35685708 1407251919300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассу, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-55-1-3. Заказ № 180318067. |  |  |  |  | 35685005 1407251945323
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры № 76 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел". |  |  |  |  | 35685708 1407252044301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подрезку крон деревьев ВЛ-10кВ Л-80-5. Заказ №170076309. |  |  |  |  | 35685001 1407252055322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 по Заказу №210403845. |  |  |  |  | 35685802 1407252055416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-28-8-20 произвести регулировку провода в пролетах опор №4-№1/1. Заказ 210410228. |  |  |  |  | 35685807 1407252140412
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА опор №236-246 ВЛ 110 кВ ИА-83. При осмотре выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах, обратить особое внимание на предмет жизнедеятельности насекомых (опутывание паутиной) на подвесных и натяжных изолирующих подвесках. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180319450.; Произвести замену гирлянд изоляторов на промежуточной металлической (П1104-4) опоре №241 ВЛ 110 кВ ИА-83. Заказ №210410343; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №240-242 ВЛ 110 кВ ИА-83, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180319342 |  |  |  |  | 356857 1507250637302
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания КЛ-10 кВ Л 24-5, ячейки №5. Срок 15.09.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 1507251009303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 18-5-5, при обнаружении деревьев в охранной зоне, произвести вырубку. Заказ №155496455; Произвести ремонт провода СИП в пролёте опор №6-7на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 18-5-5. Заказ №155496454 |  |  |  |  | 35685305 1607251126262
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ ПК-67, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2020 по 31.12.2025 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2027-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ.; Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, всех фаз на опорах №284/60 - №284/65 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)) c целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов. (Заказ №180319512); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №284/60 - №284/65 ВЛ ПК-67 (одноцепный участок от ПС 110 кВ Шипуновская в сторону ПС 110 кВ Кашино (ПО ЦЭС)), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ. (Заказ № 180319682) |  |  |  |  | 356851 1607251632467
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ Л-8-7.(Заказ №170076167).; Произвести замену опоры №1 ВЛ 10кВ Л-8-7.(Заказ №210410005).; Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10кВ Л-8-7 опоры №1,3. (Заказ №180320133). |  |  |  |  | 35685503 1707251101151
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Катышев Евгений Сергеевич проживающему по адресу с. Мироновка ул. Заводская д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1707251736417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Осипову А.В. проживающему по адресу с. Наумово пер. Трактовый д.11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1807250329420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Термиз" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 1807250537266
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Демонтировать поврежденный грозотросс в пролете опор № 4-8 ВЛ-110 кВ БТ-105. Заказ № 210410036.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 5,6 ВЛ-110 кВ БТ-105. Заказ 180316616. |  |  |  |  | 356850 1907250459335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9: Провести регулировку проводов. Заказ: 180304807. |  |  |  |  | 35685007 1907251002334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №197. Заказ №210410499.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №196-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180320169.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести осмотр опор №196-198 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180319470. |  |  |  |  | 356859 1907251037317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-6-7 (устранено в ходе АВР). Заказ 170076179 |  |  |  |  | 35685806 1907251322421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-17-25 произвести регулировку провода в пролетах опор №13-№14. Заказ 210410577. |  |  |  |  | 35685804 1907251325422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №106/1-106/12 ВЛ 10кВ Л-24-12, на предмет разрушенных колпачков,изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ №180320285).; Произвести ремонт провода в пролёте опор №106/11-106/12 ВЛ 10кВ Л-24-12. (Заказ №180318861.) |  |  |  |  | 35685503 1907251500150
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 55-4-8, при выявлении нарушений. Заказ № 180320519 |  |  |  |  | 35685304 1907251806268
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-11 Хомутино: Провести анализ воздействия на ВЛ птиц за последние 3 года, при отключении три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 1907251950332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-30-84, по адресу:с.Плотава, ул.Алтайская д. 7 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1907251955267
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-2 от ТП-58-6-4 от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролетах опор №19 - №21, №22 - №25, №26 - №27. (Заказ №210410408) |  |  |  |  | 35685111 1907252011469
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить на кабельном выходе с ПС 110 кВ Поспелихинская до опоры №1 ВЛ Л-23-12 испытание основного и резервного силовых кабелей повышенным напряжением. (Заказ №180319430) |  |  |  |  | 35685105 1907252102472
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Масальская ДСФ» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ ТС-396 от РО М-396 и ПС 35 кВ Масальская и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 1907252148471
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Павловой Н.А проживающей по адресу пос.Беловский.ул.Сибирская 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1907252202413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-31-15-3 в пролетах опор №9- №10. Заказ № 210410195. |  |  |  |  | 35685805 1907252321418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-15-8 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. Заказ 210410232. |  |  |  |  | 35685807 2007250023414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ К-168. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №30. Заказ №210410640.; ВЛ 110 кВ К-168. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №29-31. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180320170.; ВЛ 110 кВ К-168. Провести осмотр опор №29-31 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180319469. |  |  |  |  | 356859 2007250203314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В-10 Л-97-16 на ПС 35 кВ Сычёвская. Провести регулировку привода выключателя на работоспособность, с 3-х кратным циклом пробного включения. Заказ №180307448.; ВЛ 10 кВ Л-97-16. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 2007250357313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово: регулировку проводов в пролетах опор №700/65-700/75. Заказ:210410629. |  |  |  |  | 35685007 2007250825329
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 20.07.2025 произведен ремонт провода ф. А,В в пролет оп. 15/9-15/10 Л-16-8. Предоставить подтверждение выполнения до 22.09.2025 |  |  |  |  | 35685704 2007250908306
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж проводов в пролете опор №13/2-№13/3. Номер заказа SAP №180318413. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2025 г |  |  |  |  | 35685707 2007251120305
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж проводов в пролете опор №4/2-№4/3. Номер заказа SAP №180318416. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2025 г |  |  |  |  | 35685707 2007251125304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-2-8: Провести регулировку проводов. Заказ: 210410628. |  |  |  |  | 35685007 2007251135328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор №2-3 от КТП-19-4-4 с регулировкой стрелы провиса, проверить надежность крепления, вязок, изоляторов, крючьев. Заказ №170076310. |  |  |  |  | 35685001 2007251452327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Маслову А.П.проживающему по адресу с.Загайново ул.Молодежная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2007251633415
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2007251715303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт выключателя В-10кВ Л-11-5 на ПС 110 кВ Родинская. (Заказ №180320074) |  |  |  |  | 35685205 2107250833194
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-57-2-1 в пролетах опор №20 - №22. При необходимости, выполнить перетяжку проводов. (Заказ №180319076) |  |  |  |  | 35685105 2107251245473
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-150/240 на опоре №1 ВЛ-6 кВ Л 12-46. Заказ №180297776; Произвести испытание силового кабеля марки ААШв-6 3х240 от ПС 35 кВ Юбилейная до опоры №1 на ВЛ-6 кВ Л 12-46. При выявлении сопротивления изоляции ниже нормы произвести замену кабельных муфт. Заказ №180297776 |  |  |  |  | 35685305 2107251438269
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180316647; По ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №158-№159 . Заказ 210409338. |  |  |  |  | 35685807 2107251745423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию директору ООО "Алтайресурс" Юрьеву Н.С., с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на КТП 8-3-14. |  |  |  |  | 35685001 2107251920338
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 21.07.25 г. произведен ремонт провода в пролет оп. 26-27 Л-11-4 и предоставить подтверждения до 18.09.2025 |  |  |  |  | 35685704 2107252107309
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-2-6, при выявлении нарушений. Заказ №180321095 |  |  |  |  | 35685304 2107252128270
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-19 ф.2. Выполнить ремонт проводов в пролёте опор №16-17.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-19 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 2207250849322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Оформить и вручить уведомление сельхоз собственнику КФХ Трофименко В.Д. имеющего крупногабаритную технику, о недопущении нарушения охранных зон ВЛ-0,4-110 кВ принадлежащих ПАО "Россети Сибири" - "Алтайэнерго" при производстве сельскохозяйственных или иных видов работ.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 115-125 ВЛ-35 кВ ГЗ-303 "Гальбштадтская-Знаменская", при выявлении нарушений - устранить.(заказ №180321328); Произвести проверку габарита провода в пролете опор № 115-125 ВЛ-35кВ ГЗ-303 "Гальбштадтская-Знаменская", при выявлении нарушений - устранить.(заказ №180321329 ) |  |  |  |  | 356852 2207251050195
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию на установление личности виновных лиц; Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор №9-9/1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-21-23 |  |  |  |  | 35685702 2207251125284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Замена трансформатора ТМ-160/10 на КТП-9-6-15. Заказ: 180319402, 180319403.; Провести испытание КТП 9-6-15. Заказ: 180320303.; Провести проверку средств грозозащиты КТП 9-6-15. Заказ: 180320305. |  |  |  |  | 35685004 2207252110339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести испытание грозозащиты ТП-53-1-6. Заказ 180320513.; Произвести замену поврежденных автоматических выключателей АВ-1, АВ-2, АВ-3 на ТП-53-1-6. Заказ №170076466 |  |  |  |  | 35685005 2307250753340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-45-2-4. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-45-2-4. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685903 2307251128323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектного подставного изолятора на опоре №228/3 – РКТП-55-4-10 на ВЛ-10кВ Л-55-4. Заказ №180320654. |  |  |  |  | 35685005 2307252023341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить в пролёте опор №1/1- №2/1 ВЛ Ф-1 от ТП-43-16-19 регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180319657) |  |  |  |  | 35685110 2307252044477
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 15 фаза "В" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210410847); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 10-20 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180321290).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 10-20 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180321291) |  |  |  |  | 356852 2407250537196
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о привлечение к ответственности лиц причастных к наезду на опору №44 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-12-3-10.; Произвести замену ж/б приставки опора №44 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-12-3-10. Заказ: 170076433. |  |  |  |  | 35685004 2407250943342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить концевую кабельную муфту на ВЛ 10 кВ Л-95-6 в ЗРУ 10 кВ ПС 35 кВ Солнечная. заказ № 170076447; Произвести замену кабеля от ячейки № 5 до опоры № 1 на ПС 35 кВ Солнечная. заказ № 170076447; Произвести осмотр кабелей и концевых кабельных муфт, отходящих от ПС 35 кВ Солнечная. Заказ № 180321764 |  |  |  |  | 35685302 2407251023275
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты от опоры №1 ВЛ-6 кВ Л-40 от ПС "Алтайкровля". Заказ 170076489 замена концевой. Заказ 170076490 замена соединительной. Заказ 170076497 установка 2 соединительных. |  |  |  |  | 35685805 2407251624425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля (установка кабельной муфты типа Стп-10-70) на Л-62-16 ПС 35 кВ РПБ ЗЭС (Заказ №170077006). |  |  |  |  | 356851 2507250755478
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену кабелей вторичных цепей ТТ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Шульгинская.; Направить письменный запрос в ООО «Бийский гравийно-песчаный комбинат», о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-17-11. |  |  |  |  | 35685901 2507250830329
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену ПК-10 фазы "А" "В" "С" КТП-46-13-12. Заказ 170077157.; Произвести проверку грозозащиты на КТП-46-13-12, при обнаружении дефектов - устранить. Заказ 180322399. |  |  |  |  | 35685805 2507251010424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-46-4 в пролётах опор №161 - №175 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ № 180320035) |  |  |  |  | 35685107 2507251127479
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №18-20 ВЛ 110 кВ ИА-83 с устранением выявленных дефектов. Заказ № 180321040; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №18-20 ВЛ 110 кВ ИА-83, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180320939 |  |  |  |  | 356857 2607251556315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №40 - №45 ВЛ ЮГ-154. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, запланировать ремонт ЗУ. (Заказ № 180320157); Выполнить проверку металлосвязи на ВЛ ЮГ-154 в пролетах опор №40 - №45. (Заказ № 180320159); Выполнить с помощью БПЛА оценку состояния изоляции, провода, подвесной арматуры на ВЛ ЮГ-154 в пролетах опор №40-№45. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов. (Заказ № 180320155) |  |  |  |  | 356851 2607251732487
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7 в пролётах опор №1-1 - №5-1 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. (Заказ №180320327) |  |  |  |  | 35685107 2607251806486
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором на опоре №143 ВЛ Л-46-3 Ю (Заказ №180319946). |  |  |  |  | 35685111 2607251942484
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Екатериновка ул. Центральная 9 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 2607252013197
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение ширины просеки и высоты деревьев ВЛ Л-36-9 в пролетах опор №133 - №137 (заказ №180322194); Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Л-36-9 в пролете опор №134 - №135 (заказ №180319841). |  |  |  |  | 35685109 2607252049482
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №154. Заказ №210410953.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №153-155. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180322225.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести осмотр опор №153-155 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180315030. |  |  |  |  | 356859 2607252123325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 71-7-23, по адресу:с.Коловый Мыс , улица Набережная дом 6 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2707250904277
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ АК-1416 на предмет гнездования птиц в теле опор при необходимости произвести их снятие. Заказ на осмотр БПЛА № 180321047 |  |  |  |  | 356857 2707250952314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП 14-4-32. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП 14-4-32. Провести испытания аппаратов защиты и измерение сопротивления изоляции обмоток низкого напряжения силового трансформатора Т-1. |  |  |  |  | 35685901 2707251115324
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ОРУ 110 кВ ПС №25 "Ининская", на территории, расположенной за внешним ограждением подстанции, в радиусе 500 метров, собрать и утилизовать все металлические и другие предметы с поверхности земли, которые птицы способны занести на оборудование подстанции для сооружения гнёзд. №180320929.; На ПС №25 "Ининская" выполнить опробование работы ОВ-110, В ИА-84. Номер заказа в Sape 180320929.; Провести внеплановый инструктаж электромонтёрам по обслуживанию всех ПС ПО ГАЭС по теме: «Порядок приёмки рабочего места после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ПС 35, 110 кВ персоналом технических служб. Недопустимость наличия на территории ОРУ, в охранной зоне ПС, проволоки, обрезков провода, впоследствии используемых птицами для строительства гнёзд, являющегося причиной коротких замыканий и аварийных отключений линий электропередачи и оборудования подстанций».; Провести внеплановый инструктаж электромонтёрам по ремонту ВЛ службы высоковольтных линий по теме: «Порядок уборки рабочего места после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 35, 110 кВ. Недопустимость наличия в охранной зоне ВЛ проволоки, обрезков провода, впоследствии используемых птицами для строительства гнёзд, являющегося причиной коротких замыканий и аварийных отключений линий электропередачи и оборудования подстанций».; Провести внеплановый инструктаж электромонтёрам по эксплуатации распределительных сетей 0,4 – 10 кВ всех РЭС ПО ГАЭС по теме: «Порядок уборки рабочего места после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,4 – 10 кВ, КТП 0,4/10 кВ. Недопустимость наличия в охранной зоне ВЛ, КТП проволоки, обрезков провода, впоследствии используемых птицами для строительства гнёзд, являющегося причиной коротких замыканий и аварийных отключений линий электропередачи и оборудования подстанций».; Провести внеплановый инструктаж электрослесарям по ремонту оборудования РУ службы подстанций по теме: «Порядок уборки рабочего места после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ПС 35, 110 кВ. Недопустимость наличия на территории ОРУ, в охранной зоне ПС, проволоки, обрезков провода, впоследствии используемых птицами для строительства гнёзд, являющегося причиной коротких замыканий и аварийных отключений линий электропередачи и оборудования подстанций». |  |  |  |  | 35685703 2707251203313
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ ИА-84. Заказ №180321398; Произвести вырубку дерева в пролете опор №99-100 ВЛ 110 кВ ИА-84. Заказ № 210410835; Произвести проверку габаритов в пролетах опор № 98-101 ВЛ 110 кВ ИА-84. Заказ №180321399 |  |  |  |  | 356857 2707251329310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-17-8 от ДКР (обрезка крон деревьев) в пролёте опор №8/7 - №9/7 (Заказ №210410656). |  |  |  |  | 35685111 2707251405480
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев 46 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2707251501198
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-1-21 в пролетах опор 388-417 на наличие обрывов вязок, повреждения опор, изоляторов вызванных воздействием атмосферных перенапряжений. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180321700); Произвести замену стоек опор №383, 384 на ВЛ-10кВ Л-1-21. (Заказ №210410912) |  |  |  |  | 35685204 2707252309202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрядника 10кВ фазы "А" на опоре №58а ВЛ 10кВ Л-1-8.(Заказ № 180322591).; Произвести ревизию грозозащиты на опорах №58,59,59а ВЛ 10кВ Л-1-8.(Заказ № 180322591). |  |  |  |  | 35685503 2807250155154
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №110-120 ВЛ 10кВ Л-41-11, на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ №180322524).; Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №119 ВЛ 10кВ Л-41-11.(Заказ №180319963). |  |  |  |  | 35685503 2807250215155
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки промежуточной опоры №70 на ВЛ Л-57-5. (Заказ №170076486); Выполнить оценку состояния оснований опор №69 и №71, смежных с опорой №70 ВЛ Л-57-5. Выполнить оценку состояния крепления изоляции, проводов, арматуры и узлов их крепления. При необходимости выполнить замену дефектных элементов - запланировать ремонт. (Заказ №180321315) |  |  |  |  | 35685105 2807251050488
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2022-2024 годов на ВЛ 0,4кВ Ф3 от КТП-41-5-3. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений».; Произвести замену стойки опоры №3 на ВЛ 0,4кВ Ф3 от КТП-41-5-3.(Заказ №210410676) |  |  |  |  | 35685503 2807251058157
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию на розыск неизвестных лиц для компенсации затрат при повреждении ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-9.; Провести замер габарита проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-2-9 в пролете опор №45-46. При необходимости произвести регулировку провода. Заказ №180314885. |  |  |  |  | 35685003 2807252205345
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 46-48 ВЛ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №46-48 ВЛ ЧШ-180. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180318107; Произвести замену подвесных изоляторов (шестой от траверсы фазы «А» и третий от траверсы фазы «С») опоры №47 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская. Заказ на замену изоляции №210410897; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №46-48 ВЛ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180318105 |  |  |  |  | 356857 2907250456311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ОАО УК «Сибагромаш» с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном участке ВЛ Л-32-4 за ЛР-32-4-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 2907250631489
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Безвременник-1" о необходимости приведения собственной э/у (ТП-15-2-18) к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2907250939312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести проверку приводов выключателей В БГ-56 (Заказ №180323405), В-110 Т-1 (Заказ №180323406), В-110 Т-2 (Заказ №180323407) на ПС 110 кВ Благовещенская. При выявлении нарушений устранить.; Произвести ремонт привода выключателя В КБ-118 на ПС 110 кВ Благовещенская. (Заказ №14000002672) |  |  |  |  | 35685205 2907251056226
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Написать СЗ в ЦУС ГАЭС о необходимости извещать персонал ПО КиТАСУ об возможных отключениях ПС 110 кВ Алтайская долина при проведении ТО или ремонта на ПС 110 кВ Майминская или ПС 110 кВ Алтайская долина.; Провести внеочередную проверку оборудования СДТУ ПС 110 кВ Алтайская долина на предмет подключения СТМ от мощных ИБП основного или резервного каналов связи |  |  |  |  | 35685702 2907251123316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Элли" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием возместить экономические затраты по проведению аварийно-восстановительных работ и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность"; Произвести замену опоры № 281 ВЛ-10 кВ Л-84-2 с оформлением затрат на ООО "Элли". Заказ №220927405 |  |  |  |  | 35685307 3007250356280
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №132-134 ВЛ 110 кВ АК-1416 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №132-134 ВЛ 110 кВ АК-1416. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180315667; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №132-134 ВЛ 110 кВ АК-1416, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180315665 |  |  |  |  | 356857 3007250528317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию директору МОП ЖКХ "Первомайское", с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на ТП-68-3-3. |  |  |  |  | 35685001 3007250840346
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТЛМ 10 кВ фазы "С" ячейки №5 Л 24-5. Срок отчета 30.09.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 3007250925318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ГР-362 в пролетах опор №45 - №55, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180317508). |  |  |  |  | 356851 3007250947491
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвели замену опор №805,806,807,номер заказа(170076628). |  |  |  |  | 35685706 3007250949319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №34-3-7. (Заказ №180321422) |  |  |  |  | 35685204 3007251035205
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ. Ф-1 от ТП 25-12-12. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 3007251454320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-73-7 с Черемушкино произвести осмотр грозозащитного оборудования, наличие и целостность Заземления по Заказу №180321851. |  |  |  |  | 35685802 3007251700427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-3-11 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180321856. |  |  |  |  | 35685802 3007251925428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену ПК-10 фазы "А" "В" "С" КТП-8-1-9. Заказ 170076688.; Произвести проверку грозозащиты на КТП-8-1-9, при обнаружении дефектов - устранить. Заказ 156253132. |  |  |  |  | 35685804 3007252118429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо претензию руководству ОАО "Промышленный", с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на ВЛ-10 кВ Л-68-1. |  |  |  |  | 35685001 3007252120348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выпиловку ДКР в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №8-4-52. (Заказ№210410984) |  |  |  |  | 35685204 3007252157206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал ПАО «МТС» в Алтайском крае с целью предоставления сведений о причине ТН на линейном участке ВЛ Л-25-8 за ЛР-25-8-МТС и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 3107250058493
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №34-3-7. (Заказ №180321423) |  |  |  |  | 35685204 3107250310207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-6. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 3107250425327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции на опоре № 144 ВЛ-35 кВ БЗ - 331. Заказ № 210410985.; Провести замер сопротивления контура ЗУ ВЛ-35 кВ БЗ 331,332 опор № 143,144,145. Заказ № 180322305.; Провести замер сопротивления контура ЗУ ВЛ-35 кВ БЗ 331,332 опор № 7,8. Заказ № 180322305.; Провести замер сопротивления контура ЗУ ВЛ-35 кВ БЛ - 313 опор № 102,103. Заказ № 180322307.; Провести ремонт грозотроса на ВЛ 35 кВ БЗ - 331 в пролете опор № 7-8. Заказ № 210410986.; Провести ремонт провода на ВЛ-35 кВ БЛ- 313 в пролете опор № 102-103. Заказ № 210410987. |  |  |  |  | 356850 3107250428350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №45-55 ВЛ 110 МР-20. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180321892); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 МР-20 в пролетах опор № 45-55. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180321890); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 48 ВЛ 110 МР-20. (Заказ № 210410931) |  |  |  |  | 356855 3107250531158
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 323 ВЛ-35 кВ ВО-322. Заказ № 210409418.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 322,323,324 ВЛ-35 кВ ВО-322. При необходимости провести ремонт. Заказ № 180316877. |  |  |  |  | 356850 3107250709352
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10 ТП 10/0,4 кВ. 24-1-38. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.10.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 3107251117323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168. Провести осмотр с применением БПЛА опоры №163/11-163/13, с целью выявления сторонних предметов, дефекта проводов и тросов (следов перекрытия, загрязнения, повреждений) с устранением выявленных дефектов. Заказ №; ВЛ 110 кВ СК-168. Удалить остатки стороннего предмета (ветка дерева) с траверсы фазы "С" на опоре №163/12. Заказ № |  |  |  |  | 356859 0108250735332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ 6 кВ Л-12-1 на опоре №1. (Заказ №170077391); Произвести демонтаж поврежденной концевой муфты на КЛ 6 кВ Л-12-1 опоры №1. (Заказ №170077391); Установить концевую муфту (марки ЗКНТп-10 35х50) на опоре №1 КЛ 6 кВ Л-12-1. (Заказ №170077391) |  |  |  |  | 35685503 0108251006159
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-5 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор от КТП-7-10-5 до поры №1. Заказ 210411203. |  |  |  |  | 35685804 0108251046445
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 01.08.2025 произвели замену приставки №5/6, отчет о выполнении мероприятия предоставить до 05.09.2025.; Направить заявление в полицию по факту повреждения оборудования ГАЭС. |  |  |  |  | 35685706 0108251047324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу с.Батурово, ул. Береговая, 9 |  |  |  |  | 35685304 0108251156284
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю - ИП Глава К(Ф)Х Герасимов С.В. с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП 26-11-20 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 0108251516496
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-1-5 (филиал Кулундинские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685204 0108251631209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 112 фаза "В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210409241); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 107-117 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180322729).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 107-117 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180322730). |  |  |  |  | 356852 0108251728212
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-20-4-8 |  |  |  |  | 35685702 0108251740325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-28-2-3 от ДКР в пролете опор №1-1 - №2-1 (Заказ №180322263). |  |  |  |  | 35685106 0108252214497
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Микову Григорию Савельевичу, проживающему по адресу с.Пр. Крепость ул. Мира д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0208250737446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №4/68 ВЛ-10 кВ Л-60-4. Заказ №170077220; Произвести замер металлосвязи между траверзой и заземляющим устройством опоры №4/68 ВЛ 10 кВ Л60-4, при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180322315 .; Произвести осмотр ВЛ ВЛ-10 кВ Л-60-4, при выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №180322315 |  |  |  |  | 35685306 0208250751285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ. Провести осмотр состояния состояния отходящих линий ВЛ 10 кВ, Л-40-1, Л-40-5 вблизи с ПС 110 кВ Быстроистокская, на наличие дефектов проводов, опор и линейной изоляции (обрывы жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояния стоек опор относительно оси), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов.; ПС 110 кВ Быстроистокская. Выполнить регулировку привода В-10 Т-1, с трёхкратным опробованием. |  |  |  |  | 35685903 0208250935333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 71-22-23 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180322637. |  |  |  |  | 35685802 0208250953444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-2-11 произвести регулировку провода в пролетах опор №20-№21. Заказ 210411057. |  |  |  |  | 35685804 0208251049443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-2-7 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180322715. |  |  |  |  | 35685802 0208251111442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Волкову Н.В. проживающему по адресу с. Казанцево ул. Лесная д. 46 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 0208251130441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-4: Провести регулировку проводов.Заказ: 210411124. |  |  |  |  | 35685007 0208251340357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролёте опор № 153/1-153/3 ВЛ 10кВ Л-13-14. (Заказ № 210411224). |  |  |  |  | 35685503 0208251402160
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить работоспособность ОД, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Орловская. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180323213); Провести визуальный осмотр с применением оптических приборов шинных мостов 10-110кВ силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Орловская. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180323214); Произвести замену изоляторов фаз "В, С" на ШМ-10 Т-2 и ремонт привода ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Орловская. (Заказ №180321891) |  |  |  |  | 35685206 0208251416215
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Симутиной Ольге Викторовне, проживающему по адресу ст. Смазнево ул. Комсомольская д. 29 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0208251527440
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о необходимости проведения внепланового инструктажа и ознакомления персонала подрядной организации со схемой расположения кабельных линий на ВЛ-10 кВ Л-74-4. |  |  |  |  | 35685802 0208251538439
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Распопиной Е.А. проживающему по адресу с. Тяхта ул . Заречная д.25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 0208251543438
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, по адресу с.Сибирка, ул. Обская, 30 |  |  |  |  | 35685304 0208251608286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На КТП 74-2-1 произвести замену кабельной муфты по заказу № 170076941 |  |  |  |  | 35685802 0208251619437
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 99-104 ВЛ 110 СБ-427. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180323147); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 99-104 ВЛ 110 СБ-427. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180323146); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СБ-427 в пролетах опор № 99-104. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180323145); Произвести замену изолятора ВЛ 110 СБ-427 на опоре № 101 фазы "В". (Заказ № 210411213). |  |  |  |  | 356855 0208251628161
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №107, фаз "А","В" на опоре №106. Заказ №210411306.; ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №105-109. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180323380.; ВЛ 110 кВ СП-109. Провести осмотр с применением БПЛА опор №105-108, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180322166. |  |  |  |  | 356859 0208251919335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-34-7-8. Выполнить замену проходного изолятора фазы "А".; ТП-34-7-8. Провести проверку средств грозозащиты и испытания изоляции. |  |  |  |  | 35685901 0208252034336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Сохареву И.П. проживающему по адресу с. Петрушиха ул. Береговая д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 0208252053436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-3 произвести регулировку провода в пролетах опор №7/5-№8/5. Заказ 210411058 |  |  |  |  | 35685804 0208252102435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-5-6 произвести регулировку провода в пролетах опор №10-№11. Заказ 210411059. |  |  |  |  | 35685804 0208252136434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-19-3. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 0208252145358
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-68-10. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 0308250045355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции на опоре № 237 ВЛ-110 кВ СБ-138 . Заказ № 210408981.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 236,237,238 ВЛ-110 кВ СБ-138. Заказ № 180322. |  |  |  |  | 356850 0308250604354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер на наличие металлосвязи между траверсой и контуром заземления на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л 20-14. Заказ № 180308954; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л 20-14, на предмет повреждения от грозового перенапряжения, при обнаружении повреждения запланировать устранение. Заказ180308945 |  |  |  |  | 35685305 0308251054287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-15-2 произвести регулировку провода в пролетах опор №13-№14. Заказ 210411101. |  |  |  |  | 35685804 0308251315433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки и траверс промежуточной опоры №308 ВЛ ТТ-347 (Заказ №170077155). |  |  |  |  | 356851 0308251318499
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 55-2-10, при выявлении нарушений. Заказ №154688315 |  |  |  |  | 35685304 0308251332288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ 10 кВ Л-16-5. Выполнить замену соединительной кабельной муфты.; КЛ 10 кВ Л-16-5. Провести испытания изоляции повышенным напряжением. |  |  |  |  | 35685904 0308251400340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Березиной Т.А. проживающему по адресу с. Курочкино ул.Советская д.15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 0308251504432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-36-16. Выполнить замену деревянной стойки опоры №1600/115.; ВЛ 10 кВ Л-36-16. Провести оценку состояния деревянных стоек опор №1600/101-1600/156, по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 0308251657341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-15. Провести осмотр токоведущих частей Р-89-15-4, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0308251800342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-3-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №45-46. Заказ № 21041109. |  |  |  |  | 35685003 0308251956353
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 317 ВЛ-110 кВ БН-16. Заказ № 210408318. Срок исполнения: 31.10.2025 года.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 316,317,318 ВЛ-110 кВ БН-16. Заказ № 180322793. |  |  |  |  | 356850 0408250727347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опор №101/7,102/7 на ВЛ-10кВ Л-52-6. заказ № 170077231 |  |  |  |  | 35685001 0408251115349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.2. Выполнить ремонт проводов в пролете опор №3/3-3/5.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-8 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 0408251320343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Черданцеву Александру Викторовичу, проживающему по адресу с. Хмелевка ул. Коммунистическая д. 46 кв 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0408251908448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки на промежуточной опоре №43 ВЛ Л-7-1 (Заказ №170077055).; Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-7-1 в пролетах опор №40 - №50 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180322431). |  |  |  |  | 35685107 0408252050501
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-133 в пролетах опор №50 - №55, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180322801).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на ВЛ КК-133 в пролетах опор №50 - №55 (Заказ №180322802). При несоответствии величины измеренного сопротивления, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180322802). |  |  |  |  | 356851 0508250551502
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Овчинниковой Валентине Ефремовне, проживающему по адресу с. Яново ул. Молодежная д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0508251911450
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр изоляции отходящих присоединений КРУН-10 ПС 110 кВ Устькалманская (Заказ №156254154). |  |  |  |  | 356851 0608250404503
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №16-20 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315965.; Произвести верховой осмотр опор №16-20 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315964. |  |  |  |  | 356853 0608250914291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-14 с применением бинокля, на предмет выявления начальной стадии излома провода на выходе из клиновых зажимов (марки НК-1-1), выявленные недостатки устранить. (Заказ №180323441); Произвести ремонт провода на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-2-14. (Заказ №170077695) |  |  |  |  | 35685506 0608251129165
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №141 на ВЛ-10кВ Л-17-15. (Заказ №170077295) |  |  |  |  | 35685205 0608251401218
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-11, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Заказ № 180322780 |  |  |  |  | 35685305 0608251818292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Апенышеву В.К. проживающему по адресу п.Октябрьский ул.Октябрьская д.25 на замену ввода цельным кабелем, |  |  |  |  | 35685807 0608251848454
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 17-1-3, при выявлении нарушений. Заказ № |  |  |  |  | 35685304 0608252036293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-9-3 в пролётах опор №404 - №414, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180323182). Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 35685101 0608252129505
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-6 в пролете опор №2-1 - №2-31. По результатам осмотра запланировать мероприятия по перетяжке проводов. Заказ №180323666 |  |  |  |  | 35685304 0608252252294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-17-6-4(К) пролете опор № 19-23 (заказ № 210411348 ); Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-17-6-4(К) пролете опор № 23-24 (заказ № 210411348 ) |  |  |  |  | 35685507 0708250001166
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый выборочный осмотр ВЛ-10 кВ Л-22-9 "Каспа" на предмет выявления поврежденных молнией опор. По результатам осмотра запланировать замену/ремонт этих опор. |  |  |  |  | 35685708 0708250847326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по поиску неизвестного лица, совершившего наезд на промежуточную опору №5-1 ВЛ Ф-1 от ТП-18-2-4, для взыскания понесенных убытков. |  |  |  |  | 35685106 0708250855506
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180315564.; На ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №488/4-№489/4. Заказ 210411186. |  |  |  |  | 35685805 0708250930456
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Добавить опору №53 ВЛ 10 кВ Л-72-1 в перечень опор на которые запрещен подъем.; Произвести замену стойки опоры № 53 на ВЛ-10 кВ Л-72-1. заказ № 170077584; Произвести ревизию грозозащиты на ВЛ 10 кВ Л-72-1.заказ № 180323374 |  |  |  |  | 35685302 0708250958295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привлечь к ответственности старшего мастера Бийского РЭС Максимова И.Т. за некачественное ТОиР.; Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №2-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-68-3-3. Заказ №170077659 |  |  |  |  | 35685001 0708251142344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-8. заказ №170077701 |  |  |  |  | 35685001 0708251645359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.; Произвести замену ж/б приставок на опорах №8/3, 8/1/2 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-23-6-13.(Заказ № 170077512).; Произвести замену провода в пролёте опор №8/1/1-8/1/3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-23-6-13. (Заказ №180323141). |  |  |  |  | 35685503 0708252030167
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести детальный осмотр ДКР в пролётах опор №135/2-135/8 ВЛ 10кВ Л-1-21.При необходимости произвести выпиловку ДКР. (Заказ № 180323778).; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор №135/2-135/3 ВЛ 10 кВ Л-1-21.(Заказ №180323142). |  |  |  |  | 35685503 0808250410168
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ БМ-99 в пролетах опор №450 - №455, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180317308).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №450 - №455 ВЛ БМ-99, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180317309). |  |  |  |  | 356851 0808250604507
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Каменская произвести ремонт кос, замену вводов 110 кВ фаз "А,В" без использования высоких переходников (заказ 170077520).; Провести анализы для определения: наличия газов, растворенных в трансформаторном масле, а также влагосодержания. (Заказ №180324205); Провести внеплановый инструктаж ИТР службы ПС на тему: "При замене вводов 110 кВ силовых трансформаторов учитывать конструктивное исполнение в части габаритных и установочных размеров".; Провести высоковольтные испытания силового трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Каменская (сопротивление изоляции, сопротивление обмоток постоянному току, измерение тангенса обмоток, высоковольтные испытания вводов 110 кВ Т-1, измерение параметров холостого хода трансформатора). (Заказ №180324205); Провести испытания трансформаторного масла на диэлектрическую прочность. (Заказ 180324205) |  |  |  |  | 356855 0808251742171
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели установку приставок к опорам №5,6,7 номер заказа(170077399) |  |  |  |  | 35685706 0908250926330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Богатск ул. Коваленко 54 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0908251017221
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 106 фаза "С" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210410847); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 101-111 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180321290).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 101-111 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180321291). |  |  |  |  | 356852 0908251022222
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10% РКТП на ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" на предмет выявления дефектов крепления шлейфов, провода. |  |  |  |  | 35685708 0908251510329
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Главному инженеру ПО ВЭС принять решение по изменению периодичности контроля состояния выносных трансформатор напряжения 110 кВ на ПС 110 кВ ПО ВЭС имеющих срок эксплуатации 25 лет и более.; Для своевременной замены оборудования, со сроком эксплуатации, превышающий нормативный, с целью предупреждения возникновения технологических нарушений на ПС 110 кВ, связанных с выносными трансформаторами напряжения 110 кВ, составить Перечень указанного оборудования, имеющего срок эксплуатации 25 лет и более, установленных на подстанциях 110 кВ ПО ВЭС. Направить Перечень главному инженеру ПО ВЭС.; Заместителю директора ПО - главному инженеру ПО ВЭС направить служебной запиской в адрес заместителя директора по техническим вопросам - главному инженеру филиала предложения о укомплектовании 1 сек. шин 110 кВ на ПС 110 кВ Ельцовская комплектом защит.; Провести замену трансформатора напряжения фазы (В) 1 сек.ш. 110 кВ на ПС-110 Ельцовская. Заказ №180322916.; Провести испытание трансформаторов напряжения 1 сек.ш. 110 кВ на ПС-110 Ельцовская. Заказ №180322166.; Провести монтаж цепей управления трансформатора напряжения фазы (В) 1 сек.ш. 110 кВ на ПС-110 Ельцовская. Заказ №180322883.; Провести отбор масла на анализ трансформаторов напряжения 1 сек.ш. 110 кВ на ПС-110 Ельцовская. Заказ №180322166.; Провести чистку изоляции трансформаторов напряжения 1 сек.ш. 110 кВ на ПС-110 Ельцовская. Заказ №180322916. |  |  |  |  | 356850 0908252215360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ "Дмитротитовская". |  |  |  |  | 35685804 0908252256459
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 10.08.25 произведена замена ИО-10 кВ ф. А и С РУ-10 кВ ТП № 16-13-27 ф. А и С. Предоставить документальный отчет до 16.10.2025 |  |  |  |  | 35685704 1008250929328
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Написать заявление в полицию о несанкционированной работе спецтехники в пределах охранной зоны ВЛ; Произвести замеры расстояний от проводов до поверхности земли ВЛ БМ-85 и ОМ-139 в пролетах опор №133-134, 147-148, 151-152, 160-161, 164-65, 167-168 (места пересечения ВЛ с асфальтированными и грунтовыми автодорогами). Заказы №180323984 и 180323985 |  |  |  |  | 356857 1008251103331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Чернова Татьяна Анатольевна, проживающему по адресу с. Черемушкино ул. Заводская д. 74 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1008251210458
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-10 произвести регулировку провода в пролете опор №3-№4. Заказ210411039 |  |  |  |  | 35685806 1008251352457
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №12-14 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-3-27.(Заказ №210411557).; Произвести ремонт провода в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-3-27.(Заказ № 180324781). |  |  |  |  | 35685503 1008251529169
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 80-8-36, по адресу:с.Дружба , улица Целинная дом 15 на замену ввода на изолированный и на спиливание веток яблони под перекидкой в здание. |  |  |  |  | 35685302 1008251624299
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №99 ВЛ-10кВ Л-35-7. (Заказ №170077715) |  |  |  |  | 35685206 1008251905223
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №7-15-139. (Заказ №170077716) |  |  |  |  | 35685206 1008252200224
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить ПК-10кВ на ТП-37-5-8; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-37-5 М-Тархата и ТП-10/0,4кВ на предмет наличия защитных кожухов на присоединённых ТП. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2025г. |  |  |  |  | 35685705 1108251154327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с.Первомайское ул.Сироты, д.34 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1108251942462
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести детальный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-18 в пролете опор 22-23, с проверкой целостности и крепления изоляторов, крючьев. При необходимости выполнить ремонт. Заказ № 180323420. |  |  |  |  | 35685003 1208250146364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №124. Заказ №210411687.; ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №123-125. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180324746.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести осмотр опор №123-125 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180323781. |  |  |  |  | 356859 1208250539339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮБ-152 в пролетах опор №154/17 - №154/22, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры (Заказ №80323524). При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №154/17 - №154/22 ВЛ ЮБ-152, с оформлением протокола (Заказ №180323922). При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ. |  |  |  |  | 356851 1208250806509
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролетах опор №40 - №45 ВЛ ЗС-31, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180323924).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №40 - №45 ВЛ ЗС-31, с оформлением протокола. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180323925). |  |  |  |  | 356851 1208250910510
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода в пролете опор №237-240 на ВЛ-10 кВ Л-14-15 "Верх Карагуж". |  |  |  |  | 35685702 1208251037332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ БШ-384 в пролетах опор №97 - №102, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При выявлении неисправностей, запланировать ремонт (замену) дефектных элементов (Заказ №180324146). |  |  |  |  | 356851 1308250124512
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить ревизию В Л-32-8 ПС 35 кВ Новоегорьевская (Заказ №156255421).; Выполнить чистку изоляции 2 сек.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Новоегорьевская (Заказ №156255422). |  |  |  |  | 356851 1308250838513
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки промежуточной опоры №40 на ВЛ Л-43-17 (Заказ №170077824). |  |  |  |  | 35685110 1308250858514
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180324177.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №111-№112. Заказ 210411566 |  |  |  |  | 356858 1308250920452
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-7 "Туекта".; Произвести замену полиэтиленового колпачка К7 фазы "С" на опоре № 146 ВЛ-10кВ Л-23-7 "Туекта". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 30.09.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 1308250945333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену повреждённой стойки промежуточной опоры №24 ВЛ Ф-2 от ТП-26-3-23. (Заказ №170077667).; Выполнить оценку состояния оснований ж/б стоек опор №23, №25 ВЛ Ф-2 от ТП-26-3-23 (Заказ №180323554).; Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, допустившего наезд на опору №24 ВЛ Ф-2 от ТП-26-3-23, для предъявления ущерба. |  |  |  |  | 35685101 1308251031515
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-66-4-2 от приемного портала РУ-0,4 кВ ТП-66-4-2 до опоры №2, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180323665). При выявлении дефектов устранить нарушения, либо запланировать их устранение. |  |  |  |  | 35685105 1308251048516
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вводного АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-41-14-7.(Заказ № 170077760).; Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-41-14-2,41-14-6. (Заказ № 180324863, 180324864). |  |  |  |  | 35685503 1308251448172
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №117 ВЛ-10кВ Л-3-24. (Заказ №170077689) |  |  |  |  | 35685205 1308251806227
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику установленного на ТП-15-14-28 ПКУ, при необходимости запланировать его замену. |  |  |  |  | 35685708 1308251807334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №15-19 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 2 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180323947; Произвести верховой осмотр Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 2 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) в пролетах опор №15-19, при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180323946 |  |  |  |  | 356853 1308251853302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ отключений по причине воздействия грозовых перенапряжений за последние 3 года на ВЛ-10кВ Л-8-3. При наличии отключений более трех раз, определить участок и запланировать установку молниеотвода. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685001 1308252257365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить изолятор Ф-"В" на опоре №65 ВЛ-10кВ Л-8-4. Заказ №170077827 |  |  |  |  | 35685001 1408251103367
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления контура заземления на оп.№ 191,192 заказ № 180324098; Провести ремонт грозотроса в пр.оп.№ 191-192 заказ № 210411531 |  |  |  |  | 356850 1408251743368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену привода на ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Новобурановская.; Выполнить ревизию привода отделителя ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Новобурановская (заказ № 156255425) |  |  |  |  | 356851 1408251850517
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Лосев Е.А. проживающему по адресу с. Глушинка ул.Шевченко д.12. |  |  |  |  | 35685807 1408251925465
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-17 в пролете опор №500-550 с применением бинокля, на предмет наличия дефектных вязок провода, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180324635); Произвести восстановление крепления провода к изолятору фазы "В" опоре №523 ВЛ-10 кВ Л-7-17. (заказ №170077691) |  |  |  |  | 35685506 1408252025174
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №510/1-510/10. Заказ №210411783. |  |  |  |  | 35685007 1408252033369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-12-6. (Заказ №170077703) |  |  |  |  | 35685205 1408252100228
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП-46-4-3, в пролетах опор №8 - №14 (Заказ №180323806). При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 1408252225519
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием бинокля, ВЛ Л-17-3 в пролетах опор №160/2 - №249 с отпайками, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180323769). |  |  |  |  | 35685106 1508250405520
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести дополнительные проверки в объёме «профилактическое восстановление» блока ДЗ-2 защит ГГ-97 и ОВ-110 на ПС 110 кВ Гальбштадская. (Заказ №180325490); Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 137 фаза "А и В" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210409241); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 132-142 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180322729).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 134,150 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180325300).; Произвести регулировку привода В ГО-129 на ПС 110 кВ Гальбштадтская . (Заказ №180325106) |  |  |  |  | 356852 1508250412230
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, на ВЛ ПБ-366 в пролетах опор №5 - №10, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180324790). |  |  |  |  | 356851 1508250855518
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ НК-376, с использованием БПЛА, в пролетах опор №22 - №27, с целью оценки состояния изоляции и провода. При наличии дефектов запланировать замену элементов (Заказ №180325198). |  |  |  |  | 356851 1508251220523
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 13 ВЛ 110 кВ БМ-85. Заказ № 210411532.; Заменить дефектную изоляцию на опоре № 95 ВЛ-110- кВ К-137. Заказ № 14000064750.; Провести измерение сопротивления контура заземления оп. № 94,95,96 ВЛ-110 кВ К-137. Заказ 180324208.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 12,13,14 ВЛ 110 кВ БМ-85. Заказ №180324207. |  |  |  |  | 356850 1508251326377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки промежуточной опоры №123 ВЛ Л-12-1 Ю (Заказ №170077741).; Выполнить оценку состояния оснований опор №122, №125 ВЛ Л-12-1 Ю, подвергшихся одностороннему тяжению проводов (Заказ №180323998). |  |  |  |  | 35685112 1508251439524
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский, ул. Коммунарская д. 42 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1508252140466
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №172. Заказ №210411686.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №171-173. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180324745.; ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести осмотр опор №171-173 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180323783. |  |  |  |  | 356859 1508252249347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту наезда автотранспорта на опору №20 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-53-1-6, для возмещения ущерба. Заказ № 170077740. |  |  |  |  | 35685005 1608250827375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обрезку крон деревьев в пролетах опор №480/4-5, 8-9 ВЛ-10 кВ Л-12-4. Заказ:210411730 . |  |  |  |  | 35685004 1608250945374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести расчистку трассы в пролете опор №741/7-8 ВЛ-10 кВ Л-9-4. Заказ:210411729. |  |  |  |  | 35685004 1608251238373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №152. Заказ №210405545.; ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №151-153. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180325697.; ВЛ 110 кВ СК-168. Провести осмотр опор №151-153 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180323739. |  |  |  |  | 356859 1608251326345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ТК-2. Провести осмотр опор №319-321 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180325696. |  |  |  |  | 356859 1608251400344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Л 12-46, на предмет повреждения от грозового перенапряжения, при обнаружении повреждения запланировать устранение. Заказ №180323757 |  |  |  |  | 35685305 1608251537303
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 388-392 ВЛ 110 СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180325223); Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 57-61 ВЛ 110 Ш-186 отпайка на ПС Шарчинская. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180325229); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 388-392 ВЛ 110 СК-187. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180325225); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 57-61 ВЛ 110 Ш-186 отпайка на ПС Шарчинская. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180325227); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СК-187 в пролете опор № 388-392. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180325224); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 Ш-186 отпайка на ПС Шарчинская в пролете опор № 57-61. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180325228); Произвести замену изоляции фазы "А" на опоре № 59 ВЛ 110 Ш-186 отпайка на ПС Шарчинская. (Заказ № 210411672); Произвести замену изоляции фазы "С" на опоре № 390 ВЛ 110 СК-187. (Заказ № 210411671) |  |  |  |  | 356855 1608251642185
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектного изолятора ф.С на ЛР-53-2-6 на ВЛ-10кВ Л-53-2. Заказ №180317602. |  |  |  |  | 35685005 1608251645372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-3-9: Провести регулировку проводов в пролетах №6-13. Заказ: 210411784. |  |  |  |  | 35685007 1608251650371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329) опор №43-47, при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180325564.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор №43-47 на ВЛ 35 кВ Шелаболихинская-Омутская (ВЛ ШО-329), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180325563. |  |  |  |  | 356853 1608251654304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ ШМ-349 и ВЛ ШМ-350, в пролетах опор №85 - №90, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказы №№: 180325226, 180325221). |  |  |  |  | 356851 1608251718531
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-3-2 произвести регулировку провода в пролетах опор №4-№5. Заказ210411640/ |  |  |  |  | 35685804 1608252001468
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ МП-65 в пролетах опор №22 - №27, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180324400).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) на ВЛ МП-65 в пролетах опор №22-№27. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180324401).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №22 - №27 ВЛ МП-65, с устранением выявленных дефектов (Заказ №180324402). |  |  |  |  | 356851 1608252201532
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ в пролете оп № 137-148 ВЛ-35 кВ РК-315 "Родинская-Красноалтайская" При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180323758 ).; Произвести измерение сопротивления ЗУ оп № 137-148 ВЛ-35 кВ РК-315 "Родинская-Красноалтайская" При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180325561).; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете оп № 142-143 ВЛ-35 кВ РК-315 "Родинская-Красноалтайская" При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180323758 ). |  |  |  |  | 356852 1608252253234
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор № 114-116 ВЛ КТ-82 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №114-116 ВЛ КТ-82. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180324840; Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "При всех видах техобслуживании РЗА обращать особое внимание на узлы и элементы устройств, наиболее подверженным износу и старению".; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №114-116 ВЛ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180324639; Произвести послеаварийную проверку защиты ВЛ-110 кВ КТ-82 ЭПЗ-1636. Заказ 180325754 |  |  |  |  | 356857 1608252359335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 235 фаза "С" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210409126 ); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 230-240 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180326065 ); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 230-240 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180326066) |  |  |  |  | 356852 1708250626233
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №178-182 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180325577.; Произвести верховой осмотр опор №178-182 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180325575. |  |  |  |  | 356853 1708250729308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Тюменцевская после чистки изоляции произвести высоковольтные испытания 1 сек.ш 10 кВ. (Заказ №180326954); На ПС 110 кВ Тюменцевская произвести чистку изоляции ячейки Л-6-3. (заказ №170078035).; Произвести высоковольтные испытания КЛ 10 кВ Л-6-3. (Заказ №180326833).; Установить концевую муфту (3КНТп-10-25/50) в ячейки №3 КЛ 10 кВ Л-6-3. (Заказ №170078321) |  |  |  |  | 35685507 1708250749181
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить плакат "Глаз орла" на территории ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Лаптев-Логовская (Заказ №156255580). |  |  |  |  | 356851 1708250953529
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести дополнительный осмотр ВЛ на наличие угрожающих падению ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-20-1. (заказ №180326406); Произвести обрезку кроны ВЛ в пролете опор №162/313-162/314 на ВЛ-10 кВ Л-20-1. (заказ № 210412001) |  |  |  |  | 35685507 1708251050178
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 кВ Новоярковская произвести замену трансформаторов тока 10 кВ присоединения Л-16-7 (заказ 180326069).; Провести внеплановый инструктаж ИТР службы ПС на тему: "При ремонте выключателей 10 кВ проводить визуальный осмотр трансформаторов тока на наличие повреждений". |  |  |  |  | 35685503 1708251645176
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю МКОУ Ключевская СОШ на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685507 1708251705175
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев 38 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1708251912231
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Плотникова Мария Яковлеквна, проживающему по адресу с. Муравей ул. Центральная д. 48 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1708252001469
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного проходного изолятора, испытание грозозащиты на ТП-53-1-16. Заказ №170077743. |  |  |  |  | 35685005 1708252004370
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №138-142 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180325310; Произвести верховой осмотр опор №138-142 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180325309 |  |  |  |  | 356853 1808250552310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 96 ф – «А» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 210406967.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опоре № 95,96,97 ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 180324263. |  |  |  |  | 356850 1808250625378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, в пролетах опор №22 - №27 ВЛ НО-140, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180325321).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) на ВЛ НО-140 в пролетах опор №22 - №27. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180325322) |  |  |  |  | 356851 1808250635533
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №326 на ВЛ-10кВ Л-19-11. (Заказ №170077633) |  |  |  |  | 35685205 1808251022236
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Замена опоры №19/3 ВЛ-10кВ Л-52-1. Заказ №170078149. |  |  |  |  | 35685001 1808251320380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 50 фаза "С" ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". (Заказ №210409241); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 45-55 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180322729).; Произвести проверку металлосвязи грозотроса и тела металлической опоры № 33,82 ВЛ-110 кВ БС-127 "Благовещенская-Верх-Суетская". При выявлении нарушений устранить (Заказ №180325300). |  |  |  |  | 356852 1808251329235
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки на промежуточной опоре №113 ВЛ Л-46-4 (Заказ №170077772).; Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-46-4 в пролетах опор №107 - №119 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления. |  |  |  |  | 35685107 1808251719536
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-27 в пролетах опор №75 - №80, с целью оценки состояния изоляции и линейной арматуры всех фаз. При необходимости, запланировать чистку, либо замену изоляции (Заказ №180325324).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №75 - №80 ВЛ КК-27, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ № 180325325).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №75 - №80 ВЛ КК-27 (Заказ №180325328). |  |  |  |  | 356851 1808251722537
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 63 ВЛ-35 кВ ББ-314. Заказ № 210408995.; Провести измерение сопротивления зу опор № 62,63,64 ВЛ-35 кВ ББ-314. , при необходимости провести ремонт. Заказ № 180326206. |  |  |  |  | 356850 1808251853379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек промежуточных опор: №45/2, №47/2, №48/2 ВЛ Л-16-17 (Заказ №170077754). |  |  |  |  | 35685110 1808252004538
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ БО-357, с использованием БПЛА, в пролетах опор №30 - №35, с целью оценки состояния изоляции и провода (Заказ №180324790). При наличии неисправностей (дефектов) запланировать ремонт, либо замену неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 1908250052539
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮГ-153 в пролетах опор №50/37 - №50/42, с целью оценки состояния изоляторов, провода, линейной арматуры и узлов их крепления. При необходимости запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (Заказ №180325462).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №50/37 - №50/42 ВЛ ЮГ-153, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ № 180325463).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к ЗУ опор №50/37 - №50/42 ВЛ ЮГ-153 (Заказ №180325464).; Выполнить ремонт соединительного шлейфа фазы "С" (одиночная) на анкерной опоре №50/40 ВЛ ЮГ-153 (Заказ №180325219). |  |  |  |  | 356851 1908251027540
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 37-14 по всей протяженности. |  |  |  |  | 35685705 1908251141338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №1 - №5 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 1 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ТГ-41), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180326038.; Произвести верховой осмотр опор №1 - №5 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба 1 цепь с отпайкой на ПС Строительная (ТГ-41), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180326037. |  |  |  |  | 356853 1908251257312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТМ-100 кВА на ТМГ-25 кВА на КТП 6-23-17. (Заказ № 180324236); Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора ТМГ-25 кВА на КТП 6-23-17 (заказ № 180326779 ) |  |  |  |  | 35685507 1908251435189
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку крон деревьев) ВЛ Л-15-6 от ДКР в пролетах опор №119 - №124 (Заказ №180325518). |  |  |  |  | 35685106 1908251645541
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролёте опор №152/20-152/30 ВЛ-10 кВ Л-19-3 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180326476).; Произвести замену вязки на опоре №152/20 ВЛ 10кВ Л-19-3.(Заказ № 180325302). |  |  |  |  | 35685503 1908251654188
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр участка линии с применением БПЛА на наличие паутины в пролете опор № 25-30 ВЛ-110 кВ ОМ-139. Заказ № 180326459. |  |  |  |  | 356850 2008250603381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 218 ф – «В» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 210406967.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опоре № 217,218,219 ВЛ-110 кВ ЕК-130 . Заказ № 180324263. |  |  |  |  | 356850 2008250612382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №163/44. Заказ №210411686.; ВЛ 110 кВ СП-189. Провести осмотр опор №163/43-163/45 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180321410. |  |  |  |  | 356859 2008250714353
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 50-60 ВЛ 110 КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180326218); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 КМ-110 в пролете опор № 50-60. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180326219); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 55 ВЛ 110 КМ-110. (Заказ № 210411894) |  |  |  |  | 356855 2008250832183
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-6-6. |  |  |  |  | 35685708 2008250930339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов на всех фазах (А, В, С) ТСН-10-2 (яч. №15) ПС 35 кВ Веселоярская (Заказ №170007719).; Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Веселоярская (Заказ №156255575). |  |  |  |  | 356851 2008251032542
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ АУ-1434 в пролетах опор №50-60 на предмет гнездовья птиц и при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Заказ №180326780 |  |  |  |  | 356857 2008251440340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП-35-13-4. Выполнить замену силового трансформатора Т-1.; ТП-35-13-4. Провести испытания и проверку средств грозозащиты. |  |  |  |  | 35685904 2008251613354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №104. Заказ №210410953.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №103-105 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180316918. |  |  |  |  | 356859 2108250614355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести дополнительные проверки в объёме «профилактическое восстановление» КСА ШР-1 ГО-129, КСА ШР-2 ГО-129, КСА ШР-1 ГГ-97, КСА ШР-2 ГГ-97 на ПС 110 кВ Гальбштадская. (Заказ №180325490); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 160-170 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180326070); Произвести осмотр грозотроса с применением БПЛА в пролете опор № 149-190 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180326071 ); Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 165-166 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 210411920); Произвести ремонт привода ШР-2 ОВ-110 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. (Заказ №180326783) |  |  |  |  | 356852 2108250713238
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Дуров) о необходимости приведения собственной КТП-47-8-9 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2108250928470
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-15-3-8: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685001 2108251719384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Проверить территорию ОРУ ПС-110 кВ Ненинская на наличие птичьих гнезд. При их наличии - удалить. |  |  |  |  | 356850 2108251933386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №25-№29 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180326146.; Произвести верховой осмотр опор №25-№29 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180326144. |  |  |  |  | 356853 2208250835313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить заявление в отделение полиции по Октябрьскому району города Барнаула по факту несанкционированных работ неустановленным подъемным механизмом в охранной зоне КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 – Барнаульская ТЭЦ-3 I цепь с отпайками (КВЛ ТТ-121) по адресу: г. Барнаул, Проспект Калинина, д. 112/29. |  |  |  |  | 356853 2208250944314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №14-11-2. (Заказ № 180327240, 180327239); Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-14-11-4,14-11-8. (Заказ №180316438, 180316580) |  |  |  |  | 35685503 2208251418184
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП-72-1-2. Заказ № 170078015; Произвести ревизию грозозащиты и произвести замеры сопротивления контура заземления на КТП-72-1-2. Заказ № 180327108 |  |  |  |  | 35685302 2208251647315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-41-102, по адресу:п.Совхозный , улица Школьная дом 4 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2208252122317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 93-9-61, по адресу:с.Бориха , улица Центральная дом 35 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2208252233318
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 120-130 ВЛ 110 КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180326355); Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 120-130 ВЛ 110 КМ-110. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ № 180326356); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 КМ-110 в пролете опор № 120-130. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180326357); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 126 ВЛ 110 КМ-110. (Заказ № 210411897) |  |  |  |  | 356855 2208252243191
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 30-40 ВЛ 110 М-187 на отпайке Усть-Мосиха. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180326850); Провести анализ отключений за 3 года по причине воздействия птиц на ВЛ 110 М-187. По результатам анализа определить необходимость установки птицезащитных устройств антиприсадочного типа в пролете опор № 20-50 ВЛ 110 М-187.; Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 М-187 в пролете опор № 30-40. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180326851); Произвести замену изоляции фазы "А" на опоре № 35 ВЛ 110 М-187 на отпайке Усть-Мосиха. (Заказ № 210412124) |  |  |  |  | 356855 2208252257192
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 кВ Новоярковская произвести ремонт привода В-10 Л-16-2. (Заказ 180326630); Провести внеплановый инструктаж ИТР службы ПС на тему: "При проведении ремонтов выключателей 10 кВ с приводом ПП-67 обращать внимание на состояние соединительных штифтов тяг" |  |  |  |  | 35685503 2208252300193
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН, направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности собственнику ТП 10/0,4 кВ № 24-2-24 Змановскому. Срок 30.09.2025. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.10.2025 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-2 "Каракол". |  |  |  |  | 35685703 2308250031343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №10-14 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная I и II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-309,310), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180326761.; Произвести верховой осмотр опор №10-14 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная I и II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-309,310), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180326756. |  |  |  |  | 356853 2308250330319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №502-№503 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром - Чесноковская" и ВЛ-110 кВ АЧ-8 "Алтай-Чесноковская" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180326516; Произвести замену гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №502 ВЛ-110 кВ АЧ-8 "Алтай-Чесноковская". Заказ 210412076 |  |  |  |  | 356858 2308250412475
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить замену гирлянды изоляторов фаз "А", "В" на опоре №22. Заказ №210412036.; ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №21-23. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180312212.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести осмотр с применением БПЛА, опор №21-23, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180326683.; ПС 110 кВ Красноорловская. Выполнить проверку АУВ СВ-110 кВ. |  |  |  |  | 356859 2308250422358
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №143-145 ВЛ 110 кВ АК-1416 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №143-145 ВЛ 110 кВ АК-1416. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180327257; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №143-145 ВЛ 110 кВ АК-1416, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180327256 |  |  |  |  | 356857 2308250614344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, анкерных опор: №1, №3, №5, №21, №33 ВЛ КК-27, с целью оценки состояния соединений (сварные швы) шлейфов всех фаз (Заказ № 180326823).; Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ КН-408 в пролетах опор №196/32 - №200/28, для оценки состояния провода, грозотроса, изоляторов, сцепной арматуры (Заказ №180328294). При наличии дефектов запланировать их устранение.; Выполнить монтаж шлейфа на фазе "В" (одиночная) на анкерной опоре №16 ВЛ КК-27 (Заказ №180325330). |  |  |  |  | 356851 2308250712548
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить оценку состояния изоляции на ЛР-54-2-1. При необходимости выполнить чистку изоляции, либо заменить поврежденные элементы (Заказ №180326337). |  |  |  |  | 35685113 2308250805549
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180326813; По ВЛ-10кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №30/2-№31/2 по Заказу №210412087. |  |  |  |  | 35685802 2308250823480
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Дудин) о необходимости приведения собственной КТП-46-7-4 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 2308250841481
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену РКТП-32-8-4 . Заказ 210411764.; Произвести ревизию разъединителей на ВЛ-10 кВ Л-32-8 с целью обнаружения дефектов изоляторов. При обнаружении дефекта - устранить. Заказ 180327544. |  |  |  |  | 35685806 2308250857482
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 73-7-8 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180326311. |  |  |  |  | 35685802 2308250907485
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену сток промежуточных опор №118/1, №122/1, №123/1, №124/1, №125/1 ВЛ Л-32-8 (Заказ №170076936).; Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-32-8 по всей трассе (Заказ №180326228). |  |  |  |  | 35685101 2308250918550
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На КТП 74-7-2 произвести проверку состояния элементов грозозащиты по Заказу №180326312. |  |  |  |  | 35685802 2308250956486
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-32-22, по адресу:п.Заветы Ильича, улица Садовая дом 34 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2308251000322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-32-27, по адресу:п.Солнечный , улица Нагорная дом 4 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2308251010323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №10-№11. Заказ 210411910. |  |  |  |  | 35685804 2308251015483
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 52-1-11, при выявлении нарушений, устранить.Заказ №180326210 |  |  |  |  | 35685304 2308251025324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку, измерение стрел провеса проводов всех фаз и PEN-провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП-23-2-8 (Заказ №180326235). |  |  |  |  | 35685105 2308251049551
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-41-117, по адресу:п.Совхозный , улица Молодежная дом 16/1 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2308251151325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 5-15 ВЛ-110 кВ ЧЗ-36. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ №180326511).; Выполнить проверку металлосвязи в местах заземления грозозащитного троса в пролете опор № 5-15 ВЛ 110 ЧЗ-36. При обнаружении дефектов устранить. (Заказ №180326512); На ПС 110 кВ Верхчуманская произвести ревизию и опробование работы привода СВ-110. (Заказ №180328189).; Провести внеплановый инструктаж ИТР службы ПС на тему "При ремонте МКП-110 обращать внимание на состояние контактных соединений питания контактора включения".; Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 ЧЗ-36 в пролете опор № 5-15. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180326513); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 10 фазы "С" ВЛ 110 кВ ЧЗ-36. (Заказ №210412075). |  |  |  |  | 356855 2308251213194
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-12. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №1205/1, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 2308251316359
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1-1 от ТП-38-8-5 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Заказ 210411967 |  |  |  |  | 35685806 2308251515477
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Туленко А.Ф. с.Горновое ул.Шевченко д.22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 2308251834479
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-30-76, по адресу:п.Зеленая Поляна , улица Набережная дом 14 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2308251850326
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Аногс, ул. Молодежная, 6 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2308251850345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления аппаратов грозозащиты 10 кВ ТП-56-11-2 (Заказ №180326619). |  |  |  |  | 35685111 2308252220554
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания изоляции ТП-21-3-4. |  |  |  |  | 35685708 2308252310346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-4, на предмет повреждения от грозового перенапряжения, при обнаружении повреждения запланировать устранение. Заказ №180325461; Произвести ремонт концевой кабельной муфты марки 3КВТп-10-150/240 на опоре №165 ВЛ-10 кВ Л-18-4. Заказ № 170077945 |  |  |  |  | 35685305 2408250035327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести анализ грозовых перенапряжений произошедших в период 2020- 2025 годов на ВЛ 10 кВ 26-5. На основании анализа определить необходимость организации защиты от расщепления при помощи шунтирования верхней части стоек металлическим спуском и установкой бандажей из стальной проволоки на нижние части стоек в соответствии с методическими указаниями «По защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений».; Произвести замену стойки опоры на деревянную №94 на ВЛ-10 кВ Л-26-5 (Заказ №170078009) |  |  |  |  | 35685502 2408250835195
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Куликовой Наталье Викторовне, проживающему по адресу с. Гришино ул. Завет д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2408251143476
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская"на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра с БПЛА. Заказ 210412294.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №29-№30 на провода ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская". Заказ 210412294. |  |  |  |  | 356858 2408251322474
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №29- №30 ВЛ-110 кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская". Устранить выявленные дефекты. Заказ 180327287.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №29-№30 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180327286. |  |  |  |  | 356858 2408251822473
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Уведомить руководство ООО "Заринсакя сетевая компания" о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 2408251942387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Воронцову А.И. проживающему по адресу с. Семено - Красилово ул.Советская д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 2408252115472
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-7 в пролетах опор №1 - №8 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180325314). |  |  |  |  | 35685107 2408252136556
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу №210411934. |  |  |  |  | 35685802 2508250003471
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр с применением БПЛА опор № 38-40 ВЛ АУ-1434 на предмет состояния изоляции, проводов, тросов и арматуры, заказ № 180327447 |  |  |  |  | 356857 2508250924347
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 26.08.25 произведена аварийная замена соединительной кабельной муфты на оп.№1 на ВЛ-10 кВ Л-19-4 |  |  |  |  | 35685702 2608251645349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-35-8 с.Санниково-с-во Энергетик на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180327677.; По ВЛ-10 кВ Л-35-8 с.Санниково-с-во Энергетик, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19 . Заказ 210412321. |  |  |  |  | 35685805 2708250459487
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №235-239 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180326778.; Провести контрольные измерения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №237 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по замене изоляции. Заказ № 180328021; Произвести верховой осмотр опор №235-239 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180326777. |  |  |  |  | 356853 2808250608329
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №368-№369 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" . При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180327514.; Произвести замену гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №368 ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". Заказ 210412320 |  |  |  |  | 356858 2808250856488
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ количества отключений ВЛ-10кВ Л-52-1 по причине замыкания птицами проводников разноименных фаз за временной промежуток 12 мес. В случае выявления более 3 фактов технологических нарушений по вышеуказанной причине сформировать заявку на необходимое количество птицеотпугивающих устройств |  |  |  |  | 35685304 2808251045330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода Ф-"С" в пролете опор №247-248 ВЛ-10кВ Л-19-4. Заказ №170078376. |  |  |  |  | 35685001 2808251944388
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опор №269/37/40, 269/37/41 ВЛ-10 кВ Л-22-10 "Мыюта". |  |  |  |  | 35685708 2908250018350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить регулировку привода В МН-22 ПС 110 кВ Михайловская (Заказ № 180327110). |  |  |  |  | 356851 2908251245553
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НА-365 в пролетах опор №8 - №12, с целью оценки состояния изоляции всех фаз. При необходимости (увеличить количество изоляторов на опоре №10) выполнить замену дефектных элементов (Заказ №180327867). |  |  |  |  | 356851 2908251726557
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-12 от ДКР в пролете опор №1-1 - №1-2 (Заказ №180327203). |  |  |  |  | 35685106 2908252127558
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок с ВЛ ЮВ-151) в пролетах опор №200 - №204, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180308365). При выявлении неисправностей (дефектов), запланировать ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №202 - №204 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с оформлением протокола (Заказ № 180308366). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №202 - №204 ВЛ ЮБ-152 (двухцепный участок совместно с ВЛ ЮВ-151), с устранением выявленных дефектов (Заказ №180308368). |  |  |  |  | 356851 3008250035559
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПО-141 в пролетах опор №91 - №96, с целью оценки состояния изоляции всех фаз (Заказ №180327875). При необходимости запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №91 - №96 ВЛ ПО-141, с оформлением протокола (Заказ №180327873). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков с ЗУ опор №91 - №96 ВЛ ПО-141 (Заказ №180327874). |  |  |  |  | 356851 3008250617561
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10% РКТП на ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" на предмет выявления дефектов крепления шлейфов, провода. |  |  |  |  | 35685708 3008251021353
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА) ВЛ ЗС-396 в пролетах №50 - №55, с целью оценки состояния фарфоровой изоляции и узлов ее крепления. При выявлении дефектов выполнить замену (Заказ №180327508).; Выполнить замену поврежденной изоляции на опоре №52 ВЛ ЗС-396 (Заказ №180327026) |  |  |  |  | 356851 3008251433563
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора ТП-15-1-1. |  |  |  |  | 35685708 3008251445354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередные испытания силового трансформатора Т-2 ПС-110кВ Шахи. Заказ 180326854.; Провести внеочередные испытания ШМ-10 Т-2 ПС-110 кВ Шахи. Заказ 180326855; Рассмотреть возможность включения утразвукового отпугивателя для птиц в ремонтную программу |  |  |  |  | 356853 3008251650332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить замену дефектных гирлянд изоляторов фаз "В", "С" на опоре №149. Заказ №210412397.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №148-150. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180327953.; ВЛ 110 кВ ЛБ-192. Провести верховой осмотр опор №148-150 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180327733. |  |  |  |  | 356859 3008251937364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Поизвести верховой осмотр опор №36-40 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) с помощью БПЛА, при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180327734.; Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №36-40 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180327735.; Провести контрольные измерения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №38 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов запланировать мероприятия по замене изоляции. Заказ №180328025 |  |  |  |  | 356853 3008252114335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 70-80 ВЛ 110 БЗ-124. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180327854); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 БЗ-124 в пролете опор № 70-80. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180327855); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 76 ВЛ 110 БЗ-124. (Заказ № 210412372) |  |  |  |  | 356855 3108250650180
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на отпайке на ПС З.Клин на опоре №.№ 11 ф – «С» ВЛ-110 кВ БС-57. Заказ № 210412094.; Провести измерение сопротивления контура заземления на отпайке на ПС З.Клин опор № 10,11,12 ВЛ-110 кВ БС-57 . Заказ № 180327180. |  |  |  |  | 356850 3108250718389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить уплотнения кровли помещения КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Новобурановская, для исключения проникновения воды внутрь клеммного шкафа Т-1 (Заказ №156255595). |  |  |  |  | 356851 3108250901564
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-35-13, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2026 установки ПЗУ . |  |  |  |  | 35685805 3108251230491
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-19-3 в пролете опор №34-59 на предмет повреждений вызванных воздействием атмосферных перенапряжений. При выявлении нарушений устранить. (Заказ№180237679); Произвести замену подвесных изоляторов на опоре №34 ВЛ-10кВ Л-19-3. (Заказ№170077633) |  |  |  |  | 35685205 3108251330239
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ АК-1416 в пролетах опор №282-292 на предмет гнездовья птиц и при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Заказ № 180327906 |  |  |  |  | 356857 3108251428355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-2-10: произвести регулировку проводов в пролете опор 12-18.Заказ 210412291. |  |  |  |  | 35685007 3108251430390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7: произвести регулировку проводов в пролете опор 3-8. Заказ №210412289. |  |  |  |  | 35685007 3108251442391
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену голого провода (спусков) 10кВ на ТП 37-11-11 на СИП. Заказ № 170061890. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.10.2025 г. |  |  |  |  | 35685705 3108251501356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц в повреждении оп.1/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-18-14 и привлечении их к ответственности.; Произвести ремонт одностоечной опоры оп.1/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-18-14. Заказ №170075105 |  |  |  |  | 35685305 3108251635338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов в пролетах опор 8-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 57-6-6. Заказ 210412288. |  |  |  |  | 35685007 3108251642392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в СНТ "Заря" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 3108251700339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-2-29: Провести регулировку проводов в пролетах опор 12-2.2. Заказ№210412292. |  |  |  |  | 35685007 3108251703393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-2-9 произвести регулировку провода в пролетах опор №6-№7. Заказ 210412384. |  |  |  |  | 35685804 3108251727492
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-32-27, по адресу:п.Солнечный , улица Заречная дом 22 на замену вводного кабеля. |  |  |  |  | 35685302 3108251848341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ количества отключений ВЛ-10кВ Л-52-1 по причине замыкания птицами проводников разноименных фаз за временной промежуток 12 мес. В случае выявления более 3 фактов технологических нарушений по вышеуказанной причине сформировать заявку на необходимое количество птицеотпугивающих устройств. |  |  |  |  | 35685304 3108251930342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-8: Провести регулировку проводов в пролетах опор 7-10. Заказ №210412290. |  |  |  |  | 35685007 3108251940394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену ввода в дом потребителю по адресу с.Рогозиха, ул. Юбилейная, д.12 |  |  |  |  | 35685304 3108252110343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-44-4-3 в пролете опор №10 - №11 (Заказ №180327494). |  |  |  |  | 35685105 3108252140571
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт В-50-1 на ПС 35 кВ Староалейская (Заказ №15625689).; При выводе в ремонт и проведении ремонтных работ обращать внимание на стеклопластиковые рычаги выключателей типа ВМГ-133, ВМГ-10 на наличие трещин и загрязнений. Результаты осмотров отображать в акте ремонта выключателя. |  |  |  |  | 356851 3108252144572
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора (ИПУ-10) фазы "В"на ТП-24-8-4 (Заказ № 180327067).; Выполнить проф.испытания (измерение сопротивления изоляции) РУ-10 кВ ТП-24-8-4 (Заказ №180327426). |  |  |  |  | 35685108 3108252226573
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Замена опоры №206, ремонт проводов ВЛ-10кВ Л-19-4. Заказ №170078543. |  |  |  |  | 35685001 0109251325395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Ремонт и регулировка провода ВЛ-10 кВ Л-9-3 Карагайка в пролете опор 300/154-300/155. Заказ: 210412405 |  |  |  |  | 35685004 0109251431396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Ананьевка ул. Восточная 19 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685204 0109252250244
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Замена силового трансформатора Заказ№180327307 |  |  |  |  | 35685705 0209250918357
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену стоек опор №146, 147на ВЛ-10кВ Л-14-1. (Заказ №14000000163) |  |  |  |  | 35685207 0209251104245
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте № 6/2 - 6/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-84-2-14. Заказ № 210412415. |  |  |  |  | 35685307 0209251855333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №139-143 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180328668.; Произвести верховой осмотр опор № 139-143 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Приобская (ВЛ ТП-28), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180328668 |  |  |  |  | 356853 0309250619336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку УРОВ 1 сек.ш 110 кВ, 2 сек.ш 110 кВ на ПС 110 кВ Поспелихинская в объёме «профилактическое восстановление», в том числе выходной цепи УРОВ 2 сек.ш 110 кВ (Заказ №154872929). Выявленные замечания устранить.; Выполнить внеочередные проверки блоков «нуль-индикатор» выполненных на базе панелей ЭПЗ-1636 КСЗ присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Поспелихинская КСЗ (Заказ №156256249). Выявленные замечания устранить.; Запланировать в ремонтную программу 2027 года закупку реле напряжения в схеме УРОВ ПС 110 кВ Поспелихинская. |  |  |  |  | 356851 0309250622569
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролётах опор №57 - №62, с целью оценки состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости, запланировать устранение выявленных дефектов (Заказ №180328298).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №57-№62 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ - запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180328380). |  |  |  |  | 356851 0309250646577
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести испытания КРУН-10 кВ 2 секции шин 10 кВ ПС-110 кВ "Озёрская". Заказ 180328290 .; Провести чистку изоляции КРУН-10 кВ 2 секции шин 10 кВ ПС-110 кВ "Озёрская". Заказ 180328311. |  |  |  |  | 35685806 0309250655489
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр состояния трассы ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, по результатам осмотра разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ 180315932.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролетах опор №450-№451. Заказ 210409073. |  |  |  |  | 356858 0309250920496
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты на опоре №13/1 ВЛ-10 кВ Л-33-6. ( Устранено в ходе АВР). Заказ; Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-33-6. Устранить выявленные дефекты. Заказ |  |  |  |  | 35685807 0309251035497
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ 10 кВ Л-15-6. Провести высоковольтные испытания с оформлением протокола.; КЛ 10 кВ Л-15-6. Провести ремонт силового кабеля у концевой кабельной муфты в ТП-24 |  |  |  |  | 35685904 0309251150366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющего устройства ТП-44-7-3, а также проверить металлосвязь заземляющих проводников с заземлителем ТП, с оформлением протокола (Заказ №180328603); Выполнить ремонт заземляющего заземляющего устройства (заземлители, заземляющие проводники) ТП-44-7-3 (Заказ №210412551). |  |  |  |  | 35685110 0309251248578
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮГ-153 в пролетах опор №50/45 - №50/50, с целью оценки состояния грозотроса. При необходимости, включить в РП-2027 года замену грозотроса (Заказ №180328215).; Выполнить демонтаж грозозащитного троса на ВЛ ЮГ-153 в пролетах опор №50/47-50/49 (Заказ № 180327678). |  |  |  |  | 356851 0309251834579
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 1 фаза "В" отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 210412710 ).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 1-10 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ №180328685).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 1-10 отпайка Н-114 на ПС "Новополтавская" от ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ №180328686) |  |  |  |  | 356852 0409250644249
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 10-20 ВЛ 110 СТ-188. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180328310); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СТ-188 в пролете опор № 10-20. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180328312); Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 СТ-188. (Заказ № 210412524) |  |  |  |  | 356855 0409250702201
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ НЧ-439 в пролётах опор №65 - №70, с целью оценку состояния провода (грозотроса), линейной арматуры, изоляции и узлов их крепления, с оформлением ведомости. При необходимости запланировать устранение выявленные дефекты (Заказ №180328298).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №65-№70 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ - запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180328380).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к ЗУ опор №65 - №70 ВЛ НЧ-439, при выявлении дефектов - запланировать ремонт (Заказ №180328380). |  |  |  |  | 356851 0409251429580
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НА-365 в пролетах опор №45 - №50 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт/замену неисправных элементов (Заказ №180328435). |  |  |  |  | 356851 0409251429581
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести испытание трансформатора, при выявлении дефектов, заменить трансформатор. Заказ № 180328737 |  |  |  |  | 35685304 0509251430346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр разъединителей на ВЛ-10кВ Л-7-16 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180328670) |  |  |  |  | 35685206 0509252101248
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9 по Заказу №210412666. |  |  |  |  | 35685802 0609250001499
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Подать заявку на включение в ИПР филиала реконструкцию устройств РЗА ВЛ КЗ-194.; Произвести замену неисправного реле микроэлектронное (РПВ-258) на исправное электромеханическое на ПС 110 кВ Корчинская. (Заказ №154631759); Произвести регулировку контактов реле КРС-131 В КЗ-194 на ПС 110 кВ Корчинская. (Заказ №154631759); Составить акт дефектовки на реле РПВ-258 и направить в УЛМТО для ведения претензионной работы с производителем. |  |  |  |  | 35685506 0609250641203
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ЮБ-152 в пролётах опор №366 - №371, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с оформлением ведомости (Заказ №180329025). При необходимости, запланировать ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить измерение сопротивление заземляющих устройств на ВЛ ЮБ-152 в пролетах опор №366 - №371 с оформлением протокола (Заказ №180329026). При несоответствии сопротивления ЗУ, запланировать ремонт. |  |  |  |  | 356851 0609250703584
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кошкоревой Ольге Николаевне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Советская д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0609250939501
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-7 в пролетах опор №1 - №5 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180328257). |  |  |  |  | 35685107 0609251326583
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр РКТП-12-7-7, с целью оценки состояния изоляции (Заказ № 180328728).; Выполнить регулировку привода В-12-7 на ПС 110 кВ Огневская (Заказ №180328600).; Запланировать в ремонтную программу 2027 года замену В-12-7 (ВМП-10-630-20 с приводом ВМП-10П) на ПС 110 кВ Огнёвская. |  |  |  |  | 35685112 0609251508582
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 53, 235 фаза "В" ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ №210409561); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 48-58,230-240 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180328688).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 48-58,230-240 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180328687) |  |  |  |  | 356852 0709250641247
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 160-170 ВЛ 110 ЗБ-198. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180328270); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор № 160-170. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180328271); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 164 ВЛ 110 ЗБ-198. (Заказ № 210412563) |  |  |  |  | 356855 0709250829202
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-77. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №143. Заказ №210412839.; ВЛ 110 кВ СС-77. Провести верховой осмотр опор №142-144 с применением БПЛА, для выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличия дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180328148. |  |  |  |  | 356859 0809250620367
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границ охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролетах опор №180 - №190, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении, вследствие несанкционированной рубки или воздействия ветровой нагрузки (Заказ №180329028). |  |  |  |  | 356851 0809250752586
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ Л-1-12 "Бирюля"; Произведен аварийный ремонт провода на ВЛ-10 кВ Л-1-12 "Бирюля" в пр.опор №284-285 |  |  |  |  | 35685702 0809251030360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Плотавский сельсовет с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685302 0809251030347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Петлихинский сельсовет с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685302 0809251044348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Организовать взаимодействие с ООО «Контур» в части проверки силового трансформатора и устранения дефектов, согласно п.8.2 договора №11.2200.1374.24 от 27.03.2024; Провести ИТР осмотр ТП 18-3-55, при обнаружении нарушений запланировать мероприятия по устранению. Заказ №180309495; Произвести замену силового трансформатора на ТП 18-3-55. Заказ №180309494 |  |  |  |  | 35685305 0809251111349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП-58-8-3, по адресу: п. Новомихайловка ул. Центральная д. 7А, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0809251153350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-18-5-2, по адресу: п. Центральный ул. Рассветная д. 7, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0809251211351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НК-376 в пролетах опор №145 - №150, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180329032). |  |  |  |  | 356851 0809251930587
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ОК-425 в пролетах опор №13 - №18, с целью оценки состояния изоляции всех фаз (Заказ №180329201). При необходимости запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №13 - №18 ВЛ ОК-425, с оформлением протокола (Заказ №180329118). При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков с ЗУ опор №13 - №18 ВЛ ОК-425 (Заказ №180329200). |  |  |  |  | 356851 0809251957588
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытания изоляции 10% ТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-15-14 "Толгоек". |  |  |  |  | 35685708 0809252204361
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 150-160 ВЛ 110 РС-50. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180328338); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 РС-50 в пролете опор № 150-160. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180328339); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 153 ВЛ 110 РС-50. (Заказ № 210412634) |  |  |  |  | 356855 0909250711204
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ УШ-356 в пролетах опор №142 - №147, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180329115). |  |  |  |  | 356851 0909251155591
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Быстроистокская. Выполнить монтаж шлейфа фазы "В" ЛР ЛБ-192. Заказ №180325395.; ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Быстроистокская. Провести внеплановый осмотр шлейфовых соединений и аппратных зажимов на ЛР ЛБ-192. При выявлении дефектов, запланировать их устранение. Заказ №180325395. |  |  |  |  | 356859 0909251228368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры № 75-85 ВЛ 110 БЧ-35. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180329178); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 БЧ-35 в пролете опор № 75-85. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180329179); Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 БЧ-35 на опоре № 79 фазы "С". (Заказ № 210412846) |  |  |  |  | 356855 1009251757205
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену повреждённой стойки промежуточной опоры №17 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-37 (Заказ №210412742); Выполнить оценку состояния оснований ж/б стоек опор №16 и №18 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-37 (Заказ №180328792).; Подать заявление в полицию для установления личности виновного лица, допустившего наезд на опору №17 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-37, для предъявления ущерба. |  |  |  |  | 35685101 1009252127593
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 72 фаза "А" и "С" на ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 210412710 ).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 67-77 на ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ №180328685).; Произвести проверку металлосвязи опор № 70,102 на ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180329405). |  |  |  |  | 356852 1109251940252
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену В Л-32-2 ПС 35 кВ Новоегорьевская.; Выполнить замену опорной изоляции в яч. В Л-32-2 ПС 35 кВ Новоегорьевская (Заказ №170078736). |  |  |  |  | 356851 1109252202595
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры № 45-55 ВЛ 110 БЧ-35. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180329178); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 БЧ-35 в пролете опор № 45-55. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия.(Заказ № 180329179); Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 БЧ-35 на опоре № 50 фазы "С". (Заказ № 210412846) |  |  |  |  | 356855 1209250403206
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре № 19 ВЛ-110 кВ БЗ-165.Заказ № 210412697.; Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 18,19,20 ВЛ-110 кВ БЗ-165. Заказ № 180328956. |  |  |  |  | 356850 1209250654403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Первомайского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-31-10-19 в пролетах опор №10- №11. Заказ № 210412858. |  |  |  |  | 35685805 1209251046517
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (СНТ "Голубцовское") о необходимости приведения собственной КТП-40-6-16 требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1209251428516
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром-Чесноковская"в пролетах опор №547-№548, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов, с помощью БПЛА . Заказ 180329348; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №547-№548 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром-Чесноковская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180329349; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №547 ВЛ-110 кВ ХЧ-9 "Химпром-Чесноковская". Заказ 210413001 |  |  |  |  | 356858 1209251610515
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ ЧН-24 "Чесноковская - Новоалтайская" и ВЛ-110 кВ ЧН-23 "Чесноковская - Новоалтайская" в пролетах опор №21-№22, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов, с помощью БПЛА . Заказ 180329348.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №21-№22 без отсоединения грозозащитного троса ВЛ-110 кВ ЧН-24 "Чесноковская - Новоалтайская" и ВЛ-110 кВ ЧН-23 "Чесноковская - Новоалтайская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180329346.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ-110 кВ ЧН-24 "Чесноковская - Новоалтайская" Заказ 170078730. |  |  |  |  | 356858 1209251649514
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПК-66 в пролетах опор №44 - №48, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180329502).; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПК-67 в пролетах опор №14 - №18, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180329456).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №14 - №18 ВЛ ПК-67 (ПК-66), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180329458).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №44 - №48 ВЛ ПК-66 (ПК-67), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180329458).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ в пролетах опор №14 - №18 ВЛ ПК-67 (ПК-66) (Заказ №180329500).; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков к ЗУ в пролетах опор №44 - №48 ВЛ ПК-66 (ПК-67) (Заказ №180329500). |  |  |  |  | 356851 1209251742600
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ180326813; По ВЛ-10кВ Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №117-№118 по Заказу №210412087. |  |  |  |  | 35685802 1209252021512
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 по Заказу №210412829. |  |  |  |  | 35685802 1209252206511
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 40-6-5 в пролетах опор №3/1- №4/1. Заказ № 210412859. |  |  |  |  | 35685805 1209252246510
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19 по Заказу №210412881. |  |  |  |  | 35685802 1309250023509
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену повреждённого электрооборудования ТП-46-2-14 (Заказ №170078882 ); Выполнить измерение сопротивления ЗУ ТП-46-2-14. (Заказ №180329250); Выполнить профилактические испытания электрооборудования ТП-46-2-14. (Заказ №180329345); Выполнить чистку изоляции ТП-46-2-14. (Заказ №180329251) |  |  |  |  | 35685111 1309250558598
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, в пролётах опор №435 - №440 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), с целью оценки состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ (Заказ №180329511). При необходимости, запланировать чистку изоляции.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор №435 - №440 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок). При необходимости, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180329514). |  |  |  |  | 356851 1309250731597
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 129 фаза "А" ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). (Заказ № 2100413095); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 124-134 ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32). При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180329783); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 124-134 ВЛ-110 кВ Орловская-Хабарская (ВЛ ОХ-32), при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180329786) |  |  |  |  | 356852 1309250741255
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №137. Заказ №210405545.; ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №137. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180325697.; ВЛ 110 кВ СК-168. Провести осмотр опор №136-138 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), по результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ №180323739. |  |  |  |  | 356859 1309250950369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-11 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№4. Заказ 210413152 |  |  |  |  | 35685804 1309251015508
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Масалкину Владимиру Семеновичу, проживающему по адресу с. Староглушинка ул. Центральная д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1309251400507
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Боровик В.В. пос. Гордеевский пер. Линейный д.4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1309251418495
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-15-5 (ЗАО "Коротоякский элеватор") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685207 1309251500256
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролетах опор №26/3-28/3 на ВЛ-10кВ Л-15-18. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180329975) |  |  |  |  | 35685207 1309251500257
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Мищенко Валерию Николаевичу, проживающему по адресу с. Среднекрасилово ул. Школьная д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1309251820506
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 131-141 ВЛ 110 КМ-110. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180329865); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 КМ-110 в пролете опор № 131-141. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180329867); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 136 ВЛ 110 КМ-110. (Заказ № 210413105) |  |  |  |  | 356855 1409250704209
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 40-50 ВЛ 110 РС-50. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180329874); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 РС-50 в пролете опор № 40-50. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180329875); Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 43 ВЛ 110 РС-50. (Заказ № 210413106) |  |  |  |  | 356855 1409250728208
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "СК Алтайкрайэнерго" о необходимости приведения технического состояния ПС "Цемент" к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356858 1409251008505
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор № 443-433 ВЛ 110 СК-187. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180330000); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СК-187 в пролете опор № 443-433. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180330001); Произвести замену изоляции фазы "С" на опоре № 442 ВЛ 110 СК-187 (Заказ № 210413123) |  |  |  |  | 356855 1409251017207
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо ООО «Заринская сетевая компания» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1409251212504
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-7-5 с.Порошино , на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180328946.; На ВЛ-10 кВ Л-7-5 с.Порошино произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №45-№46. Заказ 210413153 . |  |  |  |  | 35685804 1409251755503
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПК-67 в пролетах опор №237 - №241, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180329551).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №237 - №241 ВЛ ПК-67 (ПК-66), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180329553). |  |  |  |  | 356851 1409252007596
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №16-18 ВЛ 110 кВ ЧТ-181 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №16-18 ВЛ 110 кВ ЧТ-181. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180329188; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №16-18 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180329186 |  |  |  |  | 356857 1509250636365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ПК-66 в пролетах опор №44 - №48, с целью оценки состояния провода (грозотроса), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180329502). По результатам осмотра ВЛ ПК-66, при выявлении дефектов, запланировать их устранение.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №44 - №48 ВЛ ПК-66 (ПК-67), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт (Заказ №180329458). По результатам измерения сопротивлений ЗУ, при несоответствии нормативным требованиям величины сопротивления ЗУ, запланировать их ремонт.; Запланировать в ремонтную программу 2027 года закупку промежуточного реле для организации передачи сигнала «пуск УРОВ» ПС 110 кВ Поспелихинская.; Организовать выполнение внеочередной актуализации (выверки) исполнительных схем реализованных на базе панелей защит ЭПЗ 1636 устройств РЗА на наличие излишних перемычек на выходных реле 3РП в блоке 2КЗ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему: «при выводе в ремонт УРОВ-110, после отключения АВ ШУ, выполнять проверку отсутствия напряжения в цепях воздействия на пуск УРОВ». |  |  |  |  | 356851 1509250656603
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 114 фаза "С" ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). (Заказ № 210410847); Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 109-119 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21). При выявлении нарушений устранить (Заказ № 180329976).; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 109-119 ВЛ-110 кВ Николаевская-Северская (ВЛ НС-21), при выявлении нарушений устранить. (Заказ №180329977). |  |  |  |  | 356852 1509251330258
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Поваровой Т.М. проживающему по адресу пос. Беловский ул. Рабочая д. 60 на замену АВ. |  |  |  |  | 35685807 1509251824518
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.; Произвести замену ж/б приставки на опоре №123/19. (Заказ №170078699). |  |  |  |  | 35685503 1509251913210
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №101-105 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180330428.; Произвести верховой осмотр опор №101-105 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180330425. |  |  |  |  | 356853 1609250655355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-Синтетика-46 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180329027.; Произвести ремонт силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ 10 кВ Л-Синтетика-46. Заказ № 170078791. |  |  |  |  | 35685305 1609250938356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю КФХ Залесов о необходимости приведения собственных э/у КТП-44-10-14 к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1609252056521
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-40-3-1 в пролетах опор №9 - №11-2, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180329380). |  |  |  |  | 35685107 1609252349605
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 27-10-7 в пролетах опор №3-10, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180330980) |  |  |  |  | 35685502 1709250947212
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-4/2-6 на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180329192; Произвести ремонт силового кабеля АСБ 3х120-10 КЛ 10 кВ Л-4/2-6 Заказ № 170078856 |  |  |  |  | 35685305 1709251046357
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередную проверку электропитания оборудования СДТУ основного и резервного каналов связи Ответственное лицо:; Рассмотреть возможность: 1. Оснащение оборудования основного и резервного каналов связи дополнительными БП. 2. Замену существующих ИБП в ТК шкафу RA126 на ИБП с платами мониторинга. |  |  |  |  | 356857 1809251116369
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 90-32-43, по адресу:п.Заветы Ильича , улица Школьная дом 10 на замену вводного кабеля. |  |  |  |  | 35685302 1809251850364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в РП 2027 года замену поврежденных изоляторов на опоре №165 ВЛ КЧ-381.; Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КЧ-381 в пролетах опор №162 - №167, с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт неисправных элементов (Заказ №180330764). |  |  |  |  | 356851 1809251932608
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Налобиха ул. Рабочая д. 10 кв 1 на замену АВ. |  |  |  |  | 35685807 1809251945524
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-19-5 в пролетах опор №277 - №287, с целью оценки состояния изоляции, провода, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180329516). По результатам осмотра, при необходимости, заменить (запланировать мероприятия) поврежденные элементы.; Выполнить замену деревянных стоек опор №282, №283 ВЛ Л-19-5 (Заказ №180239363). |  |  |  |  | 35685108 1909250012609
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №203-207 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180330420.; Произвести верховой осмотр опор №203-207 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Раздолье (ВЛ ТР-183), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180330419. |  |  |  |  | 356853 1909250727363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-31-9, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2026 установки ПЗУ . |  |  |  |  | 35685805 1909250931527
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 11-7-40, по адресу:с.Брусенцевой , улица Титова дом 5 на замену вводного кабеля. |  |  |  |  | 35685302 1909251912362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Проверить территорию ОРУ ПС-35 кВ Овсянниковская на наличие птичьих гнезд. При их наличии - удалить. |  |  |  |  | 356850 2009251140406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-97-10-5. Выполнить замену главного рубильника.; РУ-0,4 кВ ТП-97-10-5. Провести проверку контактных соединений и аппаратных зажимов выводов отходящих фидеров 0,4 кВ, на предмет нагрева и разрушения изоляции, с последующим устранением дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2009251247370
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №21-25 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180330804.; Произвести верховой осмотр опор №21-25 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-104), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180330802. |  |  |  |  | 356853 2009251413360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие животных и птиц; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания шинного моста 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Панкрушихинская. (Заказ №180331156), по результатам разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний (при наличии).; На ПС 110 кВ Панкрушихинская выполнить чистку изоляции шинного моста 10 кВ Т-2. (Заказ 154568172).; На ПС 110 кВ Панкрушихинская произвести замер изоляции шинного моста 10 кВ Т-2, по результатам разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний (при наличии).; Подготовить и направить письмо в АО «ЧЭАЗ» для ведения претензионной работы с производителем реле РПВ-258.; Провести проверку регулировки привода ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Панкрушихинская, выявленные дефекты устранить.; Произвести внеплановые высоковольтные испытания силового трансформатора Т-1 и шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Панкрушихинская. (Заказ №180330388), по результатам разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний (при наличии). |  |  |  |  | 356855 2009252345213
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН,направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки ВЛ, до границы балансовой принадлежности собственнику ТП 10/0,4 кВ Еликовой Р. Р. Срок 21.10.2025. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 21.10.2025; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-24-1 "Кулада". Срок 21.10.2025. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 21.10.2025 г. |  |  |  |  | 35685703 2109250444367
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №16-18 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №41-43 ВЛ 110 кВ ЧШ-180. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180330033; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №41-43 ВЛ 110 кВ ЧШ-180, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180330032 |  |  |  |  | 356857 2109250653366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ КК-133 в пролетах опор №72 - №77 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт либо замену неисправных элементов (Заказ №180331198).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на ВЛ КК-133 в пролетах опор №72 - №77. При несоответствии величины измеренного сопротивления НТД, запланировать ремонт заземляющих устройств (Заказ №180331400).; Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ЦЭС на тему: "Объемы выполнения п.3.2. "Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций" СО 34.35.302-2006, при проведении ТО устройств РЗА. |  |  |  |  | 356851 2109250653611
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 120-130 ВЛ 110 КЗ-193. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю . (Заказ № 180300039); Произвести верховой осмотр ВЛ 110 КЗ-193 в пролете опор № 120-130. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180300200); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 123 фазы "В" ВЛ 110 КЗ-193. (Заказ № 210413183). |  |  |  |  | 356855 2109250657211
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр кабелей, подключенных к струйным реле Т-1 ПС 110 кВ "Кокс".; Выполнить внеочередной осмотр приводов КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ "Кокс" .; Выполнить замену кабеля подключенного к струйному реле Т-2 ПС 110 кВ "Кокс" . Заказ 180329928; Выполнить регулировку привода КЗ-110 Т-2 ПС 110 кВ "Кокс" . Заказ 180331702. |  |  |  |  | 35685802 2109251002526
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-15-13 произвести регулировку провода в пролетах опор №12-№13. Заказ 210413155. |  |  |  |  | 35685804 2109251040525
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ БК-339 в пролетах опор №1 - №5, с целью оценки состояния провода, изоляции, подвесной арматуры. При необходимости, запланировать ремонт либо замену неисправных элементов (Заказ №180331403). |  |  |  |  | 356851 2109251729610
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №3-21 ВЛ-10 кВ Л 22-409. Заказ №180297776; Произвести испытание силового кабеля марки ААШв-10 3х70 от оп №3-21 до оп №3-22 на ВЛ-10 кВ Л 22-409. При выявлении сопротивления изоляции ниже нормы произвести замену кабельных муфт. Заказ №180297776 |  |  |  |  | 35685305 2109252150359
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ БК-34 в пролетах опор №200-210 на предмет гнездовья птиц и при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Заказ №180332003 |  |  |  |  | 356857 2209251636368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 8-18 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 180332646); Произвести осмотр ВЛ с применением БПЛА в пролетах опор № 12-14 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 1803326651); Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 8-18 ВЛ-110 кВ СБ-128 "Славгородская-Бурлинская", при выявлении нарушений - устранить.(Заказ № 1803326647) |  |  |  |  | 356852 2309250744261
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-31-10, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2026 установки ПЗУ . |  |  |  |  | 35685805 2309251349529
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-85-5-1. Заказ 180333146; Произвести замену проходного изолятора фазы "А" КТП-85-5-1. Заказ 210413619 |  |  |  |  | 35685807 2309251825530
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.; Произвести восстановление проводов в пролете опор № 21/1-21/2 от КТП-20-11-4. (Заказ №170078932) |  |  |  |  | 35685507 2309252030214
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-5: Провести установку ЖБ приставки на опоре №5. Заказ: 170079001. |  |  |  |  | 35685007 2309252039414
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр отпайки от опоры № 110/2 ВЛ-10 кВ Л-15-12 "лесхоз" на предмет выявления дефектов крепления изоляторов и провода. По результатам выполненного осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685708 2309252203371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж поврежденного изолятора двойного крепления провода фазы "В" на опоре №52 ВЛ Л-35-4 (Заказ №180330111).; Выполнить осмотр ВЛ Л-35-4 в пролете опор №49 - №60, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов крепления (Заказ №180330723). |  |  |  |  | 35685108 2409250224601
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 24.09.2025 произведена замену силового трансформатора на КТП 30-8-6. Заказ в SAP №170078993. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.10.2025 г |  |  |  |  | 35685707 2409251625372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-32-43,, по адресу:п.Заветы Ильича, ул.Березовая д. 1 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2409251906365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 356853 2409252117366
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередные испытания силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Комсомольская со снятием круговой диаграммы РПН Т-1. Заказ №180332064.; Провести обучение ремонтного персонала СПС ПО ЦЭС по проведению технического обслуживания РПН Т-1 ПС 110 кВ Комсомольская |  |  |  |  | 356853 2509251104370
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-18-5-5, по адресу: п. Центральный ул. Мира д. 9А, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 2509251640368
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-66-4: Провести анализ воздействия на ВЛ птиц за последние 3 года, при отключении три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685003 2509251945417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8-1 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-20-14-7, по адресу: п. Авиатор ул. Театральная д. 25, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 2609250855376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Закрепить сорванные изоляторы на опоре №2200/47.; Подать заявление в правоохранительные органы о произошедшем ДТП и взысканию ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ 10 кВ Л-37-22. |  |  |  |  | 35685901 2609252100374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку контура заземляющего устройства на опоре № 95-105 ВЛ 110 КЗ-194 При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180332550); Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 КЗ-194 в пролете опор № 95-105. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180332551); Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 99 фазы "А" ВЛ 110 КЗ-194. (Заказ № 210413465) |  |  |  |  | 356855 2709250704216
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №30-34 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315965.; Произвести верховой осмотр опор №30-34 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180315964. |  |  |  |  | 356853 2709250724375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену поврежденного силового трансформатора (ТМГ-40/10-УХЛ) на СКТП-14-5-6 (Заказ №180331379, №180331380).; Направить письмо на завод-изготовитель силового трансформатора - "МЭЗ" г. Минск, Беларусь, для принятия участия в расследовании данного технологического нарушения на СКТП-14-5-6, с целью установления причины повреждения силового трансформатора. |  |  |  |  | 35685105 2709250756615
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 90-7-65, по адресу:г.Алейск , улица Дорожная дом 47 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2709251052374
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-20-4-8 |  |  |  |  | 35685702 2709251457374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести осмотр с применением оптических приборов разрядников, изоляторов шинного моста Т-1 на ПС 110 кВ Коротоякская, шинных мостов Т-1, Т-2 на ПС 110 кВ Хабарская. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180333194); Произвести замену разрядника фазы "В" шинного моста 10кВ Т-2 на ПС 110 кВ Коротоякская. (Заказ №180331426) |  |  |  |  | 35685207 2709251611263
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, на замену ввода в здание, по адресу с.Кучук, ул. Ленина, д.37 |  |  |  |  | 35685304 2709251731373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №99-103 ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180332158.; Произвести верховой осмотр опор №99-103 ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская II цепь с отпайками (ВЛ ТА-182), при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180332157. |  |  |  |  | 356853 2809250715372
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену ПК-10 и опорного изолятора фазы "А" на КТП-10/0,4кВ №7-15-138. (Заказ №180332255).; Произвести проверку устройств защиты от перенапряжений на КТП-10/0,4кВ №7-15-138. (Заказ №180332256) |  |  |  |  | 35685206 2809251007265
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-18 произвести регулировку провода в пролетах опор №4/1-№5/1. Заказ 210413551. |  |  |  |  | 35685804 2809251033533
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №61 ВЛ Л-10-4 Ю (Заказ №170079093).; Выполнить оценку состояния оснований опор №60, №62 ВЛ Л-10-4 Ю, подвергшихся одностороннему тяжению проводов (Заказ №180332917). |  |  |  |  | 35685112 2809251055616
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в РОВД на розыск лиц, спиливших дерево в пролете опор №23-24 ВЛ-110 кВ ЕС-131, для компенсации ущерба.; Предоставить материалы, подтверждающие выполнения мероприятий по удалению дерева в пролете опор №23-24 ВЛ-110 кВ ЕС-131. |  |  |  |  | 356850 2809251325419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка направить письмо в администрацию Зудиловского сельского совета о необходимости согласования работ по выпиловке деревьев и ДКР вблизи линий эл. передач с энергоснабжающей организацией ПАО Россети Сибирь - Алтайэнерго. |  |  |  |  | 35685805 2809251401534
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 80-8-39, по адресу:с.Дружба , улица Советская дом 18 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2809251619371
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-4-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №32-33. Заказ №210411097. |  |  |  |  | 35685003 2809252045418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-35-2 в пролёте опор 11-18 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ № 180333419); Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №105 ВЛ 10 Л-35-2. (Заказ №210413787) |  |  |  |  | 35685502 2909250842217
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре №200 (фаза "А") ВЛ КЛ-346 (Заказ №180327027). |  |  |  |  | 356851 2909251016617