## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 224 | 131 | 80 | 435 |  |  |  |  | 435
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 15.4886 | 5.6047 | 5.4318 | 26.5251 |  |  |  |  | 26.5251
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-1. |  |  |  |  | 35745008 0107251638260
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 284 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде ф."В" на опоре № 284 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65) |  |  |  |  | 357450 0107251733261
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ Уз-1-5 |  |  |  |  | 35745108 0107251735625
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-4-2 |  |  |  |  | 35745012 0107252337262
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-4-1. |  |  |  |  | 35745002 0207251121252
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2Цр от ПС 110 кВ Шербакульская. |  |  |  |  | 35745112 0207251318627
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-1. |  |  |  |  | 35745307 0207251638185
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Дружино. |  |  |  |  | 35745101 0307251255629
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Дружино. |  |  |  |  | 35745101 0307251420630
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная.; Провести ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 0307251520632
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Стрела. |  |  |  |  | 35745008 0307252150263
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 8СК-3. |  |  |  |  | 35745106 0307252247633
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-1.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №35-36 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Чк-2-1. |  |  |  |  | 35745307 0307252325186
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 8СК-28. |  |  |  |  | 35745106 0407250007634
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ ОБВ-1. |  |  |  |  | 35745101 0407250330635
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №34 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №34 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0407250438636
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-12. |  |  |  |  | 35745301 0407250853187
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-1-14. |  |  |  |  | 35745306 0407250944188
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 419 от ПС 110 кВ Центральная.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 419 от ПС 110 кВ Центральная.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 419 от ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 35745101 0407250945637
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-1-13. |  |  |  |  | 35745307 0407251111189
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ш-1-2. |  |  |  |  | 35745303 0407251141196
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Гр-4-1 с утрамбовкой грунта, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода № 11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Гр-4-1 |  |  |  |  | 35745004 0407251210264
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-5-П-2 (опора № 252) на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Пологрудово. |  |  |  |  | 35745307 0407251229197
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 35 кВ Пушкино |  |  |  |  | 35745108 0407251425638
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 8СК-3. |  |  |  |  | 35745106 0407251430639
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фадино – Стрела-Т (С-68) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и её охранной зоне, создающих риски отключения линии.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 161 ВЛ 110 кВ Фадино – Стрела-Т (С-68). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. |  |  |  |  | 357450 0407251529271
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Ульяновская – Дубровская (С-119), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде фазы "В" на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Ульяновская – Дубровская (С-119); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ульяновская – Дубровская (С-119) |  |  |  |  | 357450 0407251602272
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Чунаевка. |  |  |  |  | 35745101 0407251615640
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП НВ-5-12 |  |  |  |  | 35745007 0407251710273
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 35 кВ Омская. |  |  |  |  | 35745101 0407251720642
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц), ВЛ 35 кВ Славянка - Любовка (67Ц); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 33 ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц), на опоре № 51 ВЛ 35 кВ Славянка - Любовка (67Ц); Запланировать замену поврежденных изоляторов на опоре № 33 ВЛ 35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц), на опоре № 51 ВЛ 35 кВ Славянка - Любовка (67Ц) |  |  |  |  | 357450 0407251726274
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ан-3-28.; Провести замену изолятора ф "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ан-3-28. |  |  |  |  | 35745108 0407251744645
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика.; Провести замену изолятора провода фазы "С" на опоре № 15 ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. |  |  |  |  | 35745108 0407251747646
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-10-12 |  |  |  |  | 35745006 0407251812265
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 0407251820647
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оростительная.; Провести замену изолятора провода фазы "С" на опоре № 3 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оростительная. |  |  |  |  | 35745108 0407251830648
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Зв-6 от ПС 35 кВ Звонарев Кут. |  |  |  |  | 35745012 0407251838275
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-6 |  |  |  |  | 35745007 0407252058276
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 Сх-2-6 |  |  |  |  | 35745004 0407252058269
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-4-4 |  |  |  |  | 35745012 0407252103277
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Пушкино; Провести замену изолятора провода фазы "В" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Пушкино |  |  |  |  | 35745108 0407252110649
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная.; Провести восстановление провода фазы "А" в пролете опор № 12- №13 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 35745108 0407252135650
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-11-3 |  |  |  |  | 35745007 0407252135278
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ от КТП Од-1-4; Произвести измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-0,4 кВ от КТП Од-1-4 |  |  |  |  | 35745010 0407252135268
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-4-2 |  |  |  |  | 35745012 0407252137279
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-3-2 |  |  |  |  | 35745012 0407252203280
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Морозовская.; Произвести восстановление вязки провода фазы "А" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Морозовская. |  |  |  |  | 35745101 0407252300651
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Усть-Заостровка.; Провести восстановление провода фазы "А" в пролете опор № 9/7- №9/8 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Усть-Заостровка. |  |  |  |  | 35745108 0407252312652
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-11-6. |  |  |  |  | 35745301 0407252313190
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-21-9. |  |  |  |  | 35745301 0407252320191
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129). При проведении верхового осмотра проверить заземление грозозащитного троса к телу опор №48, №49; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 48-49 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129) при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители; Произвести ремонт провода ф."А" в пролете опор № 48-49 ВЛ 110 кВ Горьковская – Нижнеомская (С-129) |  |  |  |  | 357450 0407252345281
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-9-13 |  |  |  |  | 35745005 0507250008267
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ф."B" на опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.1121 от ПС 110 кВ Левобережная.; Произвести замену изолятора ф."B" на опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.1121 от ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 0507250110653
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 отТП 10/0,4 кВ Рз-8-5; Провести восстановление провода фазы "В" в пролёте опор №9- №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 отТП 10/0,4 кВ Рз-8-5 |  |  |  |  | 35745108 0507250201654
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 18 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42); Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №18 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №18 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя |  |  |  |  | 357451 0507250426656
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц) с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ тему: «Характерные неисправности на ВЛ. Неисправности в подвесках и арматуре».; Произвести верховой осмотр штыревой изоляции на ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц).; Произвести замену дефектных изоляторов ф."А" и ф."В" на опоре № 160 ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц). |  |  |  |  | 35745306 0507250907198
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-17-6.; Произвести регулировка стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП Тк-17-6 в пролёте опор №20-21. |  |  |  |  | 35745301 0507250945192
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Муромцево - Кондратьево (143Ц) с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ тему: «Характерные неисправности на ВЛ. Неисправности в подвесках и арматуре».; Произвести верховой осмотр штыревой изоляции на ВЛ 35 кВ Муромцево - Кондратьево (143Ц).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Муромцево - Кондратьево (143Ц).; Произвести замену дефектных изоляторов ф."В" и ф."С" на опоре № 235 ВЛ 35 кВ Муромцево - Кондратьево (143Ц). |  |  |  |  | 35745306 0507250946199
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-2-11.; Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор №31-32 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-К-2-11. |  |  |  |  | 35745310 0507251021195
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НК-10.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НК-10. |  |  |  |  | 35745104 0507251135657
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-11-6. |  |  |  |  | 35745310 0507251425194
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пр-2-12.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 27-28 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пр-2-12. |  |  |  |  | 35745306 0507251439200
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-4. |  |  |  |  | 35745002 0507251500266
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-10-16. |  |  |  |  | 35745301 0507251700193
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-8.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-8. |  |  |  |  | 35745306 0507251849201
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лг-4-17. |  |  |  |  | 35745009 0507251930282
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-21; Провести восстановление провода фазы "С" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-21. |  |  |  |  | 35745108 0507252022660
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 Бр-18-12. |  |  |  |  | 35745108 0507252255661
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2608-8. |  |  |  |  | 35745101 0607250030662
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Мр-2-4. |  |  |  |  | 35745101 0607250210663
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3185. |  |  |  |  | 35745101 0607250240665
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НК-7. |  |  |  |  | 35745104 0607250502666
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ НСД-4-3. |  |  |  |  | 35745101 0607250945667
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская с целью выявления деревьев, угрожающих падению, при необходимости организовать вырубку деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 0607251048668
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ ф. 1914 от ПС 110кВ Северозападная с целью выявления деревьев, угрожающих падению, при необходимости организовать вырубку деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 0607251221669
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-109. |  |  |  |  | 35745002 0607251330270
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ По-4-8; Провести замену вязки провода на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ По-4-8 |  |  |  |  | 35745108 0607251621670
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21 с целью выявления деревьев, угрожающих падению, при необходимости организовать вырубку деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21. |  |  |  |  | 35745101 0607251653671
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 11СК-7 |  |  |  |  | 35745106 0607251842672
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Усть-Заостровка; Провести замену ОПН-10 кВ на опоре №3/51 ВЛ-10кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Усть-Заостровка |  |  |  |  | 35745108 0607252340673
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Восточная.; Произвести замену изолятора ф."С" на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 35745101 0707250330674
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14. |  |  |  |  | 35745002 0707252047283
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пв-8-5; Провести замену вязки провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пв-8-5 |  |  |  |  | 35745108 0707252216675
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Береговая – Петровка (26Ц) по всей длине.; Произвести верховой осмотр провода в пролете опор № 196-197 ВЛ 35 кВ Береговая – Петровка (26Ц). При выявлении повреждений произвести ремонт.; Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №196-197 ВЛ 35 кВ Береговая – Петровка (26Ц) на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода ВЛ. При выявлении ОСД произвести выпилку.; Произвести снятие дерева с провода в пролете опор № 196-197 ВЛ 35 кВ Береговая – Петровка (26Ц) |  |  |  |  | 357451 0707252336676
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Базовая; Произвести внеочередные профилактические испытания В-10 4 ПС 35 кВ Базовая; Произвести чистку изоляции В-10 4 ПС 35 кВ Базовая |  |  |  |  | 35745101 0807250935689
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8540. |  |  |  |  | 35745101 0807251050678
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5631. |  |  |  |  | 35745101 0807251140677
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-10/0.4 кВ 4ТО-16; Произвести демонтаж проводов всех фаз на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4ТО-16. Пролет опор 1-15. |  |  |  |  | 35745103 0807251156680
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3090.; Произвести восстановление вязки провода фазы "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 3090. |  |  |  |  | 35745101 0807251610681
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 2344. |  |  |  |  | 35745101 0807251650682
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3927.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3927 |  |  |  |  | 35745101 0807251700683
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ 2301. |  |  |  |  | 35745101 0807251700684
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3146.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3146. |  |  |  |  | 35745101 0807251710685
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 7338. |  |  |  |  | 35745101 0807251800686
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5688.; Произвести восстановление вязки провода фазы "А" в пролете опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5688. |  |  |  |  | 35745101 0907250001687
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5447.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5447. |  |  |  |  | 35745101 0907250002688
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Полтавская. |  |  |  |  | 35745109 0907251507690
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 Рз-4-2 |  |  |  |  | 35745108 0907251730692
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вл-1-14. |  |  |  |  | 35745002 0907251833284
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево.; Провести ремонт шлейфа на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево. |  |  |  |  | 35745101 0907252040693
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-6-6 |  |  |  |  | 35745012 0907252041285
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-18; Провести замену прокалывающего зажима на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-18 |  |  |  |  | 35745108 0907252130694
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Ом-3-11.; Произвести замену Рб-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 10/0,4 кВ Ом-3-11. |  |  |  |  | 35745101 1007250127695
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1 |  |  |  |  | 35745006 1007250320286
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-1. |  |  |  |  | 35745101 1007250640696
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-25. |  |  |  |  | 35745101 1007252122697
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Кр-2-1.; Провести замену изолятора ф "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Кр-2-1. |  |  |  |  | 35745108 1107250850699
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Романенко.; Выполнить замену опорного изолятора ф."В" шинного моста 10 кВ 1Т ПС 110 кВ Романенко.; Выполнить чистку изоляции ф."А" и ф."С" шинного моста 10 кВ 1Т ПС 110 кВ Романенко. |  |  |  |  | 357450 1107250908288
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 9 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42); Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №9 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №9 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1107250950701
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142) по всей длине; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Новомарьяновская; Произвести замену изолятора ф.С в ячейке В-10 2Т ПС 110 кВ Новомарьновская; Произвести профилактические испытания ШМ-10 2Т, 2Т ПС 110 кВ Новомарьяновская |  |  |  |  | 357451 1107251035713
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в поддерживающей гирлянде ф."В" на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65); Произвести верховой осмотр опоры №127 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65). При проведении верхового осмотра проверить крепление грозозащитного троса к телу опоры; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65) |  |  |  |  | 357450 1107251208289
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Омская.; Провести ремонт шлейфа на опоре №4/3 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Омская. |  |  |  |  | 35745101 1107251220702
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-6-2 |  |  |  |  | 35745012 1107251223287
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Урожай. |  |  |  |  | 35745105 1107251750704
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ШП-8-5.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ШП-8-5. |  |  |  |  | 35745301 1207250722202
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 отТП 10/0,4 кВ Бр-14-23.; Провести восстановление провода фазы "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 отТП 10/0,4 кВ Бр-14-23. |  |  |  |  | 35745108 1207251009706
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 2ЕР-3. |  |  |  |  | 35745109 1207251033707
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от РП-475 до ТП-4015. |  |  |  |  | 35745101 1207251330708
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1Тк-1. |  |  |  |  | 35745111 1207251355709
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-В-10-5 |  |  |  |  | 35745002 1207251529290
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-3-13.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-3-13. |  |  |  |  | 35745101 1207251632710
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-1.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Мр-2-1. |  |  |  |  | 35745101 1207251806711
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выпиловку дерева в пролоете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-9.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пя-8-9. |  |  |  |  | 35745008 1307250017291
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8; Выполнить замену поврежденной анкерной опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8 с перетяжкой провода СИП-2 |  |  |  |  | 35745002 1407251306292
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередное устройство по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-В-7-2 |  |  |  |  | 35745002 1407252028293
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ограничителей перенапряжения 10 кВ, 110 кВ и заземляющего контура на ПС 110 кВ Татарская в части выявления дефектов, снижающих состояние защиты от перенапряжений на шинах подстанции при грозовых перенапряжениях; Выполнить внеочередные испытания ОПН-10 2Т на ПС 110 кВ Татарская; Запланировать проведение внеочередных испытания повышенным напряжением шинного моста 10 кв 2Т и ТСН 2Т на ПС 110 кВ Татарская в части проверки прочности изоляции; По результатам выполнения пункта 3.2.1 организационных мероприятий выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением шинного моста 10 кв 2Т, трансформатора ТСН 2Т на ПС 110 кВ Татарская в части проверки прочности изоляции; Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу обслуживающему оборудование ПС 110 кВ Татарская на тему: "Осмотр и обслуживание опорной изоляции и ограничителей перенапряжения" |  |  |  |  | 357450 1507250713294
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Цп-8-6. |  |  |  |  | 35745012 1507252202295
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94), ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98); Выполнить замену катушки отключения выключателя В-110 С-98 "Од" ПС 110 кВ Сосновская; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 48 двухцепного участка ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94), ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98), при несоответствии сопротивления заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Выполнить осмотр выключателя В-110 С-98 "Од" ПС 110 кВ Сосновская; Запланировать замену поврежденных изоляторов в поддерживающих гирляндах ф."В" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94), ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (С-98), при замене изоляторов выполнить проверку крепления грозозащитного троса к телу опоры |  |  |  |  | 357450 1607251807298
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр В-10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Красноярская; Провести замену вязки провода фазы "А" на опоре №22 В-10 кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Красноярская |  |  |  |  | 35745108 1607251844700
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пв-5-10.; Произвести восстановление проводов фазы "А", "В", "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пв-5-10.; Произвести замену приставки и опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пв-5-10 |  |  |  |  | 35745108 1607252005715
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-3 |  |  |  |  | 35745006 1607252031299
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Тк-13-1. |  |  |  |  | 35745101 1607252040716
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-90.; Произвести ремонт вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-90. |  |  |  |  | 35745101 1607252120717
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-13.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-13. |  |  |  |  | 35745101 1607252230718
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6Щ-19. |  |  |  |  | 35745112 1607252234719
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Нд-3-8 |  |  |  |  | 35745108 1607252305720
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ком-1-3 |  |  |  |  | 35745005 1607252348301
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 Пш-3-26. |  |  |  |  | 35745108 1707250020722
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 Пв-6-13. |  |  |  |  | 35745108 1707250235723
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-1. |  |  |  |  | 35745008 1707251007302
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-32.; Провести восстановление провода фазы "В" в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пш-3-32. |  |  |  |  | 35745108 1707251430725
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-1-5; Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-1-5 |  |  |  |  | 35745010 1707251640303
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- МП-5-4. |  |  |  |  | 35745306 1707251731203
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Чн-2-19. |  |  |  |  | 35745101 1707252015728
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №10Б ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142). При проведении верхового осмотра произвести проверку крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №10Б ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-142). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1807250420730
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-22-19. |  |  |  |  | 35745306 1807250941204
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку источников бес-перебойного питания на ПС 110 кВ Амурская в части своевременного выявления прогрессирующих дефектов и отклонений параметров от допустимых значений; Обеспечить наличие резервных источников бесперебойного питания в ПО КиТАСУ для своевременной замены отказавших ИБП. |  |  |  |  | 357451 1807251722734
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 5БК-11; Произвести ремонт провода фазы А в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 5БК-11. |  |  |  |  | 35745104 1907251020735
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-16; Провести восстановление провода фазы "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-16 |  |  |  |  | 35745108 1907251100736
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5009.; Произвести восстановление вязки провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 5009. |  |  |  |  | 35745101 1907251450737
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Щ-22. |  |  |  |  | 35745112 1907251557738
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-8-6.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-8-6, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35745006 1907251710304
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-10. |  |  |  |  | 35745308 1907251755205
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-86 |  |  |  |  | 35745002 2007252041305
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ 2103.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ 2103. |  |  |  |  | 35745101 2107250045739
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-3-11 |  |  |  |  | 35745005 2107250938296
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЛ-1-7 |  |  |  |  | 35745002 2107251530297
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11.; Произвести восстановление вязки провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11. |  |  |  |  | 35745101 2107251820741
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 6Тк-11. |  |  |  |  | 35745111 2107252052742
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.8 от ЦРП-10 до РПс-1-1.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.8 от ЦРП-10 до РПс-1-1.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.8 от ЦРП-10 до РПс-1-1. |  |  |  |  | 35745101 2207250920744
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева в пролёте опор № 481-482, расположенных вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 2207251310206
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.17 от ТП 10/0,4 кВ Цр-2-1.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.17 от ТП 10/0,4 кВ Цр-2-1. |  |  |  |  | 35745101 2207251430745
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ РПc-7-2.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ РПc-7-2. |  |  |  |  | 35745101 2207252100748
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-22. |  |  |  |  | 35745111 2207252243749
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-13. |  |  |  |  | 35745306 2307250951207
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Гф-4-10; Провести восстановление провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Гф-4-10 |  |  |  |  | 35745108 2307251145750
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Колосовка в пролёте опор № 63-64, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745305 2307251426208
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-4 |  |  |  |  | 35745005 2307252047300
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 отТП 10/0,4 кВ Нт-5-3. |  |  |  |  | 35745108 2407250236751
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обновление ПО Контроллера ЦП2.03 |  |  |  |  | 35745008 2407251118306
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Карбыза с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: "Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы.".; Произвести верховой осмотр с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Карбыза.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Карбыза.; Произвести замену вязки крепления провода ф."В" к изолятору на опоре № 49 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Карбыза. |  |  |  |  | 35745306 2407251130209
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-28.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-28. |  |  |  |  | 35745101 2407251700753
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-6-2. |  |  |  |  | 35745012 2407251801307
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.737 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.737 от ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.737 от ПС 110 кВ Сибзавод. |  |  |  |  | 35745101 2407252019754
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 250 ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №250 ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27). При проведении верхового осмотра произвести проверку крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №250 ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко I цепь (С-27). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2507250653755
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 14 от ПС 110кВ Бройлерная |  |  |  |  | 35745108 2507250840756
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма с персоналом Тевризского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: "Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы.".; Произвести верховой осмотр с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам на ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма..; Произвести замену вязки крепления провода ф."С" к изолятору на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Утьма. |  |  |  |  | 35745308 2507251139210
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-7-5 |  |  |  |  | 35745006 2507251450308
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ново-Никольск с персоналом Усть-Ишимского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ново-Никольск с проверкой состояния штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ново-Никольск.; Произвести замену дефектного изолятора ф."С" на опоре № 14 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ново-Никольск. |  |  |  |  | 35745309 2507251458211
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-14-34. |  |  |  |  | 35745306 2507251512212
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ от ТП-4015 до ТП-4273.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от ТП-4015 до ТП-4273.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от ТП-4015 до ТП-4273. |  |  |  |  | 35745101 2507251650758
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 1Тл-3. |  |  |  |  | 35745112 2507252238759
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кн-7-13, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 2607250544309
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная – Нововаршавская (С-174); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная – Нововаршавская (С-174), при несоответствии сопротивления нормативному значению произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф."А" на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная – Нововаршавская (С-174), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С", а так же проверить крепление грозозащитного троса к телу опоры |  |  |  |  | 357450 2607251338313
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-21 |  |  |  |  | 35745006 2607251540312
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4кВ 1ПЛ-20. |  |  |  |  | 35745109 2607252008762
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-5-11 |  |  |  |  | 35745005 2707250311310
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 6В-1.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре № 25 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 6В-1. |  |  |  |  | 35745111 2707250958765
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-3-5 |  |  |  |  | 35745012 2707251149311
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-5-6 |  |  |  |  | 35745005 2707251216314
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ Пв-9-2 |  |  |  |  | 35745004 2707251615315
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре № 62Г ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 62Г ВЛ 110 кВ Евгащино - Новологиново с отпайкой на ПС Почекуево (С-73). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. |  |  |  |  | 357453 2707251824213
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-9-3 |  |  |  |  | 35745005 2707251834316
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-7-3.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-7-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35745006 2707251912317
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц); По результатам осмотра выполнить (при необходимости) выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) на ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц); Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Бологое (324Ц), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. |  |  |  |  | 357450 2707252156318
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зл-10-7.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зл-10-7. |  |  |  |  | 35745307 2807250009214
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – Путиловская (С-36); Произвести внеочередной осмотр ПС 110 Крутинская; Произвести замену термоусадочной изоляции нижних втычных контактов В-10 2Т ПС 110 кВ Крутинская; Произвести профилактические испытания В-10 2Т ПС 110 кВ Крутинская; Рассмотреть возможность включения в технологическую карту по ремонту выключателей марки BB/TEL-10-20/1600 осмотр термоусадочной изоляции |  |  |  |  | 357451 2807250837777
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-21. |  |  |  |  | 35745001 2807250904319
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-Бр-11-7. |  |  |  |  | 35745301 2807251203215
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-17-13. |  |  |  |  | 35745301 2807251232216
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зн-6-12. |  |  |  |  | 35745303 2807251453217
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-ВУ-4-3 |  |  |  |  | 35745302 2807251537218
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ База Треста.; Произвести замену изоляторов фазы "А" на опоре №44 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ База Треста. |  |  |  |  | 35745101 2807251640769
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Лт-1-14. |  |  |  |  | 35745101 2907251440770
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ 4КЯ-1 |  |  |  |  | 35745104 2907252128773
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) по всей длине; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №50А ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя.; Произвести ремонт шлейфа провода фазы «В» на опоре № 50А ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) |  |  |  |  | 357451 2907252233778
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровская; Провести замену изоляторов проводов фазы "В" и "С" на опоре № 73 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровская |  |  |  |  | 35745108 2907252307774
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево.; Провести ремонт провода на опоре №2 ВЛ-10 кВ ф.2313 от ПС 110 кВ Карбышево. |  |  |  |  | 35745101 2907252315775
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Пф-6-25. |  |  |  |  | 35745108 3007250605776
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская-Оросительная; Произвести замену поврежденной опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская-Оросительная |  |  |  |  | 35745108 3007250805779
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в ОМВД России по Колосовскому району к розыску и привлечению лиц, виновных в отключении ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), к ответственности и выплате причиненного материального ущерба.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71) в пролёте опор № 66-67 с проверкой состояния проводов. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). |  |  |  |  | 357453 3007250810219
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-2-Бу-11 (опора № 139) от ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110 кВ Большие Уки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. |  |  |  |  | 35745302 3007251756220
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 23 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-1 с отпайками (С-43).; Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-1 с отпайками (С-43) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №23 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-1 с отпайками (С-43). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №23 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-1 с отпайками (С-43). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 3007252114781
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Бгр-13-5. |  |  |  |  | 35745302 3007252131221
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №145 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №145 КВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 3107250052784
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить вязку провода от опоры №3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-6.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-6. |  |  |  |  | 35745101 3107250641785
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить вязку провода от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-6.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-6. |  |  |  |  | 35745101 3107250755786
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4 ЯМ-1 |  |  |  |  | 35745103 3107251333787
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Мр-24-26. |  |  |  |  | 35745306 3107251420222
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зл-10-7.; Произвести ремонт провода ф."А", ф."С" в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зл-10-7. |  |  |  |  | 35745307 3107251445223
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Пушкино |  |  |  |  | 35745108 3107251451788
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Кг-4-6. |  |  |  |  | 35745101 3107251752789
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Красная Горка.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 6/0,4 кВ Кг-4-6.; Произвести замену предохранителя ПК-6 в РУ-6 кВ ТП 6/0,4 кВ Кг-4-6. |  |  |  |  | 35745101 3107251820790
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф. от ПС 35 кВ Чёкрушево с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: "Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы.".; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чёкрушево с проверкой состояния штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чёкрушево.; Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре № 6 ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Чёкрушево. |  |  |  |  | 35745307 3107252125224
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-7. |  |  |  |  | 35745008 0108251018323
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-6-4. |  |  |  |  | 35745001 0108251338324
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 35 кВ Рагозино.; Произвести замену дефектных стоек на деревянных промежуточных опорах № 73,74,75,76 ВЛ 10 кВ ф.12 от 35 кВ Рагозино.; Произвести монтаж с регулировкой стрел провеса проводов в пролётах опор № 72-77 на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 35 кВ Рагозино. |  |  |  |  | 35745310 0108251340225
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 354 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), при несоответствии сопротивления нормативному значению произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф."С" на опоре № 354 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С", а так же проверить крепление грозозащитного троса к телу опоры; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168) |  |  |  |  | 357450 0108251445325
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-6-10. |  |  |  |  | 35745012 0108251753320
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-10. |  |  |  |  | 35745001 0108251828326
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф.8 от Цр-6-1 до ТП-Цр-3-2.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.8 от Цр-6-1 до ТП-Цр-3-2.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф.8 от Цр-6-1 до ТП-Цр-3-2. |  |  |  |  | 35745101 0108251905794
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП НВ-5-10. |  |  |  |  | 35745007 0108251930327
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-6. |  |  |  |  | 35745012 0108252026321
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ НСД-4-3. |  |  |  |  | 35745101 0108252120795
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кн-5-5. |  |  |  |  | 35745108 0108252125796
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тм-6-8. |  |  |  |  | 35745012 0108252201322
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-6-5 |  |  |  |  | 35745005 0108252323328
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СИ-1-8 |  |  |  |  | 35745007 0208251106329
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ВЛ-2-10 |  |  |  |  | 35745002 0208251204330
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-11-1 |  |  |  |  | 35745007 0208251240331
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-22. |  |  |  |  | 35745112 0208251355797
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2в-16.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Т-2в-16. |  |  |  |  | 35745307 0208251600226
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СИ-1-6 |  |  |  |  | 35745007 0208251720332
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ат-1-5.; Произвести ремонт нулевого провода в пролёте опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ат-1-5. |  |  |  |  | 35745307 0208251801227
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ачаирская Оросительная (С-60); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60). При несоответствии нормативным значениям произвести установку дополнительных заземлителей; Выполнить регулировку привода СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф."А" на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу, осуществляющему эксплуатацию и ремонт оборудования ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная на тему: техническое обслуживание выключателя типа МКП-110 |  |  |  |  | 357400 0308250514333
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-7-2. |  |  |  |  | 35745001 0308251051334
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Тл-1. |  |  |  |  | 35745112 0308251436800
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Нт-1-11. |  |  |  |  | 35745108 0508250815801
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Сургутская. |  |  |  |  | 35745101 0508251415804
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Кн-5-5.; Провести восстановление вязки провода ф "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кн-5-5. |  |  |  |  | 35745108 0508252355805
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-18. |  |  |  |  | 35745101 0608250104806
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Га-2-2. |  |  |  |  | 35745012 0608250245335
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №14 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107). При проведении верхового осмотра произвести проверку крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №14 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0608251851810
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №19 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70). При проведении верхового осмотра произвести проверку крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №19 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) |  |  |  |  | 357451 0708250915812
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26 |  |  |  |  | 35745002 0708251309333
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф."А" на опоре № 94 ВВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 0808250202336
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-12-2 |  |  |  |  | 35745008 0808250956337
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-2-6.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 26-27 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-2-6. |  |  |  |  | 35745306 0808252058228
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-8. |  |  |  |  | 35745112 0908251257814
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 2608-5. |  |  |  |  | 35745101 0908251306815
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2608 от ПС 220 кВ Загородная.; Произвести ремонт провода фазы "С" ВЛ-10 кВ ф. 2608 от ПС 220 кВ Загородная. |  |  |  |  | 35745101 0908251543816
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 3 от ТП 10/0,4кВ 7Тк-4. |  |  |  |  | 35745111 1008251058817
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Чн-2-1. |  |  |  |  | 35745101 1008251830819
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №65 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При проведении верхового осмотра произвести проверку крепления грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 65 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная с отпайками (С-7). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1108250554820
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф. "А" на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 1208250627338
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-2-23. |  |  |  |  | 35745306 1208251812229
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Н-5 |  |  |  |  | 35745107 1208251821822
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-15 |  |  |  |  | 35745107 1208251850823
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ 1034.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4кВ 8118. |  |  |  |  | 35745101 1308251630825
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ По-7-5; Провести замену прокалывающего зажима на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ По-7-5 |  |  |  |  | 35745108 1308252115827
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ По-7-10; Провести восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ По-7-10 |  |  |  |  | 35745108 1408251340828
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Вт-4 от ПС 35 кВ Восточная. |  |  |  |  | 35745002 1408251455339
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-5.; Провести восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4 кВ Пф-6-5. |  |  |  |  | 35745108 1408252105829
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Гф-2-4.; Провести восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Гф-2-4. |  |  |  |  | 35745108 1408252201830
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1. |  |  |  |  | 35745101 1408252225831
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-13.; Провести восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-13. |  |  |  |  | 35745108 1408252320832
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Тв-6-7. |  |  |  |  | 35745008 1408252359340
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-19. |  |  |  |  | 35745008 1508250134341
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-12-2 |  |  |  |  | 35745008 1508250529342
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Нт-1-16 |  |  |  |  | 35745108 1508251145835
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное ТВО шлейфов ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ, в том числе в местах крепления к линии, шинам подстанции ВЧЗ на ПС 110 кВ Новокормиловская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Валерино; Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования 110 кВ ПС 110 кВ Калачинская на предмет выявления возможных мест нарушения (ослабления) крепления шлейфов к шинам и проводам электрооборудования подстанции; По результатам выполнения пункта 3.1.2 Технических мероприятий разработать план-график по устранению выявленных замечаний; При проведении капитальных ремонтов на ПС 110 кВ выполнять верховой осмотр шлейфов ВЧ-заградителей |  |  |  |  | 357450 1508251243343
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-2-8. |  |  |  |  | 35745306 1508251446230
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 5В-18. |  |  |  |  | 35745111 1508251813838
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63).; Включить в план ТО на 2026 год верховой осмотр опоры №44 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). При проведении верхового произвести чистку изоляции.; Для выявления поврежденных изоляторов провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) по всей длине. При выявлении поврежденных изоляторов включить их в план следующего капитального ремонта.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 44 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 1608250558839
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф. "В" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС Бердниково (С-162), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 1608251113344
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить вязку провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3185.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3185. |  |  |  |  | 35745101 1608251502840
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", ф. "В", ф. "С", а так же проверить крепление грозозащитного троса к телу опоры |  |  |  |  | 357450 1708250129345
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2593.; Произвести ремонт вязки провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2593 |  |  |  |  | 35745101 1708251027841
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-5.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-5. |  |  |  |  | 35745309 1708251842231
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховую ревизию состояния провода ф."А" в пролётах опор №68-70 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Такмык (С-85).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Такмык (С-85).; Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Большеречье - Такмык (С-85).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Большеречье - Такмык (С-85). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. |  |  |  |  | 357453 1708252024232
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-2.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-2. |  |  |  |  | 35745309 1708252117233
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-13-3. |  |  |  |  | 35745307 1808250708234
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Омская.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21.; Произвести замену предохранителя ПК-10 в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21. |  |  |  |  | 35745101 1808250848844
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-14. |  |  |  |  | 35745109 1808251448845
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-6-2. |  |  |  |  | 35745012 1808251745346
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-10-13. |  |  |  |  | 35745012 1808252058347
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 1808252100847
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-21. |  |  |  |  | 35745101 1808252144848
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- Мс-15-2. |  |  |  |  | 35745306 1908251745235
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-3-5 |  |  |  |  | 35745005 2008251032348
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НВ-3-17 |  |  |  |  | 35745007 2008251120349
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №15 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №15 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2008251659850
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП РП-1-1-7. |  |  |  |  | 35745012 2008252029350
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ РП-1-1-6. |  |  |  |  | 35745012 2008252101351
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Тм-10-9. |  |  |  |  | 35745012 2008252236352
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-2. |  |  |  |  | 35745301 2008252310236
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде ф. "В" на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Ачаирская Оросительная - Иртышская (С-60), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции ф. "А", ф. "В", ф. "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 2108251145353
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-2-Ин-6 (опора № 241) на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Ингалы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Ингалы. |  |  |  |  | 35745301 2108251340237
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Зл-1-18.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зл-1-18. |  |  |  |  | 35745307 2108251654238
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-Ут-12-8, в пролёте опор №52-60, проходящего вблизи очага возгорания |  |  |  |  | 35745308 2108251905239
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.15 от ТП 10/0,4кВ Цр-6-1. |  |  |  |  | 35745101 2108252000852
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2608-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2608-7. |  |  |  |  | 35745101 2108252005853
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 от КТП 5МЖ-13 |  |  |  |  | 35745102 2108252045854
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бр-9-24 |  |  |  |  | 35745108 2108252108855
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-7. |  |  |  |  | 35745101 2108252320858
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Ан-5-1. |  |  |  |  | 35745108 2108252322859
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-10; Провести восстановление вязки провода на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Уз-3-10 |  |  |  |  | 35745108 2208250730863
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Гф-4-10.; Провести восстановление вязки провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Гф-4-10. |  |  |  |  | 35745108 2208250740864
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 П-10-16 |  |  |  |  | 35745009 2208250808354
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ П-2-6 |  |  |  |  | 35745009 2208250810355
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 3 от РП 10 кВ Густафьево; Провести замену изолятора фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-10кВ ф. 3 от РП 10 кВ Густафьево |  |  |  |  | 35745108 2208250838865
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кп-1-5 |  |  |  |  | 35745004 2208250909356
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Тр-4-6; Провести восстановление вязки провода на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Тр-4-6 |  |  |  |  | 35745108 2208251010866
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-4. |  |  |  |  | 35745306 2208251013240
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ч-1-3. |  |  |  |  | 35745305 2208251155241
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ОРЛ-5-2. |  |  |  |  | 35745002 2208251634359
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Г-4 от ПС 110 кВ Горьковская; Провести замену изолятора фазы "В" на опоре № 201 ВЛ 10 кВ Г-4 от ПС 110 кВ Горьковская |  |  |  |  | 35745004 2208251640357
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-8-23 |  |  |  |  | 35745108 2208251720867
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59), при несоответствии сопротивления нормативному значению произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фазы "А", фазы "В", фазы "С", а так же проверить крепление грозозащитного троса к телу опоры.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Валерино – Оконешниковская (С-59). |  |  |  |  | 357450 2208251724358
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 1 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №1 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). При проведении осмотра проверить за заземление грозотроса к телу опоры.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры №1 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2208251811868
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Кл-4-5. |  |  |  |  | 35745002 2308251105360
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ НВ-4-6 |  |  |  |  | 35745007 2308251149361
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1107 от РП Кондратюка. |  |  |  |  | 35745101 2308251245869
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пя-6-9. |  |  |  |  | 35745008 2308251547362
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. |  |  |  |  | 35745101 2308251732871
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большие Кучки инженерно-техническими работниками по всей длине ВЛ, обратив особое внимание на закрепление опор в грунте.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большие Кучки.; Произвести выправку опоры № 27 на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большие Кучки. |  |  |  |  | 35745307 2408251433242
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Га-1 от ПС 110 кВ Гауф. |  |  |  |  | 35745012 2408251450363
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 10/0,4кВ 2095.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4кВ 2095. |  |  |  |  | 35745101 2508251100874
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП ВЛ-0,4кВ ф.10 от ТП 10/0,4кВ 2032.; Произвести ремонт участка кабеля ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП 10/0,4кВ 2032. |  |  |  |  | 35745101 2508251105875
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 2508251538876
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-БШ-7-5 (опора № 258) на ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бакшеево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бакшеево. |  |  |  |  | 35745308 2608251415243
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кр-10-1. |  |  |  |  | 35745306 2608251428244
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 12Тк-10. |  |  |  |  | 35745111 2608251606877
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на КТП-Рд-3-12 от ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110 кВ Радищева с персоналом Большеуковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ.; Произвести внеочередной осмотр КТП-Рд-3-12.; Произвести замену медной шины ф."А" неподвижных контактов и протяжку болтовых соединений на Гл. РБ-0,4 кВ Т1 в РУ-0,4 кВ КТП-Рд-3-12. |  |  |  |  | 35745302 2608252058245
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ж-9-15 |  |  |  |  | 35745010 2708251507364
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 35745101 2708251725878
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередную проверку исправности диодов в цепи заряда конденсаторов ОД-110 2Т на ПС 110 кВ Ачаирская-оросительная; Провести внеочередную проверку маслоотборного устройства трансформатора 2Т ПС 110 кВ Ачаирская-оросительная в части отсутствия протечки; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ачаирская-оросительная |  |  |  |  | 357451 2808250515890
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка с персоналом Знаменского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка с проверкой состояния штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка.; Произвести замену дефектного изолятора ф."С" на опоре № 94 ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 2808251418246
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1122 от ПС 110 кВ Левобережная |  |  |  |  | 35745101 2808252047882
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Мр-11-16. |  |  |  |  | 35745101 2908251225885
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кр-6-3. |  |  |  |  | 35745306 2908251315247
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 466 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 466 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фазы "А", фазы "В", фазы "С" на данной опоре. |  |  |  |  | 357450 3008250540365
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Нт-12-9. |  |  |  |  | 35745108 3008250855886
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести замену участка кабеля КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1034.; Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1034. |  |  |  |  | 35745101 3008251720888
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Уз-1-7. |  |  |  |  | 35745108 3008251734889
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Красный Яр. |  |  |  |  | 35745104 0109251420892
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Цп-8-6. |  |  |  |  | 35745012 0109251500366
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Чк-5-8 |  |  |  |  | 35745005 0209251012367
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-10-6 |  |  |  |  | 35745005 0309251330369
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Вс-3 от ПС 35 кВ Воскресенка; Выполнить выправку опоры ВЛ 10 кВ Вс-3 от ПС 35 кВ Воскресенка |  |  |  |  | 35745002 0309251340368
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ от РП-334 до ТП-3776. |  |  |  |  | 35745101 0409250910896
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нт-4-3. |  |  |  |  | 35745108 0509250744897
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Р-3-2 с утрамбовкой грунта, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода №№ 5-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Р-3-2 |  |  |  |  | 35745004 0509251204370
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БТ-4-3. |  |  |  |  | 35745309 0509251520248
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-6.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-5-6, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35745006 0609251705371
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-22. |  |  |  |  | 35745108 0609252131900
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 285 ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167).; Включить в план ТО на 2026 год верховой осмотр опоры № 285 ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167). При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 285 ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям установить дополнительные заземлители.; Для выявления поврежденных изоляторов провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Талапкер – Иртышская (С-167) по всей длине. При выявлении поврежденных изоляторов включить их в план следующего капитального ремонта. |  |  |  |  | 357450 0709250603372
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену поврежденного изолятора на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №5 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3). При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 5 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко I цепь (С-3). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0709250615901
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-22. |  |  |  |  | 35745008 0709251148373
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-2-22. |  |  |  |  | 35745306 0809251120249
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Мр-24-12. |  |  |  |  | 35745306 0909251335250
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Пш-1-3.; Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ Пш-1-3. |  |  |  |  | 35745101 0909251435904
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 10/0,4 кВ 7166.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.11 от ТП 10/0,4 кВ 7166. |  |  |  |  | 35745101 1009250950905
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП ПЛ-9-9. |  |  |  |  | 35745007 1009251400374
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4СА-7; Произвести ремонт провода фазы "А"в пролете опор №44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4СА-7 |  |  |  |  | 35745103 1009251416907
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр с проверкой состояния проводов на опоре №51/41 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. |  |  |  |  | 35745309 1009251507251
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-7-103 |  |  |  |  | 35745307 1009251854252
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 Ан-3-28. |  |  |  |  | 35745108 1109250238909
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная |  |  |  |  | 35745002 1109251015375
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-120 |  |  |  |  | 35745002 1109251357376
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести отключение участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110 кВ Тара от ОП-119-1Т (опора №147) до ЛР-10 КТП-Т-1-69 (опора №192/1). |  |  |  |  | 35745307 1109251405254
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 220 кВ Лузино; Произвести замену изоляторов фазы "С" на опоре №153/3 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 220 кВ Лузино |  |  |  |  | 35745101 1109251422910
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.10 от ТП 10/0,4 кВ 7166.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП 10/0,4 кВ 7166. |  |  |  |  | 35745101 1109251430911
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-7-2. |  |  |  |  | 35745306 1109251450253
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП И-3-2 |  |  |  |  | 35745005 1109252035377
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вязки провода на опоре № 60 ВЛ-10 кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная |  |  |  |  | 35745101 1209251255915
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить вязку провода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-1.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-1. |  |  |  |  | 35745101 1309250951916
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-1-11 |  |  |  |  | 35745002 1409252035378
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кр-4-1. |  |  |  |  | 35745001 1409252040379
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кд-4-3. |  |  |  |  | 35745306 1509251313255
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф 1 КТП 10/0,4кВ 2Тк-7. |  |  |  |  | 35745111 1609250445917
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-5-4. |  |  |  |  | 35745306 1609251341256
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-НК-2-8 проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 1709251655380
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка с персоналом Знаменского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Провода и элементы их крепления; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор № 260-261 на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 35745303 1809250902257
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Зв-3-2 |  |  |  |  | 35745012 1809252039381
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-19 проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 1909250512382
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий запланировать замену поврежденных и чистку загрязненных изоляторов; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) по всей длине с оформлением выявленных дефектов изоляции; Произвести верховой осмотр опоры №14 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70). При проведении верхового осмотра |  |  |  |  | 357451 1909251454924
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-Мр-24-13. |  |  |  |  | 35745306 1909251506258
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Омская.; Произвести замену опоры №18/60 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Омская. |  |  |  |  | 35745101 1909251835925
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС 110 кВ ОБВ-1 |  |  |  |  | 35745101 1909252050926
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пф-3-11; Провести восстановление провода ф "А" в пролете опор №9-20 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Пф-3-11 |  |  |  |  | 35745108 2009252130929
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от ТП-5300 до ТП-5302; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от ТП-5300 до ТП-5302; Произвести ремонт кабеля КЛ-10 кВ от ТП-5300 до ТП-5302. |  |  |  |  | 35745101 2109251610931
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ку-4-1. |  |  |  |  | 35745005 2109252222383
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-4. |  |  |  |  | 35745001 2209250104384
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2; Произвести замену проходных изоляторов ТСН ф.3409 ЦРП-2; Произвести профилактические испытания проходных изоляторов ТСН ф.3409 ЦРП-2 |  |  |  |  | 35745101 2209250820932
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-12-10. |  |  |  |  | 35745306 2209251234260
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП Пр-6-8. |  |  |  |  | 35745008 2209251519386
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-1-7. |  |  |  |  | 35745012 2209251529387
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от ТП-5749 до ТП-5412.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от ТП-5749 до ТП-5412.; Произвести ремонт кабеля КЛ-10 кВ от ТП-5749 до ТП-5412. |  |  |  |  | 35745101 2209251620934
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1 |  |  |  |  | 35745005 2209251655385
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-12. |  |  |  |  | 35745101 2309250001936
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Копейкино – Гауф (С-90); Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Копейкино – Гауф (С-90), при несоответствии сопротивления нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Копейкино – Гауф (С-90), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фазы "А", фазы "В", фазы "С" на данной опоре |  |  |  |  | 357450 2309250650388
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-13. |  |  |  |  | 35745306 2309251307259
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП РП-1-6-15. |  |  |  |  | 35745012 2309252203389
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская.; Произвести замену изоляторов фазы "А" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 2409251800938
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Чунаевка. |  |  |  |  | 35745101 2409252300940
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от ТП-4349 до ТП-3601.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ от ТП-4349 до ТП-3601.; Произвести ремонт кабеля КЛ-10 кВ от ТП-4349 до ТП-3601. |  |  |  |  | 35745101 2609250943944
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ на тему: «Основные неисправности ВЛ 0,38-20 кВ. Арматура и изоляторы».; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево с проверкой состояния штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево.; Произвести замену дефектного изолятора ф."В" на опоре № 9 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево. |  |  |  |  | 35745306 2609251032262
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4 кВ ф.1а от ТП 10/0,4кВ 1032.; Произвести ремонт участка кабеля КЛ-0,4 кВ ф.1а от ТП 10/0,4кВ 1032. |  |  |  |  | 35745101 2609251140945
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания участка кабеля от опоры №10 к опоре №11 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная; Произвести ОМП участка кабеля от опоры №10 к опоре №11 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля от опоры №10 к опоре №11 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная |  |  |  |  | 35745101 2609251906948
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Бр-18-16; Провести восстановление провода ф "В" в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Бр-18-16 |  |  |  |  | 35745108 2609252334949
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ КО-3 от ПС 35 кВ Красный Октябрь; Выполнить выправку опоры № 26 ВЛ 10 кВ КО-3 от ПС 35 кВ Красный Октябрь поперек оси линии |  |  |  |  | 35745005 2709250023390
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №25а КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18). При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести замену изоляторов на опоре № 25а КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 25а КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками II цепь (С-18). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2709251817960
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-73 |  |  |  |  | 35745307 2809250241261
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры №25а КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17). При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести замену изоляторов на опоре № 25а КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 25а КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2809250638959
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-10/0,4кВ Сг-1-7. |  |  |  |  | 35745101 2809251150951
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-2-21. |  |  |  |  | 35745306 2909251341263
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Т-18-1 (опора № 13) от ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. |  |  |  |  | 35745307 2909251426264
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.НСО - 3 от ПС 35 кВ НСО |  |  |  |  | 35745101 2909252015950
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Чн - 3 от ПС 110 кВ Чунаевка |  |  |  |  | 35745101 2909252040952
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 2615.; Произвести ремонт провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 2615 |  |  |  |  | 35745101 2909252330955
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кр-4-14. |  |  |  |  | 35745108 3009250308957
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП РП-1-1-7 |  |  |  |  | 35745012 3009250924391
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Азово; Выполнить замену ввода фазы "А" В-35 314Ц ПС 110 кВ Азово; Выполнить испытание вводов масленого выключателя В-35 314Ц ПС 110 кВ Азово |  |  |  |  | 35745012 3009251341392
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Омская с целью выявления деревьев, угрожающих падению, при необходимости организовать вырубку деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Омская. |  |  |  |  | 35745101 3009251350958