## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 63 | 2023-03-13 | 11 | 4 | 1.66 | 2023-03-13 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Мостовка, стала потеря электрической прочности изолятора фазы "С" на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка, что привело к пробою изолятора с замыканием на землю. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка, в результате пробоя изолятора фазы "С", вследствие исчерпания ресурса и потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности изолятора на ВЛ-10 кВ М-3 "Таловка", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №108 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 20.04.2023 год
356950 | 64 | 2023-03-13 | 23 | 4 | 0.86994 | 2023-03-13 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, стало расщепление траверсы опоры №17 ВЛ 35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060), имеющей недопустимую степень загнивания древесины, что привело к выпадению заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "А" из тела траверсы опоры и обрыву провода марки АС 50/8,0 в пролете опор №17-18. 4.1 Причиной вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060), стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №17-18, вследствие обрыва и падения на землю провода фазы "А", в результате выпадения заварного болта с гирляндой изоляторов фазы "А" из тела траверсы опоры, имеющей недопустимую степень загнивания древесины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Сорок-Орлик (СО-3060), Опора пром.дер.ПД35-1; расщепление траверсы на ВЛ 35кВ Сорок-Орлик (СО-3060), Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №17 ВЛ 35кВ Сорок – Орлик (СО-3060). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №17 ВЛ 35кВ Сорок – Орлик (СО-3060). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №17-18 ВЛ 35кВ Сорок – Орлик (СО-3060). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35кВ Сорок – Орлик (СО-3060), с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 28.04.2023 год
356950 | 65 | 2023-03-14 | 1 | 21 | 0.045336 | 2023-03-14 | 1 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная явилась заявка МЧС для тушения возгорания по улице Кирова, дом 21. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 30.03.2023 год
356950 | 66 | 2023-03-14 | 14 | 7 | 0.007666 | 2023-03-14 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки с требованием своевременного выявления и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 14.04.2023 год
356954 | 85 | 2023-03-13 | 15 | 15 | 2.325 | 2023-03-13 | 20 | 25 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной протяжки контакта держателя предохранителя произошло перегорания предохранителя 6 кВ фазы "А" и "С" в РУ-6 кВ ТП-210. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-210 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-210, вследствие перегорания предохранителей 6 кВ марки ПКТ101-6-31,5-20У1 фазы "А" и "С" в РУ-6 кВ ТП-210, из-за ослабления верхнего контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей фазы "А" и "С" из-за ослабления контакта на ТП-210, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-210 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей фазы "А" и "С" в РУ-6 кВ ТП-210. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 год
356954 | 86 | 2023-03-13 | 17 | 40 | 0.007497 | 2023-03-13 | 17 | 45 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-26-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате перекрытия проводов фазы "А" и "В", из-за наброса посторонним лицом металлической проволоки на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять посторонний предмет (проволоку) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-26-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 год
356954 | 87 | 2023-03-13 | 19 | 45 | 0.0014994 | 2023-03-13 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-С-11. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-13-С-11 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-С-11, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-С-11 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-С-11. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 год
356954 | 88 | 2023-03-13 | 19 | 52 | 0.015996 | 2023-03-13 | 20 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-23-Г-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-23-Г-1 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 год
356954 | 89 | 2023-03-14 | 10 | 40 | 0.50267 | 2023-03-14 | 14 | 32 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-15 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск ул. Глинная 32. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-15. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.03.2023 год
356950 | 67 | 2023-03-15 | 14 | 36 | 0.132 | 2023-03-15 | 17 | 54 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-МТ3 Серова, стал проезд крупногабаритной техники (мусоровоза) под проводами в пролете опор №3/3-3/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова, что привело к обрыву нулевого провода. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3/3-3/3/1, в результате проезда крупногабаритной техники (мусоровоза) под проводами, что привело к обрыву нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проезд крупногабаритной техники на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Пролет: Опора №3/3 - Опора №3/3/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор №3/3-3/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-3/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 28.03.2023 год
356954 | 90 | 2023-03-15 | 12 | 49 | 0.0145 | 2023-03-15 | 15 | 14 | 3.4.8.5 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-4 на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №264-266 ВЛ-10 кВ ф.Т-4, вследствие повреждения ж/б приставки, с последующим падением промежуточной деревянной опоры №265, из-за наезда легковым автомобилем стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №265 ВЛ-10 кВ ф.Т-4 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда сторонним лицом на опору №265 ВЛ-10 кВ ф.Т-4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 24.03.2023 год
356952 | 73 | 2023-03-15 | 22 | 55 | 0.4375 | 2023-03-16 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15 НС-5 "ДНТ Ромашка" явилось несвоевременное устранение слабого контакта на кабельном наконечнике ф. "С", что привело к нагреву контактов и выходу из строя автоматического выключателя и оплавлению провода СИП. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15 НС-5 "ДНТ Ромашка" явилось нарушение электрической изоляции кабельного наконечника ф. "С", что привело к его нагреву и к выходу из строя автоматического выключателя и оплавлению провод СИП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на кабельном наконечнике ф. "С" на АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-15 НС-5 "Ромашка", TP010-0051910 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ТВК и замер нагрузок на ТП-15 НС-5 "ДНТ Ромашка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4-2 и провода СИП от опоры №1 до ТП-15 НС-5 "ДНТ Ромашка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15 НС-5 "Ромашка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.03.2023 год
356952 | 74 | 2023-03-15 | 17 | 12 | 0.40835 | 2023-03-15 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Хурумша-Оронгой (ХО-3081) явилось двухфазное замыкание на землю, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов, заключающегося в снижении проводимости в контактном соединении провода ф. "А" в поддерживающем зажиме ПГН-2-6 на промежуточной ж/б опоре №62. 4.13 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Хурумша-Оронгой (ХО-3081) явилось двухфазное замыкание на землю, вследствие нарушения контактного соединения провода ф. "А" в поддерживающем зажиме ПГН-2-6 на промежуточной ж/б опоре №62, приведшее к обрыву провода с касанием провода ф. "В" в пролёте ж/б промежуточных опор №61-62 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода ф. "А" в поддерживающем зажиме ПГН-2-6 на промежуточной ж/б опоре №62 на ВЛ-35 кВ Хурумша-Оронгой (ХО-3081), Пролет: Оп. №61ХО-3081 - Оп. №62ХО-3081 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Хурумша-Оронгой (ХО-3081). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролёте промежуточных ж/б опор №61-62 ВЛ-35 кВ Хурумша-Оронгой (ХО-3081). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах опор №60-63 ВЛ-35 кВ Хурумша-Оронгой (ХО-3081). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 27.03.2023 год
356954 | 92 | 2023-03-15 | 14 | 35 | 0.117 | 2023-03-15 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв "нулевого" провода марки А-25 в месте крепления к изолятору от ТП-726 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. 4.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№3 на ТП-726 явился обрыв "нулевого" провода марки А-25 в месте крепления к изолятору от ТП-726 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-726 ф.3, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-726 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт "нулевого" провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-726 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.03.2023 год
356950 | 68 | 2023-03-20 | 16 | 7 | 0.38334 | 2023-03-20 | 18 | 2 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, явилось превышение параметров воздействия ветровых нагрузок, что привело к заносу ветки дерева на спуска от РТП-2-ЗМ4 установленного на опоре № 106/1 до ТП-2-ЗМ4 МТФ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на спусках от РТП-2-ЗМ4 установленного на опоре № 106/1 до ТП-2-ЗМ4 МТФ, вследствие перекрытия проводов из-за заноса ветки дерева, под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки дерева в штормовую погоду на ВЛ-10 кВ ЗМ-4 "Далахай", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева на спусках между РТП-2-ЗМ4 и ТП-2-ЗМ4 МТФ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 23.04.2023 год
356950 | 69 | 2023-03-20 | 16 | 34 | 0.8075 | 2023-03-20 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №249 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, в результате потери механической прочности колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации, что привело к ослаблению крепления изолятора и срыву с крюка с последующим падением провода фазы "А" на крюк. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на опоре № 249, вследствие разрушения колпачка изолятора в результате потери механической прочности, с последующим срывом изолятора и падением провода фазы "А" на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №249 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Внести опору №249 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 год
356950 | 70 | 2023-03-20 | 18 | 45 | 0.081336 | 2023-03-20 | 19 | 46 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-70/2-Г-11 Бамовская, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе по ул. Бамовская дом № 16Б. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку в МЧС о факте возгорания здания по адресу ул. Бамовская 16Б. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 год
356950 | 71 | 2023-03-20 | 20 | 33 | 0.117 | 2023-03-20 | 22 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 оперативным персоналом на ТП-1-И3 Гараж, стала заявка МЧС. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 21.04.2023 год
356952 | 76 | 2023-03-18 | 11 | 35 | 0.029399 | 2023-03-18 | 13 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2 Бр-9 "Черемушки" явилось разрушение пластикового колпачка типа К-5 под основанием изолятора в процессе длительной эксплуатации, приведший к срыву изолятора на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №14/45 и схлёсту фазного и нулевого проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2 Бр-9 "Черемушки" явился механический износ пластикового колпачка типа К-5 под основанием изолятора в процессе длительной эксплуатации, приведший к срыву изолятора на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №14/5 и схлёсту фазного и нулевого проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, разрушение колпачка типа К-5 на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №14/5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-БР-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2 Бр-9 " Черемушки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачка К-5 и монтаж изолятора на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №14/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2 Бр-9 " Черемушки". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 24.03.2023 год
356950 | 72 | 2023-03-21 | 3 | 45 |  | 2023-03-21 | 3 | 45 | 3.4.12.2 Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало длительное воздействие параметров ветровой нагрузки, возникшее на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131), в результате приближения провода фазы "С" к металлической траверсе опоры на недопустимое расстояние, из-за загиба подвесной изоляции при тяжении провода, вследствие воздействия бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131), стало однофазное короткое замыкание, возникшее на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131), в результате приближения провода фазы "С" к металлической траверсе опоры на недопустимое расстояние, из-за загиба подвесной изоляции при тяжении провода, вследствие воздействия бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки на ВЛ 110кВ Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131), Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж грузов фаз "А", "В", "С" на опорах №39, №40 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин–Баргузин (УББ-131), после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 21.04.2023 год
356950 | 73 | 2023-03-21 | 17 | 8 | 0.39866 | 2023-03-21 | 18 | 52 | 3.4.12.2 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. О-2 на ПС 35 кВ Орлик, явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор №80/76/94-80/76/95 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. 4.4 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 80/76/94-80/76/95, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: штормовой ветер на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Оп. № 80/76/94 - Оп. № 80/76/95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 80/76/94-80/76/95 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 год
356950 | 74 | 2023-03-21 | 17 | 36 | 3.24 | 2023-03-21 | 19 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало межфазное короткое замыкание проводов фазы "А" и фазы "В" из-за излома опорного изолятора на ТП-24-Н3 Автодор. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо обслуживающей организации ИП "Казазаев А.Н." по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 21.04.2023 год
356954 | 94 | 2023-03-18 | 14 | 25 | 0.076668 | 2023-03-18 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода марки А-35 фазы "В" на спуске от опоры №11/1 РТП-35-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 до ТП-35-Б-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-1 "Бичура" на ПС 110 кВ "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №11/1 РТП-35-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура" до ТП-35-Б-1, в результате обрыва провода фазы "В" марки А-35, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Б-1 "Бичура", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на спуске от опоры №11/1 РТП-35-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 до ТП-35-Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.03.2023 год
356952 | 78 | 2023-03-21 | 23 | 6 | 0.20534 | 2023-03-22 | 0 | 58 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. С-5 "ПРРС" на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В», вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром на спуски с опоры №7 от РТП-132-С5 к ТП-132-С5. | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс с опоры №7 со спусков от РТП-132-С5 к ТП-132-С5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 29.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-5 «ПРРС». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 29.03.2023 год
356950 | 75 | 2023-03-22 | 23 | 16 | 0.006999 | 2023-03-22 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-Ар4 Сангаева, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 11, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и схлестом проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ар4 Сангаева, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ар4 Сангаева, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №11-12, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 11 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Ар4 "Сангаева", Пролет: Опора №11 - Опора №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №10-11, №11-12, №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ар4 Сангаева. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11, №11-12, №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ар4 Сангаева. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ар4 Сангаева. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ар4 Сангаева. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 год
356954 | 95 | 2023-03-21 | 0 | 1 | 0.36401 | 2023-03-21 | 1 | 32 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". 4.2 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-20 "Насосная" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная", в результвте нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов бокового ветра более 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-20 "Насосная", Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 год
356954 | 96 | 2023-03-21 | 3 | 9 | 0.83335 | 2023-03-21 | 4 | 49 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой концевой кабельной муфты марки КНтп-1-3х35/50 на опоре № 46/13 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 46/13 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2", в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки КНтп-1-3х35/50, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты из-за старения на ВЛ-6 кВ Г-11 "Шахта-2", Спуск к ТП-215 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 46/13 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 год
356954 | 97 | 2023-03-21 | 10 | 39 | 0.364 | 2023-03-21 | 11 | 21 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контакта держателя предохранителя фазы "В" и "С" произошло перегорание перегорание предохранителей фазы "В" и "С" в РУ-6 кВ ТП-380. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-380 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-380, вследствие перегорания предохранителей 6 кВ марки ПКТ103-10-50-31,5 У3 фазы "В" и "С", из-за ослабления верхнего контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта держателя предохранителя фазы "В" и "С" на ТП-380, Предохранитель ПКТ103-10-50-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-380 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей фазы "В" и "С" в РУ-6 кВ ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку контактов держателя предохранителя фазы "В" и "С" в РУ-6 кВ ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 год
356954 | 98 | 2023-03-21 | 14 | 53 | 0.454 | 2023-03-21 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Из-за износа колпачка в процессе длительной эксплуатации произошел срыв изолятора с крюка фазы "В" на опоре №350 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Г-1 "Бараты" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №349-351 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты", вследствие срыва изолятора с крюка фазы "В" на опоре №350, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка из-за износа на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Бараты". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №350 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.04.2023 год
356954 | 99 | 2023-03-21 | 14 | 59 |  | 2023-03-21 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабельной муфты на опоре №23/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2". 4.12 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на на опоре №23/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-26, вследствие пробоя изоляции концевой кабельной муфты марки 3КВТп-10-70/120, из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты из-за старения на ВЛ-6 кВ Г-26 "ГРЭС-2", Опора ОУП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной муфты на опоре №23/1 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 год
356952 | 79 | 2023-03-21 | 17 | 39 | 0.006 | 2023-03-21 | 17 | 57 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 Д-5 Речка явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Первомайская №6 с. Десятниково, вследствие схлёста фазного и нулевого провода на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 Д-5 Речка явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ по ул. Первомайская №6 с. Десятниково, вследствие схлёста фазного и нулевого провода на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст фазного и нулевого провода на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-4 Д-5 "Речка", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 Д-5 Речка. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку ввода 0,22 кВ с промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №5 по в жилой дом ул. Первомайская №6 с. Десятниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 07.04.2023 год
356954 | 100 | 2023-03-21 | 11 | 3 | 0.0675 | 2023-03-21 | 11 | 30 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Д-9 на ПС 110 кВ Джида явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Д-9 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-9. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 29.04.2023 год
356954 | 101 | 2023-03-21 | 16 | 8 | 0.30211 | 2023-03-21 | 17 | 54 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода марки А-25 фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №53 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Д-2 на ПС 110 кВ Джида явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №53 ВЛ-10 кВ ф.Д-2, вследствие обрыва вязки провода марки А-25 фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" из-за износа и воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ-10 кВ Д-2 "Джида", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №53 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 04.04.2023 год
356950 | 76 | 2023-03-25 | 16 | 12 | 0.019002 | 2023-03-25 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-6-Бх2 Центральная, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 10, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Бх2 Центральная, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Бх2 Центральная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №10-11, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 11 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-Бх2 "Центральная", Пролет: Опора №10 - Опора №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9-10, №10-11, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10, №10-11, №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 год
356950 | 77 | 2023-03-26 | 6 | 23 |  | 2023-03-26 | 6 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилось неудовлетворительное состояние изоляции (срок службы 45 лет) в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баргузин – Уро (БУ-133), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №65 вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" из-за срока эксплуатации, превышающего нормативный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Баргузин – Уро (БУ-133), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 65 ВЛ-110 кВ Баргузин-Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры №65 ВЛ-110 кВ Баргузин-Уро (БУ-133). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО БЭС Поломошин А.П. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Баргузин-Уро (БУ-133), после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО БЭС Адеев А.Э. 28.04.2023 год
356952 | 80 | 2023-03-25 | 13 | 22 |  | 2023-03-25 | 13 | 22 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Районная - У-У ТЭЦ-2 (РТ-142) для устранения обрыва натяжного троса гирлянды изоляторов ф. "А" на спуске с первой опоры к линейному разъединителю на ПС 110 кВ Энергетик явилась потеря механической прочности троса в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 г.). 4.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Районная - У-У ТЭЦ-2 (РТ-142) явилось нарушение механического соединения троса гирлянды изоляторов в соединительном зажиме СОАС ф. "А" на спуске с первой опоры к линейному разъединителю на ПС 110 кВ Энергетик в результате износа, вследствие чего произошёл обрыв троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изос, обрыв натяжного троса гирлянды изоляторов на спуске с первой опоры к линейному разъединителю на ВЛ-110кВ Районная - У-У ТЭЦ-2 (РТ-142), Заход на ПС Энергетик | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Энергетик. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт оттяжки (троса) спуска ВЛ-110 кВ Районная - У-У ТЭЦ-2 (РТ-142) ф. "А" на ПС 110 кВ Энергетик. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.03.2023 год
356954 | 102 | 2023-03-21 | 19 | 9 | 0.11305 | 2023-03-21 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка с последующим выпадением изолятора с крюка фазы "А" на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ЩО-2 на ПС 35/10 кВ "Щучье Озеро" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате выпадения изолятора с крюка фазы "А" на опоре №10, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка из-за старения на ВЛ-10 кВ ЩО-2 "Ардасан", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 год
356954 | 103 | 2023-03-21 | 22 | 13 | 0.008004 | 2023-03-21 | 22 | 17 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-274. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-274 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов ветра более 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.1, Пролет: Опора № 14/1 - Опора № 14/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-274 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.04.2023 год
356954 | 104 | 2023-03-22 | 3 | 23 | 0.009 | 2023-03-22 | 3 | 29 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-101. 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-101 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-101 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.04.2023 год
356954 | 105 | 2023-03-22 | 17 | 50 | 0.0143 | 2023-03-22 | 18 | 48 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№4, с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 фазы "С" на Р-4 ТП-216. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№4 на ТП-216 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№4, вследствие схлеста проводов, с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 фазы "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 ф.4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену предохранителя на Р-4 фазы "С" в ТП-216. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.04.2023 год
356952 | 81 | 2023-03-27 | 6 | 15 |  | 2023-03-27 | 6 | 15 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) действием с обеих сторон ДФЗ, с успешным АПВ явилось однофазное замыкание на землю, вследствие воздействия птиц на ВЛ, перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" между проводом и траверсой на промежуточной металлической опоре №14 по струе птичьего помёта. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) действием с обеих сторон ДФЗ, с успешным АПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за перекрытия гирлянды изоляторов ф. "С" по струе птичьего помёта на промежуточной металлической опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов ф. "С" по струе птичьего помёта на промежуточной металлической опоре №14 на ВЛ-110кВ Эрхирик - Онохой (ЭНО-140), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) от ПС 110 кВ Эрхирик. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП-2024г. установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) от ПС 110 кВ Эрхирик. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2024 год
356954 | 106 | 2023-03-21 | 14 | 51 | 0.2014 | 2023-03-21 | 16 | 37 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №287/2 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ц-2 на ПС 35/10 кВ Цолга явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №287/1-287/3 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2, вследствие схлеста проводов, в результате обрыв вязки провода марки А-25 фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №287/2, из-за износа провода и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОБрыв вязки провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Шаралдай", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №287/2 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 05.04.2023 год
356954 | 107 | 2023-03-21 | 18 | 21 | 0.021634 | 2023-03-21 | 20 | 19 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-5 "Галтай" на ПС 35/10 кВ "Хошун-Узур" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от РТП-22-Х-5 до ТП-22-Х-5 "Хохюрта Булык", из-за наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на спуске от РТП-22-Х-5 до ТП-22-Х-5 "Хохюрта Булык". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 04.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Галтай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П 04.04.2023 год
356950 | 78 | 2023-03-28 | 9 | 40 | 0.050499 | 2023-03-28 | 11 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-К2 Водников, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по улице Профсоюзная дом 6. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель Начальника РЭС- главный инженер Дашидондоков Б.Д. 28.04.2023 год
356950 | 79 | 2023-03-28 | 20 | 35 | 0.69165 | 2023-03-28 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Курумкан, стала потеря электрической прочности изолятора марки ШС-10, возникшая на опоре №24/7/7 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1, что привело к пробою изолятора с последующим замыканием на траверсу опоры. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Курумкан, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №24/7/7 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1, в результате пробоя изолятора из-за нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ-10 кВ К-6 "Курумкан-1", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на анкерной опоре №24/7/7 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1. Ответственное лицо: Начальник Курумканского РЭС Ангархаев О.И. 28.04.2023 год
356950 | 80 | 2023-03-29 | 4 | 50 | 1.6134 | 2023-03-29 | 6 | 18 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стала потеря электрической прочности изолятора марки ШС-10, возникшая на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1, что привело к пробою изолятора с последующим замыканием на траверсу опоры. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин, в результате пробоя изолятора из-за нарушения электрической изоляции при потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря электрической прочности на ВЛ-10 кВ Б-4 "Баргузин-1", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Внести опору №45 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1 в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 28.04.2023 год
356954 | 108 | 2023-03-26 | 5 | 10 | 0.0009167 | 2023-03-26 | 6 | 5 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-Б-4 "Бом-3" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Б-4 "Бом-3" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-Б-4 "Бом-3" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.04.2023 год
356954 | 109 | 2023-03-26 | 8 | 41 | 0.47025 | 2023-03-26 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой изолятора марки ОШНС-10А на РЛНД-10 РТП-6-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 4.12 Причиной появления сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на РТП-6-Б-1, вследствие разрушение изолятора марки ОШНС-10А фазы "С" на РЛНД-10, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на РЛНД-10, из-за старения на ТП-6-Б-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на РЛНД-10 РТП 6-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.04.2023 год
356954 | 110 | 2023-03-26 | 19 | 5 | 0.0093171 | 2023-03-26 | 19 | 48 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Б1. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-7-Б1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "А", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-7-Б1 " ЦЕНТР", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Б1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-Б1. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.04.2023 год
356954 | 111 | 2023-03-27 | 7 | 15 | 0.050664 | 2023-03-27 | 7 | 53 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-21-Б-4. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-21-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате нарушения регулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-Б-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от ТП-21-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-21-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.04.2023 год
356950 | 81 | 2023-03-31 | 10 | 15 | 0.12 | 2023-03-31 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-15-К6 Почта, явилась несвоевременная замена опоры №6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-К6 Почта имеющей недопустимую степень загнивания у основания, что привело к её падению, и перекрытию проводов в пролете опор № 6/4-6/5. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-К6 Почта, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6/4-6/5, вследствие падения опоры № 6/4, имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-К6 "Почта", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянной приставки к опоре №6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-К6 Почта. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-К6 Почта, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 год
356950 | 82 | 2023-03-31 | 11 | 47 | 0.0064155 | 2023-03-31 | 11 | 58 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №5-6, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-М3 "ХЛЕБЗАВОД", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД г. Бабушкин. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД г. Бабушкин. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.05.2023 год
356950 | 83 | 2023-03-31 | 12 | 55 | 0.070835 | 2023-03-31 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-8-ЗМ3 Камчатка, явилась несвоевременная замена опоры №9/10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-ЗМ3 Камчатка имеющей недопустимую степень загнивания у основания, что привело к её падению, и перекрытию проводов в пролете опор № 9/10-9/11. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-ЗМ3 Камчатка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 9/10-9/11, вследствие падения опоры № 9/10, имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-ЗМ3 "Камчатка", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры № 9/10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-ЗМ3 Камчатка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-ЗМ3 Камчатка, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 21.04.2023 год
356950 | 84 | 2023-03-31 | 14 | 46 | 0.0041675 | 2023-03-31 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 от действия защит на ТП-21-Г13 СБРЭС, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-21-Г13 СБРЭС, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-21-Г13 СБРЭС, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №1-2, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-21-Г13 "СБРЭС", Пролет:Оп.1 - оп.2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-21-Г13 СБРЭС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-21-Г13 СБРЭС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-21-Г13 СБРЭС. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 год
356950 | 85 | 2023-03-31 | 15 | 26 | 0.0475 | 2023-03-31 | 17 | 20 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-126-З4 Славянская, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-126-З4 "Славянская", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 год
356950 | 86 | 2023-03-31 | 17 | 2 | 0.6871 | 2023-03-31 | 18 | 39 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-10 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 21.04.2023 год
356950 | 87 | 2023-03-31 | 19 | 0 | 0.015999 | 2023-03-31 | 19 | 32 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-З4 "18 съезда ВЛ, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать неплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-50-З4 18 съезда ВЛКСМ. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 04.05.2023 год
356950 | 88 | 2023-03-31 | 19 | 56 | 0.0027495 | 2023-03-31 | 20 | 7 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит от действия защит на ТП-1-К2 АЗС, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, что привело к разрегулировке и схлесту проводов в пролете опор от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К2 АЗС. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К2 АЗС, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете от ТП до опоры №1, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов с последующим схлестом проводов из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К2 "АЗC(А)", Пролет: Опора №1 - Опора №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К2 АЗС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К2 АЗС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К2 АЗС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Дашидондоков Б.Д. 21.04.2023 год
356950 | 89 | 2023-03-31 | 20 | 35 | 0.017 | 2023-03-31 | 21 | 26 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К3 Геологическая, стало длительное воздействие ветровой нагрузки возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К3 Геологическая, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К3 Геологическая, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К3 "Геологическая", Пролет: Опора №2 - Опора №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К3 Геологическая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 04.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К3 Геологическая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К3 Геологическая. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС 04.05.2023 год
356950 | 90 | 2023-03-31 | 21 | 35 | 0.0063996 | 2023-03-31 | 22 | 7 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-К5 Лицей, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1/1-1/2, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К5 "Лицей", Пролет: Опора №1/1 - Опора №1/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-1/1, 1/1-1/2, 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-1/1, 1/1-1/2, 1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К5 Лицей Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 31.05.2023 год
356950 | 91 | 2023-03-31 | 21 | 49 | 0.012082 | 2023-03-31 | 22 | 18 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-К6 Комсомольская, стало длительное воздействие ветровой нагрузки возникшее на вводе в нежилой дом №82 от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К6 Комсомольская, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К6 Комсомольская, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе в нежилой дом №82 от опоры №2/8, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К6 "Комсомольская", VN004-00022674 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж ввода в нежилой дом №82 с опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К6 Комсомольская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К6 Комсомольская. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 20.04.2023 год
356950 | 92 | 2023-03-31 | 23 | 0 | 0.0053839 | 2023-03-31 | 23 | 19 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-К3 Элэсун-2, стало длительное воздействие ветровой нагрузки возникшее на вводе в жилой дом №60 с опоры №2/1/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-К3 Элэсун-2, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2, стало однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе в жилой дом №60 от опоры №2/1/3, в результате перекрытия проводов, из-за их сближения под длительным воздействием бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Бх3 "Элэсун-2", Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов на вводе в дом №60 с опоры №2/1/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 04.05.2023 год
356954 | 112 | 2023-03-29 | 13 | 36 |  | 2023-03-29 | 13 | 36 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП, ТО В-164 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164), вследствие пробоя 1-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за наброса постороннего предмета (мешка) на траверсу при воздействии порывов бокового ветра. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирноы В.М. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять мешок с траверсы фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирноы В.М. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №79 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирноы В.М. 26.05.2023 год
356954 | 113 | 2023-03-30 | 16 | 25 | 0.0774 | 2023-03-30 | 18 | 13 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.С-7. 4.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.С-7, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ С-7 "Харуха", Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.04.2023 год
356954 | 114 | 2023-03-30 | 17 | 10 | 0.005001 | 2023-03-30 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-377. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-377 явилось перегорание предохранителя 0,4 кВ марки ПН-2 250/100 фазы "В" на Р-1, в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за вытягивания провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ от ТП-377 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "В" на Р-1 ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода фазы "В" и "С" в пролете №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-377. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.05.2023 год
356952 | 82 | 2023-03-31 | 11 | 33 | 0.18 | 2023-03-31 | 11 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ Тарбагатай явилось перегорание катушки промежуточного реле марки РП-16 в схеме контроля напряжения ЗДЗ, вследствие длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 г.), что привело к ложному срабатыванию ЗДЗ клапанного типа в ячейке В-10-1Т. Причиной отключения ВЛ-110кВ Медведчиково–Тарбагатай (МТ-160) явилось включение КЗ-110-1Т, отключение ОД-110-1Т на ПС 110 кВ "Медведчиково". 3.4.12.2 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ Тарбагатай явилось ложное срабатывание ЗДЗ клапанного типа в ячейке В-10-1Т, вследствие неисправности промежуточного реле марки РП-16 (в эксплуатации с 1987 г.) в схеме контроля напряжения ЗДЗ. При сильных порывах ветра и сотрясении КРУН-10 произошло отклонение клапанной шторки отсека ТТ и срабатывание концевого выключателя дуговой защиты клапанного типа из-за ослабления пружины клапанной шторки отсека ТТ ячейки В-10-1Т, вследствие усталости материала (упругости пружины) в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения ВЛ-110кВ Медведчиково–Тарбагатай (МТ-160) явилось включение КЗ-110-1Т, отключение ОД-110-1Т на ПС 110 кВ "Медведчиково". 4.12 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ Тарбагатай явилось снижение изоляционных свойств материала катушки промежуточного реле РП-16 в схеме контроля напряжения ЗДЗ, вследствие длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 г.) , что привело к перегоранию катушки, отпаданию реле и замыканию его контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции катушки в схеме ЗДЗ на ПС "Тарбагатай", PS110-000067 4.4 При сильных порывах ветра и сотрясении КРУН-10 произошло отклонение клапанной шторки отсека ТТ и срабатывание концевого выключателя дуговой защиты клапанного типа из-за ослабления пружины клапанной шторки отсека ТТ ячейки В-10-1Т, вследствие усталости материала (упругости пружины) в процессе длительной эксплуатации. При его срабатывании и замкнутом контакте промежуточного реле в схеме контроля снижения напряжения собирается цепочка на отключение трансформатора со всех сторон (КЗ-110-1Т, В-35-1Т и В-10-1Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление пружины клапанной шторки отсека ТТ ячейки В-10-1Т на ПС "Тарбагатай", PS110-000067 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточного реле в схеме ЗДЗ и указательного реле МТЗ-110-1Т ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные проверки на предмет исправности схем ЗДЗ и регулировки механизмов клапанных шторок на ПС, где применяется клапанная ЗДЗ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В., Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену пружины клапанной шторки отсека ТТ ячейки В-10-1Т ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ревизию механизма клапанной шторки отсека ТТ ячейки В-10-1Т ПС 110 кВ Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить мероприятия по организации дополнительных блокировок по току для ЗДЗ в РП-2024. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 31.12.2023 год
356954 | 115 | 2023-03-31 | 10 | 55 | 0.05 | 2023-03-31 | 11 | 25 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на спуске от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до дома №44 по ул. Иванова. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-А-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до дома №44 по ул. Иванова, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А-3, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спуске от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до дома №44 по ул. Иванова. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 12.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 12.04.2023 год
356954 | 116 | 2023-03-31 | 1 | 52 |  | 2023-03-31 | 1 | 52 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло перекрытие изоляции фазы "А" на промежуточной деревянной с ж/б приставками опоре №23 ВЛ-110 кВ "Бургултай-Торей" БТ-165. 4.4 Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ "Бургултай-Торей" БТ-165 явилась неотложная заявка в результате пробоя изоляции марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной деревянной с ж/б приставками опоре №23, с последующим нагревом заварным болтом траверсы и как следствие её повреждения, из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на изоляцию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за воздействия продуктов жинедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Бургултай – Торей (БТ-165), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ "Бургултай-Торей" БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной П-образной деревянной с ж/б приставками опоре №23 ВЛ-110 кВ "Бургултай-Торей" БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на промежуточной П-образной деревянной с ж/б приставками опоре №23 ВЛ-110 кВ "Бургултай-Торей" БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 12.04.2023 год
356954 | 117 | 2023-03-31 | 14 | 0 | 0.0805 | 2023-03-31 | 16 | 18 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильной ветровой нагрузки произошел обрыв "нулевого" провода в пролете опор №2/6/5-2/6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-ГО-1. 4.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-2-ГО-1 явился обрыв "нулевого" провода марки АС-25 пролете опор №2/6/5-2/6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОБрыв провода из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-ГО-1 ф.1, Пролет: Опора № 2/6/5 - Опора № 2/6/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете опор № 2/6/5-2/6/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-2-ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.04.2023 год
356954 | 118 | 2023-03-31 | 16 | 42 | 0.155 | 2023-03-31 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №35/17/10/1 - 35/17/10/2 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 35/17/10/1 - 35/17/10/2 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №35/17/10/1 - Оп №35/17/10/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 35/17/10/1 - 35/17/10/2 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.04.2023 год
356954 | 119 | 2023-03-31 | 18 | 24 | 0.10546 | 2023-03-31 | 20 | 17 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода марки А-35 фазы "А" на спуске от опоры №42 РТП-4-дк-4 ВЛ-10 кВ ф.Дк-4 до ТП-4-Дк-4. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Дк-4 "Дунда Киреть" на ПС 35/10 кВ "Дунда Киреть" явилось однофазное замыкание возникшее на спуске от анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №42 РТП-4-Дк-4 ВЛ-10 кВ ф.Дк-4 до ТП-4-Дк-4., в результате обрыва провода фазы "А" марки А-35, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ ДК-4 "Дунда-Киреть", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" на спуске от опоры №42 РТП-4-Дк-4 до ВЛ-10 кВ ф.Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф.Дк-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.04.2023 год
356954 | 120 | 2023-03-31 | 21 | 48 | 0.0030015 | 2023-03-31 | 21 | 52 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-274 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схелст проводов фазы "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.2, Пролет: - Опора № 6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.04.2023 год
356952 | 83 | 2023-03-29 | 12 | 20 | 0.0025 | 2023-03-29 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-184-C9 явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролёте деревянных промежуточных опор №8/1-8/1/1, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (марка провода А-25, в эксплуатации 60 лет при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы 45 лет). 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-184-C9 явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролёте деревянных промежуточных опор №8/1-8/1/1, вследствие вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к сокращению изоляционных расстояний между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-184-С9, Пролет: Оп.№8/1 - Оп.№8/1/1 ТП-184-С9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролётах опор №8-8/1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-184-C9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролётах опор №8-8/1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-184-C9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-184-C9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 12.04.2023 год
356952 | 85 | 2023-03-30 | 20 | 10 | 0.006664 | 2023-03-30 | 20 | 15 | 3.4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в РУ-0,4 кВ из-за приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка в РУ-0,4 кВ из-за приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка в РУ-0,4 кВ из-за приближения животного (кошки) на ТП-386 БВС-9 "Сибиряк", TP010-0052646 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену сгоревших предохранителей на ТП-386 Б-9 "Сибиряк". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 На ТП-386 Б-9 "Сибиряк" выполнить мероприятия, исключающие возможность проникновения животных и птиц. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.04.2023 год
356952 | 86 | 2023-03-31 | 14 | 30 | 0.004165 | 2023-03-31 | 14 | 35 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30 Э-4 "Частный сектор" явился схлёст проводов в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30 Э-4 "Частный сектор" явился схлёст проводов в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №1-2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте деревянных на ж/б приставках, воздействие ветровой нагрузки опор №1-2, на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-30 Э-4 Ч/сектор, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30 Э-4 "Частный сектор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30 Э-4 "Частный сектор". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.05.2023 год
356950 | 56 | 2023-03-09 | 18 | 56 | 0.003 | 2023-03-09 | 18 | 59 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, стало длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее в пролете опор №6-6/1, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-6/1, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-М3 "ХЛЕБЗАВОД", Пролет: Опора №6 - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 14.04.2023 год
356950 | 57 | 2023-03-09 | 20 | 3 | 0.0024668 | 2023-03-09 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-Ар1 Племферма, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 2, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ар1 Племферма, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ар6 Племферма, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 2 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Ар1 "Племферма", Пролет: Опора №2 - Опора №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ар1 Племферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ар1 Племферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ар1 Племферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Ар1 Племферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 год
356950 | 58 | 2023-03-09 | 20 | 27 | 0.504 | 2023-03-09 | 21 | 39 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-14 О-2 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, явилось превышение параметров ветровой нагрузки, что привело к излому ж/б приставок и падению опор №429, №430, №431, №432. 4.14 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 429-430, вследствие падения опор №429, №430, №431, №432 в результате излома ж/б приставок, из-за превышения параметров ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-7ДБ; ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-7ДБ; ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-7ДБ; ветровая нагрузка на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянных приставок к опорам №429, №430, №431, №432 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Мастер Иванов О.Б. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, после прохождения атмосферного циклона. Ответственное лицо: Мастер Иванов О.Б. 13.04.2023 год
356954 | 72 | 2023-03-08 | 16 | 20 | 0.049926 | 2023-03-08 | 16 | 34 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-3 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ШН-3 "Шанага", Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.03.2023 год
356950 | 59 | 2023-03-10 | 1 | 9 | 0.644 | 2023-03-10 | 2 | 18 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 Шимки от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, возникшее на спуске от опоры № 167/1 РТП-9-К3 до ТП-9-К3 Зерноток, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на спуске от опоры № 167/1 РТП-9-К3 до ТП-9-К3 Зерноток, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ К-3 "Шимки", Спуск с оп. № 167/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от РТП-9-К3 до ТП-9-К3 Зерноток. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 13.04.2023 год
356950 | 60 | 2023-03-10 | 8 | 30 | 0.005 | 2023-03-10 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-К6 ОГМ, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 2, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "А" и схлестом проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К6 ОГМ, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К6 ОГМ, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 2 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-К6 "ОГМ", Пролет: Опора №2 - Опора №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-К6 ОГМ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 год
356954 | 73 | 2023-03-09 | 15 | 34 | 0.00667 | 2023-03-09 | 15 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия сильных порывов бокового ветра произошло падение ветки ДКР в пролете опор № 55/3-55/4 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 55/3-55/4 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие излома и падения на провода фазы "В" и "С" ветки дерева, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №55/3 - Оп №55/4 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева в пролете опор № 55/3-55/4 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.03.2023 год
356952 | 68 | 2023-03-10 | 13 | 40 | 0.005333 | 2023-03-10 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-203-Г8 от действия защит явилось несвоевременное устранение провиса провода ф. "А" в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №16-17, приведший к схлёсту проводов. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-203-Г8 от действия защит явилось нарушение механического соединения крепления вязки провода ф. "А" на изоляторе на анкерно-угловой деревянной на ж/б приставке опоре №16, что привело к его ослаблению и дальнейшему схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, нарушение механического соединения провода ф. "А" на анкерно-угловой деревянной на ж/б приставке опоре №16 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-203-Г8, Пролет: Оп№16ТП-203-Г8 - Оп№17ТП-203-Г8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролётах деревянных на ж/б приставках опор №15-18 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-203-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролётах деревянных на ж/б приставках опор №15-18 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-203-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-203-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.03.2023 год
356952 | 69 | 2023-03-11 | 10 | 20 | 0.262 | 2023-03-11 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения РТП-208 Ч-2 на ТП-208 Ч-2 "Центральная" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-250 кВА из-за межвиткового замыкания обмотки НН силового трансформатора ТМ-250/10, вследствие старения изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения РТП-208 Ч-2 на ТП-208 Ч-2 "Центральная" явилось внутреннее повреждение трансформатора ТМ-250 кВА, вследствие нарушения электрической изоляции провода обмотки трансформатора в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора, межвитковое замыкание обмотки НН на ТП-208 Ч-2 Центральная, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП-208 Ч-2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-208 Ч-2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.03.2023 год
356952 | 70 | 2023-03-08 | 19 | 40 | 0.03 | 2023-03-08 | 20 | 40 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения Р-10 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось повреждение КЛ-0,4 кВ, вследствие несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ сторонним лицом. 4.4 Причиной ручного отключения Р-10 на ТП-7 Н-4 "Кедр" явилось повреждение КЛ-0,4 кВ, вследствие несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ сторонним лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стороннее воздействие, повреждение кабельной линии на КЛ - 0,4кВ ф.10 от ТП-7 Н-4 Кедр, Кабель ААБ 3Х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ Ф №10 от ТП-7 Н-4 Кедр. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр КЛ-0,4 кВ Ф №10 от ТП-7 Н-4 Кедр. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявлению в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 21.03.2023 год
356950 | 61 | 2023-03-10 | 9 | 35 | 0.005333 | 2023-03-10 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-Бх2 Центральная, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 4, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фаз "А", "В", "С" и схлестом проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 4 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание и ослабление вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Бх2 "Центральная", Пролет: Опора №4 - Опора №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Бх2 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 14.04.2023 год
356950 | 62 | 2023-03-10 | 11 | 34 | 0.465 | 2023-03-10 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ, что привело к его падению под воздействием порывов ветра в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха, с последующим перекрытием проводов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха, стало междуфазное замыкание фаз "В", "С", возникшее в пролете опор №68-69, вследствие перекрытия проводов при падении сухого дерева под воздействием порывов ветра, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка дерева на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха", Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 24.03.2023 год
356954 | 74 | 2023-03-09 | 20 | 33 | 0.01 | 2023-03-09 | 20 | 45 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки и наклона опоры №20 произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф.Е-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Е-3 на ПС 35/10 кВ Енхор явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, вследствие схлеста проводов в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и наклона опоры №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате разрегулировки и воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Е-3 "Боций", Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №20 ВЛ-10 кВ ф.Е-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 27.03.2023 год
356954 | 75 | 2023-03-12 | 16 | 0 | 0.468 | 2023-03-12 | 19 | 36 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной протяжки контакта держателя предохранителя произошло перегорания предохранителя 10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ ТПг-4-21. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТПг-4-21 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТПг-4-21, вследствие перегорания предохранителя 10 кВ марки ПКТ101-10-50-31,5У3 фазы "А" в РУ-10 кВ ТПг-4-21, из-за ослабления верхнего контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя 10 кВ фазы "А" из-за ослабления контакта на ТПг 4-21, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПг-4-21 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей фазы "А" и "В" на ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.03.2023 год
356954 | 76 | 2023-03-09 | 19 | 15 | 0.012668 | 2023-03-09 | 19 | 34 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие проводов ветками ДКР в пролете опор №14-25 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-5 на ПС 35/10 кВ "Наушки" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф.Н-5, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками ДКР из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Н-5 "Наушки", Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.03.2023 год
356954 | 78 | 2023-03-09 | 18 | 50 | 0.1085 | 2023-03-09 | 19 | 11 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло перекрытие проводов ветками ДКР в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ "Наушки" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.Н-1, вследствие перекрытия проводов ветками ДКР, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками ДКР из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Н-1 "Наушки", Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.03.2023 год
356954 | 79 | 2023-03-09 | 17 | 55 | 0.030771 | 2023-03-09 | 18 | 8 | 3.4.10 Из-за попадания птицы произошло междуфазное замыкание на баке трансформатора ТП-16-К-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.К-7 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на баке трансформатора 1Т ТП-16-К-7, вследствие воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ТП-16-К-7, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с трансформатора 1Т ТП-16-К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.03.2023 год
356954 | 80 | 2023-03-09 | 20 | 51 | 0.0075981 | 2023-03-09 | 20 | 59 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.КС-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.КС-5 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.03.2023 год
356954 | 81 | 2023-03-09 | 21 | 54 | 0.38997 | 2023-03-09 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Из-за высыхания траверсы и воздействия сильных порывов бокового ветра произошло выпадение выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 56 ВЛ-6 кВ ф.И-9. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-9 на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №55-57 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" из траверсы на анкерной опоре №56, из-за высыхания верха траверсы и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания траверсы на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №56 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.03.2023 год
356954 | 82 | 2023-03-09 | 23 | 50 | 0.003501 | 2023-03-09 | 23 | 57 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/114/53-101/114/54 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/114/53-101/114/54 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Оп №101/114/53 - Оп №101/114/54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/114/53-101/114/54 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.03.2023 год
356952 | 71 | 2023-03-10 | 17 | 15 | 0.0061336 | 2023-03-10 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-098-К6 от действия защит явилось несвоевременное устранение провиса провода ф. "В" в пролёте деревянных промежуточных опор №4-5, приведший к схлёсту проводов. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-098-К6 от действия защит явилось нарушение механического соединения крепления вязки фазного провода на изоляторе на деревянной промежуточной опоре №5 ф. "В", что привело к его ослаблению и дальнейшему схлёсту проводов ф. "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, нарушение механического соединения крепления вязки фазного провода на изоляторе на деревянной промежуточной опоре №5 ф. "В" на ВЛ-0,4кВ Ф№1от ТП-098-К6, Пролет: Оп№1 ТП-098-К6 - Оп№2 ТП-098-К6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролётах деревянных промежуточных опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-098-К6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролётах деревянных промежуточных опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-098-К6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-098-К6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 21.03.2023 год
356954 | 83 | 2023-03-10 | 11 | 5 | 0.0255 | 2023-03-10 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Из-за несоответствия номинальным значениям, произошло перегорание некалиброванных фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-4-КС-5. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-5 на ПС 110 кВ «Кудара-Сомон» явилось перегорание некалиброванных предохранителей фазы «А», «В», «С» в РУ-10 на ТП-4 КС-5, из-за несоответствия номинальных значений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-4-КС-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-4-КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 23.03.2023 год
356954 | 84 | 2023-03-10 | 13 | 14 | 0.01725 | 2023-03-10 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" в месте крепления к изолятору на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре № 5/95 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бом". 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 "Бом" на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось междуфазное замыкание, возникшее в продете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5/94 - 5/96 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бом", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате обрыва провода марки АС-35 в месте крепления к изолятору фазы "В" на опоре № 5/95, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бом", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №5/94-5/95 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бом". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Бом". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 22.03.2023 год
356952 | 72 | 2023-03-12 | 19 | 42 |  | 2023-03-12 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В-110 кВ В-183 на ПС 110/10/10 кВ Медведчиково для регулировки давления азота и уровня масла в полюсе ф. "С" явилось несвоевременное устранение дефектов длительно находящегося в эксплуатации выключателя: микротечей через фланцы и маслоуказательные стёкла. 4.7 Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В-110 кВ В-183 на ПС 110/10/10 кВ Медведчиково для регулировки давления азота и уровня масла в полюсе ф. "С" явилось нарушение герметичности полюса, приведшее к течи масла через фланцы и маслоуказательные стёкла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выполнение неотложной заявки для регулировки давления азота и уровня масла в полюсе ф. "С" В-183 на PS110-000061, ПС "Медведчиково" | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку давления масла в полюсе ф. "С" выключателя В-183 на ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 24.03.2023 год
356954 | 91 | 2023-03-12 | 16 | 39 | 0.14325 | 2023-03-12 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло витковое замыкание в баке трансформатора ТП-39-КС-4. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-39-КС-4 явилось витковое замыкание, в результате внутреннего повреждения в баке трансформатора марки ТМ-160/10 ТП-39-КС-4, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание из-за старения изоляции на ТП-39-КС-4 (АРЕНДА), Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-39-КС-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-39-КС-4. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.03.2023 год
356952 | 75 | 2023-03-11 | 19 | 12 | 0.37334 | 2023-03-11 | 21 | 4 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. П-1 "Можайка" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось межфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №83/48/1, вследствие попадания птицы на спуски с РТП-045-П1. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. П-1 "Можайка" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось межфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №83/48/1, вследствие попадания птицы на спуски с РТП-045-П1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на РТП-045-П1 на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка", Спуск №1500 к ТП-045-П1 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с РТП-045-П1 на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №83/48/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 «Можайка». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.03.2023 год
356950 | 52 | 2023-03-04 | 14 | 48 | 0.093352 | 2023-03-04 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 Шимки от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 115/19, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и схлестом проводов в пролете опор № 115/19-115/20 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 115/19-115/20, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 115/19 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 кВ К-3 "Шимки", Пролет: Опора № 115/19 - Опора № 115/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 115/18-115/19, № 115/19-115/20, № 115/20-115/21 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: мастер Маланов В.Г. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 115/18-115/19, № 115/19-115/20, № 115/20-115/21 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: мастер Маланов В.Г. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 115/19 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: мастер Маланов В.Г. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: мастер Маланов В.Г. 13.04.2023 год
356950 | 53 | 2023-03-04 | 23 | 25 | 0.0085509 | 2023-03-04 | 23 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-С5 Свиноферма, стало изменение свойств вязальной проволоки (вытягивание) на опоре № 15, с последующим ослаблением вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и схлестом проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №15-16, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания и ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре № 15 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-С5 "Свиноферма", Пролет: Опора №15 - Опора №16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15, №15-16, №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Курумканского РЭС Дашидондоков Б.Д. 13.04.2023 год
356950 | 54 | 2023-03-05 | 11 | 30 | 0.034583 | 2023-03-05 | 12 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-Ж6 ДК, явилась несвоевременная замена опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ж6 ДК имеющей недопустимую степень загнивания у основания, что привело к падению, и перекрытию проводов в пролете опор № 9-10. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ж6 ДК, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 9-10, вследствие падения опоры № 9, имеющей недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Ж6 "ДК", Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ж6 ДК. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 23.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-Ж6 ДК, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Мастер Маланов В.Г. 23.03.2023 год
356950 | 55 | 2023-03-05 | 14 | 15 | 0.073332 | 2023-03-05 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения и вывода в ремонт ТП-1-Я1 Ярикто2, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТП-1-Я1 Ярикто2, повреждение обмоток внутри бака трансформатора с выбросом масла, в результате межвиткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной аварийного отключения и вывода в ремонт ТП-1-Я1 Ярикто2, стало повреждение силового трансформатора, в результате межвиткового замыкания внутри бака трансформатора, вследствие снижения изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения изоляционных свойств изоляции обмоток на ТП-1-Я1 "Ярикто-2", Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на ТП-1-Я1 Ярикто2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-1-Я1 Ярикто2. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Баргузинского РЭС Коневин М.Н. 21.03.2023 год
356954 | 64 | 2023-03-04 | 23 | 2 | 0.018833 | 2023-03-05 | 1 | 0 | 3.4.7.3 Из-за износа колпачка произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 35/31 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №35/30 - 35/32 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 35/31, из-за износа колпачка и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка в процессе из-за износа на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 35/31 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.03.2023 год
356954 | 65 | 2023-03-05 | 0 | 50 | 0.19665 | 2023-03-05 | 1 | 59 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха стойки опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №63 /ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино-Ключи". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-5 "Окино-Ключи" на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №62-64 ВЛ-10 кВ ф.О-5, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "В" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №63, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание верха стойки опоры на ВЛ-10 кВ О-5 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.03.2023 год
356952 | 62 | 2023-03-06 | 17 | 21 |  | 2023-03-06 | 17 | 21 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. ВБ-4 "ЦВМ" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения кабельной нитки А ф. ВБ-4 "ЦВМ" ф. "С". Повреждение КЛ-10 кВ ф. ВБ-4 "ЦВМ" произошло, вследствие падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №33-34 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.12 Причиной ручного отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. ВБ-4 "ЦВМ" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ, приведшее к пробою изоляции кабельной нитки А ф. "С". Пробой изоляции кабельной нитки А ф. ВБ-4 "ЦВМ" ф. "С" произошёл вследствие падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №33-34 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение в сетях ПО ГЭС, пробой изоляции кабельной нитки А ф. ВБ-4 "ЦВМ" ф. "С" на КЛ 10 кВ ВБ-4 "ЦВМ", Точка трассы КЛ 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. ВБ-4 "ЦВМ" нитка А от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. ВБ-4 "ЦВМ" нитка А от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание КЛ-10 кВ ф. ВБ-4 "ЦВМ" нитка А от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 31.03.2023 год
356954 | 66 | 2023-03-05 | 15 | 9 | 0.014663 | 2023-03-05 | 15 | 17 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №103 РТП-5-Б-2 ВЛ-10 кВ ф.Б-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-2 "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №103 РТП-5-Б-2 ВЛ-10 кВ ф.Б-2, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Б-2 "Бичура", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с траверсы опоры №103 ВЛ-10 кВ ф.Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.03.2023 год
356954 | 67 | 2023-03-07 | 16 | 6 | 0.004165 | 2023-03-07 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности вязки провода фазы "А" произошел обрыв провода на опоре №335/25 ВЛ-10 кВ ф.С-9. 4.3 Причиной отключения реклоузера действием МТЗ на опоре №268 б ВЛ-10 кВ ф.С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 335/24-335/26, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате обрыва вязки провода марки А-25 фазы "А" на опоре № 335/25, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" из-за износа провода на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №335/25 ВЛ-10 кВ ф.С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.03.2023 год
356952 | 63 | 2023-03-07 | 17 | 3 | 1.7125 | 2023-03-07 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось снижение изоляционных свойств соединительной муфты КЛ-10 кВ в пролёте промежуточных железобетонных опор №23-24 ф. ВБ-5 "Шамбала" в процессе эксплуатации, приведший к пробою изоляции КЛ. 4.12 Причиной ручного отключения КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала", от ПС-110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции соединительной муфты КЛ-10 кВ в пролёте промежуточных железобетонных опор №23-24 ф. ВБ-5 "Шамбала". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных свойств КЛ, нарушение электрической изоляции соединительной муфты КЛ-10 кВ в пролёте промежуточных железобетонных опор №23-24 на ВЛ-10 кВ ВБ-5 "В-Березовка" на Шамбалу, Точка трассы КЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление соединительной муфты КЛ-10 кВ в пролёте промежуточных железобетонных опор №23-24 ф. ВБ-5 "Шамбала" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Шамбала" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.03.2023 год
356952 | 64 | 2023-03-05 | 18 | 46 | 0.022966 | 2023-03-05 | 19 | 39 | 3.4.8.5 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-116-Х5 явилась заявка МЧС для предотвращения возгорания гаража по адресу с. Хоринск, ул. Нагорная д. 27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-116-Х5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.03.2023 год
356952 | 65 | 2023-03-08 | 12 | 37 |  | 2023-03-08 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя изоляции КЛ-35 кВ ф. "А" и "В" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) явилось однофазное замыкание на землю из-за нарушения электрической изоляции КЛ-35 кВ ф. "А" и "В" - ввод на ПС 35 кВ "Горсад" (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие снижения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, пробой изоляции КЛ-35 кВ на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302), Кабель силовой АПвПг-35 3х240/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельной линии 35 кВ ф. 302 ввод на ПС 35 кВ Горсад. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1 - КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание кабельной линии 35 кВ ф. 302 ввод на ПС 35 кВ Горсад. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 17.03.2023 год
356954 | 68 | 2023-03-05 | 17 | 44 | 0.0047481 | 2023-03-05 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Из-за износа колпачка произошел срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре №189 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.КС-5 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №188-190 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №189, из-за износа колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка из-за износа колпачка на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №189 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.03.2023 год
356954 | 69 | 2023-03-05 | 20 | 48 | 0.003 | 2023-03-05 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 302-303 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-4 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №302-303 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-4 "Хасурта", Пролет: Оп №302 - Оп №303 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №302-303 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 18.03.2023 год
356954 | 70 | 2023-03-06 | 15 | 25 | 0.14333 | 2023-03-06 | 16 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-9-Б-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-20 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате повреждения деревянной на ж/б приставке опоры №19, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку деревянной на ж/б приставке опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить перетяжку проводом СИП в пролете опор №18-20 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.03.2023 год
356954 | 71 | 2023-03-08 | 12 | 54 | 0.014704 | 2023-03-08 | 13 | 1 | 3.4.10 Из-за воздействия кошки в РУ-10 кВ на ТП-5-УК-1 произошло междуфазное замыкание. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ "Усть-Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-5-УК-1, из-за воздействия кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку кошки на ТП-5-УК-1, TP010-0063402 | Техническое мероприятие 1 Убрать кошку на ТП-5-УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.03.2023 год
356952 | 66 | 2023-03-05 | 19 | 0 | 0.01666 | 2023-03-05 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось несвоевременное устранение провиса (разрегулировки) провода ф. «А» в пролетах промежуточных деревянных опор №64/120-64/121, приведший к схлёсту проводов ф. «А» и «В». 4.3 Причиной отключения В-10 ф. П-1 "Можайка" на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось ослабление крепления провода к изолятору проволочной вязки на промежуточной деревянной опоре №64/120 в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода ф. «А» и их дальнейшему схлёсту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки проводов, разрегулировка стрелы провеса провода ф. «А» в пролётах промежуточных деревянных опор №64/120-64/121 на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка", Пролет: Оп №64/120 - Оп №64/121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах промежуточных деревянных опор №64/119-64/122 ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку проводов в пролетах промежуточных деревянных опор №64/119-64/122 ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.03.2023 год
356950 | 42 | 2023-02-08 | 15 | 57 | 0.038 | 2023-02-08 | 17 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-3 Микрорайон на ПС 35 кВ Аршан, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2 А-3 Очистные (МО Тункинский район), в результате разрушения РВО-10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо главе МО Тункинский район по вопросу некачественной эксплуатации. Ответственное лицо: Зам. начальника - главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 09.03.2023 год
356952 | 48 | 2023-02-08 | 14 | 46 | 0.1666 | 2023-02-08 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось повреждение внутри бака силового трансформатора с выбросом масла на ТП-5-И7 "Родина", вследствие внутреннего заводского дефекта трансформатора. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось нарушение механического соединения внутри бака силового трансформатора с выбросом масла на ТП-5-И7 "Родина", вследствие внутреннего заводского дефекта трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение механического соединения внутри бака силового трансформатора на ТП-5-И7 Родина, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-5-И7 Родина. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - смотр ВЛ 10 кВ И-7 "ФКРС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.02.2023 год
356950 | 43 | 2023-02-11 | 10 | 4 | 0.000833 | 2023-02-11 | 10 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-А6 Затунка, стало изменение свойств провода, с последующим вытягиванием провода и схлестом проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А6 Затунка, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А6 Затунка, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №6-7, вследствие схлеста проводов фаз "А", "В", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-А6 "Затунка", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6, №6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А6 Затунка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5-6, №6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А6 Затунка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-А6 Затунка. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 10.03.2023 год
356952 | 50 | 2023-02-09 | 14 | 23 | 0.011 | 2023-02-09 | 14 | 29 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Татарский Ключ" на ПС 35 кВ "Татарский Ключ" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-6 кВ ТП-1-ТК-2 Котельная. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Татарский Ключ" на ПС 35 кВ "Татарский Ключ" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-6 кВ ТП-1-ТК-2 Котельная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-6 кВ на ТП-1-ТК-2 Котельная, Предохранитель ПКТ102-6-40-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 6 кВ ф. ТК-2 Татарский Ключ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Проверить наличие отверстий в ТП на возможность проникновения животных, птиц на ТП-1 ТК-2 Котельная. При выявлении нарушений, устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2023 год
356950 | 44 | 2023-02-15 | 2 | 2 | 0.008004 | 2023-02-15 | 2 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, явилась несвоевременная вырубка поросли в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, в результате чего произошло касание проводов ВЛ верхушками поросли деревьев. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 40-41, вследствие перекрытия проводов ветками поросли деревьев, из-за несвоевременной вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка поросли на ВЛ-10 кВ БР-2 "Тимлюй", Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку поросли в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать уведомление потребителей ст. Посольская в связи с отключением линии ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй на 28.02.2023 года с 10:00-17:00. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 28.02.2023 год
356952 | 51 | 2023-02-11 | 20 | 48 | 0.015411 | 2023-02-11 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-1 «Озёрный» на ПС 35/10 кВ «Гунда» явилось несвоевременное устранение дефекта - провиса провода ф. «В» в пролётах деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №25-28, вследствие чего произошло междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С». 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-1 «Озёрный» на ПС 35/10 кВ «Гунда» явился схлёст проводов ф. «В» и «С» в пролётах деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №26-27, вследствие механического износа провода ф. «В» в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролётах деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №25-28 на ВЛ-10 кВ Г-1 "Озерный", Пролет: Оп №26 - Оп №27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролётах деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №24-29 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 «Озёрный». Выполнить измерение стрелы провиса проводов в пролётах деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №24-29 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 «Озёрный». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 «Озёрный». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.02.2023 год
356954 | 52 | 2023-02-15 | 15 | 40 | 0.26667 | 2023-02-15 | 16 | 44 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-Шн-3 явилось однофазное замыкание фазы «В» и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате наброса постороннего предмета сторонним лицом на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Шн-3 в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Главный инженер Бичурского РЭС Арефьев Н.Л. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-Шн-3. Ответственное лицо: Главный инженер Бичурского РЭС Арефьев Н.Л. 01.03.2023 год
356950 | 45 | 2023-02-19 | 22 | 45 | 0.099169 | 2023-02-19 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт персоналом ОВБ ТП-3-О4 Больница, явилось неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТМ-160/10 ТП-3-О4 Больница, отгорание низковольтного вывода трансформатора, из-за повышенного нагрева контактного соединения в результате увеличения переходного сопротивления при ослаблении контакта. 4.13 Причиной вывода в ремонт персоналом ОВБ ТП-3-О4 Больница, стало нарушение электрического контакта, возникшее на ТМ-160/10 ТП-3-О4 Больница, в результате отгорания низковольтного вывода трансформатора, из-за повышенного нагрева контактного соединения в результате увеличения переходного сопротивления при ослаблении контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена силового трансформатора на ТП-3-О4 "Больница", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМ-160/10 ТП-3-О4 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-О4 Больница. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 17.03.2023 год
356952 | 52 | 2023-02-16 | 13 | 45 | 0.63346 | 2023-02-16 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-2Т на ПС 110/35/10 "Южная" явилось повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ в пролёте опор №34-35 (принадлежность ПО ГЭС) с последующим появлением искры в ячейке В-10 ф. Ю-10. 4.12 Причиной отключения В-10-2Т на ПС 110/35/10 "Южная" явилось повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ в пролёте опор №34-35 (принадлежность ПО ГЭС) с последующим появлением искры в ячейке В-10 ф. Ю-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ на КЛ от оп №34 до оп №35, VS010-0012256-305 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 в пролёте опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф. Ю-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 01.03.2023 год
356952 | 53 | 2023-02-16 | 18 | 26 |  | 2023-02-16 | 18 | 26 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-110 кВ В-183 на ПС 110/10/10 кВ Медведчиково явилось выполнение неотложной заявки для замены повреждённого маслоуказательного стекла ф. "В" и "С". 4.4 Причиной отключения В-110 кВ В-183 на ПС 110/10/10 кВ Медведчиково явилось выполнение неотложной заявки для замены повреждённого маслоуказательного стекла ф. "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выполнение неотложной заявки для замены повреждённого маслоуказательного стекла ф. "В" и "С" В-183 на ПС 110 кВ Медведчиково, PS110-000061 | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт В-183 (заменить маслоуказательное стекло) ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 01.03.2023 год
356954 | 53 | 2023-02-18 | 11 | 1 | 0.0035991 | 2023-02-18 | 11 | 9 | 3.4.10 Из-за воздействия птиц произошло междуфазное замыкание на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками №48/29/1 ЛР-7-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4. 4.4 Причиной отключения реклоузера ф.О-4 ВЛ-10 кВ явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками №48/29/1 ЛР-7-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4, вследствие перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку постороннего предмета с опоры №48/29/1 ЛР 7-О-4 ВЛ 10кВ ф. О-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.03.2023 год
356954 | 54 | 2023-02-17 | 11 | 26 |  | 2023-02-17 | 11 | 26 | 3.4.10 Из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции марки ПС-70Д фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). 4.17 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-149 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В", из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого от траверсы изолятора фазы "В", из-за воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта установку ПЗУ на промежуточной железобетонной опоре №146 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.03.2023 год
356952 | 54 | 2023-02-16 | 21 | 29 | 0.02988 | 2023-02-16 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1 явилось несвоевременное устранение дефекта - провиса фазного провода в пролётах опор №8/9 - 8/10, приведшее к схлёсту проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1 явился схлёст проводов в пролётах опор №8/9 - 8/10, вследствие механического износа провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ, разрегулировка провода в пролётах опор №8/9 - 8/10 на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-188-Г1, Пролет: Оп№8/9ТП-188-Г1 - Оп№8/10ТП-188- | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролётах опор №8/8-8/11 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов в пролётах опор №8/8-8/11 ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.02.2023 год
356952 | 55 | 2023-02-15 | 4 | 23 |  | 2023-02-15 | 4 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-5 явилось повреждение на ведомственной ТП-13-Б5 (ООО «Закаменсклес»). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 28.02.2023 год
356952 | 56 | 2023-02-13 | 14 | 53 | 0.0108 | 2023-02-13 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-8-Б4 явилось несвоевременное устранение дефекта - слабого контакта ф. "А", "В", "С" выкатного элемента АВ-4 со стороны ВЛ-0,4 кВ ф. 4, приведшее нагреву и дальнейшему отключению АВ-4. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-4 от ТП-8-Б4 явилось нарушение электрического контакта выкатного элемента АВ-4 со стороны ВЛ-0,4 кВ ф. 4 фаз "А", "В", "С", приведшее нагреву и дальнейшему отключению АВ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый контакт ф. "А", "В", "С" выкатного элемента АВ-4 со стороны ВЛ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-8-Б4 "Производственная", TP010-0052924 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ТП-8-Б4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию и очистку контактов выкатного элемента АВ-4 на ТП-8-Б4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 28.02.2023 год
356952 | 57 | 2023-02-17 | 20 | 37 | 0.043601 | 2023-02-17 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-3 Т-17 Строительная явилось междуфазное замыкание в РЩ-0,4 кВ у потребителя частного сектора: с. Тарбагатай, ул. Строительная д. 39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу сектора с.Тарбагатай, ул. Строительная д. 39 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.02.2023 год
356950 | 46 | 2023-02-20 | 14 | 40 | 0.005 | 2023-02-20 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало повреждение на ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ (ведомственная) сообщено ЕДДС района. Направлено письмо главе Прибайкальского района. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ произвести ремонт. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 27.03.2023 год
356950 | 47 | 2023-02-20 | 16 | 26 | 0.38 | 2023-02-20 | 18 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-П12 Полевая, вследствие наброса постореннего предмета (парика) занесенного птицей (вороной) на проходные изоляторы ТП-4-П12 Полевая с последующим перекрытием фаз "В", "С". | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-12 Верещага. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 27.03.2023 год
356950 | 48 | 2023-02-21 | 13 | 35 | 0.0031 | 2023-02-21 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Прибайкальская, стало повреждение на ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ (ведомственная) сообщено ЕДДС района. Направлено письмо главе Прибайкальского района. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ произвести ремонт. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 15.03.2023 год
356952 | 58 | 2023-02-18 | 12 | 38 |  | 2023-02-18 | 12 | 38 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-110 кВ В-160 на ПС 110/10/10 кВ Медведчиково явилось выполнение неотложной заявки для доливки масла в полюсе ф. "С" (выключатель типа ВМТ-110 кВ В-160). 4.4 Причиной отключения В-110 кВ В-160 на ПС 110/10/10 кВ Медведчиково явилось выполнение неотложной заявки для доливки масла в полюсе ф. "С" (выключатель типа ВМТ-110 кВ В-160). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выполнение неотложной заявки для доливки масла в полюсе ф. "С" В-160 на ПС 110 кВ Медведчиково, PS110-000061 | Техническое мероприятие 1 Выполнить доливку масла в выключатель полюс ф. "С" В-160 ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Медведчиково. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 01.03.2023 год
356954 | 55 | 2023-02-22 | 0 | 18 | 0.000666 | 2023-02-22 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №29-30 ВЛ-6 кВ Г-12 "ГРЭС-1" 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-12 "ГРЭС-1" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №29-30 ВЛ-6 кВ Г-12 "ГРЭС-1", вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-6 кВ Г-12 "ГРЭС-1", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. ГРЭС-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 г. перенос опор №29,30 ВЛ-10 кВ ф. ГРЭС-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.04.2023 год
356954 | 56 | 2023-02-19 | 21 | 45 | 0.4875 | 2023-02-19 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-250/6 на ТП-481. 4.12 Причиной отключения вручную В-6 кВ ф. СПМК на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-481, вследствие межвиткового замыкания в силовом трансформаторе марки ТМ-250/6 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание на ТП-481, TP006-0003954 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. СПМК, ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания трансформатора на ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену трансформатора на ТП-481 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.03.2023 год
356954 | 57 | 2023-02-17 | 3 | 48 | 0.051324 | 2023-02-17 | 3 | 59 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 Хонхолой 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-8 Хонхолой на ПС 110 кВ Никольская явилось межфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.Н-8 Хонхолой. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8 Хонхолой. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 10.03.2023 год
356950 | 49 | 2023-02-22 | 21 | 16 | 0.015999 | 2023-02-22 | 21 | 48 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-УБ3 Пушкина, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по улице Кагальницкого дом №30"Б". | Организационное мероприятие 1 Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Заместитель Начальника РЭС- главный инженер Коневин М.Н. 10.03.2023 год
356950 | 50 | 2023-02-24 | 10 | 31 |  | 2023-02-24 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилось межфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" в пролете опор № 79/4-79/5 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян принадлежащей ООО "Энергетическое строительство", в результате механического воздействия на опору №79/5 экскаватором при работе в охранной зоне ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Энергетическое строительство" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Начальник Северобайкальского РЭС Куколев А.А. 17.03.2023 год
356952 | 59 | 2023-02-23 | 16 | 50 |  | 2023-02-23 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - Левобережная (ТЛ-305) на ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции кабельной линии 35 кВ на участке от ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 до опоры №1 из-за старения изоляции КЛ-35 кВ в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - Левобережная (ТЛ-305) на ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 явилось нарушение электрической изоляции кабельной линии 35 кВ на участке от ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 до опоры №1 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к пробою изоляции кабельной линии 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, повреждение кабельной линии 35 кВ на участке от ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 до опоры №1 на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305), Кабель силовой АПвПу-35 1x400/35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- Левобережная (ТЛ-305). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление кабельной линии 35 кВ на участке от ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 до опоры №1. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание кабельной линии 35 кВ на участке от ПС 110 кВ УланУдэнская ТЭЦ-1 до опоры №1. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 02.03.2023 год
356954 | 58 | 2023-02-21 | 6 | 15 | 0.0025 | 2023-02-21 | 6 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-И-8 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара в г. Закаменск, пер. Профсоюзный 3-й №5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.03.2023 год
356950 | 51 | 2023-03-01 | 14 | 19 | 0 | 2023-03-01 | 14 | 19 | 3.4.8.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13А-С7 Олимпийский, стало стороннее воздействие, в результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13А-С7 Олимпийский в пролете опор №6-7, что привело к обрыву жил провода СИП-2 3*50. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-13А-С7 Олимпийский, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13А-С7 Олимпийский, вследствие механического воздействия, в результате проезда крупногабаритной техники под проводами, что привело к обрыву жил провода СИП-2 3*50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проезд крупногабаритной техники на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-13А-С7 "Олимпийский", VN004-00132277 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-13А-С7 Олимпийский. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 17.03.2023 год
356954 | 59 | 2023-02-26 | 0 | 3 | 0.0050692 | 2023-02-26 | 0 | 7 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №167-168 на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 Большой Луг. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БЛ-2 Большой Луг на ПС 110 кВ Большой Луг явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №167-168 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 Большой Луг, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ БЛ-2 "Большой Луг", Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №167-№168 на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.03.2023 год
356954 | 60 | 2023-02-27 | 10 | 32 | 0.0027333 | 2023-02-27 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой обмоток трансформатора марки ТМ-63 кВа на ТП-11-Д-1. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-11-Д-1 явилась междуфазное замыкание в баке трансформатора марки ТМ-63 кВа, из-за старения обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение обмоток изоляции в процессе длительной эксплуатации на ТП-11-Д1, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-11-Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-11-Д-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.03.2023 год
356954 | 61 | 2023-03-01 | 17 | 30 | 0.003333 | 2023-03-01 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-И-7. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-6-И-7 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате вытягивания провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6-И-7 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опоры №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 14.03.2023 год
356954 | 62 | 2023-03-02 | 18 | 40 | 1.2704 | 2023-03-02 | 20 | 23 | 3.4.7.3 Из-за старения колпачка произошло выпадения изолятора с крюка фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №57 ВЛ-6 кВ ф.К-10. 4.3 Причиной появления сигнала "земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Кяхта явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной ж/б опоре №57 ВЛ-6 кВ ф.К-10, вследствие выпадения изолятора с крюка фазы "В", в результате разрушения колпачка, из-за старения в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка из-за старения на ВЛ-6 кВ К-10 "Кяхта", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №57 ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 15.03.2023 год
356954 | 63 | 2023-03-02 | 21 | 27 | 0.0025005 | 2023-03-02 | 21 | 37 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-НТ-1. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-11-НТ-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-НТ-1 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.03.2023 год
356952 | 60 | 2023-02-26 | 10 | 48 |  | 2023-02-26 | 10 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Д-8 на ПС 110 кВ Джилинда явилось повреждение на ведомственной ВЛ-10 кВ (АО «Хиагда»). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 10.03.2023 год
356952 | 61 | 2023-03-01 | 0 | 25 | 0.019 | 2023-03-01 | 2 | 19 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Б-3 «Цолга» на ПС 35/10 «Барыкино» явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя изолятора фазы «A» на промежуточной ж/б опоре №98, вследствие снижения электрической прочности стеклянного изолятора ШС-10 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к разрушению изолятора фазы «A». 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Б-3 «Цолга» на ПС 35/10 «Барыкино» явилось нарушение электрической изоляции изолятора марки ШС-10 фазы «A» на промежуточной ж/б опоре №98, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, разрушение изолятора фазы "A" на промежуточной ж/б опоре №98 на ВЛ-10 кВ Б-3 "Цолга", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ Б-3 «Цолга» от ПС 35/10 «Барыкино». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 15.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы «А» на промежуточной ж/б опоре №98 ВЛ-10 кВ Б-3 «Цолга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 15.03.2023 год
356950 | 23 | 2023-01-19 | 15 | 47 | 0.13999 | 2023-01-19 | 16 | 22 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-8 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало повреждение на ведомственной отпайке ООО "ЛДК". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Куколев А.А. 20.02.2023 год
356950 | 24 | 2023-01-19 | 16 | 28 | 0.026632 | 2023-01-19 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 466-467 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре № 466. 4.2 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 466-467 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре № 466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Пролет: Оп №466 - Оп №467 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 465-466, № 466-467, № 467-468 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 465-466, № 466-467, № 467-468 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить ремонт вязки провода на опоре №466 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 20.02.2023 год
356950 | 25 | 2023-01-22 | 0 | 1 | 0.74375 | 2023-01-22 | 1 | 46 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало несвоевременное устранение излома жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, с последующим натяжением провода при низких температурах произошел обрыв и падение провода фазы "С" на землю. 4.2 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 36-37, вследствие обрыва и падения провода фазы "С" на землю, в результате потери механической прочности жил провода и натяжения провода при низких температурах окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 27.02.2023 год
356952 | 21 | 2023-01-19 | 19 | 55 | 0.0011367 | 2023-01-19 | 20 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось повреждение на ТП-1531-Г7, отгорание шпильки вводов 0,4 кВ ф. "А" силового трансформатора в ТП-1531 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось повреждение на ТП-1531-Г7, отгорание шпильки вводов 0,4 кВ ф. "А" силового трансформатора в ТП-1531 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шпильки вводов 0,4 кВ ф. "А" силового трансформатора на ТП-1531 Советский, TP010-0070963 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Г-7 "Мин дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 31.01.2023 год
356952 | 23 | 2023-01-21 | 14 | 17 | 0.57501 | 2023-01-21 | 16 | 12 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода ф. "А" и ф. "С" и их последующего схлёста в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №299-300 под воздействием на ЭУ низких температур окружающего воздуха до -50С. (Справка предупреждение - прилагается) 4.3 Причиной отключения В-10 ф. М-3 "Россошино" на ПС 110/10 кВ «Монгой» явилось нарушение механического соединения в поддерживающих зажимах на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №300 под воздействием низких температур окружающего воздуха до -50С, вследствие чего произошёл обрыв проводов ф. "А" и ф. "С" и их последующий схлёст в сторону промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №299. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "А" и ф. "С" в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №299-300 на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино", Пролет: Опора № 299 - Опора № 300 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ВЛ-10 кВ "Россошино" в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №299-300. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 31.01.2023 год
356952 | 24 | 2023-01-21 | 11 | 40 | 0.2 | 2023-01-21 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1178 РП-18 "Вишня" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями ч/с по адресу: СНТ "Вишня", ул. Огуречная д. 36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника СНТ "Вишня", ул. Огуречная д. 36 от ТП-1178 РП-18 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.02.2023 год
356954 | 24 | 2023-01-19 | 12 | 21 | 0.0193 | 2023-01-19 | 15 | 34 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТПтх-2-3 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара в у. Тохой, ул. Бестужева. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПтх-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.02.2023 год
356954 | 25 | 2023-01-20 | 13 | 15 | 0.05225 | 2023-01-20 | 13 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-3-П-1 явилось повреждение у потребителя МУОУ Петропавловская СОШ №1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-3-П1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику по факту предоставления причины технологического нарушения в зоне эксплуатационной ответственности МУОУ Петропавловская СОШ №1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 01.02.2023 год
356950 | 26 | 2023-01-23 | 11 | 55 | 0.097752 | 2023-01-23 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-7 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало несвоевременное устранение излома отдельных жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, что привело к обрыву и падению проводов фаз "А", "В" на землю при натяжении под воздействием низких температур окружающего воздуха. 4.2 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 149-150, вследствие обрыва и падения проводов фаз "А", "В" на землю, в результате потери механической прочности жил провода и натяжения провода при низких температурах окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ж-7 "Зактуй", Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода в пролете опор № 149-150 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 148-149, № 149-150, № 150-151 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 4. Заполнить данные о проведенном ремонте в эксплуатационную карточку паспорта ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 28.02.2023 год
356950 | 27 | 2023-01-23 | 16 | 10 | 0.8146 | 2023-01-23 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-3 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало несвоевременное устранение излома отдельных жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №106-107 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, что привело к обрыву и падению проводов фаз "А", "В", "С" на землю при натяжении под воздействием низких температур окружающего воздуха. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 106-107, вследствие обрыва и падения проводов фаз "А", "В", "С" на землю, в результате потери механической прочности жил провода и натяжения провода при низких температурах окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода в пролете опор № 106-107 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 105-106, № 106-107, №107-108 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 4. Заполнить данные о проведенном ремонте в эксплуатационную карточку паспорта ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 10.02.2023 год
356950 | 28 | 2023-01-23 | 17 | 26 | 0.15734 | 2023-01-23 | 19 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-7 от действия ТО на ПС 110 кВ Котокель, явилось несвоевременное устранение поперечного наклона одностоечной опоры №15 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черёмушки, что привело к натяжению и обрыву провода фазы "В" с последующим перекрытием проводов. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 14-15, вследствие перекрытия проводов фазы "В", "С" при обрыве провода фазы "В" в результате наклона опоры №15 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ К-7 "Черемушки", Пролет: Оп №14 - Оп №15 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 13-14, № 14-15, № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить выправку опоры №15 ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 5. Заполнить данные о проведенном ремонте в эксплуатационную карточку паспорта ВЛ-10 кВ ф. К-7 Черемушки. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 24.02.2023 год
356950 | 29 | 2023-01-23 | 23 | 18 | 0.3315 | 2023-01-24 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. К-2 на ПС 110 кВ Кырен, стало несвоевременное устранение дефекта излома жил провода из-за разрегулировки провода в пролете опор №76-77, №77-78 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, с последующим обрывом провода при вибрации, под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролетах опор № 76-77, №77-78, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, в результате разрегулировки провода с последующим изломом жил при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ К-2 "Харбяты", Пролет: Опора № 76 - Опора № 77; разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ К-2 "Харбяты", Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену провода в пролете опор № 76-77, № 77-78 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 75-76, № 76-77, № 77-78, №78-79 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 4. Заполнить данные о проведенном ремонте в эксплуатационную карточку паспорта ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 10.02.2023 год
356954 | 26 | 2023-01-21 | 13 | 15 | 1.4467 | 2023-01-21 | 16 | 52 | 3.4.8.5 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-14 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание Возникшее в пролете опор №45-47 ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5", вследствие повреждения стойки железобетонной опоры №46, из-за наезда на опору автомобилем стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ж/б приставки на опоре №46 ВЛ-6 кВ ф.Г-14 "Шахта-5" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.02.2023 год
356954 | 27 | 2023-01-23 | 0 | 41 | 0.065245 | 2023-01-23 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "С" и "ноль" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-726 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "ноль", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-726 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.02.2023 год
356954 | 28 | 2023-01-23 | 21 | 32 | 0.31467 | 2023-01-23 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.М-1 на ПС 35/10 кВ "Мурочи" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "А", из-за износа провода и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ М-1 "Мурочи", Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 08.02.2023 год
356950 | 30 | 2023-01-24 | 13 | 20 | 0.0735 | 2023-01-24 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баянгол, стало несвоевременное устранение излома отдельных жил провода фаз "В", "С" из-за потери механической прочности в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф. Бл-7 Бодон, что привело к обрыву и падению проводов фаз "В", "С" на землю при натяжении под воздействием низких температур окружающего воздуха. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баянгол, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 135-136, вследствие обрыва и падения проводов фаз "В", "С" на землю, в результате потери механической прочности жил провода и натяжения провода при низких температурах окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-10 кВ Бл-7 "Бодон", Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 135-136 ВЛ-10 кВ ф. Бл-7 Бодон. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 134-135, № 135-136, №136-137 ВЛ-10 кВ ф. Бл-7 Бодон. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бл-7 Бодон. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.02.2023 год
356952 | 29 | 2023-01-22 | 17 | 50 | 0.22617 | 2023-01-22 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" на ПС 110 кВ "Георгиевская" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - износ (старение) механического соединения вязки крепления провода на штыревом изоляторе на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №107 в сторону промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №108, вследствие чего произошёл обрыв провода ф. "С". 4.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" на ПС 110 кВ "Георгиевская" явилось однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода ф. "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №107 в сторону промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №108, вследствие износа (старение) механического соединения вязки крепления провода на штыревом изоляторе в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, обрыв провода в пролёте промежуточных деревянных на ж/б приставках опор на ВЛ-10 кВ ф.Г-2 "Ашанга", Пролет: Оп №107 - Оп №108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №107-108 ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.01.2023 год
356954 | 29 | 2023-01-23 | 1 | 50 | 0.29235 | 2023-01-24 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Из-за старения колпачка произошел срыва с крюка изолятора фазы "А" на опоре №56, с последующим схлестом проводов в пролете промежуточных железобетонных опор №55-57 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-1 на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №55-57 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1, вследствие схлеста проводов в результате срыва изолятора с крюка фазы «А» на опоре №56, из-за разрушения колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка фазы "А" из-за разрушения колпачка в результате старения на ВЛ-10 кВ ШН-1 "Шанага", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.02.2023 год
356954 | 30 | 2023-01-23 | 5 | 55 | 0.025 | 2023-01-23 | 6 | 10 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-3 на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное замыкание фазы "А" и "В", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №56/3-56/4 ВЛ-10 кВ ф.Т-3, из-за наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (проволоки) в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №56/3-56/4 ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 03.02.2023 год
356954 | 31 | 2023-01-23 | 12 | 30 | 0.40599 | 2023-01-23 | 14 | 26 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия низких температур произошел обрыв провода марки АС-50 фазы "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 и обрыв провода марки АС-50 фазы "А" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "В" и обрыв провода марки АС-50 фазы "А" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа и воздействия низких температур на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №56 - Оп №57; Обрыв провода из-за износа и воздействия низких температур на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №57 - Оп №58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №56-57 и ремонт провода фазы "А" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 06.02.2023 год
356954 | 32 | 2023-01-25 | 16 | 28 | 0.075394 | 2023-01-25 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-379, с последующим перегоранием предохранителей фазы "А" и "В" марки ПН-2 250/100 на Р-2 ТП-379. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-379 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", с последующим перегоранием предохранителей фазы "А" и "В" марки ПН-2 250/100 на Р-2 ТП-379, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 ф.2, Пролет: Опора № 5/2 - Опора № 5/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "А", "В", "С" на Р-2 ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.02.2023 год
356954 | 33 | 2023-01-24 | 14 | 57 | 0.3925 | 2023-01-24 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №432-433 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Т-1 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №432-433 ВЛ-10 кВ ф.Т-1, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой", Пролет: Опора № 432 - Опора № 433 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №432-433 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.02.2023 год
356954 | 34 | 2023-01-23 | 14 | 8 | 0.19833 | 2023-01-23 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности прочности провода произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ ф.С-12. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-12 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ ф.С-12, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "С", с последующим схлестом с проводом фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за износа на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Пролет: - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.C-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.02.2023 год
356954 | 35 | 2023-01-23 | 12 | 7 | 0.035699 | 2023-01-23 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия низких температур произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.Тх-1. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Тх-1 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.Тх-1, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ Тх-1 "Нефтебаза", Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.Тх-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.02.2023 год
356954 | 36 | 2023-01-24 | 2 | 34 | 0.65732 | 2023-01-24 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв вязки провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №117 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.Д-2 на ПС 110 кВ Джида явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной ж/б опоре №117 ВЛ-10 кВ ф.Д-2, вследствие обрыва вязки провода марки А-25 фазы "А", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ Д-2 "Джида", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.Д-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №117 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 08.02.2023 год
356950 | 31 | 2023-01-26 | 16 | 17 | 2.0693 | 2023-01-26 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. А-6 на ПС 35 кВ Ахалик, стало несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор №77/37/50 - 77/37/51 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, что привело к излому жил и обрыву провода при вибрации под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 77/37/50 - 77/37/51, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, в результате разрегулировки провода с последующим изломом жил при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай", Пролет: Опора №77/37/50 - Опора №77/37/5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 77/37/50 - 77/37/51 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 77/37/49 - 77/37/50, № 77/37/50 - 77/37/51, № 77/37/52 - 77/37/53 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 03.03.2023 год
356952 | 30 | 2023-01-22 | 7 | 17 | 0.0568 | 2023-01-22 | 8 | 45 | 3.4.12.5 Под воздействием перепада температур окружающего воздуха произошло тяжение провода, что привело к обрыву провода ф. "С" в пролёте промежуточных ж/б опор №530-531 ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин с отпайками (РБ-125). 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта - разрегулировка привода выключателя В-125 (тип МКП-110) на ПС 110 кВ Романовка, приведшее к нарушению работоспособности выключателя. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин с отпайками (РБ-125) явился, обрыв провода ф. "С" в пролёте промежуточных ж/б опор №530-531 из-за перепада температур окружающего воздуха до -49С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "С" в пролёте промежуточных ж/б опор №530-531 из-за перепада температур на ВЛ-110кВ Романовка- Багдарин (РБ-125), Пролет: Оп. №530РБ-125 - Оп. №531РБ-125 4.2 Причиной неотключения выключателя В-125 на ПС 110 кВ Романовка явилась разрегулировка КСА (контакт быстродействующего отключения КБО-А 5СЯ.551.039-02). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода В-125 на ПС Романовка, PS110-000046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте промежуточных ж/б опор №530-531 ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин с отпайками (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода и грозотроса в пролётах промежуточных ж/б опор №529-532 В № ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин с отпайками (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин с отпайками (РБ-125). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить регулировку привода выключателя В-125 на ПС 110 кВ Романовка. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать обход - осмотр участка ВЛ 110 кВ Романовка - Багдарин с отпайками (РБ-125) от опоры №527 до опоры №541 в тёплое время года. По результатам осмотра, по мере необходимости, разработать мероприятия по регулировке провода в анкерном пролёте опор №527-541. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Для своевременного устранения аналогичных нарушений организовать обучение персонала на тему: "Конструкция, устройство техническое обслуживание выключателей типа МКП-110 кВ с приводом ШПЭ-33. Проведение осмотров, устранение дефектов". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 01.03.2023 год
356952 | 31 | 2023-01-23 | 1 | 23 | 0.74084 | 2023-01-23 | 3 | 30 | 3.4.12.5 Причиной ручного отключения В-10 кВ Н-4 «Надеино» на ПС 35/10 «Николаевская» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «С» в пролёте промежуточных ж/б опор №4-5, возникшее под воздействием низких температур окружающего воздуха (Справка ГМЦ - прилагается). 4.2 Причиной ручного отключения В-10 кВ Н-4 «Надеино» на ПС 35/10 «Николаевская» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие механического износа провода фазы «С» в пролёте промежуточных ж/б опор №4-5 в процессе длительной эксплуатации, возникшее под воздействием низких температур окружающего воздуха (Справка ГМЦ - прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте промежуточных ж/б опор №4-5под воздействием низких температур на ВЛ-10 кВ Н-4 "Надеино", Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 Н-4 «Надеино» от ПС 35/10 «Николаевская». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить ремонт и регулировку провода фазы «С» в пролёте промежуточных ж/б опор №4-5 ВЛ-10 Н-4 «Надеино». 2. Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах опор №3-6 ВЛ-10 Н-4 «Надеино». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.02.2023 год
356952 | 32 | 2023-01-23 | 14 | 18 | 0.23 | 2023-01-23 | 16 | 13 | 3.4.12.5 Причиной ручного отключения В-10 кВ ВЖ-9 «Хандагатай» на ПС 35/10 «В-Жирим» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «С» на угловой анкерной ж/б опоре №70 в сторону промежуточной ж/б опор №71, возникшее под воздействием низких температур окружающего воздуха (Справка ГМЦ - прилагается). 4.2 Причиной ручного отключения В-10 кВ ВЖ-9 «Хандагатай» на ПС 35/10 «В-Жирим» явилось однофазное замыкание на землю, вследствие механического износа провода фазы «С» в процессе длительной эксплуатации на угловой анкерной ж/б опоре №70, приведший к обрыву провода в сторону промежуточной ж/б опор №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на угловой анкерной ж/б опоре №70 в сторону промежуточной ж/б опор №71 под воздействием низких температур на ВЛ-10 кВ ВЖ-9 "Хандагатай", Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 ВЖ-9 «Хандагатай» от ПС 35/10 «В-Жирим». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить ремонт провода на анкерной угловой ж/б опоре №70 ВЛ-10 ВЖ-9 «Хандагатай». 2. Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах опор №69-72 ВЛ-10 ВЖ-9 «Хандагатай». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.02.2023 год
356952 | 33 | 2023-01-23 | 22 | 26 | 0.0044004 | 2023-01-23 | 22 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3 Н-4 Лесная явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора п. Николаевский, ул. Лесная 39/1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: п. Николаевский, ул. Лесная 39/1 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 03.02.2023 год
356950 | 32 | 2023-01-27 | 17 | 44 |  | 2023-01-27 | 17 | 44 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 кВ ф-3 (ведомственная ОАО РЖД) от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая (ведомственная ОАО РЖД), явилось перекрытие АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-51-ф-3 Полесье. | Техническое мероприятие 1 1. Провести замену АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-51-ф-3 Полесье. Ответственное лицо: Носков А.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-51-ф-3 Полесье. Ответственное лицо: Носков А.В. 17.02.2023 год
356950 | 33 | 2023-01-27 | 21 | 30 | 0.12375 | 2023-01-27 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф-3 (ведомственная ОАО РЖД) от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-Тяговая (ведомственная ОАО РЖД), стал повышенный нагрев контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, которое привело к междуфазному замыканию с последующим перекрытием на АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, АВ-0,4 кВ ф. 4, перегоранию некалиброванных предохранителей на ТП-51-ф-3 Полесье. 4.16 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф-3, явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-51-ф-3 Полесье, в результате ослабления контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в процессе длительной эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, которое привело к междуфазному замыканию с последующим перекрытием на АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, АВ-0,4 кВ ф. 4 перегоранию некалиброванных предохранителей на ТП-51-ф-3 Полесье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контактных соединений на ТП-51-ф-3 "Полесье", ВА 04-36-34 160А; ослабления контактных соединений на ТП-51-ф-3 "Полесье", ВА 57-35-34 250А; ослабления контактных соединений на ТП-51-ф-3 "Полесье", ВА 57-35-34 250А; ослабления контактных соединений на ТП-51-ф-3 "Полесье", ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 1. Провести замену АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-51-ф-3 Полесье. Ответственное лицо: Носков А.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-51-ф-3 Полесье. Ответственное лицо: Носков А.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 3. Подать заявку на приобретение калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Носков А.В. 17.02.2023 год
356950 | 34 | 2023-01-27 | 21 | 35 | 0.59164 | 2023-01-27 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 Шимки от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 115/12-115/13 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 115/12-115/13, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ К-3 "Шимки", Пролет: Опора № 115/12 - Опора № 115/13 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 115/11-115/12, № 115/12-115/13, № 115/13-115/14 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 115/11-115/12, № 115/12-115/13, № 115/13-115/14 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 03.03.2023 год
356954 | 37 | 2023-01-23 | 14 | 5 | 0.0018667 | 2023-01-23 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода марки АС-50 фазы "В" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №34 в пролете опор пролете промежуточных железобетонных опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.С-3. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-3 на РП-10 кВ "Сухара" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.С-3, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "В" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре № 34, из-за износа провода и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ С-3 "Низ Сухары", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф.С-3 "Низ Сухары". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-3 "Низ Сухары" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 06.02.2023 год
356954 | 38 | 2023-01-23 | 14 | 28 | 0.10165 | 2023-01-23 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №97/34-97/35 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Галтай". 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Б-1 на ПС 35/10 кВ "Бом" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №97/34-97/35 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Галтай", вследствие обрыва провода в месте крепления к изолятору марки АС-35 фазы "В" на опоре № 97/34, из-за износа провода и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", из-за износа на ВЛ-10 кВ Б-1 "Галтай", Пролет: Опора №97/34 - Опора №97/35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опоре №97/34-97/35 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Галтай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1"Галтай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.02.2023 год
356954 | 39 | 2023-01-23 | 16 | 1 | 0.001 | 2023-01-23 | 17 | 38 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф.С-4 "РТС" на РП-10 кВ "Сухара" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на железобетонной опоре с укосом №54 ВЛ-10 кВ ф.С-4, вследствие перекрытия через гнездо, из-за воздействия птиц. | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет (гнездо) на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.С-4 "РТС". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-4 "РТС". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 07.02.2023 год
356954 | 40 | 2023-01-23 | 16 | 27 | 0.024266 | 2023-01-23 | 18 | 23 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №342-343 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №342-343 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате нарушения регулировки стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Оп №342 - Оп №343 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №342-343 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2 "Енгорбой". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.02.2023 год
356952 | 35 | 2023-01-25 | 16 | 11 |  | 2023-01-25 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная (МСЗ-183) с отпайками I цепь (МСЗ-183) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - провода фазы "А" (марка АС-120/19, в эксплуатации 51 год при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы не менее 45 лет) на металлической анкерной опоре №20, что привело к снижению механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная (МСЗ-183) с отпайками I цепь (МСЗ-183) явилось нарушение механического соединения в плашечном зажиме - провода фазы "А" (марка АС-120/19, в эксплуатации 51 год при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы не менее 45 лет) на металлической анкерной опоре №20, вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение механического соединения в плашечном зажиме - провода фазы "А", износ провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183), Опора анк. мет. У330-2+5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная (МСЗ-183) с отпайками I цепь (МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф. "А" на металлической анкерной опоре №20 ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная (МСЗ-183) с отпайками I цепь (МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.03.2023 год
356952 | 37 | 2023-01-24 | 1 | 15 | 0.105 | 2023-01-24 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ТП-10-НБ-4 «КНС» явилось перегорание высоковольтных предохранителей ПКТ-10-12,5 в РУ-10 кВ, вследствие междуфазного замыкания фаз "А", "В", "С" на главном рубильнике 0,4 кВ, возникшее из-за неудовлетворительного технического состояния ГР-0,4 кВ. 4.2 Причиной отключения ТП-10-НБ-4 «КНС» явилось перегорание высоковольтных предохранителей ПКТ-10-12,5 в РУ-10 кВ, вследствие междуфазного замыкания фаз "А", "В", "С" на главном рубильнике 0,4 кВ, возникшее из-за механического износа ГР-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ ГР-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, перегорание ПКТ-10-12,5 на ТП-10-НБ-4 КНС, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-10-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену высоковольтных предохранителей ПКТ-10-12,5 в РУ-10 кВ ТП-10-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.02.2023 год
356954 | 41 | 2023-01-27 | 15 | 53 | 0.049499 | 2023-01-27 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв "нулевого" провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-ГО-6. 4.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-7-ГО-6 явился обрыв "нулевого" провода марки А-25 в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатация и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-ГО-6 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-7-ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.02.2023 год
356954 | 42 | 2023-01-29 | 19 | 1 |  | 2023-01-29 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены предохранителей на соответствующие номинальным значениям произошло междуфазное замыкание в РУ-6 кВ ТП-259, с последующим перегоранием предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С". 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Тухум-2 на ПС 110 кВ Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-259, вследствие перегорания ПР-6 кВ марки ПКТ102-10-40-31,5У1 фазы "А", "В", "С", из-за несвоевременной замены предохранителей на соответствующие номинальным характеристикам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальных значений предохранителей на ТП-259, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-6 кВ фазы "А", "В", "С" в РУ-6- кВ на ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.02.2023 год
356954 | 43 | 2023-01-31 | 8 | 7 |  | 2023-01-31 | 8 | 7 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены предохранителей на соответствующие номинальным значениям произошло междуфазное замыкание в РУ-6 кВ ТП-380, с последующим перегоранием предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С". 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-20 "Насосная" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-380, вследствие перегорания ПР-6 кВ марки ПКТ103-10-50-31,5 У3 фазы "А", "В", "С", из-за несвоевременной замены предохранителей на соответствующие номинальным характеристикам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальных значений предохранителей на ТП-380, Предохранитель ПКТ103-10-50-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-6 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.02.2023 год
356952 | 38 | 2023-01-25 | 7 | 25 | 0.2001 | 2023-01-25 | 7 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение на ведомственной ТП-519-А20 "Лощинов". (принадлежность ИП Данилов И.Н.). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2023 год
356952 | 39 | 2023-01-25 | 10 | 17 | 0.03611 | 2023-01-25 | 10 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресам: кв. Северный ул. Ая-Ганга 3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 04.02.2023 год
356954 | 44 | 2023-01-27 | 15 | 14 | 0.05265 | 2023-01-27 | 17 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №112 КР О-4-О-1 ВЛ-10 кВ ф.О-4. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-4 на ПС 110 кВ "Окино Ключи" явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №112 КР О-4-О-1 ВЛ-10 кВ ф.О-4, из-за перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ О-4 "Окино-Ключи", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.02.2023 год
356954 | 45 | 2023-01-29 | 21 | 20 | 0.006 | 2023-01-29 | 21 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов на вводе в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-18-Н-7, с последующим перегоранием ПР-0,4 кВ марки ПН-2 250 А фазы "С". 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-18 Н-7 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, с последующим перегоранием ПР-0,4 кВ марки ПН-2 250А фазы "С", из-за воздействия порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-18-Н-7 Ф.1, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "С" на Р-1 ТП-18-Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-18-Н-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-18-Н-7 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.02.2023 год
356950 | 35 | 2023-01-31 | 20 | 32 | 0.97752 | 2023-01-31 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Жемчуг, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №64 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, в результате потери механической прочности вязки провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к её расплетению и обрыву, с последующим касанием крюка фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, стало однофазное замыкание на землю, возникшее на опоре № 64, вследствие расплетения жил вязки провода и обрыва, с последующим касанием крюка фазы "А, в результате потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-10 кВ Ж-7 "Зактуй", Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 17.02.2023 год
356954 | 46 | 2023-01-30 | 17 | 21 | 0.0036 | 2023-01-30 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Из-за разрушения колпачка в результате старения произошло выпадение изолятора с крюка фазы "А", с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных ж/б опор №220/4-220/6 ВЛ-10 кВ ф.О-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера ф.О-2 на ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино Ключи" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных ж/б опор №220/4-220/6 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №220/5, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", в результате разрушения колпачка из-за старения в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка из-за старения на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №220/5 ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.02.2023 год
356954 | 47 | 2023-01-31 | 11 | 53 | 0.052801 | 2023-01-31 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала в процессе эксплуатации произошло вытягивание провода, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№11 на ТП-380 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№11, в результате нарушения разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", из-за изменения свойств провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 ф.11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№11 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.02.2023 год
356954 | 48 | 2023-01-31 | 16 | 1 | 0.1634 | 2023-01-31 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Из-за износа колпачка произошло выпадение изолятора с крюка фазы "В" на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.БЛ-2 на ПС 110 кВ "Большой Луг" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №166-№168 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения изолятора с крюка фазы "В" на опоре №167, из-за износа колпачка в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение изолятора с крюка фазы "В" из-за износа колпачка на ВЛ-10 кВ БЛ-2 "Большой Луг", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.02.2023 год
356950 | 36 | 2023-02-01 | 20 | 8 | 0.74532 | 2023-02-01 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Брянская, стала потеря механической прочности колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 44, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, что привело к его разрушению и срыву изолятора с последующим провисанием провода и касанием стойки опоры. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №44, в результате разрушения колпачка изолятора фазы "А" с последующим срывом изолятора и касания проводом стойки опоры из-за нарушения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала колпачка изолятора на ВЛ-10 кВ Б-5 "Брянск", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №44 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 3. Внести опору № 44 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю. Ответственное лицо: Фролов А.П. 13.02.2023 год
356952 | 40 | 2023-01-28 | 12 | 53 | 0.000833 | 2023-01-28 | 12 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Гаражи от ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами на РТП-1 Т-7 из-за попадания животного (кошки). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 от ПС 35/10 кВ "Таёжная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с РТП-1 Т-7 с помощью оперативной штанги. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.02.2023 год
356952 | 41 | 2023-01-30 | 16 | 2 | 0.17051 | 2023-01-30 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ Кижинга – Кодунская явилось неудовлетворительное техническое состояние - провода фазы "В" (марка провода АС-50/8, в эксплуатации 54 года, при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы не менее 45 лет) на железобетонной промежуточной опоре №190 по ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан (КЧ-3042) в сторону железобетонной промежуточной опоры №191, что привело к снижению механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ Кижинга – Кодунская явилось однофазное замыкание на землю, вследствие излома провода на выходе из натяжного зажима НБН-2-6 на железобетонной промежуточной опоре №190 по ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан (КЧ-3042) в сторону железобетонной промежуточной опоры №191, что привело обрыву провода (марка провода АС-50/8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излома провода на выходе из натяжного зажима НБН-2-6 на железобетонной промежуточной опоре №190 на ВЛ-35 кВ Кодунская – Чесан (КЧ-3042), Пролет: Оп.№190КЧ-3042 - Оп.№191КЧ-3042 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан (КЧ-3042). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода на железобетонной промежуточной опоре №190 ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан (КЧ-3042). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах опор №189-192 ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан (КЧ-3042). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.02.2023 год
356950 | 37 | 2023-02-03 | 3 | 4 | 0.18667 | 2023-02-03 | 4 | 56 | 3.4.8.5 Причиной отключения ЛВ-1-У-6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, явилось перекрытие проводов в результате наезда автомобиля на дерево, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор № 490-491, что привело к его падению и перекрытию проводов фаз "А" и "В" верхушкой дерева. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, растущих за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СБ РЭС Куколев А.А. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Начальник СБ РЭС Куколев А.А. 27.02.2023 год
356950 | 38 | 2023-02-04 | 9 | 26 | 0.012 | 2023-02-04 | 9 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, явилась несвоевременная вырубка поросли в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, в результате чего произошло касание проводов ВЛ верхушками поросли деревьев. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 15-16, вследствие перекрытия проводов ветками поросли деревьев, вследствие несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка поросли на ВЛ-10 кВ БР-2 "Тимлюй", Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку поросли в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 29.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра на наличие поросли ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Кабанского РЭС Фролов А.П. 27.02.2023 год
356950 | 39 | 2023-02-04 | 22 | 14 | 2.0716 | 2023-02-05 | 0 | 7 | 3.4.12.5 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Горячинская, стало понижение температуры окружающего воздуха до -45°С с. Горячинск Прибайкальского района, что привело к натяжению и обрыву провода СИП-3 в пролете опор №3-4. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4 в результате поочередного обрыва провода СИП-3 фаз "А" "С", вследствие неоднократного натяжения провода при понижении температуры окружающего воздуха до -45°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: низкая температура окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ Г-1 "Горячинск", Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Начальник Прибайкальского РЭС Галичкин Г.Ю. 28.02.2023 год
356950 | 40 | 2023-02-05 | 15 | 53 | 0.027993 | 2023-02-05 | 16 | 1 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, в результате обрыва провода ВОЛС (ПАО "Ростелеком"), подвешенного совместно на опорах ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. | Организационное мероприятие 1 1. Взять заявление о добровольной оплате ущерба с виновника Елисеева О.И. Ответственное лицо: Куколев А.А. 06.03.2023 год
356952 | 42 | 2023-01-28 | 16 | 29 | 0.06 | 2023-01-28 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-5 явилось повреждение на ведомственной отпайке (ОГК ООО «Озёрное»). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 08.02.2023 год
356950 | 41 | 2023-02-06 | 7 | 12 | 0.014334 | 2023-02-06 | 7 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 оперативным персоналом на ТП-13-К4 Налоговая, стала заявка МЧС для тушения возгорания в с. Кырен ул. Базарная дом 4. | Организационное мероприятие 1 Запросить рапорт МЧС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Тункинского РЭС Пунцыков Ж.С. 17.02.2023 год
356954 | 49 | 2023-02-03 | 12 | 6 |  | 2023-02-03 | 12 | 6 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудование вызванное изменением свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. 4.7 Причиной отключения 1Т и 1СШ на ПС 110 кВ Инкурская явилась неотложная заявка для устранения течи масла из уплотнительной прокладки на выходе вторичных цепях ТТ-166 фазы "С", из-за нарушения герметичности уплотнительной прокладки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности уплотнительной прокладки на ТТ-166 фазы "С" на ПС "Инкурская", PS110-000080 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену уплотнительной прокладки на выходе вторичных цепях ТТ-166 фазы "С" ПС 110 кВ "Инкурская". Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ "Инкурская". Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 17.02.2023 год
356952 | 44 | 2023-02-06 | 8 | 10 | 0.081666 | 2023-02-06 | 12 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-244-С6 явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №1/4-1/5, вследствие разрушения ж/б приставки сложной деревянной опоры №1/4 в результате наезда автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-244-С6 явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №1/4-1/5, вследствие разрушения ж/б приставки сложной деревянной опоры №1/4 в результате наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж/б приставки деревянной опоры №1/4, сторонние воздействия на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-244-С6, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки и опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-244-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.02.2023 год
356954 | 50 | 2023-02-07 | 14 | 30 | 0.032082 | 2023-02-07 | 15 | 51 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-4 Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие срыва изолятора фазы "А" и "В", из-за наезда на опору №3 автомобилем стороннего лица, с последующим разрушением ж/б приставки. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на опоре №3 по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №3 по ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.02.2023 год
356952 | 45 | 2023-02-03 | 20 | 37 | 0.01333 | 2023-02-03 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение нагрузки по фазе "С", вследствие несвоевременного устранения нарушения - перераспределения нагрузок потребителей по отходящим фидерам в ТП-9 НС-7 "Юрьевка" по результатам измерения нагрузок. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" явилось превышение нагрузки по фазе "С", вследствие несвоевременного устранения нарушения - перераспределения нагрузок потребителей по отходящим фидерам в ТП-9 НС-7 "Юрьевка" по результатам измерения нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное устранение нарушения - перераспределения нагрузок потребителей по отходящим фидерам на ТП-9 НС-7 ДНТ "Юрьевка", TP010-0051971 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Выполнить измерение нагрузок в ТП-9 НС-7 "Юрьевка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.03.2023 год
356952 | 46 | 2023-02-07 | 11 | 36 | 0.045333 | 2023-02-07 | 16 | 8 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-240-Т1 явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №10. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-240-Т1 явился наезд сторонним автотранспортом на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №10, вследствие чего произошло разрушение ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №10, повреждение ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-240-Т1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-240-Т1 "Ойбонт". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-240-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 17.02.2023 год
356952 | 47 | 2023-02-08 | 13 | 30 | 0.144 | 2023-02-08 | 15 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-150-И7 Дорожная явился схлёст проводов из-за излома стойки анкерно - угловой деревянной на ж/б приставках опоры №1, вследствие наезда стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-150-И7 Дорожная явился наезд стороннего автотранспорта на анкерно - угловую деревянную на ж/б приставках опору №1, приведший к излому стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки анкерно - угловой деревянной на ж/б приставках опоры №1, вследствие наезда стороннего автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-150 И-7 ДОРОЖНАЯ, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерно - угловой деревянной на ж/б приставках опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-150-И7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-150-И7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в ОМВД по Иволгинскому району по поиску автомобиля. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.02.2023 год
356952 | 49 | 2023-02-07 | 17 | 20 | 0.011916 | 2023-02-07 | 18 | 25 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Татарский Ключ" на ПС 35 кВ "Татарский Ключ" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-6 кВ ТП-1-ТК-2 Котельная. 4.4 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 "Татарский Ключ" на ПС 35 кВ "Татарский Ключ" явилось междуфазное замыкание, вследствие приближения животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-6 кВ ТП-1-ТК-2 Котельная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение животного (кошки) на недопустимое расстояние к токоведущим частям в РУ-6 кВ на ТП-1-ТК-2 Котельная, Предохранитель ПКТ102-6-40-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 6 кВ ф. ТК-2 Татарский Ключ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Проверить наличие отверстий в ТП на возможность проникновения животных, птиц на ТП-1 ТК-2 Котельная. При выявлении нарушений, устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.02.2023 год
356954 | 51 | 2023-02-07 | 15 | 5 | 0.115 | 2023-02-07 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной неисправности на ТП-20-О-1 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования - старение изоляции трансформатора марки ТМ-160 кВА. 4.16 Причиной отключения ТП-20-О-1 явился обрыв обмотки фазы "А" на стороне ВН, возникшее в силовом трансформаторе марки ТМ-160 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки фазы "А" на стороне ВН из-за старения изоляции на ТП-20-О-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-20-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания силового трансформатора на ТП-20-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-20-О-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.02.2023 год
356950 | 2 | 2023-01-07 | 11 | 25 | 0.0225 | 2023-01-07 | 12 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Бл6 Центр Юбилейный, стала заявка МЧС для тушения пожара, п. Юбилейный, ул. Набережная 12. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить у местного отделения пожарной части, письменное подтверждение о возгорании. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Коневин М.Н. 13.01.2023 год
356950 | 3 | 2023-01-07 | 15 | 38 | 0.09333 | 2023-01-07 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая Речка, явилась несвоевременная вырубка веток дерева в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 37-38, вследствие перекрытия проводов ветками дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветки дерева на ВЛ-10 кВ БР-2 "Тимлюй", Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести вырубку дерева в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.03.2023 год
356950 | 4 | 2023-01-07 | 16 | 2 | 0.0003335 | 2023-01-07 | 16 | 6 | 3.4.7.4 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К9 Первомайская, отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя на ТП-5-К9 Первомайская, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-5-К9 "Первомайская" Клюевка, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 год
356950 | 5 | 2023-01-07 | 20 | 46 | 0.0006003 | 2023-01-07 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-К3 МТФ, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №13/4-13/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К3 МТФ, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К3 МТФ, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №13/4-13/5, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-К3 "МТФ", Пролет: Опора №13/4 - Опора №13/5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №13/4-13/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К3 МТФ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13/4-13/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К3 МТФ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-К3 МТФ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 год
356954 | 10 | 2023-01-08 | 15 | 8 | 0.029746 | 2023-01-08 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода фазы "А" в процессе эксплуатации произошел схлест проводов фазы "А" и "ноль" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№5 на ТП-744. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№5 на ТП-744 явилось междуфазное замыкание, возникшее возникшее в пролете опор № 6-7, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", с последующим перегорание предохранителя марки ПН-2 400/200 фазы "А", в результате разрегулировки провода фазы "А", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 ТП-744, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-744. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-744 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену предохранителя 0,4 кВ фазы "А" на Р-5 ТП-744. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.01.2023 год
356954 | 12 | 2023-01-07 | 14 | 36 | 0.0012667 | 2023-01-07 | 15 | 52 | 3.4.7.3 Из-за старения АВ в процессе длительной эксплуатации произошло междуфазное замыкание, с последующим повреждением корпуса АВ-1 марки ВА 57Ф35-84 250А. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на АВ-1 марки ВА 57Ф35-84 250А, с последующим повреждением корпуса, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ из-за старения на ТП-1-П-2, ВА 57Ф35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1 на ГР в ТП-1-П-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-П-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 21.01.2023 год
356950 | 7 | 2023-01-11 | 13 | 55 | 0.056644 | 2023-01-11 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 Завод от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 39-39/1 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №39-39/1, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ М-1 от РП в сторону МНР (в), Пролет: - Опора № 39/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 39-39/1 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 39-39/1 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 16.02.2023 год
356950 | 8 | 2023-01-12 | 9 | 4 | 0.016152 | 2023-01-12 | 9 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун от действия МТЗ на ПС 35 кВ Барагхан, явились несвоевременная вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим падением на провода в пролете опор № 118-119 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 118-119, в результате механического воздействия при падении сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор № 118-119 из-за границы охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение сухого дерева на ВЛ-10 кВ Бх-3 "Элэсун", Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать сухое дерево в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 25.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 13.02.2023 год
356950 | 9 | 2023-01-12 | 10 | 30 | 0.0714 | 2023-01-12 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-5-К6 ОРС, стало старение и нарушение целостности изоляции ошиновки в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции с замыканием на корпус ТП. 4.16 Причиной вывода в ремонт ТП-5-К6 ОРС, стало перегорание жилы фазы "С" между трансформатором и главным рубильником 0,4 кВ, вследствие однофазного замыкания из-за нарушение целостности изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ТП-5-К6 "ОРС", Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену выводов НН от силового трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ на ТП-5-К6 ОРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-5-К6 ОРС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 13.02.2023 год
356950 | 10 | 2023-01-12 | 15 | 17 | 0.146 | 2023-01-12 | 15 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало несвоевременное устранение дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 223-224 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 223-224, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №222-223, №223-224 №224-225 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №223-224 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.02.2023 год
356950 | 11 | 2023-01-12 | 18 | 8 | 0.33 | 2023-01-12 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 40-41, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ Я-2 "Хилгана", Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.02.2023 год
356952 | 9 | 2023-01-07 | 18 | 35 | 0.01666 | 2023-01-07 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Э-3 "Солнечное 2" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями ч/с на ВЛ-0,4 кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-16 Э-3 "Солнечное 2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 год
356954 | 13 | 2023-01-09 | 1 | 9 |  | 2023-01-09 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой 1-го от провода изолятора и перекрытие 2-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №47 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП и ТО В-163 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №47 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163), вследствие пробоя 1-го от провода изолятора и перекрытие 2-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ-110кВГусиноозерская–Холбольдж(ГХ-163), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №47 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №47 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.03.2023 год
356950 | 12 | 2023-01-13 | 3 | 49 | 4.05 | 2023-01-13 | 4 | 16 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-110 кВ ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13) от действия МТЗ на ПС 220 кВ Таксимо стало, длительное воздействие ветровой нагрузки, что привело к забросу магнитной ленты на провода опоры № 187 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13) с последующим падением на тело опоры. 4.4 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 187 ВЛ-110 кВ ТИ-13, в результате заброса магнитной ленты на провода из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Снять магнитную ленту с опоры №187 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Носков А.В. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Носков А.В. 20.02.2023 год
356950 | 13 | 2023-01-13 | 5 | 12 |  | 2023-01-13 | 5 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Ф-4 ЗИФ от действия ТО на ПС 110 кВ Ирокинда, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Ирокинда". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо Главному энергетику ООО «Ирокинда» А.В.Кузьмину, по факту отключения ВЛ-6 кВ Ф-4 ЗИФ. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 20.02.2023 год
356950 | 14 | 2023-01-13 | 5 | 12 |  | 2023-01-13 | 5 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Ф-9 Кварцевый от действия ТО на ПС 110 кВ Ирокинда, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Ирокинда". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо Главному энергетику ООО «Ирокинда» А.В.Кузьмину, по факту отключения ВЛ-6 кВ Ф-9 Кварцевый. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 27.01.2023 год
356952 | 13 | 2023-01-07 | 22 | 42 | 0.04334 | 2023-01-07 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 ввода на ТП-11 Ю-17 "Космос" явилось несвоевременное устранение дефекта - нарушения изоляции на отходящих жилах до АВ-0,4-3. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 ввода на ТП-11 Ю-17 "Космос" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции на отходящих жилах до АВ-0,4-3, приведшее к касанию шлейфа к корпусу в РУ-0,4кВ ТП-11 Ю-17 "Космос". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции шлейфов на ТП-11 Ю-17 "Космос", TP010-0052586 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции, на отходящих шлейфов от АВ-0,4 ввода до АВ-0,4-3 в ТП-11 Ю-17 "Космос". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 год
356952 | 14 | 2023-01-07 | 4 | 49 | 0.31734 | 2023-01-07 | 6 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Г-3 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта ТТ-0,4 кВ на ТП-1 Г-3 "Кирпичник", применение некалиброванных вставок на ТП. 4.10 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Г-3 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения ТТ-0,4 кВ на ТП-1 Г-3 "Кирпичник", применение некалиброванных вставок на ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТТ-0,4 на ТП-1 Г-3 "Кирпичник", TP006-0004397 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТТ на ТП-1 Г-3 "Кирпичник", замену некалиброванных плавких вставок. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 год
356950 | 15 | 2023-01-13 | 12 | 47 | 0.37367 | 2023-01-13 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-7 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало несвоевременное устранение дефекта излома жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, вследствие чего произошел обрыв и падение провода фазы "В" на землю. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 20-21, вследствие обрыва, перекрытия на фазу "А" и падения провода фазы "В" на землю, в результате излома жил провода при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вибрация провода на ВЛ-10 кВ Ж-7 "Зактуй", Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 16.02.2023 год
356950 | 16 | 2023-01-15 | 12 | 50 | 0.0255 | 2023-01-15 | 12 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-1 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Котокель, стала несвоевременная вырубка сухого дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ, что привело к его падению под воздействием порывов ветра в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с последующим перекрытием проводов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, стало междуфазное замыкание фаз "А", "С", возникшее в пролете опор №77-78, вследствие перекрытия проводов при падении сухого дерева под воздействием порывов ветра, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка дерева на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск", Пролет: Оп №78 - Оп №79 | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 20.02.2023 год
356950 | 17 | 2023-01-15 | 17 | 15 | 0.32016 | 2023-01-15 | 19 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 69/87-69/88 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-1 Орлик, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №69/87-68/88, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ О-1 "Сорок", Пролет: Опора № 69/87 - Опора № 69/88 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 69/87-69/88 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №69/87-69/88 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 16.02.2023 год
356954 | 14 | 2023-01-13 | 11 | 20 | 0.1044 | 2023-01-13 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода в месте крепления к изолятору фазы "А" марки АС-50 в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф.Т-5 на ПС 35/10 кВ Ташир явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ ф.Т-5, вследствие обрыва провода в месте крепления к изолятору фазы "А" марки АС-50 на опоре №152, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и натяжения провода при воздействии низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-10 кВ Т-5 "Удунга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.01.2023 год
356954 | 15 | 2023-01-12 | 14 | 14 | 0.43964 | 2023-01-12 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло его вытягивание с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор 128/44/8-128/44/9 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-8 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор 128/44/8-128/44/9 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №128/44/8-128/44/9 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 24.01.2023 год
356952 | 15 | 2023-01-09 | 8 | 37 | 0.17218 | 2023-01-09 | 8 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-2Т на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта - неисправность привода выключателя В-10 ф. Х-7 "Хоринск", вследствие чего отключение линейного выключателя произошло совместно с В-10-2Т. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось несвоевременное устранение дефекта - разрегулировка провода в пролёте деревянных опор №35/12-35/13, вследствие чего произошёл схлёст проводов. 4.2 Причиной отключения В-10-2Т на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось подклинивание штока сердечника катушки РТМ привода выключателя В-10 ф. Х-7 "Хоринск" из-за механического износа в процессе эксплуатации, вследствие чего релейная планка на отключение сработала с более длительной выдержкой времени. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов ф. "А" и "С" в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №35/12-35/13 из-за разрегулировки проводов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ штока сердечника, разрегулировка на ПС "Хоринская", PS110-000070; схлёст проводов, разрегулировка. на ВЛ-10 кВ ф.Х-7 "Хоринск", Пролет: Оп №35/12 - Оп №35/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте деревянных на ж/б приставках опор №35/12-35/13 ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку РЗА В-10 ф. Х-7 "Хоринск" ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить регулировку привода В-10 ф. Х-7 "Хоринск" ПС 110 кВ "Хоринская". Выполнить осмотр оборудования ПС ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 20.01.2023 год
356952 | 16 | 2023-01-07 | 22 | 30 | 0.005336 | 2023-01-07 | 22 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями ч/с. по адресу: ДНТ "Жемчуг", ул. Жемчужная д. 3а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Жемчуг" ул. Жемчужная 3а от ТП-2 БВС-9 ф-1 "Жемчуг" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 год
356952 | 17 | 2023-01-08 | 18 | 44 | 0.17083 | 2023-01-08 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 БВС-9 "Павлова" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями ч/с по адресу: ИЖС "Павлова" ул. Рябиновая д.31 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ИЖС "Павлова. ул. Рябиновая д.31 от ТП-8 БВС-9 ф-3 "ИЖС Павлова" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 год
356950 | 18 | 2023-01-17 | 10 | 32 | 0.0066 | 2023-01-17 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-26-О2 Андаган, явилась несвоевременная замена опор №2, №3 имеющих недопустимую степень загнивания у основания, что привело к их падению, и перекрытию проводов в пролете опор № 2-3. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26-О2 Андаган, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3, вследствие падения опор № 2, № 3, имеющих недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-О2 "Андаган", Опора ПН-3Д; несвоевременная замена опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-О2 "Андаган", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опор №2, №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26-О2 Андаган. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26-О2 Андаган. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 17.02.2023 год
356950 | 19 | 2023-01-17 | 21 | 55 | 0.0095835 | 2023-01-17 | 23 | 50 | 3.4.7.3 При повышении нагрузки выше номинального тока в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К9 Первомайская, отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя. 4.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя на ТП-5-К9 Первомайская, стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-5-К9 "Первомайская" Клюевка, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену ВА 57Ф35-34 250А на ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-К9 Первомайская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Оформить заявку на вывод в ремонт ТП-5-К9 Первомайская, для замены АВ-0,4 кВ ф. 2. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.02.2023 год
356952 | 18 | 2023-01-12 | 13 | 50 | 0.014001 | 2023-01-12 | 14 | 18 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф .2 от ТП-7 БК-5 Заезд явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ от опоры №17/1 к жилому дому ул. Кирова №111, с. Б-Куналей, вследствие схлёста нулевого и фазного провода из-за воздействия порыва ветра на ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф .2 от ТП-7 БК-5 Заезд явилось однофазное замыкание ввода 0,22 кВ от опоры №17/1 к жилому дому ул. Кирова №111, с. Б-Куналей, вследствие схлёста нулевого и фазного провода из-за воздействия порыва ветра на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, ветровые воздействия на BЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-7 БК-5 "Заезд", Спуск № | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 БК-5 Заезд. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 25.01.2023 год
356952 | 19 | 2023-01-12 | 5 | 48 | 0.29326 | 2023-01-12 | 5 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось повреждение на ТП-926-Г7 ПО ГЭС, отгорание шины по ф. "В" на силовом трансформаторе в ТП-926 РУ-6 кВ (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось повреждение на ТП-926-Г7 ПО ГЭС, отгорание шины по ф. "В" на силовом трансформаторе в ТП-926 РУ-6 кВ (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шины по ф. "В" на ТП-926, TP010-0070924 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ Г-7 "Мин дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить текущий ремонт ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника Советского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 год
356952 | 20 | 2023-01-12 | 8 | 47 | 0.48 | 2023-01-12 | 8 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" на ПС 110/35/10 "Иволга" явилось междуфазное замыкание на ведомственной ТП-96-И7 "Заправка 18 км" (ООО "СТК"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.01.2023 год
356954 | 16 | 2023-01-18 | 14 | 50 | 0.004 | 2023-01-18 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки контакта произошел нагрев контакта фазы "А", с последующим повреждением АВ-1 типа А-3716 100А на ТПг-4-10. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТПг-4-10 явилось повреждение АВ-1 типа А-3716 100А, вследствие нагрева контакта фазы "А", из-за разрегулировки контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта фазы "А" на ТПг-4-10, Автомат. выкл. А-3716 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПг-4-10. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-1 на ТПг-4-10. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.01.2023 год
356954 | 17 | 2023-01-18 | 22 | 6 | 0.01 | 2023-01-18 | 22 | 18 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №153/9-153/9/1, №153/42-153/43 ВЛ-10 кВ ф.С-9. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-9 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №153/9-153/9/1, №153/42-153/43 ВЛ-10 кВ ф.С-9, в результате схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Пролет: - Опора № 153/9 Опора № 153/9/1; Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Пролет: Опора № 153/42 - Опора № 153/43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №153/9-153/9/1, №153/42-153/43 ВЛ-10 кВ ф.С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.02.2023 год
356950 | 20 | 2023-01-18 | 20 | 22 | 0.010334 | 2023-01-18 | 20 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-13 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу электроустановки с требованием своевременного выявления и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. Ответственное лицо: Начальник Баргузинского РЭС Наумов С.П. 10.02.2023 год
356950 | 21 | 2023-01-18 | 21 | 33 | 0.112 | 2023-01-18 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролетах опор № 29/3-29/4, 29/4-29/5 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролетах опор № 29/3-29/4, 29/4-29/5, в результате перекрытия проводов фаз "А" "В", из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №29/3 - Оп №29/4; разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №29/4 - Оп №29/5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 29/3-29/4, 29/4-29/5 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Добрынин Е.А. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 29/3-29/4, 29/4-29/5 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Добрынин Е.А. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Добрынин Е.А. 20.02.2023 год
356950 | 22 | 2023-01-18 | 22 | 24 | 0.001666 | 2023-01-18 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-КЯ3 Пилорама, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-КЯ3 Пилорама, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-КЯ3 Пилорама, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-КЯ3 "ПИЛОРАМА", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-КЯ3 ПИЛОРАМА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.02.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-КЯ3 ПИЛОРАМА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-КЯ3 ПИЛОРАМА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.02.2023 год
356954 | 18 | 2023-01-17 | 14 | 23 | 0.089837 | 2023-01-17 | 15 | 12 | 3.4.7.3 Из-за старения уплотнительного кольца вала привода телеги типа К-47 фазы "С" произошло его высыхание, с последующей утечкой масла В-10 кВ ф.Б-2 ПС 110 кВ Бичура. 4.7 Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.Б-2 на ПС 110 кВ Бичура явился низкий уровень масла в телеге типа К-47 фазы "С" В-10 кВ ф.Б-2, из-за высыхания уплотнительного кольца вала привода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительного кольца вала привода на ПС "Бичура", ВК-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену уплотнительных колец вала привода телеги типа К-47 фазы "С" В-10 ф.Б-2. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр телеги В-10 ф.Б-2 на ПС 110 кВ Бичура. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЮЭС Самбуудагва Б. 30.01.2023 год
356954 | 19 | 2023-01-18 | 21 | 43 | 0.015202 | 2023-01-18 | 21 | 59 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №111-№112 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.КС-5 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №111-№112 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.01.2023 год
356954 | 20 | 2023-01-18 | 22 | 52 | 0.048296 | 2023-01-18 | 23 | 15 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ ф.УК-1 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ "Усть-Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Пролет: Опора № 212 - Опора № 213 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №212-№213 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 02.02.2023 год
356954 | 21 | 2023-01-18 | 23 | 21 | 0.26366 | 2023-01-19 | 1 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.ГО-1 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТПго-1-7 принадлежащая ИП Мункуеву. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-1 "Трактовая" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТПго-1-7 по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.02.2023 год
356952 | 3 | 2023-01-18 | 23 | 46 | 0.175 | 2023-01-19 | 0 | 7 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось повреждение ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-16 Э-3 "Солнечный 2", вследствие межвиткового замыкания, возникшее при пробое изоляции ТТ в РУ-0,4 кВ в результате её повреждения из-за превышения нагрузок потребителями. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Э-3 "Бурятлес" от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось повреждение ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-16 Э-3 "Солнечный 2", вследствие межвиткового замыкания, возникшее при нарушении электрической изоляции ТТ в РУ-0,4 кВ в результате её повреждения из-за превышения нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание, возникшее при нарушении электрической изоляции ТТ в РУ-0,4 кВ на ТП-16 Э-3 Солнечный 2(вед.), TP010-0063310 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление РУ-0,4 кВ на ТП-16 Э-3 "Солнечный 2",. Выполнить замену предохранителей ПКТ и ТТ-0,4 кВ на ТП-16 Э-3 "Солнечный 2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.01.2023 год
356954 | 22 | 2023-01-18 | 23 | 51 | 0.012266 | 2023-01-19 | 0 | 14 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, и схест проводов фазы "А", "В", "С" на спуске от опоры №167 РТПнт-4-10 до ТПнт-4-10. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, в результате схлеста проводов фазы "В" и "С", и междуфазное замыкание возникшее на спуске от опоры №167 РТПнт-4-10 до ТПнт-4-10, в результате схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за воздействия сильных порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Пролет: Опора № 108 - Опора № 109; Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", к ТП-10-НТ4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 01.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ ф. НТ-4, регулировку спусков от опоры № 137 до ТПнт-4-10 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №167 РТПнт-4-10 до ТПнт-4-10. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.02.2023 год
356954 | 23 | 2023-01-19 | 2 | 9 | 0.33199 | 2023-01-19 | 3 | 32 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения дефекта, произошло перегорание некалиброванной плавкой вставки в РУ-6 кВ ТП-380. 4.13 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Г-20 на ПС 110 кВ Гусиноозерская от МТЗ явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ на ТП-380, в результате перегорания некалиброванной плавкой вставки 6 кВ фазы "С", из-за несвоевременной замены на калиброванную плавкую вставку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванной плавкой вставки на ТП-380, TP006-0003906 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-20 "Насосная". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей 6-кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.02.2023 год
356952 | 22 | 2023-01-16 | 9 | 15 | 0.0135 | 2023-01-16 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Б3 "Типография" явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провиса фазного провода в пролете промежуточных деревянных опор №8-9. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Б3 "Типография" явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки фазного провода из-за механического износа в процессе эксплуатации в пролете промежуточных деревянных опор №8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка фазного провода из-за механического износа в процессе эксплуатации в пролете промежуточных деревянных опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Б2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 7-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б3 "Типография". 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 7-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б3 "Типография". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б3 "Типография". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 27.01.2023 год
356952 | 25 | 2023-01-14 | 14 | 28 | 0.013328 | 2023-01-14 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресам: с. Нурселение, ул. Селенгинская, Челутайская, Степная, Иволгинская, Тополиная, Светлая. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.01.2023 год
356952 | 26 | 2023-01-15 | 20 | 53 | 0.012 | 2023-01-15 | 20 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-121-Г1 "Гаврилова" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресам: у. Хойто-Бэе, ул. Апрельская, Удинская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г1 "Гаврилова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.01.2023 год
356952 | 27 | 2023-01-15 | 13 | 30 | 0.0046666 | 2023-01-15 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-172-С8 явилось несвоевременная протяжка болтовых соединений на АВ-0,4 кВ Ф1 в результате чего произошел нагрев и перекрытие изоляции на АВ-0,4 кВ Ф1. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-172-С8 явилось нарушение электрического контакта болтовых соединений на АВ-0,4 кВ Ф1, в результате произошел нагрев корпуса и перекрытие изоляции на АВ-0,4 кВ Ф1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на АВ-0,4 кВ Ф1 на ТП-172-С8 Старый убойный, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-172-С8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-172-С8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.01.2023 год
356952 | 34 | 2023-01-19 | 3 | 31 | 0.076668 | 2023-01-19 | 5 | 26 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 ф. ВЛ-10 кВ ф. Г-2 явилось повреждение в ведомственных сетях ОАО "РЖД". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.02.2023 год
356954 | 1 | 2023-01-01 | 11 | 55 | 0.185 | 2023-01-01 | 13 | 46 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №45 РТП-1-П-1 ВЛ-10 кВ ф.П-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-1 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №45 ЛР-1-П-1 ВЛ-10 кВ ф.П-1, вследствие обрыва шлейфа фазы "В", из-за износа провода марки А-35 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ П-1 "Поселье", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №45 ЛР-1-П-1 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.01.2023 год
356952 | 1 | 2023-01-01 | 9 | 16 | 0.015 | 2023-01-01 | 9 | 46 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7 БК-5 «Заезд» явилось однофазное короткое замыкание из-за схлёста проводов ввода 0,22 кВ от опоры №17 к жилому дому по ул.Кирова, д. 184, с. Большой Куналей под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7 БК-5 «Заезд» явилось однофазное короткое замыкание из-за схлёста проводов ввода 0,22 кВ от опоры №17 к жилому дому по ул.Кирова, д. 184, с. Большой Куналей под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 БК-5 "Заезд", VN004-00020908 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 БК-5 "Заезд". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 13.01.2023 год
356952 | 2 | 2023-01-01 | 12 | 9 | 0.106 | 2023-01-01 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. П-3 «Надеино» на ПС 35/10 "Пестерево" явилось междуфазное замыкание фаз "B" и "C" на анкерной железобетонной опоре №93 в сторону опор №93/1, 94, возникшее вследствие естественного старения материала колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы «В» на опоре №93 из-за разрушения колпачка типа КП-22 под основанием изолятора. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. П-3 «Надеино» на ПС 35/10 "Пестерево" явилось междуфазное замыкание фаз "B" и "C" на анкерной ж/б опоре №93 в сторону опор №93/1, 94, вследствие механического износа колпачка в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изолятора фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, разрушение колпачка типа КП-22 на ВЛ-10 кВ П-3 "Надеино", Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка под изолятором фазы «В» типа КП-22 на анкерной ж/б опоре №93 ВЛ-10 ф. П-3 «Надеино» от ПС 35/10 "Пестерево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 ф. П-3 "Надеино" от ПС 35/10 "Пестерево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 16.01.2023 год
356900 | 3 | 2023-01-02 | 8 | 41 | 33.0133 | 2023-01-02 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода фазы «А» (марка – АЖ-120, в эксплуатации 51 год при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы 25 лет) на опоре №33 отпайки на ПС Западная от ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183) привело к снижению механической прочности провода. Несвоевременное выявление дефекта провода фазы «А» (марка – АЖ-120, в эксплуатации 51 год при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы 25 лет) на опоре №33 отпайки на ПС Западная от ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183) привело к снижению механической прочности провода. 3.4.8.5 Причиной отключения КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – КТП-3 (ТК-302) явилось перенапряжение в сети 35 кВ из-за неполнофазного режима работы и вывод в ремонт по неотложной заявке для ликвидации возгорания КВЛ 35 кВ Западная - Центральная (ЗЦ-351) на опоре №13. 3.4.9.1 Перенапряжения в сети 35 кВ возникшие под воздействием потенциала 110 кВ упавшего провода фазы А» ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183), в условиях однофазных замыканий на землю на ВЛ 35 кВ Западная – Стеклозавод (ЗС-3037) и на ВЛ 35 кВ Западная – Стеклозавод с отпайкой на ПС Дивизионная (ЗСД-3038) через упавший провод, приведшие к: - пробою электрической изоляции фазы «А» ТН-35-1 на ПС 110 кВ Западная с возникновением КЗ на 1 секции 35 кВ и отключением её действием ДЗШ; - пробою электрической изоляции кабельного участка КВЛ 35 кВ Западная - Центральная (ЗЦ-351) с его последующим возгоранием - снижению электрической прочности изоляции кабельной муфты на опоре № 15 отпайки на ПС 35 кВ Горсад от КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – КТП-3 (ТК-302). 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов проводов КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – Центральная (ТЦ-301), заключающихся в снижении проводимости в контактных соединениях шлейфов провода фазы «В» на опоре №20. 3.4.10 Несвоевременное выявление мест возможных проникновений животных в РУ 6 кВ ТП-173 6/0,4 кВ. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта реле РПО в схеме РЗА В-35-1Т на ПС 110 кВ Западная (тип реле – РП-255, в эксплуатации 62 года, при установленном сроке службы 25лет), приведшего к нахождению реле в сработанном состоянии под действием остаточной намагниченности якоря. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов привода выключателя СВ-35 (тип – С35) на ПС 35 кВ Центральная приводящих к нарушению работоспособности выключателя. 4.16 Исчерпание ресурса провода фазы «А» (марка – АЖ-120, в эксплуатации 51 год при установленном ГОСТ 839-80 сроке службы 25 лет) на опоре №33 отпайки на ПС Западная от ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183), привело к излому провода на выходе из натяжного зажима (тип – НБ-2-6) с последующим его падением на ниже расположенные в пролете опор №№ 32-33 провода пересекаемых ВЛ 35 кВ Западная – Стеклозавод (ЗС-3037) и ВЛ 35 кВ Западная – Стеклозавод с отпайкой на ПС Дивизионная (ЗСД-3038), а также на землю, в результате чего: - произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183); - в сети 35 кВ от ПС 110 кВ Западная до Улан-Удэнской ТЭЦ-1 возникли перенапряжения под воздействием потенциала 110 кВ упавшего провода фазы А» ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183), в условиях замыканий на землю на ВЛ 35 кВ Западная – Стеклозавод (ЗС-3037) и на ВЛ 35 кВ Западная – Стеклозавод с отпайкой на ПС Дивизионная (ЗСД-3038) через упавший провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение провода из-за старения на ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная(МСЗ-183), VL110-000091 4.9 Возгорание выполненного кабелем АПвПУ1х400 участка КВЛ 35 кВ Западная - Центральная (ЗЦ-351), приведшее к необходимости отключения КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – КТП-3 (ТК-302) на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 для безопасного выполнения работ по ликвидации возгорания на опоре № 13 (на участке совместной подвески с КВЛ 35 кВ Западная - Центральная (ЗЦ-351), в результате было полностью обесточено ТП-140 6/0,4 кВ в схеме ввода № 2 0,4 кВ внешнего электроснабжения здания Бурятского РДУ. 4.12 Нарушение имеющей сниженную электрическую прочность изоляции кабельной муфты на опоре № 15 отпайки на ПС 35 кВ Горсад от КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – КТП-3 (ТК-302), приведшее к её пробою и аварийному отключению КВЛ действием МТЗ. Нарушение электрической изоляции, находящейся под напряжением КЛ 6 кВ ТП-2505 – ТП-173, произошедшее из-за перекрытия по телу проникшего во вводную ячейку ВН-2505 РУ 6 кВ ТП-173 6/0,4 кВ животного (кошка), приведшее к отключению на ПС 35 кВ КТП-3 выключателя ВМ-6-ф.18 КЛ 6 кВ КТП-3 – ТП-2505 действием МТЗ, в результате чего произошло обесточение ТП-2505 6/0,4 кВ в схеме вводов № 1 0,4 кВ внешнего электроснабжения здания Бурятского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302), VL035-000069; проникновение животного в ТП на ТП-173-Железнодорожный, TP006-0009503 4.13 Нарушение контактного соединения шлейфа провода фазы «В» на опоре № 20 КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – Центральная (ТЦ-301), приведшее к его повреждению (отгоранию) в условиях протекания через КВЛ тока КЗ повреждённой КВЛ 35 кВ Западная – Центральная (ЗЦ-351) до истечения выдержки времени (3 секунды) МТЗ КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – Центральная (ТЦ-301) на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1-Центральная (ТЦ-301), Опора анк. мет.У2М 4.16 Причиной отключения В-35-1Т действием автоматического ускорения МТЗ при включении В-3038, явилось замкнутое состояние контактов 3-4 реле РПО (РП-255, 1960 г.в.) из-за залипания реле вследствие остаточной намагниченности якоря реле по причине его длительной эксплуатации (62 года при нормативном сроке 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание реле РПО, износ на ПС Западная, PS110-000059-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ КВЛ 35 кВ Западня - Центральная (ЗЦ-351) на опоре №13 с восстановлением нормальной схемы. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить отключение провода временной ВЛ-35 кВ между опорами №12 – 13 КВЛ 35 кВ Западная - Центральная (ЗЦ-351). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контуров заземления в местах установки ОПН-35 КВЛ Западная - Центральная (ЗЦ-351), КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - Центральная (ТЦ-301), КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - КТП-3 (ТК-302), ВЛ-35 Западная– ПСЗ – КТП-3 (ЗПК-332), ПС 110 кВ Западная. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обследование ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183) в пролетах опор №1-33 по определению технического состояния провода и выявления наличия участков, выполненных проводом марки АЖ-120. По результатам обследования разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь (МСЗ-183). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену реле РПО в схеме РЗА В-35-1Т на ПС 110 кВ Западная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах на опорах №1-33 ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками I цепь на ПС Западная (МСЗ-183) для выявления неисправности проводов, крепления подвесок, грозозащитных тросов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 7 Выполнить верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах на КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - Центральная (ТЦ-301) для выявления неисправности проводов, крепления подвесок, грозозащитных тросов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 8 Выполнить огнезащитную обработку КЛ на опорах №12, 13 КВЛ 35 кВ Западная – Центральная с отпайками (ЗЦ-351) и КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - КТП-3 (ТК-302). Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Определить техническую необходимость и возможность установки дополнительных селективных УРЗА при однофазных замыканиях на землю на ЛЭП 35 кВ Западная - Центральная (ЗЦ-351), КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - Центральная (ТЦ-301), КВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - КТП-3 (ТК-302), ВЛ-35 Западная– ПСЗ – КТП-3 (ЗПК-332). При необходимости разработать мероприятия и график их реализации. Ответственное лицо: Начальник ОРЗА ЦУС Вологдин Д.И. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обеспечить укомплектование аварийного запаса кабеля, концевых и соединительных муфт 35 кВ. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник УТОиРОЭХ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОДС ГЭС ЦУС ПАО «Россети Сибирь» -«Бурятэнерго» на тему: «Требования Регламента по оперативно-технологическому взаимодействию Филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ и ПО «ГЭС» Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», утв. 15.03.2021. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ГЭС - главный инженер Нестеров В.В. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить анализ нормальной схемы электрических соединений сети 6 кВ Городских ЭС на предмет обеспечения требуемой надёжности электроснабжения потребителей. По результатам анализа выполнить пересмотр нормальной схемы в части положений коммутационных аппаратов на ПС 35 кВ КТП-3, в ТП-2505, ТП-172 и в ТП-173. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ГЭС - главный инженер Нестеров В.В. 01.02.2023 год
356954 | 2 | 2023-01-02 | 19 | 50 | 0.105 | 2023-01-02 | 20 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-16-Б-6 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Бичура ул.Октябрьская №23. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-16-Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.01.2023 год
356950 | 1 | 2023-01-02 | 6 | 15 | 0.058335 | 2023-01-02 | 7 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-55-Ц2 Школа №2, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе по ул. Дружбы дом № 11. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку в МЧС о факте возгорания здания по адресу ул. Дружбы 11. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.02.2023 год
356954 | 3 | 2023-01-01 | 10 | 25 | 0.012132 | 2023-01-01 | 10 | 51 | 3.4.10 Из-за воздействие птицы произошло междуфазное замыкание на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками №165/9/1 ЛР-3-С1 ВЛ-10 кВ ф.С-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.С-1 на РП-10 кВ "Сухара" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С" возникшее на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками №165/9/1 ЛР-3-С1 ВЛ-10 кВ ф.С-1, вследствие перекрытия птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ С-1 "Тугнуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на опоре №165/9/1 ЛР-3-С1 ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1 "Тугнуй". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 13.01.2023 год
356954 | 4 | 2023-01-02 | 16 | 22 | 0.009 | 2023-01-02 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода фазы "В" в процессе эксплуатации произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-726. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-726 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки провода фазы "В", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-726 ф.3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-726. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-726. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 год
356954 | 5 | 2023-01-03 | 9 | 30 | 0.049995 | 2023-01-03 | 9 | 50 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Д-9 на ПС 110 кВ Джида явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Д-9 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-9. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 18.01.2023 год
356954 | 6 | 2023-01-03 | 13 | 12 | 0.017333 | 2023-01-03 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв провода марки АС-50 фазы "С" в пролете промежуточных железобетонных опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-1 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №93-94 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" из-за износа. на ВЛ-10 кВ М-1 "Сухара", Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1 "РП Сухара" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №93 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Сухара". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.01.2023 год
356954 | 7 | 2023-01-03 | 17 | 5 | 0.053668 | 2023-01-03 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода и воздействия низких температур произошел обрыв провода марки ПС-50 фазы "В" в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.С-1. 4.3 Причиной отключения В-10 ф.С-1 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.С-1, вследствие обрыва провода марки ПС-50 фазы "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ С-1 "Билютай", Пролет: Оп.52-53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 год
356954 | 8 | 2023-01-03 | 22 | 53 | 0.070699 | 2023-01-04 | 0 | 34 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств произошло вытягивание провода, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.Х-4. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Х-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. Х-4 вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Х-4 "Харгана", Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку дополнительной опоры в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф. Х-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.05.2023 год
356954 | 9 | 2023-01-04 | 12 | 5 | 0.22634 | 2023-01-04 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв провода марки АС-50 фазы "В" в пролете опор №145-146 ВЛ-10 ф.П-3. 4.3 Причиной отключения реклоузера ЛР-5-П3 ВЛ-10 кВ ф.П-3 явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №145-146 ВЛ-10 ф.П-3, вследствие обрыва провода фазы "В" марки АС-50, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия низких температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка", Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-3 от ЛР-5-П3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №145-146 ВЛ-10 ф.П-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 18.01.2023 год
356952 | 4 | 2023-01-06 | 9 | 48 | 0.027996 | 2023-01-06 | 10 | 2 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-139-Н4 "Бутова" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов пролёте опор №, вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ частным лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-139-Н4 "Бутова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.01.2023 год
356954 | 11 | 2023-01-05 | 15 | 42 | 0.372 | 2023-01-05 | 19 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-259 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за наезда на опору №11/1 автомобилем стороннего лица, с последующим разрушением ж/б приставки. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки на опоре №11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.01.2023 год
356952 | 5 | 2023-01-01 | 11 | 2 | 2.26 | 2023-01-01 | 12 | 55 | 3.4.12.5 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП-10 кВ "Сотниково" явилось однофазное замыкание фазы "А" на железобетонной промежуточной опоре №43, вследствие обрыва провода ф. "А" под воздействием низких температур окружающего воздуха. 4.13 Причиной ручного отключения В-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП-10 кВ "Сотниково" явилось однофазное замыкание фазы "А" на железобетонной промежуточной опоре №43, вследствие нарушения электрического контакта провода ф. "А", приведшее к обрыву провода под воздействием низких температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перерепады температур, обрыв провода на ВЛ-10 кВ С-1 РК Здоровье, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода на железобетонной промежуточной опоре №43 ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 год
356950 | 6 | 2023-01-06 | 12 | 20 | 0.17 | 2023-01-06 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, ГР-0,4 кВ, РТП-11-А8 на ТП-11-А8 Пекарня, стало неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах главного рубильника на ТП-11-А8 Пекарня, что привело к междуфазному замыканию и оплавлению подвижных ножей фаз "А", "В" на ГР-0,4 кВ. 4.16 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, ГР-0,4 кВ, РТП-11-А8 на ТП-11-А8 Пекарня, стало междуфазное замыкание, возникшее на ГР-0,4 кВ, в результате ослабления контактных соединений в аппаратных зажимах главного рубильника в процессе эксплуатации с последующим оплавлением подвижных ножей фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов, старение на ТП-11-А8 "Пекарня", Рубильник РПБ-4/1,400А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ГР-0,4 кВ на ТП-11-А8 Пекарня. Ответственное лицо: Балтаров З.Д. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-11-А8 Пекарня. Ответственное лицо: Балтаров З.Д. 20.01.2023 год
356952 | 6 | 2023-01-06 | 14 | 11 | 0.96135 | 2023-01-06 | 15 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35/10 кВ "Н. Саянтуй" явилось несвоевременное устранение дефекта, приведшее к междуфазному замыканию шлейфов на ТП-6 НС-3 "Светлый" от трансформатора до ГР-0,4 кВ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35/10 кВ "Н. Саянтуй" явилось междуфазное замыкание шлейфов на ТП-6 НС-3 "Светлый" от трансформатора до ГР-0,4 кВ, вследствие нарушения электрической изоляции проводов (шлейфов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции проводов на ТП-6 НС-3 "Светлый", TP010-0002246 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфов от трансформатора до ГР-0,4 кВ на ТП-6 НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей (ПК-10) на ТП-6 НС-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 20.01.2023 год
356952 | 7 | 2023-01-01 | 14 | 1 | 0.207 | 2023-01-01 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т на ПС 35 кВ "Ташелан", ВЛ-35 кВ Новоильинск-Ташелан (НИТ-3017) явилось междуфазное замыкание из-за пробоя фарфоровой изоляции ввода выключателя В-35-1Т, вследствие износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения 1Т на ПС 35 кВ "Ташелан", ВЛ-35 кВ Новоильинск-Ташелан (НИТ-3017) явилось нарушение электрической прочности фарфоровой изоляции ввода выключателя В-35-1Т, приведшее к пробою ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ввода выключателя В-35-1Т, старение изоляции на ПС "Ташелан", PS035-000042 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вводов выключателя В-35-1Т ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформатора 1Т ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания на 2023 год испытания повышенным напряжением вводов выключателей В-35-1Т и В-35-2Т ПС 35 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 31.10.2023 год
356952 | 10 | 2023-01-04 | 15 | 37 | 0.14934 | 2023-01-04 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-9 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось несвоевременное устранение провиса провода ф. «В» в пролёте промежуточных деревянных опор №245-246, вследствие чего произошло междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С», схлёст проводов. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. С-9 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилась разрегулировка провода ф. «В» в пролёте промежуточных деревянных опор №245-246, вследствие чего произошёл схлёст проводов ф. «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф. «В», разрегулировка на ВЛ-10 кВ С-9 "Ширинга", Пролет: Оп №245 - Оп №246 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролётах деревянных промежуточных опор №244-247 ВЛ-10 кВ ф. С-9 «Домна». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 «Домна». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.01.2023 год
356952 | 11 | 2023-01-03 | 12 | 56 | 0.016 | 2023-01-03 | 13 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-120-Г1 "Закаменская" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресам: у. Х-Бэе, ул. Иволгинская, Заиграевская, Стартовая. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-120-Г1 "Закаменская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.01.2023 год
356952 | 12 | 2023-01-03 | 17 | 25 | 3.33 | 2023-01-03 | 19 | 16 | 3.4.8.4 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное замыкание, вследствие наброса провода фазы "С" на спуски в ТП-322-Г7 "Поселок Т". 4.12 Причиной внепланового отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось нарушение электрической изоляции провода фазы "С", вследствие наброса на спуски в ТП-322-Г7 "Поселок Т". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции, наброс на провода на ВЛ-10 кВ Г-7 Мин.дачи, Спуск к ПТП-322 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин.дачи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс с ТП-322-Г7 Поселок Т. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.01.2023 год
356952 | 8 | 2023-01-06 | 16 | 24 | 0.00666 | 2023-01-06 | 16 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Э-3 "Солнечное 2" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями ч/с СНТ "Солнечный". | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок, по мере необходимости перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-16 Э-3 "Солнечное 2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.02.2023 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 177 | 2023-03-13 | 9 | 20 | 0.1116 | 2023-03-13 | 12 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А","В","С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-703. 4.2 Причина отключения Р-0,4кВ 400А ф.2 от ТП-703 - междуфазное замыкание, возникшее на ВЛИ-0.4кВ СИП 4*70, вследствие перегорания предохранителей ПН-2 400А по фазе "А","В","С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 от ТП-703, из-за истирания провода СИП 4*70 с конструкцией ТП выход на опору №1 с последующим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Истирания провода СИП 4*70 с конструкцией ТП на ТП-703-Октябрьский, TP006-0009724 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 на ТП-703 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перезаводку провода СИП 4*70 на ТП-703 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-703 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 год
356956 | 178 | 2023-03-13 | 9 | 50 | 0.0089991 | 2023-03-13 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-441- повреждение на ведомственной КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Водопроводная д.4 (находящийся в ведомственных сетях ООО «Ремонт Обслуживание Содержание»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Ремонт Обслуживание Содержание») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.11 ТП-441 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.04.2023 год
356956 | 179 | 2023-03-13 | 13 | 15 | 0.014001 | 2023-03-13 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-800 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Гармаева д.9, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-800 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Гармаева д.9, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1992г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Гармаева д.9 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-800, Кабель ААШв 3Х95+1Х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-800 на жилой дом ул.Гармаева д.9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 год
356956 | 180 | 2023-03-13 | 21 | 3 | 0.034114 | 2023-03-13 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1005. 4.3 Причина отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1005 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1005-Октябрьский, TP010-0071234 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1005. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1005. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1005. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.04.2023 год
356956 | 181 | 2023-03-15 | 16 | 36 | 0.010149 | 2023-03-15 | 17 | 5 | 3.4.8.5 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-374 - повреждена КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Толстихина д.2 сторонним лицом. 4.4 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-374 - порыв КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Толстихина д.2 , из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ физическим лицом ПАО "ТГК-14" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Толстихина д.2 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 374, Кабель АВВГ 4х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-374 на жилой дом ул. Толстихина д.2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-374 на жилой дом ул. Толстихина д.2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.04.2023 год
356956 | 182 | 2023-03-15 | 18 | 56 | 0.063786 | 2023-03-15 | 19 | 39 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-796 в пролете опор между опорам №3/2 и 3/3 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "С", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-796. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-796 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №3/2 и 3/3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "С" в пролете между опорам №3/2 и 3/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-796, Пролет: ОПОРА3/2 - Опора №3/3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-796. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-796 фазы "А" и "С" в пролете пролете опор №3/2- 3/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-796 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.04.2023 год
356956 | 183 | 2023-03-16 | 11 | 5 | 1.5416 | 2023-03-16 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ-ф.22 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1345 и 1298 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ-ф.22 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1345 и 1298 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1345 и 1298 нитка "А" на КЛ-10кВ Ф.22 РП-26, KS010-0005284 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.22 РП-26 между ТП-1345 и ТП-1298 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.04.2023 год
356956 | 184 | 2023-03-16 | 14 | 54 | 1.3417 | 2023-03-16 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-2038 и ТП-2043, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВ-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-2038 и ТП-2043, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-2038 и ТП-2043 на Ф 45 ГПП Авиазавод, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.45 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" между ТП-2038 и ТП-2043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.04.2023 год
356956 | 185 | 2023-03-18 | 11 | 35 | 0.047499 | 2023-03-18 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв магистрального провода СИП 4-70 по фазе "А" "В" "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-707 из-за ослабление анкерного зажима. 4.13 Причина оперативного отключения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-707 - обрыв магистрального провода СИП 4-70 по фазе "А" "В" "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-707, вследствие потери механической прочности (ослабления анкерного зажима) из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистрального провода СИП 4-70 по фазе "А" "В" "С" в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-707, Пролет: ОПОРА 20 - ОПОРА 21 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистрального провода СИП 4*70 по фазе "А" "В" "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-707 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-707 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.04.2023 год
356956 | 186 | 2023-03-19 | 0 | 15 | 0.029664 | 2023-03-19 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1218. 4.3 Причина отключение АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1218 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1218-Октябрьский, TP010-0071331 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.04.2023 год
356956 | 188 | 2023-03-21 | 10 | 10 | 0.025 | 2023-03-21 | 11 | 10 | 3.4.12.2 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-145 - несвоевременная вырубка веток дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-0,4кВ в пролете опор №8/3-8/4, что привело к падению ветки дерева из-за ветра с последующим обрыва провода ВЛ. 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-145 - обрыв проводов ВЛ-0,4кВ АС-35 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №8/3-8/4, в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условии (ветровых нагрузок до 22м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ АС-35 фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 145, Пролет: ОПОРА 8/3 - ОПОРА 8/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-145 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-145 в пролете опор №8/3 и №8/4 по фазе "А" и "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-145 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.04.2023 год
356956 | 189 | 2023-03-21 | 17 | 3 | 0.175 | 2023-03-21 | 17 | 18 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "ПТФ"- повреждение на ведомственной ТП-1142 (находящийся в ведомственных сетях ИП «Аббасов»). | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП «Аббасов») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.04.2023 год
356956 | 191 | 2023-03-22 | 4 | 34 | 0.019816 | 2023-03-22 | 5 | 15 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения АВ-0,4кВ-250А ф.12 ТП-374- неисправность КЛ-0,4 кВ на жилой дом ул.Строителей, 29, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина оперативного отключения АВ-0,4кВ-250А ф.12 ТП-374 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на жилой дом ул.Строителей, 29, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ на жилой дом ул.Строителей, 29 на ВЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 376, VN004-00128392 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.12 ТП-376 на жилой дом ул.Строителей,29 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2023 год
356956 | 192 | 2023-03-22 | 11 | 7 | 1.5 | 2023-03-22 | 12 | 47 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6 кВ ф.10 РП-2- повреждение на ведомственной КЛ-6кВ между ТП-928 и ТП-982(находящийся в ведомственных сетях ООО «Сириус-888»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО «Сириус 888») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.10 РП-2 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.04.2023 год
356956 | 193 | 2023-03-23 | 7 | 39 | 0.049584 | 2023-03-23 | 9 | 4 | 3.4.8.5 Причина отключения АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1290 - по заявке поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, мкр. Тепличный 16 квартал. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г. Улан-Удэ, мкр. Тепличный 16 квартал, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1290 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.04.2023 год
356956 | 194 | 2023-03-23 | 7 | 7 |  | 2023-03-23 | 7 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-711(КНС-6), в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-711(КНС-6), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-711(КНС-6) на КЛ-6 кВ Ф. 31 от ПС "Левобережная", ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-711(КНС-6) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.04.2023 год
356956 | 195 | 2023-03-23 | 18 | 24 | 0.045 | 2023-03-23 | 19 | 24 | 3.4.8.5 Повреждение опоры №7/14 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 неустановленным автомобилем 4.4 Причина оперативного отключения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1227 - повреждение опоры №7/14 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1227, из-за воздействия стороннего лица при проезде неустановленным автомобилем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №7/14 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1227, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №7/14 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1227. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной опоры №7/14 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1227. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.04.2023 год
356956 | 196 | 2023-03-24 | 11 | 34 | 0.0001833 | 2023-03-24 | 11 | 45 | 3.4.8.5 Порыв КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-1250 на жилой дом по адресу пер.Ростовский, 56А сторонним лицом. 4.4 Причина перегорания ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-1250 - порыв КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-1250 на жилой дом по адресу пер.Ростовский, 56А, из-за воздействия стороннего лица при выполнения земляных работа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: порыв КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-1250 на жилой дом по адресу пер.Ростовский, 56А на КЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-1250, Кабель АВВГ 4х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-1250 на жилой дом по адресу пер.Ростовский, 56А Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по поврежденной КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-1250 на жилой дом по адресу пер.Ростовский, 56А Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.05.2023 год
356956 | 197 | 2023-03-24 | 15 | 18 | 0.0096322 | 2023-03-24 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-218 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-218 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-218-Железнодорожный, TP010-0071011 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.05.2023 год
356956 | 198 | 2023-03-26 | 20 | 47 | 0.064998 | 2023-03-26 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-836 и ТП-1302, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-836 и ТП-1302, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-836 и ТП-1302 на КЛ-10кВ Ф-5 РП-36, KS010-0005135 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.5 РП-36 между ТП-836 и ТП-1302 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.05.2023 год
356956 | 199 | 2023-03-27 | 0 | 22 | 0.10725 | 2023-03-27 | 2 | 1 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-846 (находящийся в ведомственных сетях МБУ Горсвет). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МБУ «Горсвет») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.05.2023 год
356956 | 200 | 2023-03-27 | 6 | 34 | 0.135 | 2023-03-27 | 8 | 49 | 3.4.10 В результате короткого замыкания на ТП-598 РУ-10кВ произошло отключение В-10кВ ф.12 РП-17 действием ТО. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.12 РП-17 - межфазное короткое замыкание на ТП-598 РУ-10кВ между изоляторами по фазе "В" и "С," вследствие перекрытие птицей(ворона) на портале РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на ТП-598 РУ-10кВ на ТП-598-Октябрьский, TP010-0071111 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.05.2023 год
356956 | 201 | 2023-03-27 | 11 | 40 | 0.0042495 | 2023-03-27 | 11 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-628 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-628 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-628-Октябрьский, TP010-0071121 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-628. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-628. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-628. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 год
356956 | 205 | 2023-03-28 | 17 | 31 | 1.14 | 2023-03-28 | 18 | 28 | 3.4.8.5 Обрыв провода ВЛИ-0.4кВ СИП-2 3*50 в пролете опор №48/11/1-48/11/2 сторонним автотранспортом с последующим отключением В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ". 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" - обрыв провода ВЛИ-0.4кВ СИП-2 3*50 в пролете опор №48/11/1-48/11/2 (принадлежность ПО ЦЭС Городского РЭС) из-за воздействия стороннего автотранспорта при выполнении отсыпки автодороги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛИ-0.4кВ СИП-2 3*50 в пролете опор №48/11/1-48/11/2 на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", VS010-0008997 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-6 А-22 СИП-2 3*50 в пролете опор №48/11/1-48/11/2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ГЭС Тюрюханов С.Н. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Иволгинского района о проведении работ по увеличению габарита в месте пересечения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ГЭС Тюрюханов С.Н. 05.05.2023 год
356956 | 206 | 2023-03-28 | 18 | 39 | 0.043998 | 2023-03-28 | 19 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1126 - неисправность АВ-0,4кВ 250А ф.1, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1126 - повреждение АВ-0,4кВ 250А ф.1, вследствие нарушения старения оборудования в процессе длительной эксплуатации из-за подвижного контакта АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ 250А ф.1 на ТП-1126-Октябрьский, TP010-0071287 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 год
356956 | 207 | 2023-03-31 | 13 | 42 | 0.016916 | 2023-03-31 | 14 | 17 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-616 опоре №1 обнаружено отгорание соединительного зажима по фазе "А". 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-616 - отгорание соединительного зажима по фазе "А" на опоре №1 из-за ослабление контактного соединения в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 25-27м/с ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание соединительного зажима по фазе "А" на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 616, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший соединительный зажим на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-616 фазы "А" на опоре №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-616 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.05.2023 год
356956 | 208 | 2023-03-31 | 15 | 25 | 0.040667 | 2023-03-31 | 19 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-27 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1144, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-27 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1144, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2011г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1144 на КЛ-10 кВ ф.10 от РП-27, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.10 РП-27 головной на ТП-1144 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.05.2023 год
356956 | 210 | 2023-03-31 | 16 | 57 | 0.0035 | 2023-03-31 | 17 | 18 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-163 в пролете опор между опорам №1-2 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-163. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-163 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №1-2 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 25-27м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорам №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 163, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф1 ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-163 фазы "А" и "В" в пролете пролете опор №1-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2023 год
356956 | 202 | 2023-03-27 | 18 | 17 | 0.195 | 2023-03-27 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №6 с последующим отключением на В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №6 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления контактного соединения провода и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "В" на опоре №6 на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 год
356956 | 203 | 2023-03-28 | 9 | 16 | 0.57169 | 2023-03-28 | 10 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ между СЯ-16 и яч.9 РП-27, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между СЯ-16 и яч.9 РП-27, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1984г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между СЯ-16 и яч.9 РП-27 на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" между СЯ-16 и яч.9 РП-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 год
356956 | 204 | 2023-03-28 | 10 | 26 | 0.057495 | 2023-03-28 | 10 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ ввод с опоры №38/1 на ТП-1028, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод с опоры №38/1 на ТП-1028, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1984г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод с опоры №38/1 на ТП-1028 на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, VS010-0012256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" ввод с опоры №38/1 на ТП-1028. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.05.2023 год
356956 | 209 | 2023-03-31 | 15 | 48 | 0.42 | 2023-03-31 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" в пролете между ТП-2021 опорой №27/4 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к отключению В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - схлест проводов на ВЛ-6кВ фазы "А" и "В" в пролете между ТП-2021 опорой №27/4 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра 25-27м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6кВ фазы "А" и "В" в пролете между ТП-2021 опорой №27/4 на Ф.60 ГПП Авиазавод, Пролет: Опора №27/3 - Опора №27/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку на ВЛ-6кВ ф.60 ПC 110/35/6кВ Машзавод фазы "А" и "В" в пролете между ТП-2021 опорой №27/4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.60 ПC 110/35/6кВ "Машзавод" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2023 год
356956 | 211 | 2023-03-31 | 19 | 10 | 0.11317 | 2023-03-31 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ"Машзавод" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-29, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ"Машзавод" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-29, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-29 на Ф.54 ГПП Авиазавод, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.54 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" головной на РП-29 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.05.2023 год
356956 | 212 | 2023-03-31 | 20 | 22 | 2.2 | 2023-04-01 | 0 | 2 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" на ТП-2021 обнаружено отгорание шлейфа на изоляторе по фазе "А". 4.4 Причина оперативного отключения В-6кВ ф.60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" - отгорание шлейфа на изоляторе по фазе "А" на ТП-2021 из-за ослабление контактного соединения в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра до 25-27м/с ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на изоляторе по фазе "А" на ТП-2021 на Ф.60 ГПП Авиазавод, Пролет: - Опора №27/1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф ВЛ-6кВ ф.60 ПC 110/35/6кВ Машзавод на ТП-2021 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-616 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.05.2023 год
356956 | 170 | 2023-03-09 | 17 | 2 | 0.083134 | 2023-03-09 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения 1Т ТП-2055 – неисправность концевой муфты кабельной перемычки с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т ТП-2055, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причина отключения 1Т ТП-2055 - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т ТП-2055, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1945г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)кабельной перемычки с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т на ТП-2055-Железнодорожный, TP006-0009532 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т ТМ-400/6 ТП-2055 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 31.03.2023 год
356956 | 171 | 2023-03-09 | 17 | 2 | 0.88002 | 2023-03-09 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ ГПП Авиазавод – неисправность концевой муфты кабельной перемычки с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т ТП-2055, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причина отключения В-6кВ ф.56 ПС 110/35/6кВ ГПП Авиазавод - пробой изоляции (нарушение герметичности) кабельной перемычки с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т ТП-2055, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1945г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)кабельной перемычки с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т на ТП-2055-Железнодорожный, TP006-0009532 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельную перемычку с ячейки ВН-1Т на силовой трансформатор 1Т ТМ-400/6 ТП-2055 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф.56 ПС 110/35/6 кВ ГПП Авиазавод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2023 год
356956 | 172 | 2023-03-09 | 21 | 50 | 0.019816 | 2023-03-09 | 22 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-156. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-156 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-156-Железнодорожный, TP010-0071002 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.04.2023 год
356956 | 173 | 2023-03-09 | 23 | 40 | 0.0041323 | 2023-03-09 | 23 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-940. 4.3 Причина отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-940 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-940-Советский, TP010-0070932 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.04.2023 год
356956 | 174 | 2023-03-10 | 22 | 10 | 0.017334 | 2023-03-10 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорания шлейфа по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-14 ТП-104 из-за ослабления контактного соединения провода. 4.13 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-104 - отгорания шлейфа по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-14 ТП-104 из-за ослабления контактного соединения провода , вследствие потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорания шлейфа по фазе "В" на опоре №1 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 104 Л - 14, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-14 ТП-104 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-14 ТП-104 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.04.2023 год
356956 | 175 | 2023-03-11 | 11 | 42 | 0.03045 | 2023-03-11 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-3000 - неисправность КЛ-0,4 кВ выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-3000 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2003г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4 кВ выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЖД Ст.Медведчиково, Кабель ААБ 3х70+1х35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-3000 выход на ВЛ-0,4кВ на опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.04.2023 год
356956 | 176 | 2023-03-11 | 12 | 25 | 0.77001 | 2023-03-11 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-705, TP006-0010020 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.04.2023 год
356956 | 165 | 2023-03-04 | 7 | 20 | 0.0098007 | 2023-03-04 | 7 | 48 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1013/1 - по заявке поступило сообщение о пожаре жилого дома по адресу г.Улан-Удэ, ул. Шафрановая, д.4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу г. Улан-Удэ, ул. Шафрановая, д.4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1013/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 13.04.2023 год
356956 | 166 | 2023-03-04 | 18 | 31 | 0.0069993 | 2023-03-04 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-552 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Терешкова д.32, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-552 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Терешкова д.32, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1972г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Терешкова д.32 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 552, Кабель АПВБШВ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.10 ТП-552 на жилой дом ул. Терешкова д.32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.04.2023 год
356956 | 167 | 2023-03-04 | 18 | 38 | 0.01295 | 2023-03-04 | 18 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2012. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 по фазе ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2012 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок на ТП-2012-Железнодорожный, TP006-0009518 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2012. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2012. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2012. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 14.04.2023 год
356956 | 168 | 2023-03-06 | 2 | 48 | 0.0056007 | 2023-03-06 | 3 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-552 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Терешкова д.32, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-552 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Терешкова д.32, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1972г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Терешкова д.32 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 552, Кабель АПВБШВ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.10 ТП-552 на жилой дом ул. Терешкова д.32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.04.2023 год
356956 | 159 | 2023-03-06 | 5 | 3 | 0.52199 | 2023-03-06 | 6 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-ЦВМ Дрезговитая - несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №33-34, что привело к падению дерева на провода ВЛ. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф-3 РП-ЦВМ Дрезговитая - междуфазное замыкание проводов АС-70 фаз "А" и "В" возникшее в пролете опор №33-34, в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия проводов на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки ВЛ-10кВ ф-4 РП-ЦВМ-Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф-4 РП- ЦВМ - Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.03.2023 год
356956 | 169 | 2023-03-07 | 15 | 44 | 0.0174 | 2023-03-07 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-607. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-607 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-607-Октябрьский, TP006-0009712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-607. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-607. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-607. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.04.2023 год
356956 | 136 | 2023-02-09 | 20 | 39 | 0.00334 | 2023-02-09 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-16 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-16 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587. на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-702 и ТП-587 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 17.03.2023 год
356956 | 137 | 2023-02-11 | 18 | 33 | 0.035 | 2023-02-11 | 18 | 48 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10 кВ Ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждена КЛ-10кВ головной на ТП-1032 сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения В-10 кВ Ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" - порыв КЛ-10кВ головной на ТП-1032, из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ частным лицом ИП "Зайцев". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ппорыв КЛ-10кВ головной на ТП-1032 на КЛ-10 кВ Ф.12 ПС Южная, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.03.2023 год
356956 | 138 | 2023-02-11 | 21 | 35 | 0.091021 | 2023-02-11 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1230 . 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1230 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1230-Октябрьский, TP010-0071339 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.03.2023 год
356956 | 139 | 2023-02-11 | 23 | 0 | 0.0539 | 2023-02-11 | 23 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-55. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-55 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-55-Советский, TP006-0009337 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-55. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-55. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-55 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.03.2023 год
356956 | 140 | 2023-02-13 | 10 | 0 | 0.0089991 | 2023-02-13 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "C" на Р-0,4кВ-630А ф.9 ТП-865. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "C" на Р-0,4кВ-630А ф.9 ТП-865 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-865-Октябрьский, TP006-0009751 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "С" на Р-0,4кВ-630А ф.9 ТП-865. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-630А ф.9 ТП-865. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-865. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.03.2023 год
356956 | 141 | 2023-02-14 | 11 | 9 | 0.046655 | 2023-02-14 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ Ф.2 ПС Дивизионная - произошло перекрытие изоляции Р-0.4кВ ф.12 на ТП-914 с последующим перегоранием предохранителей ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С", вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. 4.10 Причина отключения В-6кВ Ф.2 ПС Дивизионная - перекрытие изоляции Р-0.4кВ ф.12 на ТП-914 с последующим перегоранием предохранителей ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С", вследствие короткого замыкания на стороне 0,4 кВ из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не соответствие номинального тока уставки на ТП-914-Советский, TP006-0009443 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-914 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перекрытый рубильник Р-0.4кВ-ф.12 на ТП-914 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС- главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.03.2023 год
356956 | 142 | 2023-02-15 | 20 | 35 | 0.011734 | 2023-02-15 | 20 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-1 630А РУ-0,4кВ ф.1 ТП-21. 4.3 Причина отключения АВ-1 630А РУ-0,4кВ ф.1 ТП-21 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-21-Железнодорожный, TP010-0072907 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-1-0,4кВ-630А ф.1 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-1-0,4кВ-630А ф.1 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.03.2023 год
356956 | 143 | 2023-02-15 | 21 | 50 | 0.0096 | 2023-02-15 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-422. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-422 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-422-Советский, TP010-0070901 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.03.2023 год
356956 | 144 | 2023-02-16 | 2 | 23 | 0.20833 | 2023-02-16 | 4 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-33 - неисправность КЛ-10кВ между опорами №9-10 на ТП-1282 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-33 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №9-10 на ТП-1282, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1982г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №9-10 на ТП-1282 на от оп №11 до ТП-1282, VS010-0012261-002 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 РП-33 между опорами №9-10 на ТП-1282 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2023 год
356956 | 145 | 2023-02-16 | 10 | 10 | 0.10998 | 2023-02-16 | 10 | 21 | 3.4.9.1 Причина отключения В-6 кВ ввод ф.3 ПС 110/35/6 "Западная" на РП-4 - повреждение на ведомственной сети. (находящийся в ведомственных сетях ООО "Варистор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Варистор") о предоставлении причин аварийного отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 "Западная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС чимитдоржиев Т.Ц. 22.03.2023 год
356956 | 146 | 2023-02-16 | 13 | 53 | 1.8642 | 2023-02-16 | 18 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10, 8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - неисправность КЛ-10кВ ф.10кВ между опорами №34-35 , в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.10, 8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10кВ между опорами №34-35 с последующим обрывом провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.8 Южная по фазе «В», вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10кВ между опорами №34-35 с последующим на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, ААБл-10 3х120; Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.8 Южная по фазе «В» на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная"между опорами №34-35 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" по фазе «В» Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.03.2023 год
356956 | 147 | 2023-02-17 | 22 | 20 | 0.064915 | 2023-02-17 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перекрытие рубильника между фазами "В" и"С" на РПС-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1044 4.3 Причина отключения РПС-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1044 - перекрытие рубильника между фазами "В" и"С" на РПС-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1044 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1044-Октябрьский, TP010-0071265 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый рубильник РПС-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.03.2023 год
356956 | 148 | 2023-02-18 | 9 | 4 | 0.0147 | 2023-02-18 | 9 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-926-Советский, TP010-0070924 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.03.2023 год
356956 | 149 | 2023-02-19 | 21 | 19 | 0.18 | 2023-02-19 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-705, TP006-0010020 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.03.2023 год
356956 | 150 | 2023-02-21 | 1 | 8 | 0.0091014 | 2023-02-21 | 1 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителяПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-21. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-400А250А ф.3 ТП-21 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-21-Железнодорожный, TP010-0072907 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 28.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 28.03.2023 год
356956 | 151 | 2023-02-24 | 9 | 36 | 0.30999 | 2023-02-24 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-705, TP006-0010020 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.03.2023 год
356956 | 152 | 2023-02-24 | 17 | 1 | 0.44499 | 2023-02-24 | 18 | 30 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6 кВ ф.12 РП-14 - повреждена КЛ-6кВ междуТП-169 и ТП-55 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-6 кВ ф.12 РП-14 - порыв КЛ-6кВ междуТП-169 и ТП-55, из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ частным лицом Дмитриевым А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ между ТП-169 и ТП-55 на КЛ-6 кВ ф.12 от РП-14, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-14 между ТП-169 и ТП-55 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.12 РП-14 между ТП-169 и ТП-55 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.04.2023 год
356956 | 153 | 2023-02-25 | 19 | 15 | 0.3675 | 2023-02-25 | 23 | 0 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-446 - произошло возгорания жилого дома по адресу ДНТ "Дружба" ул. 11 д. 596. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу ДНТ Дружба ул.11 д 596 ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-446 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.04.2023 год
356956 | 154 | 2023-02-26 | 1 | 48 |  | 2023-02-26 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/35/10кВ "Медведчеково" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП ПНС-22, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/35/10кВ "Медведчеково" - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-10кВ головной на РП ПНС-22, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-10кВ головной на РП ПНС-22 на КЛ-10 кВ Ф. 20 от ПС "Медведчеково", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.20 ПС 110/35/10кВ "Медведчеково"головной на РП ПНС-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.04.2023 год
356956 | 155 | 2023-02-25 | 20 | 40 | 0.2046 | 2023-02-25 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание магистрального прокалывающего зажима по фазе "С" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-707 4.13 Причина отключения Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-707 - отгорание магистрального прокалывающего зажима по фазе "С" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-707 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание магистрального прокалывающего зажима по фазе "С" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-707 на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-707, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-707 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Орбоев А.О. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Орбоев А.О. 06.04.2023 год
356956 | 156 | 2023-02-25 | 21 | 25 | 0.020698 | 2023-02-25 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 по фазам "А","В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-409. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 по фазам "А","В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-409 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-409-Советский, TP010-0070896 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-409. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-409. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-409. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.04.2023 год
356956 | 157 | 2023-02-26 | 9 | 34 | 0.27 | 2023-02-26 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - обрыв провода ведомственной ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-1208 по фазе «В» в пролете опор №1-1/1. (находящийся в ведомственных сетях АО «Первая Башенная Компания»). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО «Первая Башенная Компания») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.14 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.04.2023 год
356956 | 158 | 2023-02-27 | 18 | 3 | 1.2311 | 2023-02-27 | 19 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за ослабления верхнего контакта держателя ножа произошло отгорание ножа по фазе "В" на РТП-1013 с последующим отключением В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Энергетик". 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" - отгорания ножа по фазе "В" на РТП-1013 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за ослабления верхнего контакта держателя ножа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорания ножа по фазе "В" на РТП-1013 на ТП-1013-Октябрьский, TP010-0071242 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревший нож по фазе "В" на РТП-1013 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.04.2023 год
356956 | 160 | 2023-03-01 | 11 | 40 | 0.20508 | 2023-03-01 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв магистрального провода по фазе "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1112 из-за ослабления контактного соединения провода. 4.13 Причина оперативного отключения РПС-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1112 - обрыв магистрального провода по фазе "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1112 из-за , вследствие несвоевременного выявление дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистрального провода по фазе "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1112 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1112, Пролет: ОПОРА N5 - ОПОРА N6 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистрального провода по фазе "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 год
356956 | 162 | 2023-03-02 | 10 | 15 | 0.95 | 2023-03-02 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-1510 и ТП-334, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ между ТП-1510 и ТП-334, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ между ТП-1510 и ТП-334 на КЛ-6 кВ ф.2 от РП-13, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-1510 и ТП-334 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 год
356956 | 163 | 2023-03-02 | 10 | 15 | 1.72 | 2023-03-02 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-431 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения В-6кВ ф.8 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на ТП-431 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на ТП-431 нитка "А" на КЛ-6 кВ ф.8 от РП-13, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.8 РП-13 головной на ТП-431 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 год
356956 | 164 | 2023-03-02 | 20 | 5 | 0.24501 | 2023-03-02 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" и "С" с последующим отключением В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" и "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-705, TP006-0010020 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.04.2023 год
356956 | 161 | 2023-03-01 | 0 | 59 | 0.1256 | 2023-03-01 | 22 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-705, TP006-0010020 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.04.2023 год
356956 | 71 | 2023-01-22 | 20 | 30 | 0.0039 | 2023-01-22 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-842 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-842 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП- 842, VN004-00127890 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 год
356956 | 74 | 2023-01-23 | 7 | 34 | 0.0062322 | 2023-01-23 | 7 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 75 | 2023-01-22 | 20 | 41 | 0.0073678 | 2023-01-22 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1002, VN004-00127915 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 год
356956 | 76 | 2023-01-21 | 14 | 30 | 0.044918 | 2023-01-21 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163 из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163 на Система шин 1, TP010-0071306-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить верхний и нижний неподвижние контакты держателя ПН-2 ф.А ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 год
356956 | 77 | 2023-01-21 | 9 | 33 | 0.0061679 | 2023-01-21 | 9 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-432. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-432 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-432, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителейПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-432 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 432, VN004-00128468 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-432. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 год
356956 | 78 | 2023-01-19 | 21 | 30 | 0.057501 | 2023-01-19 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло обрыв провода ВЛ-0.4кВ по фазе "B" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-185. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-185 - обрыв провода ВЛ-0.4кВ по фазе "B" на ВЛ-0,4кВ с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-185, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0.4кВ по фазе "B" на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ ТП-185 Л-2, Пролет: - 1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-185 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-185 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.02.2023 год
356956 | 79 | 2023-01-19 | 4 | 47 | 0.025662 | 2023-01-19 | 4 | 58 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая в пролете опор №70-71 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к отключению В-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая 4.4 Причина технологического нарушения ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Дрезговитая - схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №70-71 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №70-71 на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая фазы "А" и "В" в пролете от опоры №70-71 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.02.2023 год
356956 | 80 | 2023-01-19 | 18 | 11 | 0.1682 | 2023-01-19 | 20 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-398– неисправность трансформатора Т ТМ-400/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1959г). 4.2 Причина технологического нарушения ТП-185 - неисправность трансформатора 1Т ТМ-400/10кВА, вследствие оплавление нулевой шпильки трансформатора из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора 1Т ТМ-400/10кВА на ТП-185-Железнодорожный, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-400/10 на ТП-185 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.02.2023 год
356956 | 81 | 2023-01-19 | 19 | 55 | 0.10575 | 2023-01-19 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1531– неисправность трансформатора Т ТМГ-100/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 2011г). 4.3 Причина технологического нарушения ТП-1531 - неисправность трансформатора Т ТМГ-100/10кВА, вследствие оплавление шпильки 0,4 кВ выхода из трансформатора по фазе "А" из-за превышения нагрузок потребителями (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора Т ТМГ-100/10кВА на ТП-1531-Советский, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМГ-100/10 на ТП-1531 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.02.2023 год
356956 | 82 | 2023-01-23 | 9 | 17 | 0.0111 | 2023-01-23 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 83 | 2023-01-23 | 10 | 9 | 0.0068 | 2023-01-23 | 10 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1283. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1283 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1283, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1283 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1283, VN004-00128159 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 84 | 2023-01-23 | 10 | 38 | 0.01455 | 2023-01-23 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 678, KN004-00032891 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-678. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 85 | 2023-01-23 | 23 | 43 | 0.011882 | 2023-01-24 | 0 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1526, VN004-00128602 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 86 | 2023-01-24 | 13 | 0 | 0.08407 | 2023-01-24 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено обрыв магистрального провода по фазе "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-1014 4.13 Причина технологического нарушения на АВ-0,4-250А ф.5 ТП-1014 - обрыв магистрального провода по фазе "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-1014 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистрального провода по фазе "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-1014 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1014, Пролет: ОПОРА 9 - ОПОРА 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистрального провода по фазе "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-1014 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-1014 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2023 год
356956 | 87 | 2023-01-24 | 14 | 50 | 0.055996 | 2023-01-24 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1526, VN004-00128602 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 88 | 2023-01-24 | 18 | 27 | 0.03584 | 2023-01-24 | 18 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018 на VN004-00128954, ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2018 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 89 | 2023-01-24 | 21 | 16 | 0.031169 | 2023-01-24 | 21 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1512 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1512 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1512, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1512 на Система шин № 1, TP006-0009450-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1512. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 90 | 2023-01-24 | 21 | 18 | 0.00875 | 2023-01-24 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 392, VN004-00128420 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 91 | 2023-01-24 | 21 | 20 | 0.0072009 | 2023-01-24 | 21 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 446, VN004-00128477 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 92 | 2023-01-24 | 21 | 40 | 0.0279 | 2023-01-24 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-422. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-422 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-422, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-422 на Система шин № 1, TP006-0009450-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 95 | 2023-01-25 | 14 | 24 | 0.0062322 | 2023-01-25 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 96 | 2023-01-25 | 18 | 40 | 0.0029 | 2023-01-25 | 18 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 446, VN004-00128477 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 97 | 2023-01-25 | 18 | 47 | 0.0328 | 2023-01-25 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 98 | 2023-01-25 | 20 | 50 | 0.097912 | 2023-01-25 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-1168. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-1168 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-1168 на Система шин 1, TP010-0071301-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 99 | 2023-01-25 | 21 | 46 | 0.07432 | 2023-01-25 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-400А ТП-61. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-1Т-0,4кВ-400А ТП-61 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-400А ТП-61, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-400А ТП-61 на Система шин № 1, TP006-0009607-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-400А ТП-61. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ-400А ТП-61. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-61. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 100 | 2023-01-26 | 0 | 11 | 0.825 | 2023-01-26 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/6кВ"Районная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-850, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/6кВ"Районная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850 на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/6кВ "Районная "головной на ТП-850 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.03.2023 год
356956 | 93 | 2023-01-25 | 10 | 2 | 2.44 | 2023-01-25 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-8 - неисправность КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ от ТП-32 в сторону ТП-67 с последующим обрывом провода ВЛ-6кВ в пролете опор №2-3, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.16 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ от ТП-32 в сторону ТП-67 с последующим обрывом провода ВЛ-6кВ в пролете опор №2-3, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ выход на ВЛ-6 кВ от ТП-32 в сторону ТП-67 с последующим обрывом провода ВЛ-6кВ в пролете опор №2-3 на ВЛ - 6кВ Ф.11 РП–8, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-8 выход на ВЛ-6 кВ от ТП-32 в сторону ТП-67 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ ф.11 РП-8 в пролете опор №2-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.11 РП-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 03.03.2023 год
356956 | 94 | 2023-01-26 | 19 | 0 | 0.11466 | 2023-01-26 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2018, VN004-00128954 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 год
356956 | 101 | 2023-01-26 | 22 | 55 | 0.0078 | 2023-01-26 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП 392, VN004-00128420 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.03.2023 год
356956 | 102 | 2023-01-26 | 21 | 40 | 0.0046648 | 2023-01-26 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 1000А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-1000А ТП-2018. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-1000А ТП-2018 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 1000А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-1000А ТП-2018, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 1000А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-1000А ТП-2018 на Система шин 1, TP010-0071000-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 1000А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-1000А ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-1000А ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 год
356956 | 103 | 2023-01-27 | 11 | 27 | 0.39999 | 2023-01-27 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации вышла из строя схема шунтирования электромагнита отключения на отходящем фидере В-6кВ ф.9 РП-8. 4.13 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.9 РП-8 - вышла из строя схема шунтирования электромагнита отключения, вследствие короткого замыкание на отходящем фидере В-6кВ ф.9 РП-8 из-за плохого контакта электрической части реле РПм-361 , которая выполнена на двух встречно включенных управляемых тиристорах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вышла из строя схема шунтирования электромагнита отключения на Ф 9 РП-8, KS006-0004166 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправное реле РПм-361 ф.9 РП-8 Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 06.03.2023 год
356956 | 104 | 2023-01-27 | 17 | 36 | 0.0092 | 2023-01-27 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 в пролете опор между опорой №1 и ж/д ул. Буйко д.16 обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-400А ф.8 ТП-108 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-400А ф.8 ТП-108 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорой №1 и ж/д ул. Буйко д.16 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете между опорой №1 и ж/д ул. Буйко д.16 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 108 Л - 8, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-400А ф.8 ТП-108. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 фазы "А" и "В" в пролете пролете между опорой №1 и ж/д ул. Буйко д.16 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 02.03.2023 год
356956 | 105 | 2023-01-27 | 22 | 54 | 0.0078 | 2023-01-27 | 23 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 886, VN004-00127910 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.03.2023 год
356956 | 106 | 2023-01-28 | 14 | 6 | 2.8524 | 2023-01-28 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-499, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-499, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1999г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-499 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ головной на ТП-499 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 год
356956 | 107 | 2023-01-28 | 21 | 30 | 0.020833 | 2023-01-28 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1274 4.3 Причина технологического нарушения Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1274 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1274, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1274 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1274, VN004-00127264 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 год
356956 | 108 | 2023-01-25 | 19 | 4 | 0.0002 | 2023-01-25 | 19 | 16 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС"- повреждение на ведомственной ТП. (находящийся в ведомственных сетях ИП Балдуева). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Балдуева") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 03.03.2023 год
356956 | 109 | 2023-01-29 | 1 | 41 | 0.1062 | 2023-01-29 | 1 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №71 с последующим отключением на В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" 4.10 Причина отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" - разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №71 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №71 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный штыревой изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре №71 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.03.2023 год
356956 | 110 | 2023-01-29 | 10 | 7 | 0.1833 | 2023-01-29 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т ТП-156 с последующим отключением В-10кВ ф.3 РП-22 . 4.13 Причина технологического наршуения В-10кВ ф.3 РП-22 - перегорание предохранителей ПКТ-10кВ по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т на ТП-156 из-за термического повреждения неподвижного контакта, верхнего держателя ПКТ-10кВ, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПКТ-10кВ по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т на ТП-156 на Ф 3 РП-22, VS010-0012274 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "А" "В" "С" на ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фаза "А" "В" "С" на ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений в яч. Т в ТП-156 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.03.2023 год
356956 | 111 | 2023-01-29 | 19 | 20 | 0.0039678 | 2023-01-29 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-200А ф.2 ТП-1011. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-200А ф.2 ТП-1011 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-200А ф.2 ТП-1011, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-200А ф.2 ТП-1011 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1011, VN004-00127943 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-200А ф.2 ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-200А ф.2 ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.03.2023 год
356956 | 112 | 2023-01-29 | 19 | 30 | 0.00225 | 2023-01-29 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1013, VN004-00127949 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.03.2023 год
356956 | 113 | 2023-01-29 | 20 | 22 | 0.7109 | 2023-01-29 | 21 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 30А на ТП-392 по фазе "А" "В" "С" 4.3 Причина технологического нарушения ТП-392 - произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 30А на ТП-392 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 30А на ТП-392 по фазе "А" "В" "С" на ТП-392-Советский, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-10кВ 30А на ТП-392 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.03.2023 год
356956 | 114 | 2023-01-30 | 5 | 4 | 0.097065 | 2023-01-30 | 6 | 48 | 3.4.8.2 Обрыв проводов СИП4*70 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор №4-9, 9-9/1 неустановленным автомобилем 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-304 - обрыв магистральной линии СИП4*70 ВЛ-0.4кВ в пролете опор №4-9, 9-9/1, из-за воздействия стороннего лица при проезде неустановленным автомобилем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистральной линии СИП4*70 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор №4-9, 9-9/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 304, Пролет: ОПОРА 4 - ОПОРА 5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор №4-9, 9-9/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор №4-9, 9-9/1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.03.2023 год
356956 | 115 | 2023-01-30 | 17 | 49 | 0.014935 | 2023-01-30 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А фазе "А","В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-2075 - неисправность КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Туполева д. 2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-2075 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Туполева д. 2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Туполева д. 2 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 2075, Кабель ААБ 3Х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-2075 ввод на жилой дом ул.Туполева д.2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 09.03.2023 год
356956 | 116 | 2023-01-31 | 12 | 1 | 0.014949 | 2023-01-31 | 12 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-866 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-886-Октябрьский, TP010-0071226 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 год
356956 | 117 | 2023-02-03 | 21 | 19 | 0.47895 | 2023-02-03 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-392. 4.13 Причина отключения ТП-392 - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "В" на ТП-392, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контактных соединении на ТП-392-Советский, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "В" на ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.03.2023 год
356956 | 118 | 2023-01-31 | 15 | 45 | 0.0066 | 2023-01-31 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-393-Советский, TP010-0070888 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.03.2023 год
356956 | 119 | 2023-01-31 | 19 | 18 | 0.0066 | 2023-01-31 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-393-Советский, TP010-0070888 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-393. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.03.2023 год
356956 | 120 | 2023-02-01 | 6 | 15 | 0.024265 | 2023-02-01 | 6 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за потеря механической прочности на болтовом соединений произошло отгорание шины 40*6 по фазе "А" на ГР-2Т 630А ТП-2018. 4.13 Причина отключения ГР-Т-0,4кВ ТП-2018 - отгорание шины 40*6 по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ ТП-2018 , вследствие слабого контакта болтового соединения шины из-за потеря механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый контакт болтового соединения шины на ТП-2018-Железнодорожный, TP010-0071000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревшую шину 40*6 по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.03.2023 год
356956 | 121 | 2023-02-01 | 15 | 0 | 0.028997 | 2023-02-01 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1013-Октябрьский, TP010-0071242 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 год
356956 | 122 | 2023-02-01 | 21 | 24 | 0.075829 | 2023-02-01 | 21 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "C" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-650. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-650 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-650-Октябрьский, TP010-0071134 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "C" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-650. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-650. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-650. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.03.2023 год
356956 | 123 | 2023-02-02 | 0 | 50 | 0.063752 | 2023-02-02 | 2 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения автоматического выключателя АВ-1Т-0,4кВ 630А ТП-1122 - неисправность кабельного наконечника перемычки СИП1 4*70 по фазе "В" от ГР-Т на руб-1,2, в процессе эксплуатации оборудования из-за слабого контакта. 4.3 Причина отключения автоматического выключателя АВ-1Т-0,4кВ 630А ТП-1122 - отгорание кабельного наконечника перемычки СИП1 4*70 по фазе "В" от ГР-Т на руб-1; 2, вследствие слабого контакта кабельного наконечника и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый контакт кабельного наконечника на ТП-1122-Октябрьский, TP010-0071285 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревший кабельный наконечник перемычки СИП1 4*70 по фазе "В" от ГР-Т на руб-1; 2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.03.2023 год
356956 | 124 | 2023-02-02 | 19 | 6 | 0.022669 | 2023-02-02 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А","С" на ГР-2Т 630А ТП-163. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А","С" на ГР-2Т 630А ТП-163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-163-Железнодорожный, TP006-0009544 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 630А по фазе "A" "C" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.03.2023 год
356956 | 125 | 2023-02-02 | 22 | 16 | 0.108 | 2023-02-03 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2044 - неисправность КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Чайковского д. 13, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2044 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Чайковского д. 13, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ввод на жилой дом ул. Чайковского д. 13 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 2044, Кабель ААБл 3х120+1х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2044 ввод на жилой дом ул.Чайковского д.13 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.03.2023 год
356956 | 126 | 2023-02-02 | 22 | 20 | 0.030803 | 2023-02-02 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на TP010-0070924, ТП-926-Советский | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 127 | 2023-02-03 | 19 | 56 | 0.010498 | 2023-02-03 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-1 250А РУ-0,4кВ ф.1 ТП-1279 4.3 Причина отключения АВ-1 250А РУ-0,4кВ ф.1 ТП-1279 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1279-Октябрьский, TP010-0071361 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 год
356956 | 128 | 2023-02-03 | 23 | 34 | 0.071872 | 2023-02-04 | 0 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1122-Октябрьский, TP010-0071285 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С"на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 год
356956 | 129 | 2023-02-04 | 21 | 55 | 0.020002 | 2023-02-04 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-163. 4.3 Причина перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-163 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на TP006-0009544, ТП-163-Железнодорожный | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.14 ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2023 год
356956 | 130 | 2023-02-05 | 13 | 45 | 0.012501 | 2023-02-05 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причина отключения Р-0,4кВ-250А ф.18 ТП-433- повреждение на ведомственной КЛ. (находящийся в ведомственных сетях ООО ТД "Барис"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО ТД "Барис") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.18 ТП-433 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.03.2023 год
356956 | 131 | 2023-02-05 | 19 | 20 | 0.00925 | 2023-02-05 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-250А ТП-1219. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-250А ТП-1219 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-1219-Октябрьский, TP010-0071332 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-250А ТП-1219. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-250А ТП-1219. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1219. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.03.2023 год
356956 | 132 | 2023-02-06 | 9 | 57 | 0.9 | 2023-02-06 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ ГПП "Авиазавод"- повреждение на ведомственной РТП-2134. (находящийся в ведомственных сетях ООО "Лотос"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Лотос") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.51 ПС 110/35/6кВ ГПП "Авиазавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.03.2023 год
356956 | 133 | 2023-02-06 | 15 | 50 | 0.61748 | 2023-02-06 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-16 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-261 и ТП-38, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина отключения В-10кВ ф.11 РП-16 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-261 и ТП-38, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-261 и ТП-38 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 РП-16 между ТП-261 и ТП-38 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 16.03.2023 год
356956 | 134 | 2023-02-07 | 18 | 19 | 0.01295 | 2023-02-07 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32. 4.3 Причина перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32 явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-32-Железнодорожный, TP006-0009614 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.03.2023 год
356956 | 135 | 2023-02-07 | 21 | 2 | 0.42 | 2023-02-07 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного устранения дефекта произошло перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 30А на ТП-32 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ ф.11 РП–8. 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП–8 - перегорание предохранителей ПКТ-10кВ 30А на ТП-32 по фазе "А" "В" "С" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимых нагрузок потребителями на ТП-32-Железнодорожный, TP006-0009614 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ на ТП-32 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.03.2023 год
356956 | 25 | 2023-01-09 | 17 | 5 | 0.1256 | 2023-01-09 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-583. 4.3 Причина технологического нарушенияР-0,4кВ-250А ф.3 ТП-583 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "С" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-583, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "С" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-583 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-583, VN004-00127774 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-583. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-583. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-583. Ответственное лицо: Произвести внеплановый зЗаместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. амер токовых нагрузок по ТП-218. 16.02.2023 год
356956 | 28 | 2023-01-06 | 23 | 19 | 0.0079322 | 2023-01-06 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1110. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1110 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф. ТП-1110, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1110 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1110, VN004-00128023 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 29 | 2023-01-07 | 15 | 1 | 1.7442 | 2023-01-07 | 16 | 56 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ-ф.12 ПС 110/35/10 кВ "БВС" - повреждение опоры №76 ВЛ-10кВ сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения В-10кВ-ф.12 ПС 110/35/10 кВ "БВС" - повреждение опоры №76 ВЛ-10кВ , из-за воздействия стороннего лица автомобилем Камаз г/н Х968МС 03 при выполнения разворота частным лицом ООО "Экогрупп". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №76 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ "БВС" на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №76 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по поврежденной опоры №76 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.02.2023 год
356956 | 30 | 2023-01-07 | 16 | 8 | 0.35644 | 2023-01-07 | 20 | 57 | 3.4.8.5 Причина отключения АВ-1-0,4кВ-250А ТП-383 - повреждение опоры №3 и обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения АВ-1-0,4кВ-250А ТП-383- повреждение опоры №3 и обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ , из-за воздействия стороннего лица автомобилем Камаз г/н Х968МС 03 при выполнения разворота частным лицом ООО "Экогрупп". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №3 и обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ТП-383. на Секция Шин, TP010-0072577-16-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №3 и обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-383 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявлению в полицию по поврежденной опоры №3 и обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-383 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.02.2023 год
356956 | 31 | 2023-01-08 | 10 | 7 | 0.0026656 | 2023-01-08 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-520. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-520 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-520, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-520 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-520, VN004-00127732 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-520А ф.3 ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-520. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 32 | 2023-01-09 | 17 | 2 | 0.029484 | 2023-01-09 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1110 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1011, VN004-00127943 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1011 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 33 | 2023-01-10 | 12 | 11 | 0.011734 | 2023-01-10 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружен отгорание магистрального оветвительного зажима по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 4.13 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-1171 - отгорание магистрального оветвительного зажима по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание магистрального оветвительного зажима по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1171, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревший магистральный оветвительный зажим по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.02.2023 год
356956 | 34 | 2023-01-10 | 19 | 10 | 0.018853 | 2023-01-10 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022 на перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022, VN004-00128960 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2023 год
356956 | 26 | 2023-01-08 | 15 | 0 | 0.02175 | 2023-01-08 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-590. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-590 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-590, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-590 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-590, VN004-00127783 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-590. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-590. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-590. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 35 | 2023-01-09 | 17 | 44 | 0.040116 | 2023-01-09 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1504. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1504 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1504, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-1504 на Система шин 1, TP010-0070959-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ 400А ТП-1504. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ 400А ТП-1504. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1504. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.02.2023 год
356956 | 36 | 2023-01-10 | 2 | 50 | 0.0441 | 2023-01-10 | 3 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя ПК-6 по фазе "А" в ячейке Т ТП-1112. 4.13 Причина технологического наршуения ТП-1112 - перегорания ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке Т из-за термического повреждения неподвижного контакта, верхнего держателя ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке Т ТП-1112, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке Т ТП-1112 на Силовой трансформатор №1, TP006-0009763-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фаза "А" на ТП-1112. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений в яч. Т в ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 год
356956 | 37 | 2023-01-10 | 10 | 30 | 0.03515 | 2023-01-10 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произвели оперативное отключение ГР-0,4кВ-400А 2с.ш ТП-278. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-0,4кВ-400А 2с.ш ТП-278 - нагрев болтового соединения на подвижном ножном ГР-0,4кВ-400А 2с.ш ТП-278, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев болтового соединения на подвижном ножном ГР-0,4кВ-400А 2с.ш ТП-278 на Система шин № 2, TP006-0009539-16-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести подтяжку болтового соединения на подвижном ноже ГР-Т-0,4кВ-400А 2 с.ш.ТП-278. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А 2 с.ш.ТП-278. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести тепловизионный контроль на ГР-Т-0,4кВ-400А 2 с.ш.ТП-278. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-278. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 год
356956 | 38 | 2023-01-10 | 22 | 12 | 0.0962 | 2023-01-10 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.02.2023 год
356956 | 41 | 2023-01-12 | 7 | 22 | 0.286 | 2023-01-12 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание шины по фазе "В" и перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т ТП-926. 4.13 Причина технологического наршуения ТП-926 - отгорание шины на болтовом соединении шпильки по фазе "В" с последующим перегоранием ПК-10 по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т ТП-926 , вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины на болтовом соединении шпильки по фазе "В" с последующим перегоранием ПК-10 по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т ТП-926 на ТП-926-Советский, Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шины на болтовом соединении шпильки по фазе "В" ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А" "В" "С" в ячейке Т ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений в яч. Т в ТП-926 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.02.2023 год
356956 | 42 | 2023-01-12 | 18 | 43 | 0.076471 | 2023-01-12 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "В" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163 на Система шин № 1, TP006-0009544-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "В" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ 630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2023 год
356956 | 43 | 2023-01-13 | 15 | 25 | 0.053334 | 2023-01-13 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружено отгорание магистрального прокалывающего зажима по фазе "А","В","С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-392 4.13 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-392 - отгорание магистрального прокалывающего зажима по фазе "А","В","С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-392 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание магистрального прокалывающего зажима по фазе "А","В","С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-392 на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП 392, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревшие магистральные прокалывающие зажимы по фазе "А","В","С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-392 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-392. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.02.2023 год
356956 | 44 | 2023-01-13 | 15 | 28 | 0.9 | 2023-01-13 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-892 и ТП-1264, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.12 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-10кВ между ТП-892 и ТП-1264, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1993г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-10кВ между ТП-892 и ТП-1264 на КЛ-10 кВ ф12 от РП-26, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 РП-26 между ТП-892 и ТП-1264 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.02.2023 год
356956 | 46 | 2023-01-15 | 9 | 0 | 0.0035007 | 2023-01-15 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1279, VN004-00134711 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начаАВ-3-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279.льника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начаАВ-3-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279.льника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279. Ответственное лицо: Заместитель начаАВ-3-0,4кВ-125А ф.3 ТП-1279.льника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 год
356956 | 47 | 2023-01-14 | 21 | 10 | 0.0067473 | 2023-01-14 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-T-0,4кВ-630А ТП-21. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2023 год
356956 | 48 | 2023-01-14 | 14 | 15 | 0.040837 | 2023-01-14 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" и на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-163. 4.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" и на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" и на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-163 на Система шин № 1, TP006-0009544-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.02.2023 год
356956 | 51 | 2023-01-14 | 11 | 0 | 0.049832 | 2023-01-14 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1168. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ 630А ТП-1168 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" ГР-Т-0,4кВ 630А ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" ГР-Т-0,4кВ 630А ТП-1168 на Система шин 1, TP010-0071307-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ 630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ 630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 год
356956 | 52 | 2023-01-14 | 12 | 50 | 0.0070825 | 2023-01-14 | 13 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1274, VN004-00127264 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1274. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.02.2023 год
356956 | 40 | 2023-01-11 | 18 | 10 | 0.032964 | 2023-01-11 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 20.02.2023 год
356956 | 49 | 2023-01-15 | 12 | 25 | 0.20496 | 2023-01-16 | 23 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ТП-21 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.02.2023 год
356956 | 39 | 2023-01-16 | 15 | 5 | 0.37998 | 2023-01-16 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26 - повреждение на ведомственной ТП-1251. (находящийся в ведомственных сетях ИП Посаженников). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 год
356956 | 50 | 2023-01-16 | 10 | 30 | 0.06143 | 2023-01-16 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "A" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "A" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "A" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 678, KN004-00032891 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-678 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-678. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 год
356956 | 53 | 2023-01-16 | 1 | 24 | 0.08001 | 2023-01-16 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-2532 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) с последующим отключением В-10кВ-ф.13 РП-В.Б . 4.3 Причина технологического нарушения В-10кВ-ф.13 РП-В.Б - произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-2532 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-2532 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) на Ф 13 РП ВБ, KS010-0005265 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ на ТП-2532 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию оборудования РУ-10кВ ТП-2532 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 23.02.2023 год
356956 | 54 | 2023-01-16 | 0 | 35 | 0.049336 | 2023-01-16 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1014 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1014 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1014, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1014. на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1014, VN004-00127953 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-5-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1014. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-5-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1014. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1014. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 год
356956 | 55 | 2023-01-16 | 0 | 30 | 0.014168 | 2023-01-16 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-807. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-807 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-807, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-807 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 807, VN004-00127872 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-807. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-807. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-807. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 год
356956 | 56 | 2023-01-16 | 0 | 29 | 0.017264 | 2023-01-16 | 0 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 год
356956 | 57 | 2023-01-14 | 6 | 36 | 0.14499 | 2023-01-14 | 7 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-2532 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) с последующим отключением В-10кВ-ф.13 РП-В.Б . 4.3 Причина технологического нарушения В-10кВ-ф.13 РП-В.Б - произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-2532 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-2532 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС) на Ф 13 РП ВБ, KS010-0005265 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ на ТП-2532 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ревизию оборудования РУ-10кВ ТП-2532 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 23.02.2023 год
356956 | 58 | 2023-01-15 | 10 | 40 | 0.013564 | 2023-01-15 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 год
356956 | 59 | 2023-01-15 | 17 | 54 | 0.0713 | 2023-01-15 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН- 630А по фазе "C" на ГР-Т- 0,4кВ-630А ТП-1168. 4.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН- 630А по фазе "C" на ГР-Т- 0,4кВ-630А ТП-1168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН- 630А по фазе "C" на ГР-Т- 0,4кВ-630А ТП-1168. на Система шин 1, TP010-0071307-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-630А по фазе "С" на ГР-Т- 0,4кВ-630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т- 0,4кВ-630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1178. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 год
356956 | 60 | 2023-01-15 | 18 | 50 | 0.027768 | 2023-01-15 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236 на ВЛ-0,4 кВ ТП-236 Л-3, VN004-00128798 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.02.2023 год
356956 | 61 | 2023-01-15 | 22 | 18 | 0.0357 | 2023-01-15 | 23 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-594, VN004-00127789 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.02.2023 год
356956 | 62 | 2023-01-16 | 23 | 3 | 0.035836 | 2023-01-16 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "C" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-842. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-842 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "C" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-842, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "C" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-842 на Система шин 1, TP010-0071216-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе ""C" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 год
356956 | 63 | 2023-01-17 | 7 | 4 | 0.85282 | 2023-01-17 | 9 | 3 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.16 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-1098, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.16 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1098, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 2008г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-1098 на ВЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-21, ААШвУ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.16 РП-21 головной на ТП-1098 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 год
356956 | 64 | 2023-01-17 | 12 | 40 | 0.21315 | 2023-01-17 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-398– неисправность трансформатора Т ТМ-160/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1972г). 4.2 Причина технологического нарушения ТП-398 - неисправность трансформатора 1Т ТМ-160/10кВА, вследствие оплавление шпильки трансформатора по фазе "А" из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора 1Т ТМ-160/10кВА на ТП-398-Советский, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т ТМ-160/10 на ТП-398 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.02.2023 год
356956 | 65 | 2023-01-17 | 15 | 30 | 0.0073348 | 2023-01-17 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1011, VN004-00127943 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.02.2023 год
356956 | 66 | 2023-01-17 | 19 | 12 | 0.014168 | 2023-01-17 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1230. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1230 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1230, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1230, VN004-00128137 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.02.2023 год
356956 | 67 | 2023-01-18 | 15 | 14 | 1.32 | 2023-01-18 | 17 | 26 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-6кВ ф.11 РП-14 в пролете от опоры №15/1 до КТП-62 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В" (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС ), что привело к отключению В-6кВ ф.11 РП-14 4.4 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.11 РП-14 - схлест проводов на ВЛ-6кВ фазы "А" и "В" в пролете от опоры №15/1 до КТП-62 (в зоне эксплуатационной ответственности Городского РЭС ПО ЦЭС ) из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6кВ фазы "А" и "В" в пролете от опоры №15/1 до КТП-62 на ВЛ-6 кВ ф.11 РП-14, VS006-0004563 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-6кВ ф.11 РП-14 фазы "А" и "В" в пролете от опоры №15/1 до КТП-62. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Городского РЭС ПО ЦЭС Тюрюханов С.Н. 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.11 РП-14 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 27.02.2023 год
356956 | 69 | 2023-01-18 | 19 | 55 | 0.0408 | 2023-01-18 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "A""B" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-338. 4.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "A" "B" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "A" "B" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-338. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 338, VN004-00128344 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-338. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-338. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-338. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 год
356956 | 72 | 2023-01-18 | 22 | 20 | 0.0053157 | 2023-01-18 | 22 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 926, VN004-00131784 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-926. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.02.2023 год
356956 | 73 | 2023-01-18 | 23 | 24 | 0.0029348 | 2023-01-18 | 23 | 28 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054 в пролете опор №7-8 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054. 4.4 Причина технологического нарушения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2054, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2054 фазы "А" и "В" в пролете от опоры №7-8 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.02.2023 год
356956 | 68 | 2023-01-18 | 17 | 5 | 3.7818 | 2023-01-18 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" в пролете опор №11-12, №12-13 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело к отключению В-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" 4.4 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" - схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №11-12 №12-13 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №11-12 №12-13 на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" фазы "А" и "В" в пролете от опоры №11-12 №12-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 27.02.2023 год
356956 | 70 | 2023-01-18 | 20 | 46 | 0.070014 | 2023-01-19 | 2 | 48 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС" разрушение штыревого изолятора по фазе "В" на опоре №65 с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №64-66, что привело к отключению В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС" 4.4 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.9 ПС 110/35/10кВ "БВС" - разрушение штыревого изолятора по фазе "В" на опоре №65 с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №64-66 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора по фазе "В" на опоре №65 на ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС БВС, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС" фазы "А" и "В" в пролете от опоры №64-66 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 27.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить штыревой изолятор на опоре №65 по фазе "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц, 27.02.2023 год
356956 | 2 | 2023-01-03 | 13 | 2 | 0.0062 | 2023-01-03 | 13 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. 4.3 Причина технологического нарушенияР-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-158 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2023 год
356956 | 3 | 2023-01-03 | 13 | 29 | 0.639 | 2023-01-03 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе А" "В" "С" на ТП-368 из-за неисправности КЛ-0,4кВ ф.3 выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ "БВС" - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе А" "В" "С" на ТП-368 из-за пробоя изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ с ТП-368 ф.4 выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе А" "В" "С" на ТП-368 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Заменить КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-368 выход на опору №1 на СИП 4*70 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить перегоревшие ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "БВС" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 год
356956 | 6 | 2023-01-02 | 20 | 10 | 0.028305 | 2023-01-02 | 20 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-583 и отгорание шлейфа по фазе "А" ввод в ТП-583 с последующим отключением В-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК". 4.13 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.6 ПС 35/10кВ "БМДК" - перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-583 из-за отгорания шлейфа по фазе "В" ввод в ТП-583 вследствие неудовлетворительного состояния оборудования(потеря электрической прочности провода) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-583, Отгорания шлейфа по фазе "В" ввод в ТП-583 на Вл-10Кв. Ф.6 ПС БМДК, VS010-0012266 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ по фазе "А","В","С" на ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В"ввод в ТП-583 ВЛ-6кВ ф.6 ПС 35/6кВ "БМДК" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.6 ПС 35/6кВ "БМДК" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 12.02.2023 год
356956 | 7 | 2023-01-03 | 17 | 29 | 0.0171 | 2023-01-03 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-218. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-218 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "C" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-218, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-218. на ВЛ-0,4 кВ ТП-218 Л-3, VN004-00128785 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ-400 ф.3 ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 год
356956 | 8 | 2023-01-03 | 18 | 1 | 0.00775 | 2023-01-03 | 18 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.19 ТП-2002. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.19 ТП-2002 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.19 ТП-2002, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.19 ТП-2002 на ВЛ-0,4 кВ ф.19 ТП-2002, VN004-00127258 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.19 ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.19 ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 год
356956 | 9 | 2023-01-04 | 14 | 22 | 0.10126 | 2023-01-04 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21. 4.13 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 год
356956 | 10 | 2023-01-04 | 15 | 33 | 0.86665 | 2023-01-04 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-850, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ "Районная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850 на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить несправный КЛ-6кВ ф.3 ПС 220/110/35/10/6кВ головной на ТП-850 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 год
356956 | 11 | 2023-01-04 | 21 | 41 | 0.037568 | 2023-01-04 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1168. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-630А от ТП-1168 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1168 на Система шин 1, TP010-0071307-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.02.2023 год
356956 | 12 | 2023-01-04 | 21 | 50 | 0.0072323 | 2023-01-04 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-32. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.3ТП-32 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-32, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32, VN004-00128721 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.02.2023 год
356956 | 14 | 2023-01-05 | 15 | 11 | 0.0090678 | 2023-01-05 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842 на АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842, VN004-00127890 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 год
356956 | 15 | 2023-01-06 | 0 | 35 | 0.045332 | 2023-01-06 | 1 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1110 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1110 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1110, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1110 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1110, VN004-00128023 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 год
356956 | 16 | 2023-01-06 | 0 | 38 | 0.0676 | 2023-01-06 | 1 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "B" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-397. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-397 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "B" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-397, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, VN004-00128425 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 год
356956 | 17 | 2023-01-06 | 0 | 43 | 0.051568 | 2023-01-06 | 2 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 100А по фазе "В" на Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1589. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1589 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 100А по фазе "В" на Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1589, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 100А по фазе "В" на Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1589 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-1589, VN004-00128649 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 100А по фазе "В" на Р-0,4кВ-100А ф.4 ТП-1589. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-100А ф.4 ТП-1589. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1589. Ответственное лицо: 1589. 13.02.2023 год
356956 | 18 | 2023-01-05 | 9 | 1 | 0.0056007 | 2023-01-05 | 9 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1234. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1234 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1234, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1234. на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП- 1234, VN004-00127321 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1234. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1234. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1234. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.02.2023 год
356956 | 19 | 2023-01-05 | 21 | 35 | 0.0138 | 2023-01-05 | 21 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1202 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1202 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1202, VN004-00128464 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 год
356956 | 4 | 2023-01-02 | 11 | 11 | 0.01667 | 2023-01-02 | 11 | 21 | 3.4.10 В результате короткого замыкания на ТП-173 РУ-6кВ произошло отключение В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "КТП-3" действием МТЗ. 4.4 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "КТП-3" - короткое замыкание на ТП-173 РУ-6кВ в ячейке ВН в сторону ТП-2505 вследствие проникновения(перекрытия) животного(кошка) ячейке ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на ТП-173 РУ-6кВ в ячейке ВН в сторону ТП-2505 на КЛ-6 Ф. 18 от ПС КТП - 3, KS006-0004307 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт двери ТП-173 РУ-6кВ и ревизию ячейки ВН в сторону ТП-2505 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.01.2023 год
356956 | 5 | 2023-01-06 | 15 | 15 | 0.021668 | 2023-01-06 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1202, VN004-00128464 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 20 | 2023-01-06 | 11 | 37 | 0.008668 | 2023-01-06 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156. 4.3 Причина технологического нарушенияР-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-156 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-156, VN004-00129024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 21 | 2023-01-06 | 3 | 38 | 0.026068 | 2023-01-06 | 4 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1160. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1160 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1160, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1160 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 13.02.2023 год
356956 | 22 | 2023-01-06 | 2 | 24 | 0.12123 | 2023-01-07 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32 -произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32, VN004-00128721 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.02.2023 год
356956 | 23 | 2023-01-06 | 18 | 45 | 0.023332 | 2023-01-06 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-612. 4.3 Причина технологического нарушенияР-0,4кВ-250А ф.2 ТП-612 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-612, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-612 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 612, VN004-00127816 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-612. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-612. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-612. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год
356956 | 24 | 2023-01-02 | 23 | 0 | 0.019308 | 2023-01-03 | 16 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 -произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1526, VN004-00128602 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.02.2023 год
356956 | 27 | 2023-01-06 | 21 | 23 | 0.0074 | 2023-01-06 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 4.3 Причина технологического нарушения АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 82 Л-1, VN004-00129035 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-1-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.02.2023 год
356956 | 13 | 2023-01-04 | 19 | 2 | 1.5817 | 2023-01-05 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.5 ПС 110/35/6кВ "ПТФ" - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", VS006-0004576 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ 40А на ТП-705 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.02.2023 год
356956 | 45 | 2023-01-05 | 19 | 38 | 0 | 2023-01-05 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.22 ПС 35/6кВ "Горводопровод" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ. (находящийся в ведомственных сетях МУП "Водоканал"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МУП "Водоканал") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.22 ПС 35/6кВ "Горводопровод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.02.2023 год