## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в предприятиях Красноярскэнерго
Дата возникновения аварии: за I квартал 2026 года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | 237 | 227 | 294 | 758 | [12 empty] | 758
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 99.5792 | 102.7064 | 125.79 | 328.0756 | [12 empty] | 328.0756
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 0101260010001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09. |  |  |  |  | 35715002 0101260055001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-931 яч.4 до ТП-930 яч.2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-931 яч.4 до ТП-930 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-931 яч.4 до ТП-930 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 0101260330001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0101261221002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 0101261248003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролётах опор № 170-175.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 1-171; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 170-171 на ВЛ-10 кВ ф.49-14 |  |  |  |  | 35715004 0101261401004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 0201260911002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролётах опор № 170-175.; Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода в пролётах опор № 1-82; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 170-171 на ВЛ-10 кВ ф.49-14 |  |  |  |  | 35715004 0201261509005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-03.; Удалить на линейном разъединителе ЛР ТП 20-03-59 обрывок веревки между ф. "В" и корпусом. |  |  |  |  | 35715403 0201262229001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ ТП 611-ТП 663, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180351826 . |  |  |  |  | 35715302 0301261005001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Закрепить изоляторы фазы "С" на крюке опоры№ 25, 26 ВЛ-10 кВ ф.53-10. Заказ в САП №180351790. |  |  |  |  | 35715306 0301261230002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в схемы с уметом смонтированного временного питания КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1, ознакомить персонал с внесёнными изменениями в схемы .; Выполнить монтаж временного питания КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1. |  |  |  |  | 35715602 0301261500002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 0301261615006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 12-06-02 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180351433; Произвести внеплановый ТВК (пирометрический контроль) электрооборудования ТП 12-06-02 Заказ SAP №180351436 |  |  |  |  | 35715201 0301262332001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР оборудования ПС 110 кВ Березовская на предмет аналогичных дефектов (течи масла). Заказ ТОРО 180352044.; Выполнить устранение течи масла с заменой маслоуказательного стекла расширительного бака 1Т ПС 110 кВ Березовская. Произвести доливку масла в расширительный бак 1Т до необходимого уровня. Заказ ТОРО 170082012.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Березовская при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715608 0401261010003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролётах опор № 66-67; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 66-67 на ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 0401261609007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 85-1-46 на предмет БД и БУ подключения потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на ТП 85-1-46.; Произвести комплексный анализ увеличения нагрузки на линии электропередачи, включающий в себя проверку целостности и работоспособности цепи заземления, а также измерение сопротивления петли фаза-ноль. На основании полученных данных выполнить расчет параметров коммутационного аппарата, обеспечивающего надежную защиту линии. Разработать перечень мероприятий, направленных на гарантированное устранение перебоев электроснабжения потребителя. |  |  |  |  | 35715608 0401262245004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнен послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 0501260835008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВ испытания КЛ 6 кВ от ПС 110кВ КТП НГРЭС до ТП 22-27-01В 6/0,4 кВ. Заказ SAP № 180352029; Произвести отыскание места повреждения КЛ 6 кВ от ПС 110кВ КТП НГРЭС до ТП 22-27-01В 6/0,4 кВ. Заказ SAP №180352026; Произвести ремонт КЛ 6 кВ от ПС 110кВ КТП НГРЭС до ТП 22-27-01В 6/0,4 кВ. Заказ SAP №170082029, 170082030. |  |  |  |  | 35715204 0501261413002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 84-02-1/250 кВА: - выполнить распределение нагрузки по фазам. |  |  |  |  | 35715706 0501261700003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10кВ ф.170-29 от ТП-926 яч.5 до ТП-928 яч.3.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10кВ ф.170-29 от ТП-926 яч.5 до ТП-928 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10кВ ф.170-29 от ТП-926 яч.5 до ТП-928 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 0501261745005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Теплякову Д.В. по адресу: Емельяновский район п. Элита ул. Буденого, 7, о приведении в надлежащее техническое состоянии электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 35715606 0601261145006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП - 10/0,4 кВ ф. 41-08 на предмет возможности проникновения птиц в РУ ТП. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715307 0601261714003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5001 до ТП-5002.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5001 до ТП-5002 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.5-16 от ТП-5001 до ТП-5002. |  |  |  |  | 35715601 0601261824007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стержневого изолятора шинного моста ф.А 6кВ 2Т.; Произвести осмотр опорно-стержневой изоляции ОРУ-6кВ ПС 110кВ Гидростроитель на наличие дефектов. |  |  |  |  | 35715603 0601262015008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-08.; Устранить ослабление болтового соединения контакта шлейфа ф. "С", в сторону КТП 33-08-83, на разъединителе ВР КТП 33-08-83. |  |  |  |  | 35715401 0601262140002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715001 0701260100009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-5 на предмет разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 45-5 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 0701260334009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр инженерно техническим персоналом ВЛ 10 кВ ф. 45-13.; Выполнить замену трансформаторов тока номинал не менее 300/5 В 10 кВ ф. 45-13; Выполнить проверку трансформаторов тока на соответствие номинальной нагрузке, после проведения мероприятий внести изменения в карты уставок В 10 кВ ф. 45-13; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор 46/2-46/3 ВЛ 10 кВ ф. 45-13.; По результатам осмотра запланировать мероприятия устранению выявленных дефектов на ВЛ 10 кВ ф. 45-13. |  |  |  |  | 35715606 0701260451010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 64-1 на предмет разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 64-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 0701260503011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10, по результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715009 0701260511010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 25-08-1/630 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0701260546004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 60-01-1: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 7-8. |  |  |  |  | 35715705 0701260548005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 5-01-3: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 1-2. |  |  |  |  | 35715705 0701260616006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-19, по результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 0701260631011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица ИП Михеев И.В. |  |  |  |  | 35715707 0701260640007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты внутренней установки 3КВТп-10-150/240 в ТП-61 яч.1. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену концевой муфты внутренней установки 3КВТп-10-150/240 в ТП-61 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 0701260720012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0701260722008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.44-01: -выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп.№№5-4/5-5. |  |  |  |  | 35715705 0701260722009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ Глядено; Выполнить ремонт шлейфа 10 кВ на КРУН ф. 47-2 на ПС 35 Глядено |  |  |  |  | 35715606 0701260845013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролётах опор № 11/96-11/97.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 11/96-11/97 на ВЛ-10 кВ ф.42-06 |  |  |  |  | 35715003 0701260854012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 133-8 на предмет разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 133-8 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 0701260900014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 144-31 от оп № 1 до оп. № 40.; Выполнить ремонт провода АС 70 в пролетах опор №№ 6-10 ВЛ 10 кВ ф. 144-31. |  |  |  |  | 35715606 0701260914015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0701260926010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14, по результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 0701260935013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 9-11 |  |  |  |  | 35715403 0701260955003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 32-01-4/100: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Барановой А.В. |  |  |  |  | 35715703 0701260959011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 64-06-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180351571; Произвести внеплановый ТВК (пирометрический контроль) электрооборудования ТП 64-06-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180351572 |  |  |  |  | 35715201 0701261110003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-08-6. |  |  |  |  | 35715004 0701261125014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-06 |  |  |  |  | 35715403 0701261139004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 31-02-16. |  |  |  |  | 35715401 0701261235005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО Лесная компания "Сибирь". |  |  |  |  | 35715403 0701261254006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 |  |  |  |  | 35715001 0701261316015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0701261337012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 59-05-6/160: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Белоногову А.Н. о необходимости замены голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 0701261339013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 46-04-3/400 кВА. |  |  |  |  | 35715707 0701261353014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировка стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 23-03-3/160 в пролете опор №14, №15. |  |  |  |  | 35715707 0701261425015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 73-1 |  |  |  |  | 35715607 0701261455007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролётах опор № 32/54-№ 32/55.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 32/54-№ 32/55 на ВЛ-10 кВ ф.83-11 |  |  |  |  | 35715002 0701261509016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 52-01-2. |  |  |  |  | 35715004 0701261617017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 116-3.; Выполнить восстановление провода АС 50 в пролете опор 17-18 ВЛ 10 кВ ф. 116-3 |  |  |  |  | 35715606 0701261704016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 34-03-3. |  |  |  |  | 35715002 0701261730018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-07 провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности работы ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрыва вязки провода и схлеста проводов.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 12-06-07 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180351360 |  |  |  |  | 35715201 0701262229004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Определить целесообразность/возможность ремонта ТМ 160/10 (ТП 59-03-2). |  |  |  |  | 35715703 0801260931016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Определить целесообразность/возможность ремонта ТМ 160/10 (ТП 59-03-2). |  |  |  |  | 35715703 0801261330017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 85-1-46 на предмет БД и БУ подключённых потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на ТП 85-1-46; Произвести комплексный анализ увеличения нагрузки на линии электропередачи, включающий в себя проверку целостности и работоспособности цепи заземления, а также измерение сопротивления петли фаза-ноль. На основании полученных данных выполнить расчет параметров коммутационного аппарата, обеспечивающего надежную защиту линии. Разработать перечень мероприятий, направленных на гарантированное устранение перебоев электроснабжения потребителя. |  |  |  |  | 35715608 0801261407017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 0801262211019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику воздушной линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. О недопущении превышения потребления мощности более разрешённой техническими условиями. |  |  |  |  | 35715303 0901260815005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 5-04-9: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 10-11. |  |  |  |  | 35715705 0901260934018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 35-02-9А на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 0901261149020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Гуриеву Владимиру Валерьевичу (663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, кабинет 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0901261210018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо Директору ООО "Стройинженеринг" Петялину Д.А. с требованием возмещения ущерба понесённого филиалом в ходе технологического нарушения.; Организовать претензионно исковую работу в адрес ООО "Стройинженеринг" с целью возмещения ущерба.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6кВ оп.31 - ТП 906А силами виновника ТН. |  |  |  |  | 35715603 0901261445019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ л-1 от ТП 19-03-1/160: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Ивановой С.А. |  |  |  |  | 35715703 0901261714019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 19-03-1/160: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Мосейкову К.С. |  |  |  |  | 35715703 0901262152020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода и развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1001261212021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-6 кВ ф. 62-07. |  |  |  |  | 35715305 1001262202006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 85-1-46 на предмет без учетного и без договорного подключения потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на ТП 85-1-46.; Произвести комплексный анализ увеличения нагрузки на линии электропередачи, включающий в себя проверку целостности и работоспособности цепи заземления, а также измерение сопротивления петли фаза-ноль. На основании полученных данных выполнить расчет параметров коммутационного аппарата, обеспечивающего надежную защиту линии. Разработать перечень мероприятий, направленных на гарантированное устранение перебоев электроснабжения потребителя. |  |  |  |  | 35715608 1001262229020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-13 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить вырубку (расчистку) ДКР, деревьев в пролете опор № 99-100 ВЛ 10 кВ ф. 45-13. |  |  |  |  | 35715606 1001262320021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 104 - № 106 ВЛ 10 кВ ф. 20-07. |  |  |  |  | 35715707 1001262338022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Демидову А.М. |  |  |  |  | 35715706 1001262351023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1101260113021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.37-13 .; Выполнить вырубку ОЗ в пролете опор от № 71-74 охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.37-13. |  |  |  |  | 35715608 1101260118022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №33/27/2-33/27/3 ВЛ-10 кВ ф.36-14. |  |  |  |  | 35715608 1101260154023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-2 в КТП 134-2-81 с учетом расчетов по максимальной мощности и соответствия номинальному току силового трансформатора.; Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на КТП 134-2-81. Провести расчет и выбор коммутационного аппарата, проверить на соответствие номинальному току силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715606 1101260225024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-03-587. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 1101260310007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-03-5/100: -Выполнить внеочередной осмотр ТП с проведение тепловизионного(пирометрического) обследования. |  |  |  |  | 35715703 1101260407025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1101260552022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1101260632026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в продете опор №№ 63-64. |  |  |  |  | 35715703 1101260758027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Подобулкиной Л.В. |  |  |  |  | 35715706 1101261017028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1101261201006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 23-18-34. |  |  |  |  | 35715401 1101261229008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №№ 2-1/2-2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 30-16-6/400 кВА. |  |  |  |  | 35715707 1101261310029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 81-04-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180351574; Произвести внеплановый ТВК (пирометрический контроль) электрооборудования ТП 81-04-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180351573 |  |  |  |  | 35715201 1101261323005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 23-05-2/630 выполнить регулировку стрелы провиса провода, обрезку крон деревьев в пролете опор № 4-4 - № 4-5. |  |  |  |  | 35715707 1101261405030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 59-01-6/160: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Кирилловой К.С., Акст А.В. |  |  |  |  | 35715703 1101261434031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от оп. 1 - 80.; Выполнить ремонт провода в пролете опор 81-82 ВЛ 10 кВ ф. 63-1. |  |  |  |  | 35715606 1101261710026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролётах опор № 32/54-№ 32/55.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 32/54-№ 32/55 на ВЛ-10 кВ ф.83-11 |  |  |  |  | 35715002 1101262305023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от ПС-220кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от ПС-220кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от ПС-220кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207. |  |  |  |  | 35715601 1201261300025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр РП 133.; Произвести замену трансформатора напряжения НАМИ 10-95 3 фазы "С" секции 10 кВ на РП 133. |  |  |  |  | 35715602 1201261406027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 / ААБлУ -6 3х185; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-14 от ПС 15 до ТП 754 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 1201261420028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 44н - ТП 470 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 44н - ТП 470.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 44н - ТП 470. |  |  |  |  | 35715603 1201261449029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715003 1201262000024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ ф.23-22 от оп. №15-1 до ТП 23-21-01. 10/0,4 кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением испытаний.; Произвести отыскание места повреждения КЛ 10 кВ ф.23-22 от оп. №15-1 до ТП 23-21-01. 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180353173; Произвести ремонт КЛ 10 кВ ф.23-22 от оп. №15-1 до ТП 23-21-01. 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170082099 |  |  |  |  | 35715204 1201262116007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 33-04-9. |  |  |  |  | 35715002 1201262316025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на оп. 19 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления; Выполнить замену кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 на оп. 19 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 |  |  |  |  | 35715606 1201262345030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 |  |  |  |  | 35715009 1301260044026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Профсоюзная для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP:156090802; Выполнить протяжку болтового соединения фланца высоковольтного ввода ф."С" и фланца переходного патрубка для высоковольтного ввода на баке силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Профсоюзная. Заказ в SAP №156091291; Выполнить ревизию болтовых соединений фланца высоковольтных вводов 110 кВ ф."А", ф."В", ф."С" трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Профсоюзная Заказ в SAP: 14000074568 |  |  |  |  | 35715201 1301260932008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Воздействие иных животных |  |  |  | Провести дератизацию в здании ТП 243.; Провести осмотр ТП 243 на предмет наличия возможных мест проникновения животных |  |  |  |  | 35715602 1301260955031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП 13-07-2643. |  |  |  |  | 35715305 1301261300008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Саркисян Борису Амаяковичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, улица 30 Июля, д. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1301261830032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору Директору ООО «Энко+» Овчинникову Юрию Николаевичу (660132, Красноярский край, город Красноярск, Молодежный пр-кт, д. 25, помещ. 118) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1301262045033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.75-6.; Выполнить замену РЛНД на опоре № 81/1 ВЛ 10 кВ ф.75-6 от ПС 35 кВ Кулаковская. |  |  |  |  | 35715608 1301262246034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного стержневого изолятора фазы "С" на 2 ШМ 10 кВ трансформатора 2Т.; Провести внеплановый инструктаж оперативному, ремонтному персоналу по выявлению подобных дефектов на шинных мостах 10 кВ в период ремонтов и обслуживания подстанционного оборудования.; Провести тепловизионный контроль изоляции на ШМ 10 кВ 1Т, 2Т ПС 110кВ "Поканаевка". Выявленные дефекты устранить. |  |  |  |  | 357150 1401260840027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену Рубильника 1Т РУ 0,4 кВ в КТП 45-2-39.; Выполнить тепловизионный контроль оборудования КТП 45-2-39 РУ 0,4 кВ |  |  |  |  | 35715606 1401261210035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от оп.№1 до оп.40.; Выполнить ремонт кабельной линии ААБл-10 3х70 10 кВ ф. 63-1 от оп 19 до оп. 20 |  |  |  |  | 35715606 1401261253036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-1130.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-1130 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от ТП-19 до ТП-1130. |  |  |  |  | 35715601 1401261550037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 262 - ТП 113 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 262 - ТП 113.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 262 - ТП 113. |  |  |  |  | 35715603 1401262050038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 134-3-2.; Выполнить восстановление провода в пролете опор № 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ Л2 от 134-3-2. |  |  |  |  | 35715606 1401262206039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ от ТП-55 до ТП-538.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ от ТП-55 до ТП-538 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ от ТП-55 до ТП-538. |  |  |  |  | 35715601 1501261100040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Боготольская на предмет аналогичных дефектов (течи масла). Заказ в SAP №156090807; Выполнить замену масломерного стекла и осуществить доливку трансформаторного масла в трансформатор тока 35 кВ ТТ 35 1Т ф. "А" на ПС 110 кВ Боготольская. Заказ в SAP №180353233; По результатам осмотра ПС 110 кВ Боготольская, при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715203 1501261214009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-904 до ТП-930.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-904 до ТП-930 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-904 до ТП-930. |  |  |  |  | 35715601 1501261215041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ААБл-6 3х240 от ПС 220 кВ Левобережная до ТП 3045 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ААБл-6 3х240 от ПС 220 кВ Левобережная до ТП 3045.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля КЛ 6 кВ ААБл-6 3х240 от ПС 220 кВ Левобережная до ТП 3045. |  |  |  |  | 35715602 1501261610042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 60-01: - выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1601260942024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1601261059032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | ЗТП 83-05-6/630х320 кВА: - выполнить замену рубильника 0,4 кВ Л-13 на АВ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715706 1601261133033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-51 на предмет подключения БУ и БД потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 64-1-51; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 64-1-51. |  |  |  |  | 35715606 1601261244043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести разборку, зачистку контактного соединения, протяжку болтовых соединений ошиновки В 6 кВ ф. 62-02. |  |  |  |  | 35715305 1601261312004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 139-17-9 на предмет подключения БУ и БД потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальных нагрузок на КТП 139-17-9; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 139-17-9 |  |  |  |  | 35715606 1601261617044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-13 от ПС-220кВ Зеленая до РП-105.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-13 от ПС-220кВ Зеленая до РП-105 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.26-13 от ПС-220кВ Зеленая до РП-105. |  |  |  |  | 35715601 1601261705045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП 537 яч.1 до ТП 583 яч.5.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП 537 яч.1 до ТП 583 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП 537 яч.1 до ТП 583 яч.5. |  |  |  |  | 35715601 1601261710046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 63-8-47 на предмет подключения БД и БУ потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальных нагрузок на КТП 63-8-47; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 63-8-47. |  |  |  |  | 35715606 1601261830047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-1037 яч.3 до ТП-1040 яч.4.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-1037 яч.3 до ТП-1040 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-1037 яч.3 до ТП-1040 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 1601261840048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Яцковскому Дмитрию Владимировичу (660010, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, д. 2А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1601261845049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-2.; Выполнить ремонт провода в пролете опор № 102-103 ВЛ 10 кВ ф. 134-2 .; Выполнить ремонт провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ ф. 134-2. |  |  |  |  | 35715606 1601262025050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 85-1-38 на предмет БД и БУ подключённых потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на ТП 85-1-38.; Произвести комплексный анализ увеличения нагрузки на линии электропередачи Л 4 от ТП 85-1-38 , включающий в себя проверку целостности и работоспособности цепи заземления, а также измерение сопротивления петли фаза-ноль. На основании полученных данных выполнить расчет параметров коммутационного аппарата, обеспечивающего надежную защиту линии. Разработать перечень мероприятий, направленных на гарантированное устранение перебоев электроснабжения потребителя. |  |  |  |  | 35715608 1601262030052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-2с до ТП3с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-2с до ТП3с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-2с до ТП3с. |  |  |  |  | 35715601 1601262030051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 60-01: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715705 1701260112034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Большая Мурта – Айтат с отпайкой на ПС Большой Кантат (Т-56) (Заказ из SAP № 180353038).; Выполнить ремонт вязки провода ф. "С" на опорах №№ 49-53 ВЛ 35 кВ Большая Мурта – Айтат с отпайкой на ПС Большой Кантат (Т-56) (Заказ из SAP № 170082242).; Выполнить ремонт провода ф. "С" ВЛ 35 кВ Большая Мурта – Айтат с отпайкой на ПС Большой Кантат (Т-56) (Заказ из SAP № 170082241).; Провести анализ листов осмотра ВЛ 35 кВ Большая Мурта – Айтат с отпайкой на ПС Большой Кантат (Т-56), при наличии дефектов, обеспечить их включение в производственную программу 2027 года. |  |  |  |  | 357154 1701260805009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановления провода ф."B" в пролете оп.№№ 46-47 ВЛ 10 кВ ф.60-08. Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф.60-08 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1701261008009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-04: - выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №№ 19-1-:-19-2 |  |  |  |  | 35715706 1701261120035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Емельяново-110 - Шуваево (Т-44). По результатам осмотра с при выявлении аварийных дефектов обеспечить их незамедлительное устранение в рамках РП 2026 года. Заказ ТОРО 180353510.; Выполнить ремонт провода АС-95/16 фазы "А" в пролете опор №55-№56 ВЛ 35 кВ Емельяново-110 - Шуваево (Т-44). Заказ ТОРО 170082283.; Провести анализ мест повреждения ВЛ 35 кВ Емельяново-110 - Шуваево с отпайками (Т-44) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене провода ВЛ 35 кВ Емельяново-110 - Шуваево с отпайками (Т-44). |  |  |  |  | 357156 1701261404054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ ф.121-18 от оп.17 до оп.28; Произвести ремонт РЛНД-10/400 10кВ на оп.23 ф.121-18. |  |  |  |  | 35715602 1701261604055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж реклоузера на оп. №57Б ВЛ 10 кВ ф. 63-8.; По окончании ОЗП провести комплексное опробование с помощью дистанционного управления всех реклоузеров ВЛ 10 кВ ф. 63-8. При необходимости выполнить внеочередное техническое обслуживание с чисткой оборудования выключателей ВЛ 10 кВ ф. 63-8.; Провести диагностику выключателя 10 кВ оп. №57Б ВЛ 10 кВ ф. 63-8 на наличие дефектов. При обнаружении неисправности запланировать ремонт выключателя. Провести внеочередное ТО оборудованию реклоузера оп.№57б ВЛ 10 кВ ф. 63-8. |  |  |  |  | 35715606 1701262048056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальных нагрузок на КТП 134-2-79. Провести расчет и выбор коммутационного аппарата, проверить на соответствие номинальному току силового трансформатора.; По результатам выполненных замеров токовых нагрузок на КТП 134-2-79 разработать мероприятия по перераспределению нагрузки. |  |  |  |  | 35715606 1701262140057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 63-9-2. Провести расчет и выбор коммутационного аппарата, проверить на соответствие номинальному току силового трансформатора.; По результатам выполненных замеров токовых нагрузок в максимальный период на КТП 63-9-2 разработать мероприятия по перераспределению нагрузки. |  |  |  |  | 35715606 1801260202058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ-10кВ ф.139-49 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 1801260855059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-51с яч.3 до ТП-53с яч.1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-51с яч.3 до ТП-53с яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-51с яч.3 до ТП-53с яч.1. |  |  |  |  | 35715601 1801260916060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрывов вязки провода на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180353965 |  |  |  |  | 35715207 1801261125010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-03 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-03 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.139-03 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-31с. |  |  |  |  | 35715601 1801261130061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ф.121-18 посредством телеметрии.; Произвести внеочередной осмотр, ф.121-18 от оп.20 до оп.40 |  |  |  |  | 35715602 1801261410063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 45-10-10 на предмет подключения БУ и БД потребителей; Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 45-10-10.; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 45-10-10. |  |  |  |  | 35715606 1801261450064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1-02 от оп.24 до оп.1 до оп. 20/9; Произвести внеочередной осмотр оборудования на ТП 369. При необходимости провести внеочередное ТО.; Произвести замену предохранителей присоединения трансформатора на ТП 369. |  |  |  |  | 35715602 1801261515065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 64-1-51 на предмет подключения БУ и БД потребителей.; Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 64-1-51; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 64-1-51. |  |  |  |  | 35715606 1801262150066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 134-13-1 на предмет подключения БУ и БД потребителей; Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальных нагрузок на КТП 134-13-1; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 134-13-1 |  |  |  |  | 35715606 1801262215067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 31-11 на ПС 110 кВ "Парная", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180355523 |  |  |  |  | 35715205 1901261054011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ф.1-33 посредством телеметрии.; Произвести внеочередной осмотр, ф.1-33 от РП 53 яч12, от оп.1 до оп.15 |  |  |  |  | 35715602 1901261055068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-15 от ПС 110 кВ "Береш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180355523; Произвести ремонт отпаечного шлейфа на проводе фазы "В" в пролете опор №179 (403А)-№180(402) ВЛ 10 кВ ф.23-15 от ПС 110 кВ "Береш". Заказ SAP № 170082455. |  |  |  |  | 35715205 1901261057012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110-35-10 кВ "М.Имыш".с целью выявления подобных дефектов в виде разрегулировки стрелы провиса проводов, для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180355165; Произвести ремонт вязки провода фазы В на опоре № 256 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.256-257 ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110-35-10 кВ "М.Имыш". Заказ SAP №170082382 |  |  |  |  | 35715206 1901261132013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715303 1901261208010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 6 кВ ф. 62-09 опора №42 произвести ремонт шлейфа фазы "А". |  |  |  |  | 35715305 1901261436011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Усадьбино» Аграшеву П.М. по адресу: пер. Почтовый, 7а, кв 3/1, п. Емельяново, Емельяновский район, г. Красноярск, 663020 |  |  |  |  | 35715606 1901261717069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красноярская-500 - Емельяново-110 с отп. (Т-25). Заказ ТОРО 180355679.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Красноярская-500 - Емельяново-110 с отп. (Т-25), при наличии дефектов, обеспечить их включение в производственную программу 2027 года. |  |  |  |  | 357156 1901261916070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 64-1-51; Выполнить тепловизионный контроль АВ 0,4 кВ на КТП 64-1-51; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 64-1-51. |  |  |  |  | 35715606 1901262150071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 140-10. |  |  |  |  | 35715606 1901262233072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр с проведением тепловизионного(пирометрического) обследования контактных соединений в ТП 30-16-5 кВА. |  |  |  |  | 35715707 1901262300036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0.4 кВ АВБбШв 4X150 от ТП 4032 Л-4 до оп.1. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0.4 кВ АВБбШв 4X150 от ТП 4032 Л-4 до оп.1.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля КЛ 0.4 кВ АВБбШв 4X150 от ТП 4032 Л-4 до оп.1. |  |  |  |  | 35715602 2001260010073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление (замену) оборудования РУ 0,4 кВ в КТП 140-10-27.; Выполнить замеры токовых нагрузок на всех отходящих линиях 0,4 кВ от КТП 140-10-27. Произвести расчет токовых нагрузок с анализом установленной защитной аппаратуры в РУ 0,4 кВ КТП 140-10-27. |  |  |  |  | 35715606 2001260036074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 2-32, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2001260727037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ - 0.4 кВ Л-4 ТП 10/0.4 33-08-138Е. |  |  |  |  | 35715307 2001261357012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6кВ ТП 413 яч.2 - ТП 414 яч.1 кабель А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6кВ ТП 413 яч.2 - ТП 414 яч.1 кабель А.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6кВ ТП 413 яч.2 - ТП 414 яч.1 кабель А. |  |  |  |  | 35715603 2001261512075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-15.; Выполнить восстановление шлейфа на опоре № 105 ВЛ 10 кВ ф. 134-15.; Выполнить ТВК контактных соединений шлейфов анкерных петель и отпаек ВЛ 10 кВ ф. 134-15. |  |  |  |  | 35715606 2001261845076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ф.10-28 посредством телеметрии.; Передать информацию в Службу электрических режимов о превышении токовых нагрузок на ф.10-28 в зимний период для расчета оптимальных значений уставок РЗА.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-28 до ТП 457. |  |  |  |  | 35715602 2101261145053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену прокалывающего зажима в пролете опор 6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 134-2-19.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 134-2-19 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 35715606 2101261436077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-926 яч.6 до ТП-928 яч.4.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-926 яч.6 до ТП-928 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-926 яч.6 до ТП-928 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 2101261605078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 12-04-06 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180354692; Произвести внеплановый ТВК (пирометрический контроль) электрооборудования ТП 10/0,4 кВ 12-04-06. Заказ SAP №180354694 |  |  |  |  | 35715201 2101262004014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 33-04-9 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 2201260855028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить аварийную замену силового трансформатора на ТП 90-03-4 10/0,4 кВ. Заказ в SAP №180355564; Произвести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора на ТП 90-03-4 10/0,4 кВ. Заказ в SAP №180355568 |  |  |  |  | 35715202 2201261041015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ 6-09-010. |  |  |  |  | 35715305 2201261050013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ф.122-36 от ТП 706 до ТП 223. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ф.122-36 от ТП 706 до ТП 223.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ф.122-36 от ТП 706 до ТП 223. |  |  |  |  | 35715602 2201261245079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.134-15 на наличие гнездования птиц на опорах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.134-15 разработать мероприятия исключающие аналогичные отключения. |  |  |  |  | 35715606 2201261300080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 35-01-03. |  |  |  |  | 35715401 2201261437010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.58-2. |  |  |  |  | 35715404 2301260225011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Сила Сибири" о включении в состав комиссии по расследованию ТН на опоре №18 отпайки С-871/К представителя ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибири" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 357150 2301261154029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 23-05-1/400 кВА.; Выполнить ремонт шинного моста 0,4 кВ на ЗТП 23-05-1/400 кВА |  |  |  |  | 35715707 2301262108038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 134-3-2.; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 134-3-2. |  |  |  |  | 35715606 2301262120062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.5-44 от ТП-1130 до ТП-166.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.5-44 от ТП-1130 до ТП-166 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.5-44 от ТП-1130 до ТП-166. |  |  |  |  | 35715601 2301262242081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 135-3-9 на наличие дефектов; Выполнить техническое обслуживание электрооборудования в РУ 0,4 кВ на КТП 135-3-9 с чисткой и протяжкой контактов Р1Т 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715606 2301262340082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 140-10-51.; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 140-10-51. |  |  |  |  | 35715606 2401260811083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования 0,4 кВ ТП 134-3-2 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить замену рубильника 0,4 кВ РБ-4/2, 400А ТП 134-3-2 на автоматический выключатель соответствующего номинала. |  |  |  |  | 35715606 2401261525084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление шины 0,4 кВ на трансформаторе КТП 64-6-3.; Выполнить ТВК контактных соединений в РУ 0,4 кВ КТП 64-6-3, при выявлении дефектов по результатам ТВК запланировать внеочередное техническое обслуживание РУ 0,4 кВ с протяжкой контактных соединений. |  |  |  |  | 35715606 2401262256085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 64-6-3 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить мероприятия по устранению дефекта оборудования на КТП 64-6-3. |  |  |  |  | 35715606 2501260006086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 8-08-6 |  |  |  |  | 35715004 2501260107030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 45-7-7; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 45-7-7 |  |  |  |  | 35715606 2501261710087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ ТП 746 яч.3 - ТП 748 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ ТП 746 яч.3 - ТП 748 яч.2.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ ТП 746 яч.3 - ТП 748 яч.2 |  |  |  |  | 35715602 2501262150088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 121-03 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену изолятора ШС-20Д на опоре № 80 ВЛ 10 кВ ф. 121-03. |  |  |  |  | 35715606 2501262205089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-1.; Выполнить замену РЛНД на опоре № 144 ВЛ 10 кВ ф.85-1 от ПС 35 кВ Зыково. |  |  |  |  | 35715608 2501262235090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить мероприятия по расчистке трассы ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 134-3-2. в пролете опор 9-10.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 134-3-2 в пролете опол №9-№10. |  |  |  |  | 35715606 2601260750091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-10 от ПС 110 кВ Пролетарская до РП 263. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену ) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-10 от ПС 110 кВ Пролетарская до РП 263.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-10 от ПС 110 кВ Пролетарская до РП 263. |  |  |  |  | 35715602 2601261602092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-25 (ПС 96 - РП 6 яч.4) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-25 (ПС 96 - РП 6 яч.4).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-25 (ПС 96 - РП 6 яч.4). |  |  |  |  | 35715603 2701261140093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания вновь установленного силового трансформатора на ТП 8-36-22 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180357187.; Выполнить замену поврежденного силового трансформатора на ТП 8-36-22 10/0,4 кВ на аналогичный по параметрам. Заказ SAP №180355315 (демонтаж) Заказ SAP №180355316 (монтаж) |  |  |  |  | 35715206 2701261155016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Воздействие птиц |  |  |  | В рамках РП 2026 г. выполнить установку ПЗУ заводского исполнения на опоре №209 ВЛ 110кВ Козульская - Ачинск тяговая с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722) в количестве 12 шт (на каждую траверсу по 4 шт, в виду конструктивных особенностей опоры) на каждую цепь ВЛ, для повышения надежности ВЛ от воздействия птиц. Заказ будет сформирован перед проведением работ, по факту разрешения РДУ вывода ВЛ в ремонт.; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Козульская - Ачинск тяговая с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180356749. |  |  |  |  | 357152 2701261447017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес организации АО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (г. Ачинск, ИНН 2443005570) письмо о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». |  |  |  |  | 357152 2701261543018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Грековой Н.И. |  |  |  |  | 35715701 2801260232039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-16с яч.5 до ТП-21с яч.1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-16с яч.5 до ТП-21с яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-42 от ТП-16с яч.5 до ТП-21с яч.1. |  |  |  |  | 35715601 2801261327094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС" Усатову Григорию Владимировичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Джамбульская, зд. 12Д, стр. 3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2801261343095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ 13-02-2650. |  |  |  |  | 35715305 2801261345014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1. |  |  |  |  | 35715602 2801261510096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ РП58 - ТП 745 силами подрядной организации за счет виновника повреждения.; Направить письмо начальнику управления электроэнергетики-главному энергетику ООО «КрасКом» А. Н. Русецкому (ул. Парижской Коммуны, 41, г. Красноярск, 660049) с требованием о недопущении производства работ в охранных зонах объектов электроэнергетики без согласования с эксплуатирующей организацией, а также с требованием выполнить восстановление изоляции силового кабеля 6 кВ РП58 – ТП745. |  |  |  |  | 35715604 2801262314097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 113-07-2/630 кВА, с проведением тепловизионного(пирометрического осмотра), с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2901261147040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановления провода ф."B" в пролете оп.№№ 699-700 ВЛ 10 кВ ф.37-02. Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф.37-02 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 3001260050015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Дементьевой О.А. |  |  |  |  | 35715707 3001260938041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-3.; Выполнить замену РЛНД на опоре № 41/2 ВЛ 10 кВ ф.44-3 от ПС 35 кВ Бархатово. |  |  |  |  | 35715608 3001261136098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролётах опор №18/20-18/21 на ВЛ-10 кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP №14000108631; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180356094 |  |  |  |  | 35715207 3001261150019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт, регулировку провода на опоре №108 ф.52-14. |  |  |  |  | 35715303 3001261224016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф.37-02 убрать дерево на в пролете опор №№588-589. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02. |  |  |  |  | 35715305 3001261325017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП 3043 от оп.1 до оп.5.; Произвести восстановление провода АС-16 в пролете опор 1-2 ВЛ-0.4 кВ Л-1 от ТП 3043. |  |  |  |  | 35715602 3001261500099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №4-03-65. |  |  |  |  | 35715301 3001261524018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-10, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 3001261708042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-7.; Выполнить восстановление изоляции силового кабеля от опоры № 63/3 до опоры № 63/6 ф.44-7. |  |  |  |  | 35715608 3001261714100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 33-08-6 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 3001262041032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КТП 84-04-1/400 кВА: - выполнить ТО и ревизию контактных соединений. |  |  |  |  | 35715706 3001262203043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КРИСТАЛЛ 2014" Бурангуловой Оксане Насимзяновне (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Качинская, д. 62Д, помещ. 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3101260302101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 61-02 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 3101261045019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-02 после эвакуации технике, при обнаружении повреждений организовать их устранение. |  |  |  |  | 35715307 3101261103020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 3101261218044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 3101261355022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Испытание изоляции участка КЛ от ТП 10/0,4кВ №50-11-1 до опоры №5, замена концевой кабельной муфты. |  |  |  |  | 35715001 3101261405033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-09 |  |  |  |  | 35715001 3101261433034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 14 на ВЛ-10 кВ ф.65-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 3101261442035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП747-жд Мичур-Московск 9/9 р4 / Кабель ААШв 3Х95+1Х35; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП747-жд Мичур-Московск 9/9 р4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП747-жд Мичур-Московск 9/9 р4. |  |  |  |  | 35715604 3101261450102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-906 до ТП-97.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-906 до ТП-97 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-906 до ТП-97. |  |  |  |  | 35715601 3101261455103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Заозерновская, с целью выявления развивающихся дефектов. (заказ SAP №180357101); Выполнить ревизию схемы управления привода и ремонт планки контактов готовности привода СВ 35 на ПС 110 кВ Заозерновская.(заказ SAP № 180357104); По итогам проведения внеочередного осмотра оборудования ПС 110 кВ Заозерновская провести детальный анализ листка осмотра, с включением выявленных дефектов в РП на 2027 год. |  |  |  |  | 357157 3101261501048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715004 3101261645036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.131-01: - выполнить замену колпачка на опоре №96. |  |  |  |  | 35715706 3101261744045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС Каратузское о пожаре. |  |  |  |  | 35715304 3101262025021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сибна". |  |  |  |  | 35715706 3101262055046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору КГАУ ДО «СШ «Центр по ледовым видам спорта» Песеговой Алле Яковлевне (660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, 42), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0102261115104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Запросить в Енисейском ПСГ Красноярского края скан. оперативной информации о пожарах на 01.02.2026 г. об отключении ВЛ 10 кВ ф.11-12 по заявке МЧС. |  |  |  |  | 35715403 0102262200012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 64-7-9 на наличие доступа животных в электроустановку.; По результату осмотра разработать мероприятия по устранению дефектов герметичности сооружения КТП 64-7-9. |  |  |  |  | 35715606 0102262206106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001 / Кабель силовой ААБ-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001 / Кабель силовой ААБ-6 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001. |  |  |  |  | 35715604 0202260905107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередные высоковольтные испытания ОПН 10 кВ на шинном мосту силового трансформатора 2Т, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 Малый Имыш. Заказ в SAP №180357826.; Выполнить замену ОПН 10 кВ ф."В" и ф."С" на шинном мосту 10кВ силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Малый Имыш. Заказ в SAP №170082603 |  |  |  |  | 35715206 0202261111021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180357704. |  |  |  |  | 35715302 0202261249023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Промбаза – Александровка с отпайкой на ПС Высотино (Т-25), с целью выявления развивающихся дефектов. (заказ SAP № 180356830); Выполнить замену изоляторов гирлянд ф. "А", "В" на опоре № 30 ВЛ 35 кВ Промбаза – Александровка с отпайкой на ПС Высотино (Т-25). (заказ SAP № 14000132954); По итогам проведения внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Промбаза – Александровка с отпайкой на ПС Высотино (Т-25) провести детальный анализ листка осмотра, с включением выявленных дефектов в РП на 2027 год. |  |  |  |  | 357157 0202261922049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК контактных соединений КЛ 0,4кВ КТП8056-оп. №1 с проводом ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8056, в том числе в РУ 0,4 кВ КТП 8056.; Произвести восстановление контакта КЛ 0,4кВ КТП8056-оп. №1 ф.А с проводом ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8056 на оп.1. |  |  |  |  | 35715603 0202261930108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ № 83-11-5 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 0202262138037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "САТУРН-МС" Немовой Ольге Владимировне (660131, Красноярский край, город Красноярск, улица Кардачинская, зд. 26/1, помещ. 13), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0202262215109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 553.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 553 Л-1 на оп. №1. |  |  |  |  | 35715604 0302260130110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-903 яч.4 до ТП-902 яч.5.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-903 яч.4 до ТП-902 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-07 от ТП-903 яч.4 до ТП-902 яч.5. |  |  |  |  | 35715601 0302260541111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Александровка, с целью выявления развивающихся дефектов, особое внимание уделить расположению кабельных выводов (вставок) в ячейках 10 кВ. |  |  |  |  | 35715701 0302260622050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 556 / Кабель силовой АСБ-6 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 556 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 556. |  |  |  |  | 35715604 0302260922112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес организации Акционерное общество «СУЭК - Красноярск» (г. Красноярск, ИНН 2466152267) письмо о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». |  |  |  |  | 35715205 0302261415020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес организации Акционерное общество «СУЭК - Красноярск» (г. Красноярск, ИНН 2466152267) письмо о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». |  |  |  |  | 35715205 0302261415022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролётах опор №148-149 ВЛ-10 кВ ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 0302262039038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-01: -восстановить вязку провода ф. А на опоре №90.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0302262128047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-20, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0302262211051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф.98-04 ТП 274 - ТП 296 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф.98-04 ТП 274 - ТП 296; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф.98-04 ТП 274 - ТП 296 |  |  |  |  | 35715602 0402260855113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры нагрузок ВЛ 0,4 кВ на ЗТП 50-03-13/400 кВА, с целью выяснения равномерности распределения по фазам и необходимости перераспределения. |  |  |  |  | 35715707 0402262138052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 44-8-6. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 44-8-6 , разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить ТВК контактных соединений в РУ 0,4кВ ТП 44-8-6.; Выполнить техническое обслуживание рубильника 0.4 кВ Л1 в ТП 44-8-6 с заменой ПК 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35715608 0502261853114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. |  |  |  |  | 35715001 0602260026039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену провода на СИП в пролётах опор № 1-7 |  |  |  |  | 35715003 0602260825040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 45-02-1/400, с целью выявления развивающихся дефектов.; Направить письмо в адрес потребителя физического лица Гоголь С.С. с предложением о замене неизолированных проводов на СИП. |  |  |  |  | 35715707 0602260842053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 167-5 председателю СНТ "Надежда Лекаря" (г. Красноярск, Петра Словцова, 2 кв. 8) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 0602261050115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Шушенский» о порче имущества.; Подать заявление в МО МВД России «Шушенский» о порче имущества. |  |  |  |  | 35715302 0602261132024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-105 яч.10 до ТП-9078 яч.6.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-105 яч.10 до ТП-9078 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ от РП-105 яч.10 до ТП-9078 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 0602261240116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки генеральному директору ФИЦ "КНЦ СО РАН"А.А. Шпедт (ул. Академгородок, д. 50 г. Красноярск, 660036) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0602261450117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8264, Сизых Вадим Викторович (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 68), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0602261457118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-16с до ТП-21с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-16с до ТП-21с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-16с до ТП-21с. |  |  |  |  | 35715601 0602261910119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в Администрацию Манско-Уярского округа. |  |  |  |  | 35715707 0602262017054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления деревьев, угорожающих падением на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0702260020055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному ДТП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-06-33.; Установить деревянную опору № 18 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 36-06-33. |  |  |  |  | 35715401 0702261043013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 0702261059056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-03 выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп. №№ 40-41. |  |  |  |  | 35715705 0702261438057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ до 1Т на ЗТП 3-08-02. Заказ SAP № 180357940; Произвести ремонт кабельной перемычки 10кВ от РУ-10 кВ до 1Т на ЗТП 3-08-02. Заказ SAP № 170082687 |  |  |  |  | 35715204 0702261455023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 146-147 на ВЛ-10 кВ ф.123-07 |  |  |  |  | 35715009 0702261516041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 29-06-7/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0702261610058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 38-03-1/400: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0702261838059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-04-42. |  |  |  |  | 35715401 0802261016014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ от РП-5 до ЗТП 5-02-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180357923; Произвести ремонт КЛ 10кВ от РП-5 доЗ ТП 5-02-01 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180357942 |  |  |  |  | 35715204 0802261230024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку ЛР ТП 19-08-2081. |  |  |  |  | 35715301 0802261440025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля от РП-135 яч.21 до РП-199 яч.9.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля от РП-135 яч.21 до РП-199 яч.9. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля от РП-135 яч.21 до РП-199 яч.9. |  |  |  |  | 35715601 0802261456120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.29-29 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180358540; Произвести обрезку крон деревьев с АГП в пролете оп.№ 131 - № 132 ВЛ 6кВ ф. 29-29 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №170082860 |  |  |  |  | 35715204 0802261500025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.29-41, ф.22-27 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180358542; Произвести замену неисправной ж/б приставки № 78 ВЛ 6кВ ф.22-27 запитанного от ф. 29-41ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №170082862; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в анкерном пролете оп. № 77 - оп. № 79 ВЛ 6кВ ф.22-27 запитанного от ф.29-41 ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №170082863 |  |  |  |  | 35715204 0802261510026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ЗАО Аверс (Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Новая 21-2 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |  |  | 35715606 0802261545122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-97 яч.1 до ТП-902 яч.2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-97 яч.1 до ТП-902 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-78 от ТП-97 яч.1 до ТП-902 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 0802261626121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии В 10 кВ ф. 3 Кошурниково тяговая на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 0802262133026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715703 0802262133060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/13-04-38. |  |  |  |  | 35715403 0802262144015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо главе Ивановского Сельсовета о необходимости привести свое электрооборудование в надлежащее состояние. |  |  |  |  | 35715707 0802262253061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 6 кВ ф. 62-07 произвести замену опор №47, №48. |  |  |  |  | 35715305 0902261310027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВ испытания участка КЛ 10 кВ ф.28-20 от оп.№26 до РП-6. Заказ SAP №180357940; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.28-20 от ПС 110 кВ Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180359084; Произвести замену концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-20 от оп.№26 до РП-6. Заказ SAP № 170082909 |  |  |  |  | 35715204 0902261440027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо заместителю главного инженера Филиала Красноярская Теплосеть (ул. Малаховская 5 г. Красноярск, 660123 E-mail: teplosetKr@sibgenco.ru) с требованием компенсировать филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» затраты на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту кабельной линии 6 кВ РП 44с – ТП 4047 и проработать вопрос с подрядными организациями в части порядка согласования земляных работ в целях недопустимости повреждения имущества Филиала.; Организовать претензионно-исковые работы в адрес виновной организации (Филиал "Красноярская Теплосеть" ) повредившей оборудование с целью возмещения ущерба на восстановление силового кабеля КЛ-6 кВ яч. 18 РП-44С - ТП-4047.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ-6 кВ яч. 18 РП-44С - ТП-4047. |  |  |  |  | 35715603 0902261630124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 116-3 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить замену колпачка изолятора (изолятора) на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 116-3. |  |  |  |  | 35715606 0902261741125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Кирилловой Н.А. (ул. Сибирская 86 г. Красноярск, 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1002262052126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1002262106028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.50-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1102260544029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.80-04.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.80-04 от ПС 35 кВ "М.Косуль" по всей длине, с целью выявления аналогичных дефектов, в части поврежденной и дефектной изоляции, разрегулировки стрелы провиса проводов. Заказ SAP180358104.; Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №85 и перетяжку провода в пролете опор №84-85 по ВЛ-10 кВ ф.80-04. Заказ SAP 170082689. |  |  |  |  | 35715203 1102260715028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 60-03: -восстановить вязку провода ф. С на опоре №54.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 60-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1102260834062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к ОАО "Красноярсккрайгаз". |  |  |  |  | 35715204 1102260909029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 16-1, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180358290; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 16-1 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1102261000030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр здания ТП 322 на предмет аналогичных дефектов.; Выполнить ремонт гидроизоляции кровли ТП 322. |  |  |  |  | 35715603 1102261000127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 80-07- выполнить ремонт кабельной муфты 10 кВ. |  |  |  |  | 35715706 1102261021063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432 |  |  |  |  | 35715602 1102261025128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2052, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" В.Г. Верёвкину (660133, Красноярский край, ул. Им Сергея Лазо 6А оф.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1102261040129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в ремонтную программу вырубку отдельно стоящих деревьев на 2027год.; На ВЛ 10 кВ ф.37-02 убрать дерево в пролете опор №№571-572. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 на предмет угрожающих деревьев. Произвести вырубку угрожающих деревьев после осмотра. |  |  |  |  | 35715305 1102261120030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП 6-17-043. |  |  |  |  | 35715305 1102261333032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 85-1 от ПС 35 кВ Зыково на предмет возможных аналогичных нарушений .; Направить письмо Усатову Алексею Владимировичу (ул. Карла Маркса, д.80 г. Красноярск 660049 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации ВОЛС. (Красноярскому филиалу ПАО "Ростелеком" ) .; Подать заявление в полицию по факту повреждения провода ВОЛС сторонним транспортом, что повлекло за собой наброс стороннего предмета с замыканием проводов в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10 кВ ф. 85-1. |  |  |  |  | 35715608 1102261345130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-14.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 165-1066 ВЛ 10 кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 1102261456016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10/0.4 кВ 33-04-2901 Л2. |  |  |  |  | 35715307 1102262002033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1102262029064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от РП-205 яч.4 до ТП-9120.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от РП-205 яч.4 до ТП-9120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х150 КЛ-10кВ от РП-205 яч.4 до ТП-9120. |  |  |  |  | 35715601 1102262102132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-1 от ТП 33-15-21; Выполнить осмотр ВЛ Л-1 от ТП 33-15-21 |  |  |  |  | 35715002 1102262107043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить в рамках ремонтной программы 2026 года замену неизолированного провода на СИП по ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от ТП 40-02-16. Заказ SAP № 14000128964.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л - 1 от ТП 10/0,4 кВ 40-02-16 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180358176. |  |  |  |  | 35715203 1202260131031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода на опоре №64 ВЛ 10 ф.2-19. |  |  |  |  | 35715301 1202260935034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.50-01.Выполнить замену траверсы на опоре №139.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1202261107067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179. |  |  |  |  | 35715601 1202261119133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - ПС Заводская I цепь с отпайками (С-209). Номер заказа ТОРО 180358601.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ, при наличии захламления охранной зоны мусором, направить обращения собственникам (администрации) земельных участков, допустивших данные нарушения, для незамедлительного устранения нарушений и необходимости соблюдения требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакциях Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736, от 17.05.2016 № 444, от 21.12.2018 № 1622, от 18.02.2023 № 270. |  |  |  |  | 357156 1202261132134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить реконструкцию УРЗА фидера 167-5.; Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 167-5 председателю СНТ "Надежда Лекаря" (г. Красноярск, Петра Словцова, 2 кв. 8) о ненадлежащем обслуживании сетей.; Определить перечень необходимых ТМЦ для реконструкции УРЗА фидера 167-5 и направить СЗ на перемещение необходимых материалов. |  |  |  |  | 35715606 1202261208135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 37-07-09. |  |  |  |  | 35715401 1202261215017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 1-07, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180358629; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 1-07 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1202261240032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 от ПС 220 кВ "Ужур".с целью выявления подобных дефектов в виде выявления дефектов опор (сколы, трещины), для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180358500; Произвести замену ж/б стойку опоры № 165 и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№164-166 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 от ПС 220 кВ "Ужур". Заказ SAP № 170082382 |  |  |  |  | 35715206 1202261415033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф. 117-13.; Выполнить ремонт провода с заменой прокалывающего зажима ВЛ 6кВ ф. 117-13 ф."А" на оп.№6. |  |  |  |  | 35715603 1202261426136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-08, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1202261431068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля 10 кВ ЦААБл-10 3х120 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля марки ЦААБл-10 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106 |  |  |  |  | 35715606 1202261543137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.126-20 от РП 145 яч.24 до ТП 3231 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.126-20 от РП 145 яч.24 до ТП 3231.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.126-20 от РП 145 яч.24 до ТП 3231. |  |  |  |  | 35715602 1202261700138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1202262016044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 94-6 на наличие аналогичных дефектов.; Выполнить замену колпачка изолятора (изолятора) на опоре № 63 ВЛ 10 кВ ф. 94-6, восстановить крепление изолятора. |  |  |  |  | 35715606 1202262100139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1021 яч.1 до ТП-1024 яч.4.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1021 яч.1 до ТП-1024 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х95 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1021 яч.1 до ТП-1024 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 1202262140140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 6028 Л-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп 2 - оп 3 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6028 Л-4. |  |  |  |  | 35715604 1202262200141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "СИБНЕФТЬРЕЗЕРВ" Власенко Николаю Владимировичу (660023, Красноярский край, город Красноярск, улица Семена Давыдова, д. 66, офис 1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1202262258142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Устранить схлест вводного провода. |  |  |  |  | 35715305 1302260001035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232. |  |  |  |  | 35715603 1302261057143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 49-01-2579. |  |  |  |  | 35715306 1302261217036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТПН 50-01-1/250 кВА, с проведением тепловизионного(пирометрического) обследования контактных соединений.; Выполнить замену рубильника 0,4 кВ Л-2 на АВ 0,4 кВ (160А) |  |  |  |  | 35715707 1302261439069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-36 от РП-23 до ТП-1112.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-36 от РП-23 до ТП-1112 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.9-36 от РП-23 до ТП-1112. |  |  |  |  | 35715601 1302261732144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 414 - ТП 415 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 414 - ТП 415.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 414 - ТП 415 |  |  |  |  | 35715603 1402260330145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 9127 - оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 9127 - оп.1.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 9127 - оп. 1. |  |  |  |  | 35715603 1402261400146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-58 от ТП-90 яч.5 до ТП-93 яч.5.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-58 от ТП-90 яч.5 до ТП-93 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-58 от ТП-90 яч.5 до ТП-93 яч.5. |  |  |  |  | 35715601 1502260536147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ПОКСАР" Остапчук Марине Владимировне (660131, Красноярский край, город Красноярск, улица Гайдашовка, д. 3, помещ. 23), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1502260740148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-09 от реклоузера 9СВ-2. |  |  |  |  | 35715004 1502260910045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 1502260940046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08, по результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1502261002047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 15-16-5 |  |  |  |  | 35715003 1502261210048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 59-05 от ПС 35 кВ Тумаково: -Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-05, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1502261245071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 37-06 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1502261341038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1502262320149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 21-16 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1602261046031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполните выправку опор №98, 99, 100 на ВЛ 10 кВ Ф. 40-02, а так же установку ж/б приставок. |  |  |  |  | 35715307 1602261104039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку дополнительного разъеденителя на оп. №143 ВЛ 10 кВ ф. 37-06.; Произвести восстановление сорванных изоляторов на опоре № 171,172,173 ВЛ 10 кВ ф. 37-06. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-06 с оп. № 114-186 по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1602261242040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-09 |  |  |  |  | 35715001 1602261423049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432 |  |  |  |  | 35715602 1602261600150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 243 на предмет наличия возможных мест проникновения животных.; Провести дератизацию в здании ТП 243. |  |  |  |  | 35715602 1602262100151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки владельцу КТП-78-5-27 Осетрову А.В. (ул. Академгородок, д. 21, кв. 66, г. Красноярск), о приведении в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 35715606 1702261213152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-6кВ ф. 29-42 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ ф.29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.Заказ SAP №180360080 |  |  |  |  | 35715204 1702261320034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководству КРНУ АО Транснефть-Западная Сибирь» о включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715203 1702261525035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ ВЛ 6 кВ ф.92-31 в пролете опор 120 131 на наличие угрожающих падением на ВЛ деревьев.; Убрать упавшие ветки с проводов ВЛ 6 кВ ф.92-31 в пролете опор 122-123. |  |  |  |  | 35715603 1702261538153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.12-01.Выполнить ремонт провода в пролете опор №120-№121.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1702261601065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 81-04, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.; На ВЛ 10 кВ ф. 81-04 за В 10/81-04 выполнить снятие дерева с проводов в пролёте опор №№ 88-89. |  |  |  |  | 35715706 1702261603066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить срезку веток дерева в пролёте опор № А106 - 107 ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 1702261640050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715004 1702261803051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-1 от ТП 83-01-4 |  |  |  |  | 35715002 1702262205052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену соединительной шины отходящих АВ в РУ 0,4 кВ ТП 976.; Произвести тепловизионный осмотр контактных соединений РУ 0,4 кВ ТП 976. |  |  |  |  | 35715603 1802260058154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ф.121-18 посредством телеметрии.; Произвести внеочередной осмотр, ф.121-18 от оп.20 до оп.40 |  |  |  |  | 35715602 1802260810155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-3 от ТП 8-08-6 |  |  |  |  | 35715004 1802261055054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.35-13.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 160-161 ВЛ 10 кВ ф.35-13. |  |  |  |  | 35715401 1802261133018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 701 до ТП 707 / ААШв-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 701 до ТП 707 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 701 до ТП 707. |  |  |  |  | 35715604 1802261225156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 167-5 председателю СНТ "Надежда Лекаря" (г. Красноярск, Петра Словцова, 2 кв. 8) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 1802261253157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 44-14-4. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1802261355036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 8-03 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1802261403041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская" с целью выявления дефектов на ВЛ для разработки мероприятий по недопущению подобных отключений Заказ SAP № 180359702; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.72-09 от ПС 110 кВ "Горячегорская". Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1802261437037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1802261437055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2, принадлежащей С/О "Лесная сказка", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.23-16 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 1802261515038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Игошину Виктору Владимировичу (Красноярский край г. Красноярск, ул. Калинина, зд.53а/19 660061), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1802261515158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 81-06: - выполнить внеплановый обход ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 1802261534073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО УК "ЗИМА - 2011" Громовой Елене Юрьевне (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Урванцева, д. 30, кв. 60), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1802261538159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 45/5-45/6 ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1802261538039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить заявление в полицию для поиска лиц, чьи действия привели к отключению ВЛ 110 кВ Саянская тяговая-Абакумовка тяговая (С-41)/Абакумовка тяговая-Тайшет (С-43). |  |  |  |  | 357150 1802261538056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 1-01, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180359324; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 1-01 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1802261548040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 50-03-7/160. Выполнить вырубку кустарника в пролете опор №11-№12.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 50-03-7/160. |  |  |  |  | 35715707 1802261637074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7-10 |  |  |  |  | 35715001 1802261641057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 305-306 ВЛ 10 кВ ф.31-09 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1802261700041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 44-14-4. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1802261750042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 8-36-9. Заказ SAP № 170083062. |  |  |  |  | 35715206 1802261900043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-2.; Выполнить ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-2 в пролете ОП 10 - ОП 11, выполнить обрезку крон угрожающих падением деревьев. |  |  |  |  | 35715604 1802261940160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 104-106 ВЛ 10 кВ ф. 20-07. |  |  |  |  | 35715707 1802261949075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. После проведения осмотра провести анализ листков осмотра, выявленные дефекты включить в РП 2027 г. |  |  |  |  | 35715701 1802262012076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909. |  |  |  |  | 35715601 1802262031161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать в рамках РП 2027 года вырубку отдельно стоящих деревьев в пролетах опор 28/8-28/9 ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская". |  |  |  |  | 35715205 1802262116044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 6-03-1: -выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 1-2 - 1-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 6-03-1/160 кВА. |  |  |  |  | 35715705 1802262121077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр разъединителей ВЛ-10 кВ ф.65-14 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить даты по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1802262201059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо директору ОП г.Красноярска ООО “Тесла” Карловскому А.Ю. (Солнечная 22Б 662521 ПГТ Березовка ) с требованием восстановить поврежденную КЛ 0,4 кВ ТП 424 18Л - ж.д ул.Щорса,52, а так же в обязательном порядке согласовывать проведение любых земляных работ в ОЗ КЛ филиала "Россети Сибирь" - "Красноярскэнрего".; Произвести восстановление электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 424 18Л - ж.д ул.Щорса,52 силами виновника ТН (ООО "Тесла"). |  |  |  |  | 35715603 1802262201162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 25-21-2/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1802262202078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 1802262224060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-05: -выполнить выправку оп. № 4-2, регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп. №№ 4-1/4-2. |  |  |  |  | 35715705 1802262356079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 223-224 ВЛ 10 кВ ф. 9-03. |  |  |  |  | 35715707 1902260033080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-05, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. После проведения осмотра провести анализ листков осмотра, выявленные дефекты включить в РП 2027 г. |  |  |  |  | 35715701 1902260118081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. Причал (цепь 1); Выполнить замену поврежденных изоляторов , ремонт шлейфов на ВЛ 6 кВ ф. Причал (Цепь 1) на ОП 36. |  |  |  |  | 35715604 1902260340163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 35715004 1902260432061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1902260459062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. После проведения осмотра провести анализ листков осмотра, выявленные дефекты включить в РП 2027 г. |  |  |  |  | 35715701 1902260541083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.48-05 от ПС 110 кВ Нагорная: -Направить письмо в адрес абонента юридического лица ООО "Ирбейский разрез" |  |  |  |  | 35715703 1902260606084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.7-22.; Произвести ремонт провода ф.А, ф.С ВЛ 6 кВ ф.7-22 в пролете Опора №7/15 - Опора №7/16 |  |  |  |  | 35715603 1902260630164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 61-06 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1902260637042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к ООО "Техно Ресурс". |  |  |  |  | 35715204 1902260640045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715004 1902260835063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04.; Убрать сухое дерево с проводов в пролете опор №№ 124-125 ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 1902260840019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку состояния железобетонных приставок на ВЛ 0,4 кВ Л3 ЗТП 23-06/21-3, с целью выявления дефектных ж/б приставок для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP создать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1902260930046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 64-3 на предмет наличия дефектов после прохождения шквального ветра.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 64-3 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1902261120165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №№ 10 - 5-1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 148-04-8/250 кВА. |  |  |  |  | 35715706 1902261136085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1902261147064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить сушку изоляции поврежденной талыми водами в РУ 10 кВ ТП 357.; Подать предложение по усилению отмостки здания ТП 357 в ремонтную программу 2027 года.; Произвести внеочередной осмотр ТП 357.; Производственно-технической службе включить в ремонтную программу мероприятия по усилению отмостки здания ТП 357 |  |  |  |  | 35715602 1902261150166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: -выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1902261443086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 60-03: -выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715705 1902261520087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1902261718066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 6 кВ ф. 62-02 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1902261726043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрывов вязки провода на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180360227 |  |  |  |  | 35715207 1902261730053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП 1-3500. |  |  |  |  | 35715305 1902261743044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.139-49 от ТП-31с яч.5 до ТП-79с яч.8.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.139-49 от ТП-31с яч.5 до ТП-79с яч.8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.139-49 от ТП-31с яч.5 до ТП-79с яч.8. |  |  |  |  | 35715601 1902262015168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 238 - ТП 230 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 238 - ТП 230.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 238 - ТП 230 |  |  |  |  | 35715603 1902262015167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 59-05 от ПС 35 кВ Тумаково: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 33-№34 |  |  |  |  | 35715703 1902262214092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 6кВ ф.3-03 от РП 5 до ТП 830 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 6кВ ф.3-03 от РП 5 до ТП 830.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 6кВ ф.3-03 от РП 5 до ТП 830 |  |  |  |  | 35715602 2002260105169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 6-07 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2002260950045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2002261030088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной тепловизионный контроль оборудования РУ 0,4 кВ ТП 61-02-18. Заказ № 180349688; Выполнить замену поврежденного АВ 0,4 кВ Л 1 в РУ 0,4 кВ ТП 61-02-18 10/0,4 кВ. Заказ № 14000096414 |  |  |  |  | 35715202 2002261303047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 13-11 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2002261430046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-55 яч.8 до ТП-595.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-55 яч.8 до ТП-595 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от РП-55 яч.8 до ТП-595. |  |  |  |  | 35715601 2002261810170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5007 до ТП-5012.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5007 до ТП-5012 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.71-07 от ТП-5007 до ТП-5012. |  |  |  |  | 35715601 2102260907171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ 3х50 КЛ-10кВ от ТП-165 до ТП-173.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ 3х50 КЛ-10кВ от ТП-165 до ТП-173 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ 3х50 КЛ-10кВ от ТП-165 до ТП-173. |  |  |  |  | 35715601 2102261017172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 47-02-4/400.; Выполнить ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 47-02-4/400 в пролете опор №2-2-№2-3. |  |  |  |  | 35715707 2102261027089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 135-5-2 ИП О.М Свежинской по адресу: (ул. Веселая гора, 56, п. Емельяново, 663020) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 2102261200173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 12-001-12/250. Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №1-4-№1-5.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 12-01-12/250. |  |  |  |  | 35715707 2102262140090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 85-1 от ПС 35 кВ Зыково.; Выполнить ремонт провода в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ ф.85-1 от ПС 35 кВ Зыково.; Провести обследования ТВК ВЛ 10 кВ ф.85-1 от ПС 35 кВ Зыково.; Разработать комплексную инвестиционную программу, направленную на повышение качества электроэнергии и минимизацию рисков возникновения технологических нарушений на ВЛ 10 кВ ф.85-1 от ПС 35 кВ Зыково. |  |  |  |  | 35715608 2202261344174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 10 кВ ф. РП 3-04 от РП-3. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 2202261527048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 1-07-7, для выявления подобных дефектов, и разработки мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине разрегулировки провода ВЛ. Заказ в SAP № 180359871; Выполнить монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 1-07-7, с дальнейшей регулировкой стрелы провеса в пролетах опор № 1-3. Заказ в SAP № 170082996. |  |  |  |  | 35715202 2202261835049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной нагрузки на КТП 134-1-20; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 134-1-20. |  |  |  |  | 35715606 2202262140175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ТП-9097 до ТП9098.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ТП-9097 до ТП9098 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ от ТП-9097 до ТП9098. |  |  |  |  | 35715601 2202262241176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 476 до ТП 465 ф.10-14 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 476 до ТП 465 ф.10-14.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 от ТП 476 до ТП 465 ф.10-14. |  |  |  |  | 35715602 2302260400177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10кВ ф.122-29 РП 129 - ТП 714 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10кВ ф.122-29 РП 129 - ТП 714.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеляААШвУ-10 3х185 КЛ 10кВ ф.122-29 РП 129 - ТП 714. |  |  |  |  | 35715602 2302260810178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ-10кВ ААШв-10 3х150 ф.122-41 от ПС Северо-Западная до ТП-715 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ-10кВ ААШв-10 3х150 ф.122-41 от ПС Северо-Западная до ТП-715; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля КЛ-10кВ ААШв-10 3х150 ф.122-41 от ПС Северо-Западная до ТП-715. |  |  |  |  | 35715602 2302260905179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес организации Акционерное общество «СУЭК - Красноярск» (г. Красноярск, ИНН 2466152267) письмо о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». |  |  |  |  | 35715205 2302261131051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес организации Акционерное общество «СУЭК - Красноярск» (г. Красноярск, ИНН 2466152267) письмо о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго». |  |  |  |  | 35715205 2302261131050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2/22-07-74.; Произвели замену капронового колпачка под изолятором на гребенке КТП 22-07-74 ф. "В", установили изолятор на крюк на гребенку КТП 22-07-74 ф. "В" ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 22-07-74. |  |  |  |  | 35715401 2302261555020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 23-05-2/400.Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №4-6-№4-7.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 23-05-2/40 |  |  |  |  | 35715707 2302262057091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №12/6-№12/7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ. Заказ SAP создать перед выполнением работ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 35-07-3 10/0,4кВ с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180360637 |  |  |  |  | 35715208 2302262208052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-61с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-61с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-61с. |  |  |  |  | 35715601 2402260410180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСПК " СЕВЕРНЫЙ - 3 " Васнёву Андрею Ивановичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Мате Залки, зд. 38Г), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2402261305181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Воздействие птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2402261837072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-05, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2402261856082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подать предложение по закупке трансформатора собственных нужд РП 235 в ремонтную программу 2027 года.; Произвести внеочередной осмотр РП 235.; Производственно-технической службе включить в ремонтную программу мероприятия по закупке трансформатора собственных нужд РП 235 в ремонтную программу 2027 года. |  |  |  |  | 35715602 2502261205183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №692. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180361804.; Произвести замену повреждённого трансформатора на СКТП 692 ШПТС. |  |  |  |  | 35715302 2502261339047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ТП 3364.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 Л-5 от ТП 3364, от оп.1 до оп.17. |  |  |  |  | 35715602 2502261548184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 34-03-10/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2502262230093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо Руководителю Краевого государственного бюджетного учреждение («Маганское лесничество») Пикалеву Павлу Александровичу (пер. Школьный,1А, р.п. Курагино, Курагинский район, Красноярский край, 662511 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановки . |  |  |  |  | 35715608 2502262234185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Коваленко Н.И. |  |  |  |  | 35715707 2502262333094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеру рубильника 0,4 кВ РБ-32, 250А Л-4 от КТП 134-3-1 на автоматический выключатель номинальной мощности; Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений РУ 0,4 кВ КТП 134-3-1. |  |  |  |  | 35715606 2602261050186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю. |  |  |  |  | 35715004 2702261008069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ на КВЛ 6 кВ ТП 556 - ТП 557 на участке оп.3-ТП556 / Кабель силовой АСБ-10 3х70; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ОП№3 до ТП 556 на КВЛ 6 кВ ТП 556 - ТП 557 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ. |  |  |  |  | 35715604 2702261110187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 8-09-12; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 8-09-12 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 2702261153070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-09 от ТП 7А до ТП 8А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-09 от ТП 7А до ТП 8А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-09 от ТП 7А до ТП 8А. |  |  |  |  | 35715602 2802260140188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу-10 1х95 от оп.18 до оп.18/1 ф.10-27 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу-10 1х95 от оп.18 до оп.18/1 ф.10-27.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х95 от оп.18 до оп.18/1 ф.10-27. |  |  |  |  | 35715602 2802260143189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 ф.122-13 на ПС 110 кВ Северо-Западная. до ТП 777за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 ф.122-13 на ПС 110 кВ Северо-Западная. до ТП 777.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ АСБ-10 3х240 ф.122-13 на ПС 110 кВ Северо-Западная. до ТП 777 |  |  |  |  | 35715602 2802260855190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП, проведение тепловизионного(пирометрического) обследования, подключенных к ВЛ 6 кВ ф. 30-09 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2802260932095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 491 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 491.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 491. |  |  |  |  | 35715603 2802261205191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-03 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2802261702096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ от оп.11 до оп.12 ф.28-25 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ от оп.11 до оп.12 ф.28-25; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ от оп.11 до оп.12 ф.28-25 |  |  |  |  | 35715602 0103260725192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания участка КЛ 10 кВ ф.28-20 от оп.№26 до РП-6. Заказ SAP №180359162; Произвести замену концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-20 от оп.№26 до РП-6. Заказ SAP № 170083117 |  |  |  |  | 35715204 0103261138054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в 93 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю о предоставлении оперативной информации о пожаре. |  |  |  |  | 35715701 0103261701097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролетах опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 65-04-4 . |  |  |  |  | 35715002 0103262130072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 59-01-9/160: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Афанасьевой Л.Ф. |  |  |  |  | 35715703 0103262253098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Соловьеву Александру Николаевичу (660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дзержинского, д. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0303261601194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л4 ТП 51-02-532. |  |  |  |  | 35715303 0403260850048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ВГТРК" Д.М. Лепухову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0403261035195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0403261253031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР ТП 18-10-685 опора №1/13 ВЛ 10 кВ ф.18-10. Заказ САП № 180363066. |  |  |  |  | 35715304 0403261307049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 0503261159073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ф.134-15 посредством телеметрии.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-15 |  |  |  |  | 35715606 0503261305197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-09 от реклоузера 9СВ-2. |  |  |  |  | 35715004 0503261647074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор 13 - 14 от Р 51-12-01 ф.51-12 |  |  |  |  | 35715303 0503261709050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 139 - ТП 149 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 139 - ТП 149.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 139 - ТП 149 |  |  |  |  | 35715603 0503261720198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Воздействие иных животных |  |  |  | Провести дератизацию в здании ТП 243.; Провести осмотр ТП 243 на предмет наличия возможных мест проникновения животных |  |  |  |  | 35715602 0603260100199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля 10 кВ ЦААБл-10 3х120 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля марки ЦААБл-10 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106 |  |  |  |  | 35715606 0603260850200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт, регулировку стрелы провиса провода в пролете оп.167-168 ВЛ-10 кВ ф.44-04. Заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 0603261143051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 6-16 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 0603261220052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период времени максимальных нагрузок на ф.121-18 посредством телеметрии.; Произвести внеочередной осмотр, ф.121-18 от оп.1 до оп.20 |  |  |  |  | 35715602 0603261935201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты внутренней установки 3КВТп-10-150/240 КЛ 10 кВ ф. 188-45. Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления; Выполнить замену кабельной муфты 3КВТп-10-150/240 КЛ 10 кВ ф. 188-45 |  |  |  |  | 35715606 0603262050202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 254 - ТП 9094 Краском за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 254 - ТП 9094 Краском.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 254 - ТП 9094 Краском |  |  |  |  | 35715603 0603262205203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 2 и произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 1-3 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 42-05-5. Заказ SAP № 170083230 Заказ SAP № 170083231; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП 42-05-5 от ПС 110 кВ Кожаны провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине наклона стоек опор на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 42-05-5 от ПС 110 кВ Кожаны, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180362927 |  |  |  |  | 35715207 0703260922055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Отключение и (или) повреждение линий связи и каналообразующего оборудования средств диспетчерского и технологического управления оператора связи или иного субъекта электроэнергетики |  |  |  | Проработать с провайдером возможность прокладки оптического волокна по альтернативному маршруту. |  |  |  |  | 35715203 0703261910056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 427 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 427.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 427 |  |  |  |  | 35715603 0703262115204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Платунову В.В. (660052, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова 92 ст.1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0703262250205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЛЕНТА" Боровенко Виталию Владимировичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, д. 48, офис 5-1-9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0803260933206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю. |  |  |  |  | 35715001 0803261016075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ЗРУ 6кВ ПС 110 кВ Овсянка на предмет аналогичных дефектов.; Произвести замену поврежденного опорного изолятора 4 ТСН 6кВ. |  |  |  |  | 35715603 0803261750207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-08, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0803262106100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110 кВ Балахтинская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине ослабление и выпадание крюка на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180362935 |  |  |  |  | 35715207 0903260950058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0903261025076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 244 15Л - ул.Королева,13 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 244 15Л - ул.Королева,13.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 244 15Л - ул.Королева,13 |  |  |  |  | 35715603 0903261730210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-04 по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 0903262103053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляАСБ-10 3х150 КЛ 10кВ ф.126-06 ТП 234 яч.4 - ТП 232 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ ф.126-06 ТП 234 яч.4 - ТП 232 яч.4; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10кВ ф.126-06 ТП 234 яч.4 - ТП 232 яч.4 |  |  |  |  | 35715602 1003260700105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.126-10 от ТП 37 до ТП 38 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.126-10 от ТП 37 до ТП 38.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.126-10 от ТП 37 до ТП 38 |  |  |  |  | 35715602 1003260750123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Лесосибирский Деревообрабатывающий Завод". |  |  |  |  | 35715403 1003261321021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-06. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 1003261417037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф. 75-01 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.75-01 от ПС 35кВ Верхний Ададым по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180363777 |  |  |  |  | 35715204 1003261602060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 1003261902054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-02, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1003261921070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1003262040056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1003262040055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 46-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1003262146101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 1003262210042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2086, Кащенко Юрий Николаевич (ул. Свердловская, д.61 оф. 2, г. Красноярск, 660121), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1003262220131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103. |  |  |  |  | 35715601 1003262229182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Устранить схлест вводного провода. |  |  |  |  | 35715305 1003262231057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ИК ЕВРОПА" Орловой Ирине Александровне (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, д. 93 "а"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1103260325211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №№ 80-84 на ВЛ 110кВ Ужур-Учум I цепь (С-75) и ВЛ 110кВ Ужур-Учум II цепь с отп._С-74. Заказ SAP №180364164; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ужур-220 - Учум (С-75) по всей длине, с целью определения необходимости и количества установки дополнительных гирлянд изоляторов (усиления изоляции), для исключения подхлеста проводов под траверсы при сильном ветре. Заказ SAP № 180364165; По результатам верхового и ИТР осмотров при формировании РП 2027 года учесть необходимость установки доп.гирлянд изоляторов на опорах ВЛ 110кВ Ужур-220 - Учум (С-75), для исключения поджатия проводов к укосу траверс при ветровой нагрузке. |  |  |  |  | 357152 1103260528061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1103260622102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки Сибирский филиал ОАО "Мегафон". |  |  |  |  | 35715206 1103260646062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№71-72, 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 11-05 |  |  |  |  | 35715707 1103260710103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 45-09-3; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 45-09-3 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 1103260828058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 140-10 на предмет наличия дефектов после воздействия ветровых нагрузок; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 80-81 ВЛ 10 кВ ф. 140-10 |  |  |  |  | 35715606 1103260902212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ 45-4-16; Выполнить замену некалиброванных вставок 10 кВ в КТП 45-4-16.; Выполнить капитальный ремонт электросетевого оборудования КТП 45-4-16; Выполнить установку РЛНД на КТП 45-4-16. |  |  |  |  | 35715606 1103260915213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 148-01 опора №83 выполнить перемонтаж сорванного крюка и изолятора.; Выполнить внеочередной осмотр Вл 10 кВ ф. 148-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1103260932104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрывов вязки провода на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180363483 |  |  |  |  | 35715207 1103260940063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При наличии замечаний по проведённому осмотру ВЛ-110 кВ С-93 (заказ САП № 180364303) запланировать в ремонтную программу филиала 2027 года устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ С-93 после механических ветровых нагрузок. Заказ САП № 180364303. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению последствий воздействия ветровых нагрузок.; Произвести на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №162 проводе фазы "А" монтаж дополнительных грузов балластов марки БЛ-100-1 50 кг в количестве 2 шт. Заказ SAP -170083364.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ С-93 опорах №161, №162, №163. Заказ SAP - 180364744. |  |  |  |  | 357153 1103261000058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 96-04 от ПС 35 кВ Сучково, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №18, с дальнейшей регулировкой провода в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ ф. 96-04. Заказ SAP №170083235. |  |  |  |  | 35715202 1103261050065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.21-01 от ПС 110кВ Новоселовская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине разрегулировки провода на ВЛ.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.21-01 от ПС 110кВ Новоселовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180363236 |  |  |  |  | 35715208 1103261055066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ С-357. (заказ SAP-14000136561).; На основании внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ С-357 (заказ SAP-180364305), листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке, определить объёмы и запланировать вырубку ОСД угрожающих падением на провода в ремонтную программу филиала 2027 года.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-357 на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода (заказ SAP-180364305) с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. |  |  |  |  | 357153 1103261057059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.103-01 провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине выпадания крюка из тела опоры провода на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.103-01 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180363865 |  |  |  |  | 35715206 1103261120067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к ООО "Техно Ресурс". |  |  |  |  | 35715204 1103261140070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замену вязки провода на опоре №104 и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 104-105. Заказ в САП №180363322. |  |  |  |  | 35715306 1103261144060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-8 на предмет наличия дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-8 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1103261200208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пролетах опор №63-74 в количестве 60 шт на на ВЛ-10кВ Ф. 31-5 от ПС 220 кВ Рассвет. Заказ SAP №14000116113; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор и выполнить регулировку стрелы провиса №73-74 на ВЛ-10кВ Ф. 31-5 от ПС 220 кВ Рассвет. Заказ SAP №170083236.; Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ Ф. 31-5 от ПС 220 кВ Рассвет, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия. |  |  |  |  | 35715202 1103261217071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.121-08 от оп.1 до оп.9. |  |  |  |  | 35715602 1103261319209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 38-04 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1103261324105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену коммутации от трансформатора до главного рубильника. заказ в САП №170083283. |  |  |  |  | 35715306 1103261325061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "ГРАДИС" Широбокову Андрею Викторовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-я Брянская, зд. 73, помещ. 2-06), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1103261325214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ - 0.4 кВ Л-1 ТП 10/0.4 40-02-1432. |  |  |  |  | 35715307 1103261331062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 36-05-954. по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 1103261338063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ ф. 78-07 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.78-07 от ПС 35кВ Краснополянская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 170083334 |  |  |  |  | 35715204 1103261346072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1103261347065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-3 на предмет наличия дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 45-3 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 1103261359215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 32-02-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №14000129980; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 32-02-1 10/0,4кВ провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине разрушения стоек опор на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 32-02-1 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180363498 |  |  |  |  | 35715207 1103261400073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к физическому лицу Коптелину Д.Н. |  |  |  |  | 35715204 1103261410074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-04-642. по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 1103261423064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№444-445 ВЛ 10 ф.3-19. |  |  |  |  | 35715301 1103261430065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрывов вязки провода на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180363508 |  |  |  |  | 35715207 1103261430075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.7-01 выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп. №№ 12-13. |  |  |  |  | 35715705 1103261432106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1103261445107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №170083213.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-3 10/0,4кВ с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180363159 |  |  |  |  | 35715208 1103261448076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 13Т-04-15 провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности работы ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения веток на провода ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 13Т-04-15 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения веток на провода. Заказ SAP №180363357; Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 13Т-04-15 пролеты оп. 5 - оп. 6 Заказ SAP №170083366 |  |  |  |  | 35715201 1103261450064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена траверсы на от №156 ВЛ-10 кВ ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 1103261450067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.31-18 по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715302 1103261501067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.37-13 .; Выполнить перетяжку провеса проводов в пролете опор от № 96/3-96/4 охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.37-13. |  |  |  |  | 35715608 1103261502216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ремонт спуска 10 кВ фазы "А" на ТП 3-13-2155. |  |  |  |  | 35715301 1103261504066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 6-06-2: - Выполнить обрезку крон деревьев в пролете №№ 3-6/3-7. |  |  |  |  | 35715705 1103261525108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КАРЗ" Спешилову Григорию Валентиновичу (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, зд.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1103261540217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на предмет подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 1103261548071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 1103261557077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.92-01 от ПС 35 кВ Белоярская провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрывов вязки провода на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-01 от ПС 35 кВ Белоярская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180363516 |  |  |  |  | 35715207 1103261600077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 в пролётах опор № 30-60. |  |  |  |  | 35715003 1103261705078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести замену поврежденных изоляторов на опорах №№129, 130 ВЛ 10 ф.20-01. |  |  |  |  | 35715301 1103261719068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 13Т-04-15 провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности работы ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине схлеста проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 54-09-11 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине схлеста на проводов. Заказ SAP №180363359 |  |  |  |  | 35715201 1103261735078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода ввода от оп.11/1 до жилого дома. Заказ в сап №170083284. |  |  |  |  | 35715306 1103261738070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 1103261738069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.35-02. |  |  |  |  | 35715002 1103261745079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-09-3 |  |  |  |  | 35715004 1103261745080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 на наличие подобных дефектов, при их наличии назначить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 35715002 1103261751081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 38-03-7/250: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Терешкову Е.Н. с предложением замены голых вводных проводов на СИП. |  |  |  |  | 35715703 1103261914109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1103262135083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 68-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1103262138110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-06-11/250: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Игнатенко Н.М. с предложением о замене голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 1103262151111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 40-06-3/250.Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №1-6-№1-7.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 40-06-03/250 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1103262212112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП 9051.; Произвести замену кабельного наконечника КЛ 0,4кВ Л.2 ф.Б от руб.2 на ТП 9051. |  |  |  |  | 35715603 1103262331218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л ТП 33-15-25. |  |  |  |  | 35715002 1203260035084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролетах оп. №25-26 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 63-09-1 |  |  |  |  | 35715002 1203260145085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 11-10-9/400 кВА. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 2-1/-№ 2-2.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 11-10-9/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1203260218113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | Выполнить демонтаж шкафа ТТ НП Т-27 с кабелем на ПС 35 кВ Восточная.; Выполнить монтаж кабеля к ТТ НП Т-27 на ПС 35 кВ Восточная в соответствии с инструкцией завода изготовителя.; Направить поврежденный кабель с муфтами в ПО КЭС г.Красноярск для проведения восстановительных работ. |  |  |  |  | 357150 1203260310086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу дома по адресу: с. Партизанское, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 1 о необходимости привести свое электрооборудование в исправное состояние. |  |  |  |  | 35715707 1203260431114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора ф. "А" в ТП 16-02-4/160 кВА. |  |  |  |  | 35715701 1203260524115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л от ТП 35-03-13 |  |  |  |  | 35715002 1203260556087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715004 1203260808082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/33-06-13. |  |  |  |  | 35715401 1203261146022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-31 от ПС-110кВ Центральная до РП-29.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-31 от ПС-110кВ Центральная до РП-29 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-31 от ПС-110кВ Центральная до РП-29. |  |  |  |  | 35715601 1203261235219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку контактных соединений РЛНД-10 кВ ЛР ТП 44-06-1928. Заказ в САП №180363402. |  |  |  |  | 35715306 1203261340071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП 13-02-2650. |  |  |  |  | 35715305 1203261421072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ТВК после проведенной ревизии нижнего контактного соединения высокочастотного заградителя на приемном портале С-32 ф "С" на ПС 110 Ачинск тяговая № 10Т, а также всё оставшиеся высоковольтное оборудование СДТУ на территории ОРУ 110 кВ ПС 110 Ачинск тяговая № 10Т. Заказ SAP №180364208; По результатам внепланового ТВК на ОРУ 110 кВ на ПС 110 Ачинск тяговая № 10Т провести анализ и при необходимости разработать мероприятия для приведения характеристик оборудования к нормативу. |  |  |  |  | 357152 1203261430079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании осмотра и выявленных дефектов ВЛ 10 кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Дубинино" разработать мероприятия, исключающие повторные отключения по причине повреждения провода на ВЛ.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Дубинино" с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1203261546080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 199 5Л - пр. Крас.раб. 79 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 199 5Л - пр. Крас.раб. 79.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 199 5Л - пр. Крас.раб. 79 |  |  |  |  | 35715603 1203261630220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 61-01 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1303261015073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов на ТП 51-02-2489 |  |  |  |  | 35715303 1303261033074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ОАО " КПС " Савонину Анатолию Васильевичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Башиловская, д. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1303261512221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 50-01-1/250 кВА. Выполнить замену деревянной опоры №6-1.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 50-01-1/250 кВА.; Направить заявление в полицию о розыске виновных в наезде на опору лиц. |  |  |  |  | 35715707 1303261546116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 37-08 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1303262036075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-39 от ТП-5062 яч.6 до ТП-5083 яч.1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-39 от ТП-5062 яч.6 до ТП-5083 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-39 от ТП-5062 яч.6 до ТП-5083 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 1303262208222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-02. |  |  |  |  | 35715002 1403260305088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 2Т на ТП 282. |  |  |  |  | 35715603 1403261050235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от РП-3 яч.15 до ТП-5000 яч.6.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от РП-3 яч.15 до ТП-5000 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от РП-3 яч.15 до ТП-5000 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 1403261140223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80) на участке опор №238-242 Заказ САП №180364762; Выполнить замену перекрытой изоляции ф."А" на опоре №240 на ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80). Заказ SAP № 170083592; Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80) по всей длине, с целью выявления подобных дефектов. Заказ САП №180364763; По результатам ИТР осмотра и верхового осмотра разработать и включить в РП 2027 мероприятия по замене подвесной изоляции, с усилением (при необходимости) и установкой в каждой гирлянде изолятора с увеличенным аэродинамическим профилем U120AD, на ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80), ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками I цепь (С-79). |  |  |  |  | 357152 1403261213081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-13 на предмет наличия дефектов.; Выполнить перетяжку провода в пролетах опор 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 45-13. |  |  |  |  | 35715606 1403262305224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-02, с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №№ 12-2.1 ВЛ 10 кВ ф. 11-02 |  |  |  |  | 35715707 1503260701117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10-04-5/100 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1503260920118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.; Содержание мероприятия: ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить ремонт провода А-50. |  |  |  |  | 35715705 1503260924119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 34-04-3/250: -Направить письмо в адрес МОБУ Александровская СОШ. |  |  |  |  | 35715703 1503261003120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-06. |  |  |  |  | 35715403 1503261025023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену блока питания терминала В 6кВ яч.10 на РП-200.; Произвести послеаварийную проверку оборудования РЗА яч.10 на РП-200. |  |  |  |  | 35715603 1503261035225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 4-01-2/400 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1503261105121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-06-8/250: -Выполнить регулировку шлейфов 0,4 кВ Л-1 на ТП. |  |  |  |  | 35715703 1503261111122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки СНТ Родничок. |  |  |  |  | 35715202 1503261120082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-04: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на опору. |  |  |  |  | 35715705 1503261221123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш" с целью выявления дефектов на ВЛ для разработки мероприятий по недопущению подобных отключений. Заказ SAP № 180365001.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш" провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине схлеста проводов на ВЛ.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110 кВ "Береш". Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 1503261235083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1503261258089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 34-03-4/250: Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 1503261301124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 6-08 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1503261304076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС" Усатову Григорию Владимировичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Джамбульская, зд. 12Д, стр. 3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1503261315226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СКБ" Сорокину Олегу Владимировичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, д.19 д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1503261320227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ф. 121-18 от оп.1 до оп.8.; Произвести восстановление шлейфа провода фазы "А" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.121-18.; Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 10 кВ на оп.1 ф.121-18. |  |  |  |  | 35715602 1503261330228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 6-07 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1503261340077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1503261415090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-12 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 5-6. |  |  |  |  | 35715703 1503261459125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 24-08-5/160: Выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1503261529126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести послеаварийный внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.70-09 . |  |  |  |  | 35715001 1503261530091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л2 от ТП 8-08-6 |  |  |  |  | 35715004 1503261639092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-04 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из вне охранной зоны. |  |  |  |  | 35715707 1503261653127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 812, председателю СНТ "Маяк" Анохину Александру Михайловичу (ул. Пастеровская, д. 25б, кв. 62 г. Красноярск, 660100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1503261710230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №16-17 Л-2 ТП 33-04-300. Закрепить кронштейн на опоре 14. |  |  |  |  | 35715307 1503261730078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.37-14 .; Выполнить вырубку ОСД в пролете опор от № 75-76 охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.37-14. |  |  |  |  | 35715608 1503261805231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 61-01 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1503261808079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 184-3 на наличие дефектов; Выполнить ремонт РЛНД 10 кВ на опоре № 129 ВЛ 10 кВ ф. 184-3 |  |  |  |  | 35715606 1503261810232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 35-04-1/250: Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Зуева О.В. |  |  |  |  | 35715703 1503261814128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.56-01 от ПС 35 кВ Кома провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине обрыва провода на ВЛ.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.56-01 от ПС 35кВ Кома, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180363773 |  |  |  |  | 35715208 1503261816084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 55-03 выполнить регулировку стрелы провиса пролет опор № 86-№ 87.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.55-03 |  |  |  |  | 35715707 1503261839130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-2 на наличие дефектов; Выполнить замену опоры № 61 ВЛ 10 кВ ф. 47-2 |  |  |  |  | 35715606 1503261910233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Щередину Олегу Викторовичу (660127, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мате Залки, д.15,пом. 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1503261915234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-16-5/250. Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №4-№5.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 30-16-5/250. |  |  |  |  | 35715707 1503262102131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Воздействие птиц |  |  |  | ТП 35-02-2/160 кВА: Выполнить внеплановый осмотр с проведением тепловизионного(пирометрического) обследования контактных соединений в ТП |  |  |  |  | 35715703 1503262204132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 9-09-6/400. Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-№4.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 9-09-6/400. |  |  |  |  | 35715707 1503262239133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-01 выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп. №№ 2-3/2-5. |  |  |  |  | 35715705 1503262305134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 38-03-7/250: -Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №13.6-№13.7 |  |  |  |  | 35715703 1503262320135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 15-01. Выполнить выправку опоры № 29.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-01. |  |  |  |  | 35715707 1603260152136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-13. |  |  |  |  | 35715002 1603260253068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 30-16-7/100.Выполнить ремонт проводов в пролете опор №1-5-№1-7.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 30-16-7/100. |  |  |  |  | 35715707 1603260925137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо Директору ООО "Стройинженеринг" Петялину Д.А. с требованием возмещения ущерба понесённого филиалом в ходе технологического нарушения.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ6кВ ПС 35 кВ ЛПК яч.13 - оп.1 силами виновника ТН. |  |  |  |  | 35715603 1603261159236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МАУ "Парк "Роев Ручей" А. В. Горбань (ул. Свердловская, д. 293 г. Красноярск, 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1603261226237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-53с до ТП-54с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-53с до ТП-54с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-33 от ТП-53с до ТП-54с. |  |  |  |  | 35715601 1603261523238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-09.; Выполнить выправку опору, монтаж ЖБ приставки оп №14 ВЛ 6 кВ ф. 14-09.; По результатам работы полиции в отношении поданного заявления, выполнить претензионно-исковые работы для возмещения ущерба с виновного лица.; Подать заявление в правоохранительные органы с целью отыскания виновного в повреждении электросетевого имущества. |  |  |  |  | 35715604 1603261640239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 1603261725094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену блока пинания терминала В 6кВ яч.3 на РП-200.; Произвести проф.контроль оборудования РЗА яч.3 на РП-200. |  |  |  |  | 35715603 1603261806240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-13 на наличие дефектов.; Выполнить ремонт проводов А 70 ф."А" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 45-13 в пролете опор № 10-11. |  |  |  |  | 35715606 1703261018241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ от оп.32 до оп. 40.; Произвести замер нагрузки посредством телеметрии на ф. 1-13. |  |  |  |  | 35715602 1703261445242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 ф.122-34 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 ф.122-34 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 ф.122-34 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715. |  |  |  |  | 35715602 1703261609243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-58 от ТП-70с яч.6 до ТП-18с яч.2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-58 от ТП-70с яч.6 до ТП-18с яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-58 от ТП-70с яч.6 до ТП-18с яч.2. |  |  |  |  | 35715601 1703261625244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 1-01, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180359324; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 1-01 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1703261652085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ЛР ТП 51-11-1285. |  |  |  |  | 35715303 1803260644080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену разрушенного проходного изолятора на ТП 51-12-547. |  |  |  |  | 35715303 1803261059081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТПН 25-20-6/630.; КТПН 25-20-6/630 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-1.(250А) |  |  |  |  | 35715707 1803261131129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 1803261204093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 23-05-2/630. |  |  |  |  | 35715707 1803261239138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену повреждённого трансформатора. |  |  |  |  | 35715302 1803261245082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт разъединителя №39-04-190. |  |  |  |  | 35715302 1803261545083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 6-11-21 |  |  |  |  | 35715004 1803262329095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 16-02. |  |  |  |  | 35715701 1903260030139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя физического лица Катаоко С.В. |  |  |  |  | 35715701 1903260150140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 до РП-135.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 до РП-135 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от РП-109 до РП-135. |  |  |  |  | 35715601 1903260810247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-4-8 от ПС-110кВ Молодежная до РП-109.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-4-8 от ПС-110кВ Молодежная до РП-109 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-4-8 от ПС-110кВ Молодежная до РП-109. |  |  |  |  | 35715601 1903260910246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку железобетонной приставки к опоре №6-3 Л2 ТП 12-09-2237. |  |  |  |  | 35715303 1903261040084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 1903261330096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 1903261608097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 701 на предмет наличия возможных мест проникновения животных.; Провести дератизацию в здании ТП 701. |  |  |  |  | 35715602 1903261950248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ВГТРК" Д.М. Лепухову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2003262220250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л12 ТП 449 на предмет ДКР.; Произвести ремонт провода ф.А ВЛ 0,4 кВ Л12 ТП 449 в пролете оп.1-оп.2. |  |  |  |  | 35715603 2003262251251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-1 в ТП 35-02-6/400 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2003262301142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 2103260220085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ Л2 от ТП 8-09-30 |  |  |  |  | 35715004 2103260822098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 9-09 - Выполнить крепление изолятора ф. "В" на опоре №101.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-09. |  |  |  |  | 35715707 2103261111143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2103261332144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Сосновоборский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить ремонт кабельных линий 10 кВ ф. 132-25, ф. 132-40 до ТП 46; Обеспечить ремонт кабельных линий КЛ 10 кВ яч. 29 ПС Автоград до РП 4, КЛ 10 кВ в яч.15 РП 1 в ст ГПП-1 МУП, КЛ 10 кВ ПС Автоград до РП 4, КЛ 10 кВ в яч.12 РП 1 в ст ГПП-2 МУП и выполнить мероприятия по вводу КЛ в работу. |  |  |  |  | 35715610 2103261420263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-183 яч.2 до ТП-1126 яч.3.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-183 яч.2 до ТП-1126 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х240 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-183 яч.2 до ТП-1126 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 2103261435252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ-10кВ от ТП-195 яч.1 до ТП-12 яч.4.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ-10кВ от ТП-195 яч.1 до ТП-12 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл 3х240 КЛ-10кВ от ТП-195 яч.1 до ТП-12 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 2103261507253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РП 10 кВ ЮВЭС, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2103261522145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ПАО "Торговый Центр"Красноярье" Вахрушеву П.Г. (660025 Красноярск, пр-кт Имени Газеты Красноярский Рабочий"д.120) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2103262210254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-25 от ПС-220кВ Зеленая до РП-63 яч.10.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-25 от ПС-220кВ Зеленая до РП-63 яч.10 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10кВ ф.26-25 от ПС-220кВ Зеленая до РП-63 яч.10. |  |  |  |  | 35715601 2203260205255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 50-04 - Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №6-№ 7,№ 7-№ 8.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-04. |  |  |  |  | 35715707 2203261227146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 0,4 кВ от КТП 5038 Л-4; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 0,4 кВ от КТП-5038 рубильник №4 до оп.1 КВЛ 0,4 кВ КТП 5038 Л-4. Кабель силовой ААБл 3х150-1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 0,4 кВ от КТП-5038 рубильник №4 до оп.1 КВЛ 0,4 кВ КТП 5038 Л-4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2203261235256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2203261625147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 1.1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-04-5/160 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2203261820148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2203262042099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 431 4Л - до ул.Павлова,58 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 431 4Л - до ул.Павлова,58.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 431 4Л - до ул.Павлова,58. |  |  |  |  | 35715603 2203262242257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2303260036100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 387 3Л - пер.Медиц-й,11 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 387 3Л - пер.Медиц-й,11.; Произвести восстановлении уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 387 3Л - пер.Медиц-й,11. |  |  |  |  | 35715603 2303260241258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить замену маршрутизатора Cisco 2901 на ПС 110 кВ Нагорная. |  |  |  |  | 35715703 2303260750149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Председателю ООО «Шамони» К.И. Корпачеву уул. Анатолия Гладкова, 7, кв 707. г. Красноярск, 660016. о ненадлежащем обслуживании электроустановок |  |  |  |  | 35715606 2303261627259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 69-04-1. |  |  |  |  | 35715002 2403260244101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Бугуртак - Имисская (Т-47) (заказ SAP – 180366286) запланировать работы по устранению выявленных дефектов в ремонтную программу 2027 года.; Произвести верховой осмотр на ВЛ 35 кВ Бугуртак - Имисская (Т-47) с целью выявления разрушения изоляторов фарфоровых, крепления вязок и состояния провода в месте крепления к изолятору. Заказ SAP - 180366286. |  |  |  |  | 357153 2403261129086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести аварийную замену опоры №114/9 на ВЛ 10 кВ ф. 18-05-01. |  |  |  |  | 35715304 2403261130087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену колпачка на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-01-5 |  |  |  |  | 35715002 2403261654102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2403262325103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 2-26-1. |  |  |  |  | 35715301 2503260715088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Удалить птицу с Р 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №9-17-934. |  |  |  |  | 35715301 2503260940089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6кВ ТП 341 1Т за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6кВ ТП 341 1Т.; Произвести замену концевой муфты силового кабеля КЛ 6кВ ТП 341 1Т в яч.2 |  |  |  |  | 35715603 2503261030265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Гл.врачу КГУЗ "ДПС"Пионерская речка", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2503261240266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.1-33 от оп 1 до оп.15.; Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ 6 кВ ф.1-33 от оп.5 до оп.6. |  |  |  |  | 35715602 2503261415267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить замер габарита провода ВЛ 6кВ ф.2-11 в пролете опор 19-20, по результатам измерений при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-6 кВ ф.2-11, по результатам осмотра при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715009 2503261425104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр места повреждения кабеля потребителя за границей балансовой принадлежности опоры №9.1. |  |  |  |  | 35715001 2503261710105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-3 на наличие деревьев, угрожающих падением.; Выполнить ремонт провода в пролетах опор 301-302 ВЛ 10 кВ ф. 88-3. |  |  |  |  | 35715606 2503261800268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 34-03-11 с фотофиксацией выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35715002 2503262138106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2503262349107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 624 до ТП 657 / Кабель силовой АСБ-10 3х70; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 624 до ТП 657 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2603260250260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 2603260454108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры №55/1/6 ВЛ-10 кВ ф.83-11 |  |  |  |  | 35715002 2603260510109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2603260928110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.45-2.; Выполнить замену концевой кабельной муфты на оп.21 ВЛ-10кВ ф.45-2. |  |  |  |  | 35715606 2603261310261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора ВН 1Т на ТП 341.; Подать предложение в ИПР 2027 года о замене ТП 341 с целью исключения подтопления талыми водами оборудования или организовать водоотводные каналы талых и грунтовых вод от ТП 341.; Произвести внеочередной осмотр оборудования РУ 6кВ ТП 341. |  |  |  |  | 35715603 2603261553262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план замену ВН-10кВ яч.№2 на ТП 23-16-01 в рамках РП-2027.; Произвести внеплановый ТВК (пирометрический) осмотр РУ-10 кВ на ТП 23-16-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180368048 |  |  |  |  | 35715204 2603261605057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.8-29 на предмет аналогичных дефектов.; Произвести замену опорного изолятора ВЛ 6кВ ф. 8-29 на оп.52. |  |  |  |  | 35715603 2603261624269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180364959; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 2603261802086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ ф.9-40 от ТП 131 до ТП 448 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ ф.9-40 от ТП 131 до ТП 448.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ ф.9-40 от ТП 131 до ТП 448. |  |  |  |  | 35715602 2603262215270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 61-06 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2703260017090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 82-01 опора №3-1: -выполнить ревизию ЛР-2/82-01. |  |  |  |  | 35715706 2703260535151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.5-58 от РП-21 яч.7 до ТП-505 яч.4.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.5-58 от РП-21 яч.7 до ТП-505 яч.4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10кВ ф.5-58 от РП-21 яч.7 до ТП-505 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 2703260535271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица ООО "Налобинская птицефабрика". |  |  |  |  | 35715701 2703260643152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-04-02 за СП-42. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ САП № 180366080. |  |  |  |  | 35715304 2703260715091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного кабеля от ТП 51-01-2495 до опоры 1 Л2. |  |  |  |  | 35715303 2703260725092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ф.А на оп.7 ВЛ 10 кВ ф.51-11 |  |  |  |  | 35715303 2703261010093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РУ 0,4кВ ТП-10106.; Выполнить замену рубильника РПС-4/1Л,400А Р-0.4кВ №4 в РУ 0,4 кВ ТП-10106.; Выполнить замену рубильника РПС-4/1Л,400А Р-0.4кВ №8 в РУ 0,4 кВ ТП-10106. |  |  |  |  | 35715601 2703261048272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Воробьевой Елене Александровне (663920, Красноярский край, город Уяр, улица Уланова,10А-3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2803260206273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление крюка с проводом фазы "А" на опоре №66. |  |  |  |  | 35715307 2803260950094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715009 2803261418111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 8-03 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2803261854095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» Гуриеву Владимиру Валерьевичу (663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, кабинет 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2803262015274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-59 яч.5 до ТП-942 яч.2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-59 яч.5 до ТП-942 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-59 яч.5 до ТП-942 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 2803262030275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.123-55 от ПС 110кВ Телевизорная до ТП 295 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.123-55 от ПС 110кВ Телевизорная до ТП 295.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.123-55 от ПС 110кВ Телевизорная до ТП 295. |  |  |  |  | 35715602 2903261140277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж временного питания КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1. |  |  |  |  | 35715602 2903261310278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-14 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-24с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-14 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-24с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-14 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-24с. |  |  |  |  | 35715601 2903261445279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Включить в РП 2027 года восстановление грозозащитного троса ВЛ 110кВ С-21/С-22 в анкерном пролёте №4-№7.; Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ С-21, С-22 с применением БПЛА. Заказ ТОРО 156024459, 156024938.; Выполнить мероприятия по анкерованию грозозащитного троса ВЛ 110кВ С-21/С-22 на опорах № 4А, 5, для исключения проскальзывания троса в поддерживающих зажимах в пролёты опор № 4-4А, 5-6. Заказ ТОРО 170083636. |  |  |  |  | 357156 2903261627281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "АВТОГРАФ" Мартынюк Олегу Викторовичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, д. 17, строение 30), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2903261650282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "СТРОЙТРЕЙД" Кацер Евгению Игоревичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Партизана Железняка, д. 9Г, помещ. 114), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2903261650283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица ООО "Эковосток". |  |  |  |  | 35715701 2903262129153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить замену опоры № 7.41 |  |  |  |  | 35715703 2903262302154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электросетевых объектов отпайки от ВЛ 10 кВ ф. 78-5 СНТ Надежда по адресу: (ул. Академгородок, 21/66, г.Красноярск, 660036) о ненадлежащем обслуживании сетей. |  |  |  |  | 35715606 3003260210285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 286 на ВЛ 10 кВ ф35-02. |  |  |  |  | 35715002 3003260211112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пр. опор №183-184 и уборку порубочных остатков из охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715002 3003260234113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опор и регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 49-14-4 в пролётах № 1-2. |  |  |  |  | 35715004 3003260250114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 3003260352115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 64-02: - выполнить внеочередной осмотр, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 3003260517155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 5-02-15: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 8-1/8-2. |  |  |  |  | 35715705 3003260619156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14. |  |  |  |  | 35715002 3003260631116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03.; Произвести замену капронового колпачка под изолятором ф. "С" на ВР КТП 18-03-98, установить изолятор на крюк ф. "С" на ВР КТП 18-03-98 ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 3003260720027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 3003260740028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.23-3. |  |  |  |  | 35715405 3003261003029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180368773; Произвести замену деревянной стойки опоры №158 ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP №14000128558. |  |  |  |  | 35715205 3003261206088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-01 от ПС 35 кВ "Шушь", с целью выявления подобных дефектов для разработки, в случае выявления, мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180368774; Произвести очистку изоляции от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием РТП 95-01-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180368775. |  |  |  |  | 35715205 3003261225089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать претензионное письмо в ООО "Агросфера" |  |  |  |  | 35715201 3003261427090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролетах опор №23 - №24 на ВЛ-10кВ ф 8-11. |  |  |  |  | 35715004 3003261558117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж временного питания КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 708 до оп.№1.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АВВГ 4х185 от ТП 708 до оп.№1 ВКЛ 0.4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715602 3003261640286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания электрооборудования 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 35 кВ Шушь. Заказ в SAP №180368442 Заказ в SAP №180368444; Выполнить замену опорных изоляторов ячейки В 10 1Т ф."А",ф."В",ф."С" на ПС 35 кВ Шушь. Заказ в SAP №180368139.; Выполнить чистку опорной и проходной изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Шушь. Заказ в SAP №1180368510 |  |  |  |  | 35715205 3003261745091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену выключателя яч.№8 ф. 126-08 на ПС 110 кВ Радиотехническая. Заказ ТОРО 170083726.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 10 кВ ф.126-08 от ТП 396 до ПП 397 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 10 кВ ф.126-08 от ТП 396 до ПП 397.; Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Радиотехническая.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х95 10 кВ ф.126-08 от ТП 396 до ПП 397. |  |  |  |  | 35715602 3003262015287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 744 до ТП 734.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 744 до ТП 734 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 744 до ТП 734 |  |  |  |  | 35715604 3003262305288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр маломаслянных выключателей типа ВК, с целью выявления развивающихся дефектов на ПС 110 кВ Партизанская. |  |  |  |  | 35715707 3003262330157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-01 от ТП 392 до ТП 393 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-01 от ТП 392 до ТП 393.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-01 от ТП 392 до ТП 393 |  |  |  |  | 35715602 3103262000289