## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 2 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 416 | 2021-06-21 | 0 | 46 |  | 2021-06-21 | 0 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Авторемзавод". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 419 | 2021-06-23 | 15 | 20 |  | 2021-06-23 | 15 | 20 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.6-25-24, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению действием КЛ 6 кВ ф.6-25-24. 4.1 В следствие длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.6-25-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ. на КЛ 6 кВ Ф-6-25-24, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ ф.6-25-24 и внеочередные высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2021 год
757213 | 420 | 2021-06-23 | 15 | 58 | 1.2528 | 2021-06-23 | 17 | 54 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение изоляторов ф. "А","С" на оп.№ 114 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю, и как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 ф.10-14-А. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло разрушение изоляторов ф. "А","С" на оп.№ 114 ВЛ-10 ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов ф. "А","С" на Ф-10-14-А, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре 114 ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.07.2021 год
757213 | 421 | 2021-06-23 | 18 | 37 | 0.001169 | 2021-06-23 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 53 - № 54 ВЛ-10кВ ф.10-12-НК, что стало причиной возникновения межфазного короткого и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор № 53 - № 54 ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести протяжку проводов в пролете опор № 53-№ 54 ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.07.2021 год
757213 | 426 | 2021-06-24 | 21 | 39 | 0.0012024 | 2021-06-24 | 21 | 40 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 70 - № 71 ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 70 - № 71 ВЛ 10 кВ Ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-9-Н_с. Николаевка, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2021 год
757213 | 427 | 2021-06-24 | 22 | 13 | 0.13167 | 2021-06-24 | 23 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования в сетях потребителя на ТП СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757210 | 427 | 2021-06-21 | 5 | 21 |  | 2021-06-21 | 5 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская в пролете опор №№57-58, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 57 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" и аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульска. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 57 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.07.2021 год
757212 | 286 | 2021-06-20 | 22 | 37 | 0.0105 | 2021-06-20 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате нарушения изоляции фазы "С" на опоре №93 ф.10-1-КБ произошёл локальный нагрев изолятора, что привело к его разрушению и падению провода на металлическую траверсу с возникновением однофазного замыкания на "землю", перешедшего в межфазное с аварийным отключением линии действием МТЗ. 4.12 Разрушение изолятора ф. "С" типа ШС-10 на опоре № 93 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КБ привело к нарушению электрической изоляции линии и её аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ШС-10 ф. "С" на оп. № 93 на Ф-10-1-КБ, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КБ в пр. опор №№ 1-171. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2021 год
757213 | 429 | 2021-06-26 | 12 | 43 | 0.021578 | 2021-06-26 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Любитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757210 | 431 | 2021-06-24 | 17 | 24 |  | 2021-06-24 | 17 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 119 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и разрушению 1-го изолятора из 8 шт с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. 4.11 В результате грозового перенапряжение на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская,произошло повреждение 1-го изолятора из 8-ми фазы "С" на опоре № 119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 118, № 119, № 120 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 03.08.2021 год
757210 | 432 | 2021-06-24 | 18 | 10 |  | 2021-06-24 | 18 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 10 ВЛ 35 кВ А-33, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-33. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 10 ВЛ 35 кВ А-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-33, Опора анк. мет.У35-2т+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 9, № 10, № 11 ВЛ 35 кВ А-33. Ответственное лицо: Соколов С.В. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-33 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-33 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 03.08.2021 год
757213 | 430 | 2021-06-25 | 6 | 5 | 0.0033233 | 2021-06-25 | 6 | 6 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 97 - 98 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению В-10 ф.10-6-Ч от МТЗ на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 97 - 98 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2021 год
757213 | 431 | 2021-06-25 | 14 | 57 | 0.007 | 2021-06-25 | 15 | 3 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 261/8/9-261/8/10 ВЛ-10 ф.10-12-НК, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению В-10 ф.10-12-НК от МТЗ на ПС 35кВ Николаевская. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 261/8/9-261/8/10 ВЛ-10 ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка. на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 161/8/9 - Опора № 161/8/ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2021 год
757213 | 432 | 2021-06-25 | 16 | 16 | 0.00043754 | 2021-06-25 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и сильного ветра, произошло касания ветками ДКР ВЛ на отпайке от опоры №6/1 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-0-010, отпайка на гараж, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-010. 4.12 В результате ветровых нагрузок и сильного ветра, произошло касания ветками ДКР ВЛ на отпайке от опоры №6/1 ВЛ-0,4 ф.2 от КТП Ю-0-010, отпайка на гараж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касания ветками ДКР ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-010, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-0-010. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.08.2021 год
757213 | 433 | 2021-06-25 | 16 | 58 | 0.00020795 | 2021-06-25 | 17 | 6 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок и сильного ветра, произошло попадание ветки на ВЛ из не охранной зоны в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-018, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-018. 4.12 В результате ветровых нагрузок и сильного ветра, произошло попадание ветки на ВЛ из не охранной зоны в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-018. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на ВЛ из не охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-018, Пролет: Опора № 7/1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП Ю-2-018. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.08.2021 год
757213 | 434 | 2021-06-25 | 17 | 15 | 0.13292 | 2021-06-25 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло касание ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, проводов в пролете опор №56-59 ВЛ 10кВ ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-18-Д. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло касание ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, проводов в пролете опор №56-59 ВЛ 10кВ ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, проводов. на Ф-10-18-Д, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №56-59 ВЛ 10кВ ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2021 год
757213 | 435 | 2021-06-26 | 4 | 31 |  | 2021-06-26 | 4 | 31 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры средней фазы и проводом верхней фазы на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2. 4.11 Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры средней фазы и проводом верхней фазы на опре № 17 ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2, в следлствии воздействия грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между элементами опоры средней фазы и проводом верхней фазы. на ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2, опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 16,17,18 ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2 Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе внепланового осмотра, тепловизионного обследования и замера сопротивления контура заземления опор № 16,17,18 ВЛ 110 кВ Северный маганак - Тырганская-2, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757213 | 436 | 2021-06-26 | 4 | 37 |  | 2021-06-26 | 4 | 37 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, в следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного перекрытия между траверсой средней фазы и проводом верхней фазы на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС 2 цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС 2 цепь с отпайками. 4.11 Грозовое перекрытие воздушно изоляционного перекрытия между траверсой средней фазы и проводом верхней фазы на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС 2 цепь с отпайками, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного перекрытия между траверсой средней фазы и проводом верхней фазы на 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС 2 цепь с отпайками, опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №104,105,106 ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС-ТУ ГРЭС-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС-ТУ ГРЭС-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести тепловизионное обслдование ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, при осмотре, тепловизионного обследования и замере контура заземления опор №104,105,106 ВЛ 110 кВ ЮК-ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, составить график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757213 | 438 | 2021-06-27 | 14 | 51 |  | 2021-06-27 | 14 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие полимерного изолятора на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3. 4.11 Электродуговое перекрытие полимерного изолятора на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3, с последующим восстановлением изоляционных свойств, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений на изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3, Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 7,8,9 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замере контура заземления опор № 7,8,9 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская 3, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757213 | 439 | 2021-06-27 | 15 | 43 | 0.01 | 2021-06-27 | 15 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-6 ф.6-1-ТП-37, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-1-ТП-37 на РП-17. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ-6 кВ ф.6-1-ТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами. на ВЛ-6 кВ ф.6-1-ТП-37., пролет опор №26-27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-1-ТП-37 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2021 год
757213 | 440 | 2021-06-27 | 17 | 26 | 0.003996 | 2021-06-27 | 17 | 28 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 3/3-3/4 ВЛ-6 ф.6-1-П, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению В-6 ф.6-1-П от МТЗ на РП-6 кВ №4. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 3/3-3/4 ВЛ-6 ф.6-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка. на Ф-6-1-П, Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 3/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-1-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.08.2021 год
757213 | 441 | 2021-06-27 | 18 | 31 | 0.000668 | 2021-06-27 | 18 | 32 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.11-12 ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.11-12 ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-045, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045 Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.08.2021 год
757213 | 442 | 2021-06-27 | 22 | 21 | 0.000333 | 2021-06-27 | 22 | 23 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.11-12 ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете оп.11-12 ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-045, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 3 КТП-Ю-2-045 Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.08.2021 год
757210 | 435 | 2021-06-22 | 4 | 51 |  | 2021-06-22 | 4 | 51 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 273 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 273 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на места гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Анрдреев 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-103-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Анрдреев 29.07.2021 год
757212 | 288 | 2021-06-23 | 10 | 37 | 0.24827 | 2021-06-23 | 12 | 29 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между проводами фаз «А» и «В» на промежуточной железобетонной опоре №54, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С", приведшее к возникновению устойчивого межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате попадания крупной птицы между проводами фаз «А» и «В», на промежуточной железобетонной опоре №54, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С", приведшее к возникновению устойчивого межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" крупной птицей. на ф.10-4-П Белово-Новороссийка-Калиновка, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-П от опоры №1 до опоры №303 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 28.07.2021 год
757213 | 444 | 2021-06-29 | 0 | 56 | 0.285 | 2021-06-29 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.10-11-У на оп.1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. 4.1 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.10-11-У на оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ. на Ф-10-11-У, АСБ-10 3х95 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 10 кВ ф.10-11-У на оп.1 и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2021 год
757212 | 289 | 2021-06-23 | 19 | 14 |  | 2021-06-23 | 19 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия порыва ветра до 17 м/с произошел излом ветки дерева и падение её на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№№80-81, что привело к возникновению межфазного к.з. ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ с аварийным отключением В-10 кВ ф.10-5-МБ на ПС 35 Крапивинская. 4.12 Падение ветки дерева привело к нарушению электрической изоляции воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№80-№81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-10 кB Ф-10-5-МБ ПС Крапивинская, VS010-0005071 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 29.06.2021 год
757210 | 451 | 2021-06-28 | 10 | 35 | 0.00059976 | 2021-06-28 | 10 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-382, что привело перекрытию воздушного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-382. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-382, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-382 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-382 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2021 год
757213 | 445 | 2021-06-29 | 7 | 10 | 0.64165 | 2021-06-29 | 9 | 0 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 194/8-194/9 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 194/8-194/9 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-10 ф.10-2-Т, пролет опор № 194/8-194/9 | Техническое мероприятие 1 произвести протяжку проводов в пролете опор № 194/8-194/9 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.08.2021 год
757212 | 290 | 2021-06-26 | 6 | 55 | 0.00075 | 2021-06-26 | 6 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Коротково, ул. Набережная 25. | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 26.07.2021 год
757213 | 446 | 2021-06-30 | 4 | 44 |  | 2021-06-30 | 4 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на опоре № 56, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. 4.11 Грозовое перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 55,56,57 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатом осмотра и замера сопротивления контура заземления на опоре № 55,56,57 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская, разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757210 | 456 | 2021-06-21 | 7 | 22 | 2.0333 | 2021-06-21 | 9 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 11 м/с), произошёл наброс ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 206-207, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 206-207 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2021 год
757210 | 457 | 2021-06-21 | 5 | 38 | 0.17 | 2021-06-21 | 7 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия животного (бобра), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская с попадание веток дерева на провода в пролете опор №№19-20, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-13-БЛ_ПС Черниговская, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.08.2021 год
757213 | 447 | 2021-06-30 | 8 | 15 | 0.036293 | 2021-06-30 | 8 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП СО "Мичуринец". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2021 год
757213 | 448 | 2021-06-30 | 8 | 15 |  | 2021-06-30 | 8 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №59-60 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2021 год
757213 | 450 | 2021-06-30 | 14 | 50 | 0.0090243 | 2021-06-30 | 14 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №40-41 ВЛ-10 ф.10-3-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-3-С на ПС 35 кВ Костенковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-3-С, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-3-С от ПС 35 кВ Костенковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2021 год
757213 | 451 | 2021-06-30 | 15 | 41 | 68.9349 | 2021-06-30 | 17 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (68 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода АС-150х2 в соединительном зажиме СОАС-150-3 фазы «А» (пролет опор 131-132) ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода с последующим падением его на землю. Комплексное обследование состояния воздушной линии электропередачи 110 кВ «ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1,2» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» проведено в 2020 году. Замечаний к состоянию провода и грозозащитного троса не выявлено. 4.10 Перегорание провода фазы «А» в соединительном зажиме СОАС-150-3, при увеличении нагрузки на ВЛ 110 Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание провода фазы «А» в соединительным зажиме СОАС-150-3 на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных соединительных зажимов выявленных по результатам тепловизионного контроля. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В., Черкасс А.В. 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, на наличие различных типов соединителей проводов и тросов. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В., Тыркалов А.П., Черкасс А.В. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь. Ответственное лицо: Глотов А.А. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Провести экспертизу провода поврежденного участка ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Глотов А.А. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 5 По результатам ультрафиолетового обследования, тепловизионного контроля и экспертизы провода обеспечить разработку корректирующих мероприятий, разработку графика по устранения выявленных замечаний и их устранение. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В., Тыркалов А.П., Черкасс А.В. 15.11.2021 год
757212 | 291 | 2021-06-26 | 17 | 10 |  | 2021-06-26 | 17 | 10 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляции на опоре № 3 ВЛ-35 кВ Б-12, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перенапряжение привело к перекрытию изоляции ф. "В" и "С" на опоре № 3 ВЛ-35 кВ Б-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-12, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения характеристик заземляющих устройств опоры №3 ВЛ-35 кВ Б-12 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 10.07.2021 год
757210 | 458 | 2021-06-24 | 7 | 2 | 0.000167 | 2021-06-24 | 7 | 3 | 3.4.8.2 В результате проведения работ сторонней организацией (ООО "Чебулинское"), при складывании в транспортное положение с/х агрегатов был подхлест провода фазы "С" в пролете опор №№47-48 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, что привело к приближению провода фазы "С" к проводу фазы "А" на недопустимое расстояние с последующим обрывом провода фазы "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролёте опор №№47-48 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организацией (ООО Чебулинское) на электроустановки ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо ООО "Чебулинское". Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2021 год
757210 | 459 | 2021-06-24 | 11 | 10 | 0.29759 | 2021-06-24 | 12 | 12 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 11 м/с), произошло падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на провода в пролете опор №№51/23-51/24, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№51/23-51/24 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.08.2021 год
757210 | 460 | 2021-06-27 | 17 | 38 |  | 2021-06-27 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло отклонение опоры №15 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Л от ПС 35 кВ Лебяжья от нормальной вертикальной оси на 1 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 15-16. При воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов, что привело к приближению провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 15-16 на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Л от ПС 35 кВ Лебяжья действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Л от ПС 35 кВ Лебяжья на недопустимое расстояние из-за отклонения опоры с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-1-Л_ПС 35 кВ Лебяжья, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Л от ПС 35 кВ Лебяжья с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провиса провода и отклонения опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-1-Л от ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 06.08.2021 год
757210 | 461 | 2021-06-27 | 16 | 40 | 0.0008004 | 2021-06-27 | 16 | 44 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опоры № 53, № 54, 56, 57 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У ПС 35 кВ Николаевская, что привело к расщеплению опор с последующим пробоем изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" и возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 В результате грозовых перенапряжений на опорах № 53, № 54, №56, №57 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У ПС 35 кВ Николаевская, произошло нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У ПС 35 кВ Николаевская | Техническое мероприятие 1 Заменить разбитые молнией опоры № 53, №54, №56, №57 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У ПС 35 кВ Николаевская на новые. Ответственное лицо: В.С. Андреев 12.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У ПС 35 кВ Николаевская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.08.2021 год
757210 | 462 | 2021-06-27 | 17 | 35 |  | 2021-06-27 | 17 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на КРУ-10 ПС 35 кВ Моторная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Т-2-4,0 ПС 35 кВ Моторная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" КРУ-10 ПС 35 кВ Моторная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Т-2-4,0 ПС 35 кВ Моторная | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ПС 35 кВ Моторная и её охранной зоны на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести изолировку шинного моста 10 кВ Т-1 и Т-2 ПС 35 кВ Моторная. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Моторная разработать мероприятия направленные на их устранение. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 30.07.2021 год
757210 | 463 | 2021-06-27 | 9 | 8 |  | 2021-06-27 | 9 | 8 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 93 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" опоры № 93 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления заземляющего контура опор № 92, № 93 и № 94 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления опор ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.08.2021 год
757210 | 464 | 2021-06-27 | 13 | 7 |  | 2021-06-27 | 13 | 7 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 103 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и разрушению 1-го изолятора из 8 шт. с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 и ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-2. 4.11 В результате грозового перенапряжение на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, произошло повреждение 1-го изолятора из 8-ми фазы "В" на опоре № 103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 102, № 103, № 104 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1,2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1,2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1,2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.08.2021 год
757210 | 465 | 2021-06-25 | 9 | 41 | 0.00667 | 2021-06-25 | 9 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 9 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-081 ф.10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№9-10, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникнвоением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключении АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-081 ф.10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-081 ф.10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-081 ф.10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-081 ф.10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: СеменовЕ.П. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-081 ф.10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: СеменовЕ.П. 01.08.2021 год
757212 | 292 | 2021-06-26 | 19 | 44 | 0.37 | 2021-06-26 | 21 | 35 | 3.4.10 При посадке птицы на провода фаз «А» и «В» оп.22 ЛР-10 ТП-002 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-3-В птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции птицей на Ф-10-3-В, Ввод ТП №2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-3-В. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.07.2021 год
757210 | 466 | 2021-06-27 | 9 | 57 | 0.015 | 2021-06-27 | 10 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-036_Ф-10-7-СБ от ПС 35 кВ Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2021 год
757210 | 467 | 2021-06-29 | 13 | 26 |  | 2021-06-29 | 13 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя от оп. №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-123 ф.10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2021 год
757210 | 468 | 2021-06-29 | 20 | 54 | 0.002334 | 2021-06-29 | 21 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-006 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2021 год
757210 | 469 | 2021-06-30 | 11 | 56 | 0.0025 | 2021-06-30 | 11 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-006 Ф-6-9 ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2021 год
757210 | 470 | 2021-06-30 | 11 | 23 | 0.0035 | 2021-06-30 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-024 Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.08.2021 год
757212 | 293 | 2021-06-27 | 16 | 57 | 0.01998 | 2021-06-27 | 16 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ч, произошло перекрытие фаз «А» и «В» в пролетах опор №164-165 ф.10-4-Ч. 4.12 Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом на Ф-10-4-Ч, Пролет: Оп.№164 - Оп.№165 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.07.2021 год
757212 | 294 | 2021-06-27 | 18 | 51 | 0.0035 | 2021-06-27 | 18 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов дождя и ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №19-20, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-319. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-319 веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319, Пролет: оп.19-оп.20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.07.2021 год
757213 | 423 | 2021-06-24 | 20 | 40 |  | 2021-06-24 | 20 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание молнии в опору № 19 ВЛ 35 кВ М-5 и ВЛ 35 кВ М-6, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-5 и ВЛ 35 кВ М-6. 4.11 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание молнии в опору № 19 ВЛ 35 кВ М-5 и ВЛ 35 кВ М-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в опору на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-5, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 18,19,20 ВЛ 35 кВ М-5 и ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-5 и ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, при осмотре и замере контура заземления опор № 18,19,20 ВЛ 35 кВ М-5 и ВЛ 35 кВ М-6, составить график по их устранению Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2021 год
757210 | 471 | 2021-06-28 | 11 | 10 | 0.01 | 2021-06-28 | 11 | 13 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на крышу ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на крыше ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 13.08.2021 год
757210 | 474 | 2021-06-27 | 2 | 40 | 0.11725 | 2021-06-27 | 3 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошло вытягивание соединительной вязки провода фазы "С" в пролете опор №№ 18/10-18/11 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская, что привело к обрыву провода фазы "С" с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.3 Обрыв соединительной вязки провода фазы "С" в пролете опор №№18/10-18/11 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Ф-10-7-Г_ПС 35 кВ Глубокинская, Пролет: оп.10 до ТП-289 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2021 год
757212 | 296 | 2021-06-29 | 8 | 42 | 0.10432 | 2021-06-29 | 9 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительного (более 20 лет) срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефекта на концевой муфте КЛ-6 кВ ф.6-3-Х, произошло ухудшение изоляционных свойств концевой муфты КЛ-6 кВ ф.6-3-Х, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ф.6-3-Х, отпайка на ЗТП-13 от опоры №11, привело к нарушению электрической изоляции линии с возникновением межфазного короткого замыкания и отключению ф.6-3-Х. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции концевой муфты КЛ-6кВ ф.6-3-Х на Ф-6-3-Х, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой муфты на поврежденном участке КЛ-6 кВ ф.6-3-Х Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.10.2021 год
757210 | 477 | 2021-06-27 | 7 | 1 | 0.10274 | 2021-06-27 | 7 | 47 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 9 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино в пролете опор №№150/6-150/7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №150/6 - 150/7 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 05.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 05.08.2021 год
757212 | 245 | 2021-06-13 | 16 | 4 | 0.0025674 | 2021-06-13 | 16 | 11 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Покровка, ул. Центральная, д 36, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-046. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 25.06.2021 год
757213 | 374 | 2021-06-14 | 4 | 2 |  | 2021-06-14 | 4 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горсеть" . | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 376 | 2021-06-15 | 8 | 12 | 0.00167 | 2021-06-15 | 8 | 13 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток, угрожающих падением на провода произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№89- оп.№90 прилетевшая из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-4-В, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-В. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №89-90 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-В, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.07.2021 год
757213 | 377 | 2021-06-15 | 17 | 58 | 0.29986 | 2021-06-15 | 19 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2021 год
757213 | 380 | 2021-06-16 | 7 | 10 | 0.19039 | 2021-06-16 | 7 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Ускат". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.07.2021 год
757213 | 385 | 2021-06-16 | 19 | 44 | 0.21 | 2021-06-16 | 21 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 386 | 2021-06-16 | 20 | 0 | 0.00167 | 2021-06-16 | 20 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №171-172 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС110кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №171-172 ВЛ-10 ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.07.2021 год
757213 | 387 | 2021-06-16 | 22 | 35 | 0.036665 | 2021-06-16 | 23 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-6 ф.6-6-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-6-ОС на РП-6 кВ №15 (ш.Абашевская). 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-6-ОС от РП-6 кВ №15 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.07.2021 год
757213 | 388 | 2021-06-16 | 22 | 35 | 0.0225 | 2021-06-16 | 23 | 2 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №22-23 ВЛ-6 ф.6-5-ОС, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-5-ОС на РП-6кВ №15 ш.Абашевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №22-23 ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-5-ОС, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-5-ОС от ПС 35 кВ Калмыковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.07.2021 год
757213 | 389 | 2021-06-16 | 23 | 32 | 0.13 | 2021-06-17 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение опорных изоляторов держателей предохранителей фазы "А", "В" на ТП-Ю-1-053, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение опорных изоляторов держателей предохранителей фазы "А", "В" на ТП-Ю-1-053 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов держателей предохранителей фазы "А", "В" на ТП-Ю-1-053 на ТП-Ю-1-053 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-У. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов держателей предохранителей фазы "А", "В" на ТП-Ю-1-053. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.07.2021 год
757213 | 390 | 2021-06-16 | 23 | 44 |  | 2021-06-16 | 23 | 44 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 10-11 ВЛ 6 ф-6-23-Б, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 ф-6-23-Б. 4.12 Во время прохождения грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 10-11 ВЛ 6 ф-6-23-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на ВЛ 6 ф-6-23-Б, Пролет опор № 10-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 ф-6-23-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 26.07.2021 год
757210 | 371 | 2021-06-13 | 6 | 10 | 0.375 | 2021-06-13 | 7 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№45/5-45/5/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В", "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ, НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№45/5-45/5/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП в пр. оп. №№45/5-45/5/1 на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Семёнов Е.П 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14 МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Е.П 17.07.2021 год
757213 | 391 | 2021-06-17 | 4 | 11 |  | 2021-06-17 | 4 | 11 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 33 ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом средней фазы на опоре № 33 и, как следствие, аварийного отключения. 4.11 В следствии попадания молнии в опору № 33 произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между траверсой и проводом на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в опору на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2., опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 32, 33, 34 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, в ходе замера сопротивления контура заземления на опоре № 32, 33, 34 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1-2 и внеплановго осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1-2, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 год
757213 | 392 | 2021-06-17 | 4 | 24 | 0.02333 | 2021-06-17 | 4 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №110-111 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.07.2021 год
757210 | 372 | 2021-06-13 | 21 | 36 | 0.0074704 | 2021-06-13 | 21 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (10 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-13 Б от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№131-132, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13 Б от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№131-132 ВЛ-10 кВ Ф-10-13 Б от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б пр. оп. №№131-132 на Ф-10-13-Б_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13 Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие посторонних предметов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Семёнов Е.П 17.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13 Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семёнов Е.П 17.07.2021 год
757212 | 250 | 2021-06-16 | 22 | 40 | 0.030667 | 2021-06-17 | 0 | 35 | 3.4.12.3 При грозовом разряде произошло расщепление верхней части тела опоры №23 ВЛ-6 кВ ф-6-7-П, что привело к потере прочности крепления крюка КН-22 фазы "В" вследствии чего он выпал из тела опоры. В результате произошел схлест проводов фазы В с фазой А в пролете опор №23-24, что и явилось причиной двух фазного КЗ. 4.4 В результате грозового перенапряжение произошло расщепление тела опоры №23 ВЛ-6 кВ ф-6-7-П что, привело к потере прочности крепления крюка КН-22 фазы "В" в следствии чего он выпал из тела опоры. В результате произошел схлест проводов фазы В с фазой А в пролете опор №23-24, что и явилось причиной двух фазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление верхней части тела опоры № 23 на Ф-6-7-П, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести крепление крюка фазы В в тело опоры №23 ВЛ-6 кВ ф-6-7-П и регулировку стрелы провеса в пролете опор №23-24. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 17.07.2021 год
757210 | 373 | 2021-06-16 | 1 | 49 |  | 2021-06-16 | 1 | 49 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 47-48 ВЛ 35 кВ Т-8, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаза "С" и "В" и повреждению провода фаза "В" с последующим возникновением короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-8. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и "В" в пролете опор № 47-48 ВЛ 35 кВ Т-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-8, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 46, 47, 48, 49 ВЛ 35 кВ Т-8 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 47-48 фаза "В" ВЛ 35 кВ Т-8 при ближайшем выводе в ремонт. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2021 год
757212 | 252 | 2021-06-14 | 5 | 38 |  | 2021-06-14 | 5 | 38 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра произошло касание ветками отдельно стоящих деревьев (вне охранной зоны), неизолированных проводов ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пролёте опор №№33-34. В результате касания ветками проводов, при прохождении электрического тока по поверхности, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение В-10 ф.10-10-Б с успешным АПВ. 4.12 Касание ветками отдельно стоящих деревьев неизолированных проводов ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пролёте опор №№33-34 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки отдельно стоящих деревьев на неизолированных проводах ВЛ-10 кВ. на Ф-10-10-Б г.Белово-с.Беково, Пролет: Оп.№33 - Оп.№34 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД вдоль трассы ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пролете опор №№32-34. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от опоры №1 до опоры №170 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.07.2021 год
757213 | 396 | 2021-06-17 | 13 | 12 | 0.0446 | 2021-06-17 | 13 | 24 | 3.4.8.1 При производстве не санкционированных земляных работах сторонними лицами произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.6-Д-2, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. 4.4 При производстве не санкционированных земляных работах сторонними лицами произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.6-Д-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной линии на Ф-6-Д-2, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ ф.6-Д-2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.07.2021 год
757213 | 397 | 2021-06-17 | 18 | 7 | 0.00167 | 2021-06-17 | 18 | 8 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №161-162 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №161-162 ВЛ-10 ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.07.2021 год
757213 | 399 | 2021-06-17 | 21 | 40 |  | 2021-06-17 | 21 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М. 4.12 При прохождении грозового фронта в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка. на Ф-10-32-М, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М. Ответственное лицо: Махнев О.М. 26.07.2021 год
757213 | 400 | 2021-06-17 | 21 | 40 |  | 2021-06-17 | 21 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 10-10-С, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-10-С. 4.12 При прохождении грозового фронта в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 10-10-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-10-10-С, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-10-С. Ответственное лицо: Махнев О.М. 26.07.2021 год
757213 | 401 | 2021-06-18 | 0 | 59 |  | 2021-06-18 | 0 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие опорной изоляции на ТП-052Т, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ТП-052Т. 4.11 При прохождении грозового фронта, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие опорной изоляции на МТП-052Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие опорной изоляции на Ф-10-13-К (Собств.), Пролет № Опора № 156 - ТП - 052Т | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-13-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорной изоляции на ТП-052Т. Ответственное лицо: Клонов А.А. 28.07.2021 год
757213 | 402 | 2021-06-18 | 1 | 49 | 0.02925 | 2021-06-18 | 3 | 46 | 3.4.12.3 В следствие прямого попадания молнии, произошло повреждение силового трансформатора МТП-052Т и перекрытие опорной изоляции, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения МТП-052Т. 4.12 В следствие прямого попадания молнии, произошло повреждение силового трансформатора МТП-052Т и перекрытие опорной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на МТП-052Т, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор Т-1-0,25 ТМ-400/10-0,4 кВ Ответственное лицо: Мальцев С.М. 23.07.2021 год
757212 | 256 | 2021-06-16 | 21 | 18 |  | 2021-06-16 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра произошло касание ветками отдельно стоящих деревьев (вне охранной зоны), неизолированных проводов ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пролёте опор №№33-34. В результате касания проводов ветками, при прохождении электрического тока по поверхности, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение, В-10 кВ ф.10-10-Б с успешным АПВ. 4.12 В результате воздействия порывов ветра, произошло касание веток отдельно стоящих деревьев (вне охранной зоны), неизолированных проводов ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б, в пролёте опор №№33-34. В результате касания веток проводов, при прохождении электрического тока по поверхности, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие отключение, В-10 кВ ф.10-10-Б с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки отдельно стоящих деревьев на неизолированных проводах ВЛ-10 кВ. на Ф-10-10-Б г.Белово-с.Беково, Пролет: Оп.№33 - Оп.№34 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД вдоль трассы ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в пролете опор №№32-34. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от опоры №1 до опоры №170 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.07.2021 год
757212 | 257 | 2021-06-13 | 12 | 1 | 0.19544 | 2021-06-13 | 13 | 23 | 3.4.10 В результате попадания крупных птиц между контактами ЛР-10 перед ТП-031 ф.10-28-И произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "В" и "С", приведшее к возникновению устойчивого межфазного короткого замыкания с отключением В-10 ф.10-28-И. 4.12 Посадка птиц на ЛР-10 кВ у ТП-0,31 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птиц на ЛР-10 у ТП-031 на Ф-10-28-И г. Белово-д. Ивановка, Пролет: Оп.№156/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от опоры №1 до опоры №174 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 20.07.2021 год
757210 | 375 | 2021-06-17 | 17 | 26 |  | 2021-06-17 | 17 | 26 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в опору № 33 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская, что привело к разрушение 2х подвесных изоляторов на опоре №33 фазы "В" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Разрушение 2х подвесных изоляторов на опоре №33 фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. Попадание разряда молнии. на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие повреждений изляторов. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 02.07.2021 год
757210 | 376 | 2021-06-13 | 20 | 40 | 0.41125 | 2021-06-13 | 22 | 25 | 3.4.12.3 В результате длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств ОПН -10 на опоре № 2 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК и во время дождя произошёл пробой изоляции на траверсу фаз "В" и "С", что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению В-10 Ф-10-13-К. 4.12 Междуфазное замыкание на опоре № 2 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ. Междуфазное короткое замыкание. на Ф-10-13-К_ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ОПН-10 , установленных на ВЛ-10 кВ от ПС 35/110 кВ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 31.08.2021 год
757212 | 260 | 2021-06-15 | 4 | 44 |  | 2021-06-15 | 4 | 44 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между контактами ЛР-10 перед ТП-032 ф.10-28-И произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В", приведшее к возникновению устойчивого межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.10-28-И. 4.12 Посадка птицы на ЛР-10 кВ у ТП-032 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птицы на ЛР-10 у ТП-032 на Ф-10-28-И г. Белово-д. Ивановка, Пролет: до - ТП 032 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от опоры №1 до опоры №174 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 20.07.2021 год
757210 | 377 | 2021-06-19 | 11 | 15 | 0.26786 | 2021-06-19 | 12 | 53 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра (до 9 м/с), произошел обрыв шлейфа фазы "А" опоры № 137/211 на ЛР-10 кВ ТП-Я-109 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская, что привело к касанию траверсы опоры с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и траверсы опоры № 137/211 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 20.07.2021 год
757213 | 406 | 2021-06-19 | 20 | 56 | 0.27836 | 2021-06-19 | 21 | 21 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя: Падение дерева на отп.Пламя оп.29, в обслуживании КЭнК г.Новокузнецк. Потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 408 | 2021-06-19 | 21 | 21 | 0.15697 | 2021-06-20 | 2 | 58 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-3-026, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-3-026. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-3-026, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-026, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-3-02 Ответственное лицо: Махнев О.М. 31.07.2021 год
757213 | 409 | 2021-06-19 | 22 | 0 | 0.23935 | 2021-06-19 | 22 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кв ф.6-8-С в пролете оп.6-8 на провода фаз "А" и "В", произошло межфазное короткое замыкание и, как следствие, аварийное отключение ф.6-8-С на ПС 110 кВ Шахтовая. 4.4 В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кв ф.6-8-С в пролете оп.6-8 на провода фаз "А" и "В", произошло короткое замыкание и отключение ф.6-8-С на ПС 110 кВ Шахтовая действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с зависанием на проводах фаз "А" и "В", на Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-С особое внимание уделить деревьям угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2021 год
757213 | 410 | 2021-06-19 | 22 | 25 |  | 2021-06-19 | 22 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного пространства проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-4-Ш. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного пространства проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного пространства проводов. на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.07.2021 год
757213 | 411 | 2021-06-20 | 0 | 44 | 0.0042012 | 2021-06-20 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны проводов в пролете опор № 5-5\1 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны проводов в пролете опор № 5-5\1 ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны проводов на ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011., пролет опор № 5-5\1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП-Ю-1-011. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.07.2021 год
757213 | 413 | 2021-06-20 | 6 | 28 | 0.0018335 | 2021-06-20 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-002, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-0-002. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести протяжку проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-0-002. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.07.2021 год
757213 | 414 | 2021-06-20 | 11 | 3 | 0.019351 | 2021-06-20 | 11 | 46 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кв ф.6-1-7 в пролете оп.13/1-13/2 на провода фаз "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф.6-1-7. 4.4 в результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кв ф.6-1-7 в пролете оп.13/1-13/2 на провода фаз "А" и "В" произошло аварийное отключение.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" на Ф-6-1-7, Пролет: Опора № 13/1 - Опора № 13/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-1-7 особое внимание уделить деревьям угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2021 год
757213 | 415 | 2021-06-20 | 11 | 40 | 0.01 | 2021-06-20 | 11 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 63-64 ВЛ 10 кВ ф. 10-4-В, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-4-В. 4.11 При прохождении грозового фронта в следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 63-64 ВЛ 10 кВ ф. 10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В после прохождения грозового фронта, особое внимание уделить целости разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.07.2021 год
757210 | 381 | 2021-06-15 | 23 | 22 |  | 2021-06-15 | 23 | 22 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, из-за разряда молнии вдоль ВЛ-10 кВ Ф10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская в сети возник пробой воздушного изоляционного промежутка между фаз . Действием защит отключился В-10 кВ СП-3 Ф-10-3-А кВ с УАПВ. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка между фаз ВЛ-10 кВ Ф10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка при прохождении грозового фронта. на Ф-10-5-Ч_ПС 110 кВ Чебулинская, Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 Проверить настройки и уставки реклоузера СП-3 Ф-10-3-А ПС 110 кВ Чебулинская службой РЗА. Ответственное лицо: О.А. Воропанов 01.09.2021 год
757210 | 382 | 2021-06-17 | 19 | 49 |  | 2021-06-17 | 19 | 49 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 71 ВЛ 35 кВ А-11, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и разрушению 1-го изолятора из 5 шт с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-11. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 71 ВЛ 35 кВ А-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-11, Опора анк. мет.У35-2т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 70,71 ВЛ 35 кВ А-11 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-11 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-11 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.07.2021 год
757210 | 383 | 2021-06-16 | 16 | 35 |  | 2021-06-16 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Прохождение недостоверной информации о положении В-35 Т-1-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС из-за плохого контакта в результате окисления в реле РПВ схемы управления В-35 Т-1-40 задействованного в схеме передачи ТС. 4.13 Окисление и в результате этого ухудшение проводимости контакта в реле РПВ схемы управления В-35 Т-1-40 задействованного в схеме передачи ТС произошло из-за длительного срока эксплуатации (41 год) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов реле РПВ В-35 Т-1-40. на ПС 35 кВ Анжерский водозабор, ВГБЭ-35-12,5/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку и необходимую регулировку реле и блок-контактов КСА выключателей, задействованных в схеме ТС присоединений 110-35 кВ Яйского РЭС, согласно составленного графика. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СВЭС Воропанов О.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график проверки задействованных в схеме ТС присоединений 110-35 кВ Яйского РЭС реле и блок-контактов КСА выключателей. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СВЭС Воропанов О.А. 22.07.2021 год
757210 | 384 | 2021-06-19 | 18 | 22 |  | 2021-06-19 | 18 | 22 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 142 ВЛ 35 кВ М-2К отпайка на ПС 35 кВ Колеульская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-2К отпайка на ПС 35 кВ Колеульская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 142 ВЛ 35 кВ М-2К отпайка на ПС 35 кВ Колеульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ М-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-1.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 141, №142, №143 ВЛ 35 кВ М-2К отпайка на ПС 35 кВ Колеульская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-2К отпайка на ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-2К отпайка на ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 28.07.2021 год
757210 | 385 | 2021-06-13 | 23 | 35 | 0.15926 | 2021-06-14 | 0 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии ветра (10 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-23 КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№34-35, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникноением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-23 КМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-10 кВ ф.10-23 КМ от ПС 35 кВ Мазуровская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-23-КМ_ПС Мазуровская, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-23 КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-23 КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2021 год
757212 | 263 | 2021-06-15 | 9 | 57 |  | 2021-06-15 | 9 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (65 лет) ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская II цепь и многочисленных случаев аварийных отключений в этот период, в поддерживающем зажиме ПГН-3-5 провода ф. "С" на опоре № 11 произошли частичные разрывы жил провода с уменьшением сечения провода внутри зажима. При протекании тока нагрузки на линии произошло резкое нагревание и термический пережог провода в зажиме, что привело к его разрыву с падением провода ф. "С" на землю в сторону опор № 10 и № 11 с возникновением однофазного короткого замыкания. Во время падения проводом ф. «С» был задет провод ф. «В», что привело также к работе защиты МФО на ПС 110 кВ Беловская. 4.10 Пережог провода ф. "С" в поддерживающем зажиме ПГН-3-5 оп. № 11 привел к его падению на землю с возникновением однофазного и межфазного КЗ с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" в поддерживающем зажиме на оп. № 11 на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр с выемкой провода из поддерживающих зажимов на опорах № 11, 12 основного участка ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I, II. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить устранение аварийных дефектов по результатам ТВК основного участка ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I, II. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение тепловизионного контроля проводов основного участка ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I, II в поддерживающих, натяжных и соединительных зажимах с обеспечением соответствующей токовой нагрузки проводов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики Глотов А.А. 25.06.2021 год
757212 | 264 | 2021-06-19 | 22 | 30 | 0.6 | 2021-06-20 | 1 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошел излом ветки дерева и падение её на провода ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП в пр.оп.№208-№209, что привело к возникновению междуфазного к.з. в пр.оп.№208-№209 ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП и явилось причиной отключения В-10 кВ ф.10-7-БП на ПС 35 Борисовская. 4.12 Падение ветки дерева привело к нарушению электрической изоляции воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП в пр.оп.№208-№209. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-7-БП_Перехляй, Бердюгино,, Пролет: Оп.№208 - Оп.№209 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 22.07.2021 год
757210 | 387 | 2021-06-15 | 23 | 52 | 0.009336 | 2021-06-15 | 23 | 59 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта и дождя, из-за разряда молнии вдоль ВЛ-10 кВ Ф-10-17П от ПС 110 кВ Чебулинская действием защит отключился В-10 кВ. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка между фаз ВЛ-10 кВ Ф-10-17П от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка. на Ф-10-17-П_ПС 110 кВ чебулинская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 При выводе в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская заменить вязку на опоре № 115, колпачек на опоре № 140, расчистить трассу ВЛ-10 кВ от угрожающих падением деревьев в пролёте опор № №62-63. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2021 год
757210 | 388 | 2021-06-17 | 10 | 36 |  | 2021-06-17 | 10 | 36 | 3.4.12.2 Во время прохождения ливневого дождя с порывами ветра, произошел излом ветки и ее последующее падения на провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" через ветку с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская действием МТЗ с НАПВ, но успешным УАВР от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М. 4.4 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В", через ветку дерева, в пролете опор №№4-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г от ПС 35 кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка упавшей веткой дерева. на Ф-10-7-Г_ПС 35 кВ Глубокинская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Г разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2021 год
757212 | 265 | 2021-06-20 | 1 | 3 | 0.071332 | 2021-06-20 | 2 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра 21-22 м/с произошел излом ветки дерева и падение её на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№№79-80, что привело к возникновению межфазного к.з. ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ с аварийным отключением В-10 кВ ф.10-5-МБ на ПС 35 Крапивинская. 4.12 Падение ветки дерева привело к нарушению электрической изоляции воздушного промежутка между проводами фазы "С" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ в пр.оп.№79-№80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-5-МБ_Михайловка, Крапивинский, Пролет: Оп.№79 - Оп.№80 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-МБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 22.07.2021 год
757210 | 390 | 2021-06-16 | 17 | 30 |  | 2021-06-16 | 17 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 48 ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 48 ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", из-за попадания разряда молнии. на ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 47, 48, 49 ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская. Ответственное лицо: Букин С.В. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Николаевская-Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 26.07.2021 год
757210 | 391 | 2021-06-15 | 5 | 49 | 9.99e-05 | 2021-06-15 | 5 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская на провода в пролете опор №№6-7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская действием МТЗ с УРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2021 год
757210 | 392 | 2021-06-15 | 21 | 45 | 0.41249 | 2021-06-15 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Т2 Мобайл». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в адрес ООО «Т2 Мобайл» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах, направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.07.2021 год
757210 | 393 | 2021-06-16 | 16 | 35 |  | 2021-06-16 | 16 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 11 м/с) во время прохождения грозового фронта, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на провода в пролете опор №№79/6-79/7, что привело перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС. 4.4 Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на провода в пролете опор №№№79/6-79/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 09.07.2021 год
757210 | 394 | 2021-06-16 | 11 | 38 | 0.19166 | 2021-06-16 | 13 | 10 | 3.4.12.3 Воздействие грозовых перенапряжений на опору № 115/22/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С ПС 35 кВ Симбирская. 4.12 Воздействие грозовых перенапряжений на опору № 115/22/1 привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «С» на опоре № 115/22/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С ПС 35 кВ Симбирская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка из-за попадания разряда молнии. на Ф-10-4-С_ПС 35 кВ Симбирская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирская после воздействия грозовых перенапряжений. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 кВ ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирская. Ответственное лицо: Кретинин А.В 23.07.2021 год
757210 | 395 | 2021-06-16 | 16 | 35 |  | 2021-06-16 | 16 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 144 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 144 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", из-за попадания разряда молнии на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 143, 144, 145 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.07.2021 год
757210 | 396 | 2021-06-16 | 23 | 7 | 0.021479 | 2021-06-16 | 23 | 9 | 3.4.12.3 Попадание молнии в опору №22/25 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в результате попадания молнии в опору №22/25 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская (Согласно Приложению №2 Лист осмотра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. Мопадание разряда молнии. на Ф-10-6-П_ПС 110 Тутальская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №22/25 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 23.07.2021 год
757210 | 397 | 2021-06-16 | 1 | 26 |  | 2021-06-16 | 1 | 26 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР №77 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и "В" на ЛР №77 ВЛ-10 кВ кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы. Перекрытие изоляционного воздушного промежутка. на Ф-10-12-И_ПС 110 кВ Ивановская, РЛНД-10/630 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.07.2021 год
757213 | 383 | 2021-06-16 | 7 | 30 |  | 2021-06-16 | 7 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло попадание в опору № 64 ВЛ 35 кВ ТС 47 и ВЛ 35 кВ ТС 48 (линии выполнены на ощих опорах), что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ТС 47 и ВЛ 35 кВ ТС 48. 4.11 Произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры в следствии попадания молнии в опору № 64 ВЛ 35 кВ ТС 47 и ВЛ 35 кВ ТС 48 (линии выполнены на ощих опорах). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры. на ВЛ 35 кВ ТС-47, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ ТС 47 и ВЛ 35 кВ ТС 48. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура заземления опор №63, №64, №65 ВЛ 35 кВ ТС 47 и ВЛ 35 кВ ТС 48. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, в ходе осмотра и проведения осмотра и замера сопративления контура заземления, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2021 год
757210 | 398 | 2021-06-16 | 4 | 39 | 0.19366 | 2021-06-16 | 6 | 2 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошел пробой изоляционного промежутка с последующим возникновением короткого замыкания на "Землю" ТПЛ-10 СП-6 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка ТПЛ-10 СП-6 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на Ф-10-10-М_ПС 110 кВ Ивановская, ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр СП-6 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская и СП находящихся в управлении Чебулинского РЭС Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.07.2021 год
757212 | 270 | 2021-06-19 | 22 | 14 |  | 2021-06-19 | 22 | 14 | 3.4.12.3 На опоре № 26 ВЛ-35 кВ Б-25 отпайки на ПС 35 кВ Инская от грозового перенапряжения произошло перекрытие полимерной изоляции всех трех фаз с возникновением межфазного КЗ и аварийным отключением линии действием МТЗ с УАПВ. На опоре № 26 ВЛ-35 кВ Б-26 отпайки на ПС 110 кВ Вишневская от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного изолятора из трех и фазы "С" с разрушением 2-х изоляторов из трёх с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением линии действием МФО. 4.12 Грозовое перекрытие изоляторов всех фаз на опоре № 26 ВЛ-35 кВ Б-25 без их разрушения привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Грозовое перекрытие изоляторов фазы "В" и фазы "С" на опоре № 26 ВЛ-35 кВ Б-26 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции всех фаз на ВЛ 35 кВ Б-25, Опора пром. мет.ПТ2-к; Грозовое перекрытие изоляторов ф. "В" и ф. "С" на ВЛ 35 кВ Б-26, Пролет: Опора/№ 26 - Опора/№ 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения характеристик заземляющих устройств опор №№ 25-27 отпайки ВЛ 35 кВ Б-25-26 на ПС 110 кВ Вишневская и ПС 35 кВ Инская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 271 | 2021-06-16 | 16 | 58 |  | 2021-06-16 | 16 | 58 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "А" без разрушения изоляции на опоре №58 отп. на ПС Тиховская ВЛ-35 кВ Б-50, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перенапряжение привело к перекрытию изоляции ф. "А" и "В" на опоре № 58 отпайки ВЛ-35 кВ Б-50 на ПС 35 кВ Тиховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции ВЛ на ВЛ 35 кВ Б-50, Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения характеристик заземляющего устройства опор №№57-59 ВЛ-35 кВ Б-49-50. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 272 | 2021-06-16 | 20 | 53 |  | 2021-06-16 | 20 | 53 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "С" без разрушения изоляции на опоре №16 отп. на ПС Лог Широкий ВЛ-35 кВ Б-1, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перенапряжение привело к перекрытию изоляции ф. "А" и "С" на опоре № 16 отпайки ВЛ-35 кВ Б-1 на ПС 35 кВ Лог Широкий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции ВЛ на ВЛ 35 кВ Б-1 на ВЛ 35 кВ Б-1, Опора пром. мет.П | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения характеристик заземляющего устройства опор №№15-17 отпайки ВЛ-35 кВ Б-1 на ПС 35 кВ Лог Широкий. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 273 | 2021-06-19 | 18 | 19 |  | 2021-06-19 | 18 | 19 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляции на опоре №64 отп. на ПС Тиховская ВЛ-35 кВ Б-50, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перенапряжение привело к перекрытию изоляции ф. "В" и "С" на опоре № 64 отпайки ВЛ-35 кВ Б-50 на ПС 35 кВ Тиховская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции ВЛ на ВЛ 35 кВ Б-50 на ВЛ 35 кВ Б-50, Опора анк. мет.У35-1т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения характеристик заземляющего устройства опор №№63-65 ВЛ-35 кВ Б-50 отп. на ПС Тиховская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 399 | 2021-06-17 | 18 | 48 |  | 2021-06-17 | 18 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 12 м/с), произошёл наброс ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№ 26-27, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 26-27 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.07.2021 год
757210 | 400 | 2021-06-16 | 19 | 46 | 0.0012654 | 2021-06-16 | 19 | 48 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 41 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и "В" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекритие изоляционного промежутка. Попадание птицы. на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Чумайская, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф 10-5-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать дополнительные мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.07.2021 год
757210 | 401 | 2021-06-19 | 18 | 12 | 0.098134 | 2021-06-19 | 21 | 16 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением воздействия порывов сильного ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролете опор №№50-51, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 При увеличении нагрузки на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№50-51 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 23.07.2021 год
757210 | 402 | 2021-06-16 | 18 | 16 |  | 2021-06-16 | 18 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 152 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2 и ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 152 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", из-за попадания разряда молнии. на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 151, 152, 153 ВЛ 35 кВ Т-2. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.07.2021 год
757210 | 403 | 2021-06-20 | 0 | 53 |  | 2021-06-20 | 0 | 53 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-10 кВ ТП-Я-011 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановска, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановска действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Из-за приближение птицы к токоведущим частям ЛР-10кВ ТП-Я-011 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановска на недопустимое расстояние, произошло нарушение воздушной изоляции между фазами "А" и "В", что привело к аварийному отключению В-10 Ф.10-13-С от ПС 35кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановска | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановска на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птицы. Ответственное лицо: Крутов В.В. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35 кВ Улановска разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 23.07.2021 год
757210 | 405 | 2021-06-17 | 16 | 4 |  | 2021-06-17 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, при прохождении грозового фронта и дождя, произошло касание мокрых ветвей дерева о провода фаз "А" и "С" опора № 61/46, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" опора №61/46 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" опора №61/46 на Ф-10-10-М_ПС 110 кВ Ивановская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Мот ПС 110 кВ Ивановская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При выводе в ремонт ВЛ-10 кВ ф.10-10-М произвести расчистку от ДКР и кустарника ВЛ-10 кВ ф.10-10-М ПС 110 кВ Ивановская Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Мот ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.07.2021 год
757212 | 274 | 2021-06-19 | 18 | 41 |  | 2021-06-19 | 18 | 41 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляции на опоре № 77 ВЛ-35 кВ Б-5, приведшее к межфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" на опоре № 77 ВЛ-35 кВ Б-5 привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции ВЛ-35 кВ Б-5 на ВЛ 35 кВ Б-5, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров устройств заземления опор №76-78 ВЛ 35 кВ Б-5. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 407 | 2021-06-19 | 7 | 25 |  | 2021-06-19 | 7 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ШМ-10 2 секции ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновение междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением Т-2-4 ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ШМ-10 2 секции Т-2-4 ПС 35 кВ Береговая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ПС 35 кВ Береговая, Трансформатор ТМ-4000/35/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ПС 35 кВ Береговая и ее охранной зоны на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Антонов В.М. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на их устранения. Ответственное лицо: Антонов В.М. 25.07.2021 год
757210 | 408 | 2021-06-19 | 0 | 25 | 0.004165 | 2021-06-19 | 0 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-065 Ф-6-30-7 от ПС 35 Кедровская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.07.2021 год
757212 | 275 | 2021-06-19 | 22 | 26 |  | 2021-06-19 | 22 | 26 | 3.4.12.3 При прямом попадании молнии в анкерную железобетонную опору №19 ВЛ-6 кВ ф.6-9 произошел пробой воздушного изоляционного промежутка с образованием устойчивого межфазного замыкания. 4.12 Прямое попадание молнии в анкерную железобетонную опору №19 ВЛ-6 кВ ф.6-9 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия (попадания молнии) на анкерной железобетонной опоре №19. на Ф-6-9_ПС 110 кВ Технологическая (вед.), Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр от опоры №1 до опоры №44 ВЛ-6 кВ ф.6-9 от ПС 110 кВ Технологическая (вед.) Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.07.2021 год
757210 | 409 | 2021-06-18 | 0 | 37 |  | 2021-06-18 | 0 | 37 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 8 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№10-11, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.07.2021 год
757212 | 277 | 2021-06-20 | 10 | 20 | 0.42144 | 2021-06-20 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к падению ветки на провода ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№ 140-141. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-16-П привело к падению ветки в пролете опор №№140-141, нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки в пролете опор №№140-141 на Ф-10-16-П, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-16-П ПС 35 кВ Родина в пролете опор №№140-141 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.07.2021 год
757210 | 410 | 2021-06-16 | 18 | 0 |  | 2021-06-16 | 18 | 0 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 1-2 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и повреждению провода с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор № 1-2 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 1,2,3 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Буин С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 1-2 фаза "А" ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская при ближайшем выводе в ремонт. Ответственное лицо: Букин С.В. 31.08.2021 год
757210 | 411 | 2021-06-17 | 17 | 58 |  | 2021-06-17 | 17 | 58 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 53 ВЛ 35 кВ А-50, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 53 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-50. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 53 ВЛ 35 кВ А-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-50, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг); Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-50, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 52,53,54 ВЛ 35 кВ А-50 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-50 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-50 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.07.2021 год
757210 | 412 | 2021-06-17 | 18 | 24 |  | 2021-06-17 | 18 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 91 ВЛ 35 кВ А-46, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и разрушению 1-го изолятора из 3 шт с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-46. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 91 ВЛ 35 кВ А-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-46, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 90,91,92 ВЛ 35 кВ А-46 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-46 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-46 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 29.07.2021 год
757210 | 414 | 2021-06-18 | 4 | 42 |  | 2021-06-18 | 4 | 42 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 208 ВЛ 35 кВ Т-3, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с разрушению 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и траверсы опоры № 208 ВЛ 35 кВ Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 207,208,209 ВЛ 35 кВ Т-3 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-3 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-3 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 29.07.2021 год
757210 | 415 | 2021-06-18 | 8 | 45 |  | 2021-06-18 | 8 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 108 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 108 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская. 4.4 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 108 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовой разряд на ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 107,108,109 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 02.08.2021 год
757210 | 416 | 2021-06-19 | 18 | 49 |  | 2021-06-19 | 18 | 49 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений, произошло срабатывание дисконнектора ОПН на опоре № 118 фаза "С" ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, что привело к разрыву заземляющего спуска от ОПН к траверсе опоры № 118, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. 4.4 Обрыв заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 118 фазы "С" ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, произошло в следствии попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 117, №118, №119 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт обрыва заземляющего шлейфа ОПН на опоре № 118 фаза "С" ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. Ответственное лицо: Букин С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам измерения сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 30.07.2021 год
757210 | 417 | 2021-06-19 | 18 | 58 |  | 2021-06-19 | 18 | 58 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 52 ВЛ 35 кВ А-7, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и разрушению 3-х изоляторов из 6 шт с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-7. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 52 ВЛ 35 кВ А-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-7, Опора анк. мет.АКТ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 51, №52, №53 ВЛ 35 кВ А-7 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-7 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-7 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 02.08.2021 год
757212 | 278 | 2021-06-19 | 19 | 7 | 0.4977 | 2021-06-19 | 21 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии дождя при прохождении грозового фронта и порывов ветра до 9 м/с, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А», «В» в пролете опор 214-215, приведший к отключению В ф.10-6-У ПС 35 кВ Подгорновская. 4.12 Падение ветки на провода привело к нарушению электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-6-У с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-6-У, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-У на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2021 год
757210 | 418 | 2021-06-20 | 6 | 0 | 0.01322 | 2021-06-20 | 6 | 2 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №68 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" вследствие попадания разряда молнии в опору №68 ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ ф.10-9-И от ПС 35 кВ Новотисульская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-И ПС 35 кВ Новотисульская на наличие поврежденного оборудования от воздействия атмосферных перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-9-И разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.07.2021 год
757213 | 428 | 2021-06-17 | 7 | 47 |  | 2021-06-17 | 7 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствии воздействия атмосферных перенапряжений на изолятор на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая-2 произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка, что стало причиной межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая-2. 4.11 Электродуговое перекрытие изолятора на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая-2 в следствии воздействия атмосферных перенапряжений на изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие изолятора на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 20,21,22 ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-Тяговая-2 Ответственное лицо: Шанин С.М. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-Тяговая-2. Ответственное лицо: Шанин С.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, при осмотре и замере контура заземления опор № 20,21,22ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-Тяговая-2, составить график по их устранению. Ответственное лицо: Шанин С.М. 31.08.2021 год
757210 | 419 | 2021-06-18 | 4 | 44 | 0.024917 | 2021-06-18 | 6 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (от 7 до 18 м/с), произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№20-21, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № № 20-21 на Ф-10-5-Т_ПС 35 кВ Симбирская, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Т от ПС 35 кВ Симбирской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных повреждений. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2021 год
757210 | 420 | 2021-06-18 | 15 | 25 | 0.0090835 | 2021-06-18 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№271/97-271/99 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская, при воздействии порывов ветра, произошло касание макушек ДКР о провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№271/98-271/99 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№271/97-271/99 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.07.2021 год
757210 | 421 | 2021-06-20 | 11 | 5 | 0.04875 | 2021-06-20 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин на корпусе проходного изолятора фазы "С" на ТП-И-217 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской. При неблагоприятных погодных условиях (прохождения грозового фронта, дождь, ветер), произошло напитывание влагой проходного изолятора фазы "С" на ТИ-И-217 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской, что привело к разрушению изолятора с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП-И-217 ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской, привело к возникновению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ ф.10-4-С от ПС 35 кВ Симбирской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-И-10/0,4 кВ от ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ТП-И-10/0,4 кВ от ВЛ-10 ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирской. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 25.07.2021 год
757212 | 280 | 2021-06-19 | 23 | 7 | 0.6838 | 2021-06-20 | 1 | 43 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между проводами фаз «В» и «С» на промежуточной железобетонной опоре №65 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. При запуске цикла АПВ В-10 ф.10-28-И произошло повреждение катушки включающего контактора привода В-10 ф.10-28-И, что вызвало незавершенность цикла АПВ и невозможность включения в работу В-10 ф.10-28-И. 4.12 Посадка крупной птицы на промежуточной железобетонной опоре №65 ВЛ-10 кВ ф. 10-28-И привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на опору на Ф-10-28-И г. Белово-д. Ивановка, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от опоры №1 до опоры №174 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.07.2021 год
757212 | 282 | 2021-06-20 | 9 | 30 | 0.044331 | 2021-06-20 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В результате прохождения грозового фронта, воздействия сильного, порывистого ветра (до 11 м/с), произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-060, на неизолированные провода в пролёте опор №№7-8. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности веток дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. 4.12 В результате прохождения грозового фронта, воздействия сильного, порывистого ветра (до 11 м/с), произошел наброс отломленных ветром веток деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-060 на неизолированные провода, в пролёте опор №№7-8. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветке дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отломленные ветром ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060, в пролете опор №№7-8. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-060, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев (ОСД) в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060 от опоры №1 до опоры №23. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.07.2021 год
757210 | 422 | 2021-06-19 | 17 | 12 |  | 2021-06-19 | 17 | 12 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта с усилением воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская на провода в пролете опор №№39-40, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А», «В» на Ф-10-3-СВ_ПС 35 кВ Святославская, Пролет: Опора № 39-Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Коетинин А.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 26.07.2021 год
757210 | 423 | 2021-06-19 | 19 | 34 |  | 2021-06-19 | 19 | 34 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 54 ВЛ 35 кВ А-50, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и разрушению 1-го изолятора из 3 шт с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-50. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 54 ВЛ 35 кВ А-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-50, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 53, №54, №55 ВЛ 35 кВ А-50 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-50 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-50 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 30.07.2021 год
757210 | 424 | 2021-06-19 | 19 | 41 |  | 2021-06-19 | 19 | 41 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 64 ВЛ 35 кВ А-21, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 64 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-21. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 64 ВЛ 35 кВ А-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-21, Опора пром. мет. ПТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 63, 64, 65 ВЛ 35 кВ А-21 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-21 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-21 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 27.07.2021 год
757210 | 425 | 2021-06-19 | 21 | 41 | 0.0045954 | 2021-06-19 | 21 | 43 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 11-12 ВЛ 35 кВ М-3КЯ, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В", "С" и повреждению грозотроса с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-3КЯ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ 35 кВ М-3КЯ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ М-3КЯ, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 10, № 11, № 12, № 13 ВЛ 35 кВ М-3КЯ после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролете опор № 11-12 ВЛ 35 кВ М-3КЯ при ближайшем выводе в ремонт. Ответственное лицо: Букин С.В. 27.08.2021 год
757210 | 426 | 2021-06-19 | 22 | 18 |  | 2021-06-19 | 22 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 90-91 ВЛ 35 кВ Тн-1, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 90-91 ВЛ 35 кВ Тн-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", из-за попадания разряда молнии. на ВЛ 35 кВ Тн-1, Пролет: Опора.№ 90 - Опора.№ 91 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 89, № 90, № 91, №92 ВЛ 35 кВ Тн-1. Ответственное лицо: Букин С.В. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-1 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 03.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 03.08.2021 год
757212 | 287 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0.042501 | 2021-06-20 | 1 | 25 | 3.4.7.3 В результате наклона опоры №2 произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-487 с возникновением межфазного КЗ и аварийным отключением фидера. 4.12 Выход из створа оси ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-487 опоры №2 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-487, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №2 ф-1 ТП-487. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2021 год
757210 | 429 | 2021-06-19 | 19 | 25 |  | 2021-06-19 | 19 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 94 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 94 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.07.2021 год
757210 | 436 | 2021-06-19 | 21 | 56 | 0.24326 | 2021-06-19 | 23 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 481-482, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-24 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 481-482 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 481 - Опора № 482 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 16.08.2021 год
757210 | 437 | 2021-06-19 | 21 | 44 | 0.1258 | 2021-06-20 | 1 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 79-80, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №79 и схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№79-80 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 79 и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" и схлест проводов фаз "А" и "В" на Ф-10-7-О_ПС 35 кВ Авангард, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 16.08.2021 год
757210 | 438 | 2021-06-19 | 10 | 7 | 0.013667 | 2021-06-19 | 11 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 31-32, что привело к обрыву провода фазы "А" и падению его на землю с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская из-за падения дерева, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 17.08.2021 год
757210 | 440 | 2021-06-20 | 1 | 20 |  | 2021-06-20 | 1 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 248 ВЛ 35 кВ И-4, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 248 ВЛ 35 кВ И-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ И-4, Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 247, № 248, № 249 ВЛ 35 кВ И-4. Ответственное лицо: Соколов С.В. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ И-1 с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ И-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 02.08.2021 год
757210 | 441 | 2021-06-19 | 1 | 29 | 0.000833 | 2021-06-19 | 1 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-275 ф.10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник МУП "ЖКУ". | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонних лиц Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.07.2021 год
757210 | 442 | 2021-06-19 | 12 | 54 | 0.0005 | 2021-06-19 | 12 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-275 ф.10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник МУП "ЖКУ". | Организационное мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.07.2021 год
757210 | 443 | 2021-06-19 | 14 | 17 | 0.095835 | 2021-06-19 | 16 | 12 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опоре № 10/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-733 Ф.6-7-ЛК ПС Оросительная, произошло приближение проводов фаз "А" и "С" друг к другу на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-733 Ф.6-7-ЛК ПС Оросительная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 10/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-733 Ф.6-7-ЛК ПС Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-733 Ф.6-7-ЛК ПС Оросительная | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2021 год
757210 | 444 | 2021-06-19 | 15 | 13 |  | 2021-06-19 | 15 | 13 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра, произошло попадание разряда молнии в дерево расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф-10-12-Ю с падением дерева на провода в пролете опор №№ 93/16/4-93/16/5 , что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 93/16/4-93/16/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.07.2021 год
757210 | 445 | 2021-06-19 | 19 | 19 | 0.031665 | 2021-06-19 | 19 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошёл наброс ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 40-41, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2021 год
757210 | 446 | 2021-06-19 | 19 | 21 |  | 2021-06-19 | 19 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№77-78, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 77-78 ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-13-ШМ_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 30.07.2021 год
757210 | 447 | 2021-06-19 | 19 | 50 | 1.0111 | 2021-06-19 | 21 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№22-23, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-9-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П Семёнов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П Семёнов 02.08.2021 год
757210 | 448 | 2021-06-19 | 19 | 55 |  | 2021-06-19 | 19 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-18 АК от ПС 110 кВ Рудничная на провода в пролете опор №№ 13-14, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: , Нарушение электрической изоляции на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18 АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие посторонних предметов после воздействия порывов сильного ветра, а также уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-18 АК от ПС Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.08.2021 год
757210 | 449 | 2021-06-19 | 20 | 1 |  | 2021-06-19 | 20 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№83-84, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.08.2021 год
757210 | 452 | 2021-06-20 | 4 | 59 | 0.117 | 2021-06-20 | 6 | 47 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на провода в пролете опор №№ 6-7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2021 год
757210 | 453 | 2021-06-20 | 13 | 10 | 0.10267 | 2021-06-20 | 15 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло вырывание крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 214 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 214 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-16-МР_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-16-МР ПС 110 кВ Оросительная на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.08.2021 год
757210 | 454 | 2021-06-20 | 13 | 15 | 0.0018 | 2021-06-20 | 13 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-022 Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2021 год
757210 | 455 | 2021-06-20 | 16 | 30 | 0.04625 | 2021-06-20 | 18 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с) и возрастания нагрузки вызванной количеством выпавших осадков, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№327-328, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникнвоением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№327-328 ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролет: Опора № 327 - Опора № 328 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.08.2021 год
757213 | 348 | 2021-06-05 | 4 | 14 |  | 2021-06-05 | 4 | 14 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие проводов на Ф-10-18-Д, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.07.2021 год
757213 | 349 | 2021-06-05 | 4 | 40 | 0.0512 | 2021-06-05 | 4 | 46 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор 44-45 ВЛ-10кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор 44-45 ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов. на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.07.2021 год
757213 | 350 | 2021-06-05 | 4 | 42 | 0.28666 | 2021-06-05 | 6 | 8 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло повреждение изолятора на потребительской ВЛ-10 ТСЖ "Радужное", что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. 4.11 Во время прохождения грозового фронта произошло повреждение изолятора на потребительской ВЛ-10 ТСЖ "Радужное", отпайке от ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на потребительской ВЛ. на ВЛ-10кВ ф.10-17-Л., ВЛ-10 ТСЖ "Радужное". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.07.2021 год
757213 | 351 | 2021-06-05 | 6 | 35 | 0.73125 | 2021-06-05 | 8 | 32 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-4-В в пролете оп.№241- оп.№242, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-В. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-4-В в пролете оп.№241- оп.№242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода из вне охранной зоны. на Ф-10-4-В, Пролет: - Опора № 242 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-В, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 10.07.2021 год
757213 | 352 | 2021-06-05 | 6 | 41 | 0.002331 | 2021-06-05 | 6 | 43 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 176 - № 177 ВЛ-10кВ ф.10-12-НК, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 176 - № 177 ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка. на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.07.2021 год
757213 | 353 | 2021-06-05 | 7 | 5 | 0.79332 | 2021-06-05 | 9 | 4 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 88-89 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 88-89 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-10-5-Г, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.07.2021 год
757213 | 356 | 2021-06-05 | 9 | 23 | 0.044556 | 2021-06-05 | 9 | 27 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного пространства проводов в пролете опор 37-38 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-2-Т от ТО на Пс 35кВ Сосновская. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного пространства проводов в пролете опор 37-38 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушно изоляционного пространства проводов. на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.07.2021 год
757213 | 357 | 2021-06-05 | 11 | 7 | 0.013273 | 2021-06-05 | 11 | 11 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 214-215 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению В-10 ф.10-6-Ч от МТЗ на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор 214-215 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка. на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.07.2021 год
757213 | 362 | 2021-06-06 | 12 | 42 |  | 2021-06-06 | 12 | 42 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки на дерево, имеющего высокую степень загнивания древесины, при прохождении грозового фронта произошел его излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны, с зависанием на проводах средней и нижней фазы в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2 с неуспешным АПВ. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки на дерево, имеющего высокую степень загнивания древесины, при прохождении грозового фронта произошел его излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны, с зависанием на проводах средней и нижней фазы в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны, с зависанием на проводах средней и нижней фазы на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кедровая-2, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1-2 на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку веток и сучьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1-2 в пролетах опор №41-42. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1-2 на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ, при выявлении замечаний, включить вырубку ОСД в ремонтную программу 2022 года. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.07.2021 год
757213 | 363 | 2021-06-06 | 15 | 41 |  | 2021-06-06 | 15 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, при прямом попадания молнии в стойку опоры № 35 ВЛ 35 кВ КТ-32, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №35, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 35 кВ КТ-32. Провод и изоляция целые аварийного вывода ВЛ в ремонт не требуется. 4.12 При прохождении грозового фронта, при прямом попадания молнии в стойку опоры № 35 ВЛ 35 кВ КТ-32, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прямое попадание молнии в стойку опоры на ВЛ 35 кВ КТ-32, опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 34,35,36 ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, при замере сопротивления контура заземления на опорах № 34,35,36 ВЛ 35 кВ КТ-32, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.07.2021 год
757213 | 364 | 2021-06-06 | 15 | 41 |  | 2021-06-06 | 15 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, при прямом попадания молнии в стойку опоры № 35 ВЛ 35 кВ КТ-31, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №35, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 35 кВ КТ-31. Провод и изоляция целые аварийного вывода ВЛ в ремонт не требуется. 4.12 При прохождении грозового фронта, при прямом попадания молнии в стойку опоры № 35 ВЛ 35 кВ КТ-31, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прямое попадание молнии в стойку опоры на ВЛ 35 кВ КТ-31, опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 34,35,36 ВЛ 35 кВ КТ-31. Ответственное лицо: Мельник А.В. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний, при замере сопротивления контура заземления на опорах № 34,35,36 ВЛ 35 кВ КТ-31, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.07.2021 год
757213 | 365 | 2021-06-06 | 17 | 9 |  | 2021-06-06 | 17 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в элементы опоры № 47/16 отпайки на ПС Калмыковская от ВЛ 35 кВ Н-3, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов средней фазы, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 35 кВ Н-3 с отпайками, с последующим восстановлением изоляционных свойств изоляции. 4.12 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в элементы опоры № 47/16 отпайки на ПС Калмыковская от ВЛ 35 кВ Н-3, произошло электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов средней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов средней фазы. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора пром.ж/б.ПБГ35-1.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №15,16,17 отпайки на ПС Калмыковская от ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявлений замечаний, при проведении замера сопротивления контура заземления опоры №15,16,17 отпайки на ПС Калмыковская от ВЛ 35 кВ Н-3, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 год
757213 | 366 | 2021-06-07 | 2 | 16 | 0.41784 | 2021-06-07 | 4 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "ТЛК". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 368 | 2021-06-08 | 5 | 40 | 0.00167 | 2021-06-08 | 5 | 41 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№209- оп.№210 прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-4-В, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-В. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№209- оп.№210 прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода прилетевшей из вне охранной зоны на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-В, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 10.07.2021 год
757210 | 336 | 2021-06-05 | 8 | 59 | 0.0017342 | 2021-06-05 | 9 | 3 | 3.4.12.2 В результата порыва ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 337 | 2021-06-07 | 9 | 18 | 0.0001667 | 2021-06-07 | 9 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 11 м/с), произошел излом ветки дерева и его последующего падения в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-197, что привело к срыву провода СИП с креплений в пролетах опор №№ 11-15 и последующему возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-197. 4.12 Пробой изоляционного промежутка в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-197 | Техническое мероприятие 1 Произвести подвеску провода СИП в пролете опор №№11-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-197. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-197 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2021 год
757210 | 338 | 2021-06-06 | 17 | 12 | 0.010664 | 2021-06-06 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.п. Семёнов 09.07.2021 год
757210 | 339 | 2021-06-04 | 22 | 6 | 0.003332 | 2021-06-04 | 22 | 11 | 3.4.12.2 В результата воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ Щегловская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-098_Ф-10-9-ЩМ, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-098 Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 09.07.2021 год
757213 | 369 | 2021-06-09 | 19 | 5 |  | 2021-06-09 | 19 | 5 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 576-577, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ф.10-5-К. 4.11 Во время прохождения грозового фронта, в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного проводов промежутка в пролете опор № 576-577. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка проводов на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 576 - Опора № 577 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 17.06.2021 год
757212 | 230 | 2021-06-05 | 2 | 45 | 0.09666 | 2021-06-05 | 3 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии ветра (12 м/с) и сильного дождя произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП в пр.оп.№157-№158, что явилось причиной возникновения междуфазного к.з. в пр.оп.№157-№158 ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП ф. "А-В" и повлекло за собой отключение В-10 кВ ф.10-7-БП на ПС 35 Борисовская. 4.12 Нарушение электрической изоляции линии в результате падения ветки на провода ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-7-БП_Перехляй, Бердюгино,, Пролет: Оп.№157 - Оп.№158 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП до оп.№158. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 10.07.2021 год
757212 | 231 | 2021-06-06 | 15 | 34 |  | 2021-06-06 | 15 | 34 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения на опоре № 113 произошло срабатывание отделителя ограничителя перенапряжений ОПН-110 (который при большом перенапряжении отделяет шлейф ОПН-110 от провода ВЛ) фазы «С», в результате падения шлейфа ОПН-110 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами фазы "С" и фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло отсоединение отделителя (шлейфа) ОПН ограничителя перенапряжений ОПН-110 верхней фазы "С" от провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №№ 112-114 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 10.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку на исправность ограничителя перенапряжений ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс на опоре №113 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в РП-2022 замену отделителя ограничителя перенапряжений ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс на опоре №113 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2021 год
757210 | 341 | 2021-06-04 | 23 | 28 | 0.0012495 | 2021-06-04 | 23 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошло срыв изолятора фазы "А" на опоре № 145/37 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к раскачиванию незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 145/37 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-20-ЧР ПС 110 кВ Весенняя на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 13.07.2021 год
757210 | 342 | 2021-06-04 | 23 | 42 | 0.0693 | 2021-06-05 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло разрегулировка между подвижного и неподвижного контакта фазы "А" на опоре № 36/3/1 ЛР-10 кВ КТП-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к возникновению эл. дуги с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 При возникновении эл. дуги на опоре № 36/3/1 ЛР-10 кВ КТП-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, произошло повреждение ножа фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ЛРТП-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.07.2021 год
757210 | 344 | 2021-06-06 | 5 | 19 |  | 2021-06-06 | 5 | 19 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 305 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В", "С" и траверсы опоры № 305 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка фаз "В", "С" и траверсы опоры № 305 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км и - Разъезд 31 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 304, №305, №306 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.06.2021 год
757210 | 345 | 2021-06-05 | 10 | 24 | 0.0014 | 2021-06-05 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результата порыва ветра (до 11 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-228 Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звёздная, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-228 Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звёздная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-228 Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звёздная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-228_Ф-6-26-ЖК, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-228 Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звёздная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-228 Ф-6-26-ЖК от ПС 110 кВ Звёздная на наличие замечаний. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 10.07.2021 год
757212 | 232 | 2021-06-08 | 4 | 21 |  | 2021-06-08 | 4 | 21 | 3.4.10 Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом фазы "С" на опоре №76 отходами жизнедеятельности птицы при взлёте её с опоры. 4.12 На опоре №76 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками произошло нарушение электрической изоляции из-за воздействия на ЭУ птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Опора анк. мет.УТ-90 | Техническое мероприятие 1 Удалить из тела металлической опоры птичье гнездо. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре №76 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 11.07.2021 год
757210 | 346 | 2021-06-05 | 12 | 10 | 0.0015 | 2021-06-05 | 12 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 12/8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-166 Ф-10-4-ВТ. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 год
757210 | 347 | 2021-06-06 | 21 | 22 |  | 2021-06-06 | 21 | 22 | 3.4.12.2 В результата порыва ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-016 Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная , что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-016 Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-016 Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-016_Ф-6-16-МР, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-016 Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-016 Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 10.07.2021 год
757212 | 233 | 2021-06-04 | 22 | 15 | 0.29517 | 2021-06-05 | 0 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии дождя и порывов ветра (до 11 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фазы «А», «В» в пролете опор 45/34/2/1-45/34/2/2, приведший к отключению В-10 ф.10-14-А ПС 35 кВ Краснинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-14-А, Пролет: оп.45/34/2/1-оп.45/34/2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 45/34/2/1-45/34/2/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.11.2021 год
757212 | 234 | 2021-06-05 | 16 | 18 | 0.001334 | 2021-06-05 | 16 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-026. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-026, Пролет: Оп.№11 - Оп.№12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-026, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.06.2021 год
757210 | 348 | 2021-06-06 | 21 | 26 | 0.00125 | 2021-06-06 | 21 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-25 Ф-10-3-Е. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 год
757212 | 235 | 2021-06-05 | 22 | 28 | 0.00125 | 2021-06-05 | 22 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №9/1-9/2, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-324. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-324, Пролет: оп.9/1-оп.9/2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-324, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.06.2021 год
757212 | 236 | 2021-06-06 | 1 | 6 | 0.0002664 | 2021-06-06 | 1 | 8 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №4-5, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-132. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-132, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-132, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.06.2021 год
757213 | 347 | 2021-06-04 | 11 | 12 |  | 2021-06-04 | 11 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в траверсу опоры № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "С" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1. 4.12 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в траверсу опоры № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "С" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "С". на ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1, Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Боровик А.В. 10.07.2021 год
757210 | 349 | 2021-06-06 | 21 | 43 | 0.0016008 | 2021-06-06 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634 Ф-6-18-М. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 год
757210 | 350 | 2021-06-06 | 21 | 45 | 0.0011662 | 2021-06-06 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-036 ф.10-7-СБ от ПС 35 кВ Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 год
757210 | 351 | 2021-06-07 | 21 | 20 | 0.003 | 2021-06-07 | 21 | 23 | 3.4.12.2 В результата порыва ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 10-11ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-448 Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. , что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-448 Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-448 Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-448 Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра на наличие замечаний ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-448 Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 13.07.2021 год
757210 | 352 | 2021-06-05 | 19 | 17 | 0.04108 | 2021-06-05 | 19 | 46 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло разрегулировка между подвижным и неподвижным контактом фазы "А" на опоре № 33/8/19 ЛР-10 кВ КТП-787 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к возникновению эл. дуги с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 При возникновении эл. дуги на опоре № 33/8/19 ЛР-10 кВ КТП-787 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, произошло повреждение ножа фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-787_Ф-10-14-МП, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ЛРТП-10 кВ ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 16.07.2021 год
757210 | 353 | 2021-06-07 | 5 | 15 | 0.5056 | 2021-06-07 | 6 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на провода в пролете опор №№ 35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-14-МП_ПС Восточная, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.07.2021 год
757210 | 354 | 2021-06-05 | 13 | 20 | 0.05265 | 2021-06-05 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание деревянной траверсы на опоре № 575 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" на опоре №575 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы на опоре №575 на ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние траверс. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 11.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 11.07.2021 год
757212 | 237 | 2021-06-05 | 5 | 23 |  | 2021-06-05 | 5 | 23 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Полысаевская-3 вследствие длительного (более 54 лет) срока эксплуатации и в результате атмосферных воздействий произошло повреждение «мягкой» кровли здания ЗРУ-35 кВ, в результате чего через неплотности кровли на второй этаж ЗРУ-35 кВ стала проникать вода от атмосферных осадков. Вследствие несвоевременного обнаружения и устранения отложений пыли на поверхности трансформатора тока типа ТПОЛ-35 У3 600/5А, установленного между ЛР ВЛ-35 Б-38 и В ВЛ-35 Б-38, произошло ухудшение изоляционных свойств ТТ-35 кВ. Указанный трансформатор тока 35 кВ установлен между вторым и первым этажами ЗРУ-35 кВ на ПС 110 кВ Полысаевская-3. При попадании воды на поверхность ТТ-35 кВ из-за нарушения герметичности кровельного покрова здания ЗРУ-35 кВ произошло перекрытие по поверхности ТТ-35 кВ с появлением «земли» на фазе «В» 1с-35 кВ на ПС 110 кВ Полысаевская-3. 4.12 Поверхностное перекрытие трансформатора тока типа ТПОЛ-35 У3 600/5А на ф. «В», установленного между ЛР ВЛ-35 Б-38 и В ВЛ-35 Б-38 на ПС 110 кВ Полысаевская-3 привело к возникновению «земли» на 1с-35 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение диэлектрических свойств вследствие отложений пыли на поверхности трансформатора тока типа ТПОЛ-35 У3 600/5А на ф. «В» установленного между ЛР ВЛ-35 Б-38 и В ВЛ-35 Б-38 на ПС 110 кВ Полысаевская-3 на В-35 Б-38, PS110-000527-13-01-001-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт мягкой кровли на ПС 110 кВ Полысаевская-3. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.07.2021 год
757210 | 355 | 2021-06-09 | 8 | 55 | 0.0045835 | 2021-06-09 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочности болтового соединения контакта фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Я-032, что привело к чрезмерному нагреванию контактов, в следствии чего произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф-3 , с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Я-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35кВ Вознесенская , в следствии чрезмерного нагрева контактов фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов АВ-0,4 кВ в результате несвоевременного контроля на ТП-Я-032, ВА 52-39-34 Iнр=320А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-Я-032 от ВЛ-10кВ Ф-10-7-К Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ТП-Я-032 от ВЛ-10кВ Ф-10-7-К. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.07.2021 год
757210 | 356 | 2021-06-07 | 21 | 5 | 0.0061 | 2021-06-07 | 21 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№29-30 ВЛ-10 кВ ф. 10-0-Т от ПС 35 кВ Колмогоровская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-0-Т от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в следствии наброса ветки дерева в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф. 10-0-Т от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева на ВЛ-10 кВ ф. 10-0-Т от ПС 35 кВ Колмогоровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-0-Т от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 11.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-0-Т от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 10.07.2021 год
757210 | 357 | 2021-06-05 | 5 | 46 | 0.14394 | 2021-06-05 | 7 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на провода в пролете опор №№181/3, что привело к повреждению опоры у основания с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.4 Повреждение опоры № 181/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка, произошло в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 10.07.2021 год
757212 | 239 | 2021-06-05 | 10 | 40 | 0.099155 | 2021-06-05 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-275П, собственником которой является ООО "Промышленновский песчаный карьер". | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия на электроустановки филиала, приведшего к отключению СП-2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.07.2021 год
757212 | 240 | 2021-06-04 | 22 | 1 | 0.01998 | 2021-06-04 | 22 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии дождя и порывов ветра (до 11 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А», «В» в пролете опор 50-51, приведший к отключению В-10 ф.10-4-Ч ПС 110 кВ Егозовская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-4-Ч, Пролет: Оп.№50 - Оп.№51 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.06.2021 год
757210 | 359 | 2021-06-05 | 18 | 55 | 0.0003 | 2021-06-05 | 19 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-044 (10/0,4кВ), что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-044 (10/0,4кВ). 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-044 (10/0,4кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-044 (10/0,4кВ) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-044 на предмет наличия угрожающих падением веток деревьев. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 19.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 12.07.2021 год
757212 | 241 | 2021-06-07 | 21 | 58 | 0.006 | 2021-06-07 | 22 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 9 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «А», «В» в пролете опор 45/34/2-45/34/2/1, приведший к отключению В-10 ВС-28 ф.10-14-А ПС 35 кВ Краснинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-14-А, Пролет: оп.45/34/2-оп.45/34/2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 45/34/2-45/34/2/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.11.2021 год
757210 | 360 | 2021-06-07 | 15 | 40 | 0.52998 | 2021-06-07 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева, расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор № 36-37 с последующем обрывом всех трех фаз на ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская, что привело аварийному отключению ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская (Приложение №4 Метеосправка). 4.13 При касании ветвей упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская на провода фаз "А" ,"В","С" в пролете опор № 36-37, произошло увеличение нагрузки с последующим обрывом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы на ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "А","В","С" в пролете опор № 36-37 ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 21.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская разработать мероприятия. направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габаритов и стрел провеса провода в пролетах опор № 35-37 ВЛ 35 кВ Тяжинская-Листвянская. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 21.06.2021 год
757210 | 361 | 2021-06-09 | 13 | 0 | 0.0425 | 2021-06-09 | 14 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№52/63-52/64, что привело к обрыву проводов фаз "В" и "С" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№52/63-52/64 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Крутов В.В. 11.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 11.08.2021 год
757212 | 242 | 2021-06-11 | 16 | 15 | 0.002664 | 2021-06-11 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение сверхнормативного наклона опоры № 83 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-124, в следствии весеннего таяния снега и движений грунта, привело к ослаблению ввода 0,23 кВ потребителя ул. Пушкина, 22 со схлестом проводов, что стало причиной отключения ф.3 ТП-124. 4.12 Ослабление ввода 0,23 кВ потребителя ул. Пушкина 22 из-за наклона опоры №83 ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сверхнормативный уклон опоры № 83 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-124, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №83 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12 и регулировку проводов на вводе 0,23 кВ потребителя по ул. Пушкина, 22 п. Урск. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 15.06.2021 год
757210 | 362 | 2021-06-07 | 13 | 40 | 0.001334 | 2021-06-07 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-014 Ф.10-3-Б ПС 110 кВ Антибесская, при воздействии порывов ветра, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ к проводам в пролете опор №№4-5 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-014 Ф.10-3-Б ПС 110 кВ Антибесская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-014 Ф.10-3-Б ПС 110 кВ Антибесская из-за наклона ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-014 Ф.10-3-Б ПС 110 кВ Антибесская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-014 Ф.10-3-Б ПС 110 кВ Антибесская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2021 год
757210 | 363 | 2021-06-07 | 21 | 19 | 0.365 | 2021-06-07 | 23 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 17 м/с, Приложение №4 Метеосправка), произошло падение тонкого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 58-59, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-13 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 23.07.2021 год
757210 | 364 | 2021-06-09 | 8 | 51 | 0.021 | 2021-06-09 | 9 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 220-221, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-26 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 220-221 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-7-Т_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 220 - Опора № 221 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки, в том числе из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 06.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.07.2021 год
757210 | 365 | 2021-06-09 | 8 | 13 | 0.012495 | 2021-06-09 | 8 | 18 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло снижение прочности болтового соединения контакта фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Я-032, что привело к чрезмерному нагреванию контактов, в следствии чего произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф-3 , с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С". Отключение В-10 кВ СП-1 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская вызвано быстродействием защит на СП-1, по сравнению с калиброванными вставками ПР-10 Т-1 ПК-10/31,5 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на АВ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Я-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35кВ Вознесенская , в следствии чрезмерного нагрева контактов фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на АВ-0,4 кВ ф.3 NG-Z-032 на ТП-Я-032, ВА 52-39-34 Iнр=320А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-Я-032 от ВЛ-10кВ Ф.10-7-К Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ТП. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 14.08.2021 год
757210 | 366 | 2021-06-10 | 12 | 42 |  | 2021-06-10 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и наклона опоры № 3/6/1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Н, произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролете опор №№3/6-3/6/1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевская. При воздействии порывов ветра, произошло приближение на недопустимое расстояние провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№3/6-3/6/1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевская с УАПВ. 4.12 Приближение проводов фазы "С" и фазы "В" в пролете опор №№ 3/6-3/6/1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Н от ПС 35 кВ Николаевская на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С". на Ф-10-13-Н_ПС 35 кВ Николаевская, Пролет: Опора № 3/6 - Опора № 3/7 | Техническое мероприятие 1 При выводе в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Н ПС 35 кВ Николаевская демонтировать провода в пролёте опор №№ 3/6-3/6/1. Отпайка не требуется, ТП-10 кВ демонтирована. Ответственное лицо: В.С. Андреев 14.07.2021 год
757212 | 243 | 2021-06-08 | 17 | 12 | 0.018009 | 2021-06-08 | 17 | 16 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.229/3 ф.10-4-Ч произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции птицей, севшей на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-4-Ч, Пролет: оп.229/2-оп.229/3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.06.2021 год
757212 | 244 | 2021-06-12 | 14 | 21 | 0.0015 | 2021-06-12 | 14 | 24 | 3.4.10 При взлете большого количества птиц с провода фазы «В» пролета опор №№ 8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-052 произошёл кратковременный схлест с проводом фазы «А», что привело к двухфазному короткому замыканию. 4.4 механические воздействия птицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механические воздействия птицами на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-052, Пролет: оп.8/1-оп.8/2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-052. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 25.06.2021 год
757213 | 370 | 2021-06-11 | 21 | 55 |  | 2021-06-11 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№124-оп.125 прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-25-И, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-25-И. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода в пролете оп.№124-оп.125 прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-25-И ПС 110 кВ Ильинская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода в пролете опор прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-25-И, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-25-И, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 16.07.2021 год
757213 | 371 | 2021-06-11 | 23 | 27 |  | 2021-06-11 | 23 | 27 | 3.4.12.3 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений, атмосферных перенапряжений (гроза) произошло попадание молнии в опору №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, что привело к электродуговому перекрытию воздушного изоляционного промежутка между элементами опоры и проводами на опоре №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, возникновению короткого замыкания, и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1 с успешным АПВ. 4.11 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений, атмосферных перенапряжений (гроза) произошло попадание молнии в опору №132 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в опору. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контуров заземления на опорах № 131,132,133 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1. Ответственное лицо: Шанин С.М. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контуров заземления, на опорах № 131,132,133 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шанин С.М. 31.08.2021 год
757213 | 372 | 2021-06-12 | 15 | 30 |  | 2021-06-12 | 15 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горэлектросеть", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757212 | 246 | 2021-06-06 | 16 | 27 |  | 2021-06-06 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В результате пучения грунта на заболоченном участке пролёта опор №№24-27 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н произошел наклон промежуточной железобетонной опоры №25, и как следствие, разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 25-26. При воздействии порывов ветра произошло уменьшение воздушного изоляционного промежутка между проводами с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате пучения грунта на заболоченном участке пролёта опор №№24-27 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н произошел наклон промежуточной железобетонной опоры №25, и как следствие - разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 25-26. При воздействии порывов ветра произошло уменьшение воздушного изоляционного промежутка между проводами, и возникновение межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н. на Ф-10-7-Н Шестаки-Новобачаты-Ильич, Пролет: Оп.№25 - Оп.№26 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №25 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Н от опоры №1 до опоры №200 с отпайками включительно. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.07.2021 год
757212 | 249 | 2021-06-10 | 8 | 50 | 4.9242 | 2021-06-10 | 9 | 30 | 3.4.7.3 На ПС 110 кВ Ново-Чертинская вследствие длительного (более 65 лет) срока эксплуатации произошло старение фарфоровой изоляции проходных изоляторов типа ИПУ-10/2000 У3 с появлением микротрещин в фарфоре. 10.06.21 г. в 08-50 на ф. 6-12-ПС-21-1 (собственник ООО «ЭнергоПаритет») возникло замыкание, при этом на ПС 110 кВ Ново-Чертинская в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 возникли динамические усилия, приведшие к поломке фарфора на проходном изоляторе ф. «В» типа ИПУ-10/2000 У3. При поломке фарфоровой изоляции у проходного изолятора ф. «В» в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 возникло замыкание на землю, ионизация воздуха в месте установки проходных изоляторов с последующим возникновением трехфазного дугового замыкания на землю. В результате возникшего дугового замыкания в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 произошло повреждение трех проходных изоляторов типа ИПУ-10/2000 У3, повреждение трех опорных и трех тяговых изоляторов шинного разъединителя типа РЛД-10/2000 У3, повреждение внешней изоляции выключателя типа ВВ\TEL-10/1000. 4.11 При возникновении замыкания на ф. 6-12-ПС-21-1 (собственник ООО «ЭнергоПаритет») в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская возникли динамические усилия, приведшие к поломке фарфора на проходном изоляторе ф. «В» типа ИПУ-10/2000 У3. При поломке фарфоровой изоляции у проходного изолятора ф. «В» в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 возникло замыкание на землю, ионизация воздуха в месте установки проходных изоляторов с последующим возникновением трехфазного дугового замыкания на землю. В результате возникшего дугового замыкания в ячейке ф. 6-12-ПС-21-1 произошло повреждение трех проходных изоляторов типа ИПУ-10/2000 У3, повреждение трех опорных и трех тяговых изоляторов шинного разъединителя типа РЛД-10/2000 У3, повреждение внешней изоляции выключателя типа ВВ\TEL-10/1000. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение внешней изоляции выключателя типа ВВ\TEL-10/1000 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, BB/TEL-10-20/1000; повреждение трех опорных и трех тяговых изоляторов шинного разъединителя типа РЛД-10/2000 У3 на ПС 110 кВ Ново-Чертинская на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, РВ-6 / 1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные УФ - обследования изоляторов в ячейках 6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные ИК - обследования в ячейках 6 кВ на ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запросить у собственника протоколы высоковольтных испытаний всех КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.07.2021 год
757212 | 262 | 2021-06-12 | 4 | 16 |  | 2021-06-12 | 4 | 16 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения стеклянного изолятора на опоре №34 отпайки на ПС Караканская ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская-II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №34 отпайки на ПС Караканская ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская-II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №34 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения характеристик заземляющих устройств на опорах №33, 34, 35 отпайки на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Уропская II цепь отпайки на ПС Караканская в пролетах опор №1-100. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 10.07.2021 год
757213 | 255 | 2021-05-25 | 6 | 30 |  | 2021-05-25 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению изоляторов на опоре № 101 фазы "А" в сторону 100 опоры и фазы "В" в сторону 102 опоры ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2 и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2. 4.12 Вследствие естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению изоляторов на опоре № 101 фазы "А" в сторону 100 опоры и фазы "В" в сторону 102 опоры ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2 и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре № 101 фазы А в сторону 100 опоры и фазы В в сторону 102 опоры. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-2, Опора анк. мет.У2М-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 28.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 101 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения дефектов выявленных при внеплановом ИТР осмотре ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757212 | 195 | 2021-05-25 | 0 | 4 | 0.001334 | 2021-05-25 | 0 | 8 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Торопово ул. Весенняя д 41, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-051. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.05.2021 год
757213 | 313 | 2021-05-25 | 9 | 55 |  | 2021-05-25 | 9 | 55 | 3.4.8.4 В результате воздействия порывов ветра произошел наброс полиэтилена на провода, в пролете опор № 38-39 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, что стало причиной перекрытия токоведущих частей ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 с возникновением короткого замыкания, что и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. 4.12 В результате воздействия порывов ветра произошел наброс полиэтилена на провода, в пролете опор № 38-39 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтилена на провода в следствии воздействия порывов ветра. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-2, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2. Ответственное лицо: Шанин С.М. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2 составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Шанин С.М. 30.06.2021 год
757213 | 315 | 2021-05-26 | 3 | 28 |  | 2021-05-26 | 3 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 ВЛ-6 ф.6-3-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-3-С на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 ВЛ-6 кВ ф.6-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-6-3-С, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-3-С от ПС 35 кВ Ново-Бунгурская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757213 | 316 | 2021-05-27 | 3 | 30 | 1.8889 | 2021-05-27 | 5 | 23 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошёл обрыв провода ф. "С" в пр. опор 51-52 ВЛ-10кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-17-Л 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошёл обрыв провода ф. "С" в пр. опор 51-52 ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "С" на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода ф. "С" в пр. опор 51-52 ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2021 год
757213 | 317 | 2021-05-27 | 4 | 27 | 0.01 | 2021-05-27 | 4 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №56-57 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №56-57 ВЛ-10 ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757213 | 318 | 2021-05-27 | 4 | 27 | 0.00167 | 2021-05-27 | 4 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №75-76 ВЛ-10 ф.10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №75-76 ВЛ-10 ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757213 | 319 | 2021-05-27 | 6 | 1 | 0.0012321 | 2021-05-27 | 6 | 3 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №80-81 ВЛ-6 ф.6-10-А, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-10-А на ПС 35 кВ Калмыковская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №80-81 ВЛ-6 ф.6-10-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на ВЛ-6 ф.6-10-А, пролет опор №80-81 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-10-А от ПС 35 кВ Калмыковская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757212 | 198 | 2021-05-24 | 21 | 33 | 0.0017649 | 2021-05-24 | 21 | 35 | 3.4.8.5 При порывах ветра до 18 м/с произошло падение металлической стойки антенны на ввод 0,23 кВ в здание по адресу н.п. Пор- Искитим, ул. Колхозная 39, запитанное от оп №23 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-050 с возникновением короткого замыкания и отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-050. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-050. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.06.2021 год
757213 | 321 | 2021-05-27 | 16 | 37 | 0.754 | 2021-05-27 | 19 | 31 | 3.4.8.3 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неизвестными лицами, произошло падение дерева в пролете опор 183-184 ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М, что стало причиной возникновения замыкания на землю и как, следствие, неотложного отключения. 4.4 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неизвестными лицами, произошло падение дерева в пролете опор 183-184 ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в следствии несанкционированной вырубки деревьев неизвестными лицами. на Ф-10-32-М, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление о привлечении к ответственности за несанкционированную вырубку в полицию. Ответственное лицо: О.М. Махнев 02.07.2021 год
757213 | 322 | 2021-05-27 | 17 | 32 |  | 2021-05-27 | 17 | 32 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие прямого попадания молнии в опору № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка всех трех фаз с элементами опоры №32, что привело к 3-х фазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие прямого попадания молнии в опору № 32 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка всех трех фаз с элементами опоры №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прямое попадание молнии в опору на ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, Опора анк. мет.ЦУ2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №31,32,333 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2 Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявлений замечаний в ходе замера сопротивления контура заземления на опоре №31,32,333 ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Бурнок М.Ю. 30.07.2021 год
757213 | 323 | 2021-05-27 | 18 | 4 | 0.37533 | 2021-05-27 | 20 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №59-60 ВЛ-10 ф.10-8-К и в пролете опор №90-91 ВЛ-10 ф.10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К и ВЛ-10 ф.10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №59-60 ВЛ-10 ф.10-8-К и в пролете опор №90-91 ВЛ-10 ф.10-7-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60; Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757213 | 325 | 2021-05-27 | 18 | 14 | 0.13334 | 2021-05-27 | 18 | 54 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757213 | 326 | 2021-05-27 | 18 | 26 | 0.014674 | 2021-05-27 | 18 | 30 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 36-37 ВЛ-6кВ Ф.6-14-З, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф.6-14-З. 4.12 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 36-37 ВЛ-6кВ Ф.6-14-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами. на Ф-6-14-З, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-Ф.6-14-З. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.07.2021 год
757213 | 329 | 2021-05-27 | 19 | 4 | 0.082483 | 2021-05-27 | 19 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК новокузнецкого р-на.", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания 1с-10 ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 03.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания 2с-10 ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 03.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 331 | 2021-05-27 | 19 | 37 | 0.35007 | 2021-05-27 | 21 | 35 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 146-147 ВЛ 6 кВ ф-6-29-А, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф-6-29-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 146-147 ВЛ 6 кВ ф-6-29-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушно изоляционного промежутка на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 Ф-6-29-А Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.07.2021 год
757213 | 334 | 2021-05-28 | 2 | 26 |  | 2021-05-28 | 2 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие прямого попадания молнии в опору № 306 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кондомская, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка всех трех фаз с элементами опоры №306, что привело к 3-х фазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кондомская с обрывом петли заземления грозотроса. Изоляция и провод не повреждены вывода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кондомская в ремонт не требуется. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие прямого попадания молнии в опору № 306 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Кондомская, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка всех трех фаз с элементами опоры №306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прямое попадание молнии в опору. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская, Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №305,306,307 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская. Ответственное лицо: Анферов П.С. 05.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление петли заземления грозотроса на опоре №306 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кондомская. Ответственное лицо: Анферов П.С. 30.07.2021 год
757212 | 202 | 2021-05-27 | 5 | 21 | 0.0008 | 2021-05-27 | 5 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №59-60 ВЛ-6 кВ ф.6-7-П, что привело к замыканию проводов ф. "А" и "В" с возникновением кратковременного межфазного КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №59-60 ВЛ-6 кВ ф.6-7-П, что привело к замыканию проводов ф. "А" и "В" с возникновением кратковременного межфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки ОСД из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№50-60 на Ф-6-7-П, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 01.06.2021 год
757210 | 304 | 2021-05-24 | 23 | 23 | 0.3003 | 2021-05-25 | 1 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/3-66/4, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№66/3-66/4 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 23.07.2021 год
757213 | 335 | 2021-05-28 | 3 | 22 | 0.2333 | 2021-05-28 | 3 | 36 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК новокузнецкого р-на", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания 1с-10 ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 03.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757212 | 205 | 2021-05-26 | 11 | 10 | 0.57418 | 2021-05-26 | 12 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) произошло ослабление вязок проводов на штыревых изоляторах опор №№ 115 (ф. А") и 116 (ф.В") ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М, что привело к падению проводов фазы "А" и фазы "С" на траверсы опор № 115 и № 116 с возникновением двухфазного короткого замыкания на землю и аварийным отключением В-10 ф. 10-1-М на ПС 35 кВ Урская. Возникшие перенапряжения в сети при этом, привели к разрушению разрядника ф. "В" на ТП-15. 4.12 Обрывы вязок проводов на изоляторах ф. "А", "С" опор №№ 115, 116 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М привели к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "А" на Ф-10-1-М, Опора П10-2; Обрыв вязки провода ф. "С" на Ф-10-1-М, Опора П10-2; разрушение разрядника на ТП-015, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену устройств грозозащиты на ТП-015. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.06.2021 год
757212 | 206 | 2021-05-27 | 10 | 29 | 0.33253 | 2021-05-27 | 13 | 20 | 3.4.10 При посадке птицы на токоведущие части ЛР-10 кВ на оп. № 57/7 произошло межфазное замыкание с аварийным отключением линии. 4.12 Посадка птицы на линейный разъединитель оп. 57/7 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ ф. 10-11-М, VS010-0005003-504-1007 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-М. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.06.2021 год
757210 | 308 | 2021-05-27 | 16 | 55 | 0.0071595 | 2021-05-27 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЗАО "НефтеХимСервис". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо запрос в ЗАО "НефтеХимСервис" о причинах возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 02.07.2021 год
757213 | 336 | 2021-05-28 | 23 | 32 | 0.15167 | 2021-05-29 | 1 | 3 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток, произошло попадание ветки на оп.№134 прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-8-К, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, Аварийного отключения. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток, произошло попадание ветки на оп.№134 прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки, прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-8-К, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 02.07.2021 год
757213 | 337 | 2021-05-29 | 4 | 30 | 0.02985 | 2021-05-29 | 4 | 39 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной веток, угрожающих падением произошло попадание ветки на провода в пролете опор № 15-16 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч , что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии несвоевременной веток, угрожающих падением произошло попадание ветки на провода в пролете опор № 15-16 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.07.2021 год
757213 | 338 | 2021-05-29 | 4 | 58 |  | 2021-05-29 | 4 | 58 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание сухой ветки на провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I с сухого дерева стоящего вне пределов охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузокпроизошло попадание сухой ветки на провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I с сухого дерева стоящего вне пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание сухой ветки на провода. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I на предмет наличия ДКР, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку веток и сучьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I на предмет наличия ДКР, угрожающих падением на ВЛ, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 год
757213 | 340 | 2021-05-30 | 13 | 7 |  | 2021-05-30 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение механической прочности шлейфа ВЧ загородителя на оп. №47 ВЛ 110 ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, что стало причиной обрыва шлейфа и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 110 ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2 4.12 Вследствие естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение механической прочности шлейфа ВЧ загородителя на оп. №47 ВЛ 110 ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, что стало причиной обрыва шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ВЧ загородителя. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-2, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ТВК обследование ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения осмотра и ТВК обследования, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.07.2021 год
757213 | 341 | 2021-05-30 | 17 | 46 | 0.015651 | 2021-05-30 | 17 | 48 | 3.4.8.5 В следствии несанкционированного проникновения в ЗТП №7 ЛИУ-16 произошло попадания металлического элемента на шины трансформатора, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следсвие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-7-Л. 4.4 В следствии несанкционированного проникновения в ЗТП №7 ЛИУ-16 произошло попадания металлического элемента на шины трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания металлического элемента на шины трансформатора на ТП-7 УФСИН 630 кВа, Трансформатор ТМ-630/6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ЛИУ-16 о восстановлении ЗТП Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.07.2021 год
757210 | 311 | 2021-05-30 | 10 | 40 | 0.14667 | 2021-05-30 | 12 | 20 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ШМ-10 1с-10 кВ ПС 35 кВ Лебяжья, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привило к повреждению опорного изолятора фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения 1с-10 кВ ПС 35 кВ Лебяжья действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ШМ-10 1с-10 кВ ПС 35 кВ Лебяжья, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ПС 35 кВ лебяжье | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ПС 35 кВ Лебяжья на возможность попадания птиц (животных) в электроустановки. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Юкина Ю.И. 02.07.2021 год
757212 | 208 | 2021-05-27 | 15 | 57 |  | 2021-05-27 | 15 | 57 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С", с разрушением двух изоляторов из трех на фазе "С" опоры №167 ВЛ-35 кВ Б-49, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" с разрушением двух изоляторов из трех на опоре №167 ВЛ-35 кВ Б-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Б-49, Опора пром.ж/б.ПБ35-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контура заземления на опоре №167 ВЛ 35 кВ Б-49. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №167 ВЛ 35 кВ Б-49. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 11.06.2021 год
757212 | 211 | 2021-05-27 | 15 | 31 |  | 2021-05-27 | 15 | 31 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №97 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, приведшее к межфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие изоляции фазы "С" на оп. № 97 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь от атмосферного перенапряжения (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров устройства заземления опор №96-98 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 312 | 2021-05-27 | 16 | 10 | 0.016001 | 2021-05-27 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 14 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 177/108-177/109, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 177/108-177/109 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-11-К_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора №177/108 - Опора №177/109 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 15.07.2021 год
757210 | 313 | 2021-05-27 | 17 | 51 | 0.0333 | 2021-05-27 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 58 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард, что привело к касанию провода к металлической траверсе опоры, с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 58 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард с последующим возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-10-7-О_ПС 35 кВ Авангард, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние изоляторов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 15.07.2021 год
757212 | 212 | 2021-05-27 | 17 | 4 | 0.017183 | 2021-05-27 | 17 | 6 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате удара молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.10-13-Х, произошло перекрытие фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 ф.10-13-Х. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Х грозовым разрядом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции грозовым разрядом на Ф-10-13-Х, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-13-Х на предмет повреждения оборудования грозовым перенапряжением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 213 | 2021-05-27 | 15 | 6 | 0.25567 | 2021-05-27 | 17 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 21 м/с) и дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы «А» в пролете опор 192/8 и ТП-253, приведший к появлению «земли» на ПС 11кВ Раскатиха. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пр. оп. 192/8 и ТП-253 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-6-Ш, Пролет: оп.192/8-ТП-253 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ш на предмет набросов на провода посторонних предметов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 214 | 2021-05-27 | 16 | 21 | 0.235 | 2021-05-27 | 18 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии сильного ветра до 21 м/с, сильного дождя, грозы, произошло падение на провода дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, в результате чего произошел обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №№ 132-133 с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-15-Р в пролете опор №№ 132-133 привело к их обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Ф-10-15-Р, Пролет: Оп. №132 - Оп. №133 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10 ф.10-15-Р в пролете опор №132-133. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.11.2021 год
757212 | 215 | 2021-05-29 | 9 | 32 | 0.075332 | 2021-05-29 | 11 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля на опору №28, произошли обрывы вязок фаз А,В,С и падение проводов фаз А,С на металлическую траверсу с возникновением межфазного замыкания. Опора №28 повреждений не получила. 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций (наезд автомобиля на опору № 28) привело к обрыву вязок всех трех проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-1-П на этой опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций (наезд автомобиля на опору) на Ф-10-1-П, Опора П10-3Б | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту наезда транспортного средства на опору № 28 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.06.2021 год
757213 | 342 | 2021-06-01 | 7 | 6 |  | 2021-06-01 | 7 | 6 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в опору №13 отп. на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-Заводская-2, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом с разрушением изоляции средней фазы "С" 6 из 8, нижней фазы "В" 8 из 8, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-Заводская-2 с отп. на ПС Вахрушевская с НАПВ. 4.11 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в опору №13 отп. на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-Заводская-2, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом с разрушением изоляции средней фазы "С" 6 из 8, нижней фазы "В" 8 из 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за прямого попадания молнии в опору №13 отп. на ПС Вахрушевская произошло разрушение изоляции средней фазы "С" 6 из 8, нижней фазы "В" 8 из 8. на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-2, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №12,13,14 отп. на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-Заводская-2. Ответственное лицо: Мельник А.В. 01.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре № 13 отп. на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-Заводская-2. Ответственное лицо: Мельник А.В. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 12,13,14 отп. на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Киселевская-Заводская-2, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 08.07.2021 год
757212 | 216 | 2021-05-27 | 17 | 40 | 0.0014985 | 2021-05-27 | 17 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №16-17, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-112. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-112, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-112, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 217 | 2021-05-27 | 17 | 49 | 0.0006993 | 2021-05-27 | 17 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №9-10, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-313. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-313, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-313, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 218 | 2021-05-27 | 5 | 47 | 0.03305 | 2021-05-27 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ВЛ-10 кВ ф.10-21-К ПС 35 кВ Пермяковская. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-21-К в пролете опор №№136-137 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор №№136-137 на Ф-10-21-К, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-21-К ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№136-137 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2021 год
757212 | 219 | 2021-05-29 | 14 | 18 | 0.27334 | 2021-05-29 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: отпайка от опоры №230 на КТП-40 "Мегафон". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-С ПС 110 кВ Молодежная. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2021 год
757210 | 319 | 2021-05-25 | 1 | 20 | 0.34493 | 2021-05-25 | 3 | 4 | 3.4.8.1 В результате проезда крупногабаритного автомобиля марки Volvo сторонней организации в пролете опор №№204-204/1 ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, произошел обрыв провода фазы "А", срыв изолятора фазы "А" и повреждение деревянной траверсы опоры №204/1, провод фазы "А" лег на землю, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При падении незакрепленного провода фазы "А" на землю в пролете опор №№204-204/1 ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, привело к появлению "Земля" в сети ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Пролет: Опора № 204 - Опора № 204/1 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Ижморскому РЭС ПО СВЭС филала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 01.07.2021 год
757213 | 343 | 2021-06-01 | 10 | 13 |  | 2021-06-01 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Талдинский УР". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 344 | 2021-06-01 | 15 | 24 | 0.00833 | 2021-06-01 | 15 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СО "Колосок". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757210 | 320 | 2021-05-27 | 3 | 0 | 0.022749 | 2021-05-27 | 4 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с) и возрастания нагрузки вызванной количеством выпавших осадков, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная на провода в пролете опор №№162-163, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникнвоением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключении ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№162-163 ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-27-КР ПС 110 кВ Звездная, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР от ПС 110 кВ Звёздная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.07.2021 год
757210 | 321 | 2021-05-27 | 3 | 6 |  | 2021-05-27 | 3 | 6 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№27-28 ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Нацмен, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Нацмен действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№27-28 ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Нацмен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка, межфазное КЗ на Ф-10-4-РП_ПС 110 кВ Нацмен, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №№26, №27, №28 ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Нацмен. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2021 год
757210 | 323 | 2021-05-27 | 3 | 50 | 0.28001 | 2021-05-27 | 5 | 42 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта с воздействием порывов сильного ветра ( до 18 м/с), произошло попадание разряда молнии в дерево расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская с падением дерева на провода в пролете опор №№ 160-161, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и " С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 160-161 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: , Нарушение электрической изоляции на Ф-10-13-Л_ПС 35 кВ Силинская, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.07.2021 год
757210 | 325 | 2021-05-27 | 9 | 8 | 0.000999 | 2021-05-27 | 9 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 326 | 2021-05-28 | 1 | 22 | 0.17 | 2021-05-28 | 3 | 4 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта с усилением порывов ветра, произошло попадание разряда молнии в дерево расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская с падением дерева на провода в пролете опор №№ 477-478, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 477-478 ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролёт: Опора № 477 - Опора № 478 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.07.2021 год
757210 | 328 | 2021-05-27 | 8 | 48 | 0.0037997 | 2021-05-28 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре № 2/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-634 Ф.6-18-М, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-634 Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Приближение провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-634 Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-634 Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-634 Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.07.2021 год
757210 | 329 | 2021-05-28 | 21 | 49 | 0.000167 | 2021-05-28 | 21 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на провода в пролете опор №№271/87-271/88, что привело к обрыву проводов фаз "В" и "С", на опоре № 271/88 излом траверсы и срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№271/87-271/88 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 02.07.2021 год
757210 | 330 | 2021-05-29 | 12 | 10 | 0.018334 | 2021-05-29 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке ТП-206-П, собственник СНТ "Нагорное-нижнее". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.07.2021 год
757210 | 331 | 2021-05-30 | 8 | 41 |  | 2021-05-30 | 8 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 83 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 83 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 83 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.06.2021 год
757212 | 220 | 2021-05-26 | 18 | 47 |  | 2021-05-26 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Несвоевременная замена автоматического выключателя питания шинок управления вторичных цепей МСВ-110 ПС 110 кВ Промышленная сельская при проведении технического обслуживания цепей переменного оперативного тока привела к нарушению требований селективности работы защит. 4.13 После ввода новых устройств (ОМП, АЧР ), у которых имеются встроенные конденсаторы большой емкости, увеличилась нагрузка на автомат SF -15 (АП-50-2МТ,6.3А, 3.5 Iном ) питания оперативных цепей. В результате, при производстве переключений в сети СН 0.4 кВ по переводу нагрузки, стал неселективно отключаться автомат питания шинок управления МСВ-110 ПС 110 кВ Промышленная сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неселективная работа автомата SF15 питания шинок управления на ПС 110 кВ Промышленная-Сельская, Набор. панель АУВ МСВ-110 ПУ №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автомата SF15 на автомат с большей кратностью срабатывания электромагнитного элемента. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести сравнительную проверку автомата питания общих шинок управления с аналогичными (схемой организации оперативных цепей и устройствами РЗА на ПС 110 кВ Вишневская). Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 15.09.2021 год
757212 | 221 | 2021-05-29 | 22 | 2 | 0.0019343 | 2021-05-29 | 22 | 6 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу с. Красное ул. 1 Мая д 21, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-037. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 222 | 2021-05-27 | 21 | 39 | 0.0023345 | 2021-05-27 | 21 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5-6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-033. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-033, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.4 ТП-033, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 223 | 2021-05-27 | 16 | 43 | 0.002 | 2021-05-27 | 16 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5/3-5/4, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-054. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-054, Пролет: оп.5/3-оп.5/4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-054 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757212 | 224 | 2021-06-01 | 1 | 0 | 0.011668 | 2021-06-01 | 1 | 28 | 3.4.8.5 При падении телевизионной антенны на провода ввода 0,22 кВ по адресу н.п. Ариничево ул. Садовая д.12, произошел схлест проводов, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-040. 4.4 Падение антенны на провода ввода 0,22 кВ привело к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-040, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.06.2021 год
757213 | 324 | 2021-06-02 | 14 | 19 | 0.019001 | 2021-06-02 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"ТБО". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 327 | 2021-06-02 | 18 | 48 |  | 2021-06-02 | 18 | 48 | 3.4.10 В результате прикосновения животного (кошка) к шинам 10 кВ фаза «С» в ЗРУ-10 ПС 110 кВ Степная произошло возникновение электрической дуги, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению Т-1-16 действием дуговой защиты. 4.11 Нарушение электрической изоляции в результате прикосновения тела животного (кошка) к шинам 10 кВ фаза «С» в ЗРУ-10 ПС 110 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате прикосновения тела животного (кошка) к шинам 10 кВ фаза «С». на ЗРУ-10 ПС 110 кВ Степная., 1с.ш.-10кВ | Техническое мероприятие 1 Установить заградительную сетку в кабельном канале ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обследование подстанций на наличие возможности проникновения животных в ЗРУ. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 При выявлении замечаний при обследовании подстанций на наличие возможности проникновения животных в ЗРУ, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 год
757213 | 328 | 2021-06-04 | 5 | 18 |  | 2021-06-04 | 5 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок в пролете опор № 17-18 произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1 проводов, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок в пролете опор № 17-18 произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1 проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло касание ветки дерева стоящего вне охранной зоны проводов на Отпайка от оп.72 до ПС Водная_Е-Х-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку деревьев в пролете опор 17-18 отпайки на ПС 110 кВ Водная, угрожающих приближением к проводам ВЛ при ветре. Ответственное лицо: Боровик А.В. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний после проведения внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1, разработать график их устранения. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.07.2021 год
757210 | 324 | 2021-06-02 | 18 | 13 |  | 2021-06-02 | 18 | 13 | 3.4.8.1 При подъеме кузова грузового автомобиля сторонней организации, произошло касание нижнего провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 в пролете опор №№ 71-72, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы «С» с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" в пролете опор № 71-72 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов и стрел провеса провода ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 в пролете опор № 71-72. Ответственное лицо: Соколов С.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника грузового автомобиля претензионное письмо о недопущении подобных нарушений. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам замера габаритов и стрелы провеса провода в пролете опор №№71-72 на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 08.07.2021 год
757210 | 327 | 2021-06-01 | 13 | 36 |  | 2021-06-01 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В результате падения дерева (тополь) на линию связи, пересекающую ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1, произошел подсхлест линии связи с проводом нижней фазы "А" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1, что привело к повреждению нижнего провода и к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 13-14 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 01.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести демонтаж недействующего участка линии связи в месте пересечения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1 в пролете опор №№13-14. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Южная-1 разработать мероприятия. направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.06.2021 год
757213 | 330 | 2021-06-04 | 6 | 29 |  | 2021-06-04 | 6 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Ш Зенковская", обслуживает ООО «Энергоснаб». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2021 год
757213 | 346 | 2021-06-04 | 7 | 20 | 0.00333 | 2021-06-04 | 7 | 22 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Титов Д.С 06.07.2021 год
757212 | 228 | 2021-06-01 | 4 | 38 |  | 2021-06-01 | 4 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (36 лет) произошла потеря механической прочности грозозащитного троса в поддерживающем зажиме, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №89-90 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I-II цепь с падением его на землю. При падении грозозащитный трос задел провод верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.6 В результате коррозионного износа грозозащитного троса в поддерживающем зажиме на опоре № 89 произошёл его обрыв с замыканием при падении на провод фазы "В" ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Краснополян-Мусохрановская-2, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочный верховой осмотр состояния грозозащитного троса и сцепной арматуры на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I-II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в РП-2022 ремонт грозозащитного троса в пролете опор №87-90 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I-II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результату верхового осмотра разработать мероприятия, направленные на повышение надежности работы ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I-II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 335 | 2021-06-02 | 11 | 53 |  | 2021-06-02 | 11 | 53 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации (11 лет) и воздействия перепадов температуры окружающего воздуха, произошло старение (затвердевание с потерей герметичных свойств) уплотнительной резины между вводом и баком на полюсе фазы "А" В-110 Ново-Анжерская-1 ПС 110 кВ Анжерская, что привело к снижению давления элегаза и его выводу в ремонт по неотложной заявке. 4.7 Потеря герметичности с снижением давления элегаза на полюсе фазы "А" В-110 Ново-Анжерская-1 ПС 110 кВ Анжерская, произошло из-за старения резинового уплотнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления элегаза на ПС 110 кВ Анжерская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Анжерская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Горбач В.А. 08.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Анжерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Горбач В.А. 08.07.2021 год
757210 | 340 | 2021-06-03 | 7 | 40 |  | 2021-06-03 | 7 | 40 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, повышенной влажности, тумана и загрязнения изоляции, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "В" и траверсой опоры № 107 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 7-ми и возникновению однофазного замыкания на «Землю» с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская с успешным АПВ. 4.12 Пробой изоляции фазы "В" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование в пролете опор №№ 86-116 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение замечаний Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.07.2021 год
757210 | 343 | 2021-06-03 | 23 | 52 |  | 2021-06-03 | 23 | 52 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных работ сторонней организацией АО "Мариинскавтодор" в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№163-164, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 163-164 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение воздушного изоляционного промежутка проводов на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Г.П 10.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту проведения несанкционированной работы в охранной зоне ВВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская направить уведомление АО «Мариинскавтодор» с целью недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Гончаров Г.П 10.07.2021 год
757213 | 260 | 2021-05-16 | 17 | 44 |  | 2021-05-16 | 17 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, при прямом попадания молнии в провод верхней фазы "А" на опоре № 20 ВЛ 35 кВ КТ-31, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №20,что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и как следствие аварийному отключению ВЛ 35кВ КТ-31. Провод и изоляция целы аварийного вывода ВЛ в ремонт не требуется. 4.12 При прохождении грозового фронта, при прямом попадания молнии в провод верхней фазы "А" на опоре № 20 ВЛ 35 кВ КТ-31, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в провод верхней фазы "А". на ВЛ 35 кВ КТ-31, Опора пром. мет. П | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №20 ВЛ 35 кВ КТ-31. Ответственное лицо: Мельник А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытого изолятора на опоре №20 ВЛ 35 кВ КТ-31. Ответственное лицо: Мельник А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 20 ВЛ 35 кВ КТ-31 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 18.06.2021 год
757213 | 261 | 2021-05-16 | 17 | 53 |  | 2021-05-16 | 17 | 53 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за прямого попадания молнии в опору №68 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1 цепь с отпайками, произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора нижней фазы с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак -Тырганская-1 цепь с отпайками с УАПВ. Изоляция и провод целы аварийного вывода ВЛ в ремонт не требуется. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за прямого попадания молнии в опору №68 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1 цепь с отпайками, произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора нижней фазы с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прямое попадание молнии в опору на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 67,68,69 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Мельник А.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытого изолятора на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Мельник А.В. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 67,68,69 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 29.06.2021 год
757213 | 264 | 2021-05-16 | 18 | 30 |  | 2021-05-16 | 18 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в провод верхней фазы "А" на опоре №23 ВЛ 35 кВ С-14 в результате чего произошло электродуговое перекрытие между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №23 и как следствие аварийное отключение ВЛ 35 кВ С-14. 4.12 Во время прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в провод верхней фазы "А" на опоре №23 ВЛ 35 кВ С-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в провод верхней фазы "А". на ВЛ 35 кВ Капитальн-3-Капитальная-35_С-14, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №23 ВЛ 35 кВ С-14. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре №23 ВЛ 35 кВ С-14 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 25.06.2021 год
757213 | 265 | 2021-05-16 | 18 | 49 |  | 2021-05-16 | 18 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в траверсу верхней фазы "А" на опоре № 74 ВЛ 35 кВ К-18, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "А" на опоре №74 ВЛ 35 кВ К-18, что и привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ К-18. 4.12 При прохождении грозового фронта, в следствии прямого попадания молнии в траверсу верхней фазы "А" на опоре № 74 ВЛ 35 кВ К-18, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "А" на опоре №74 ВЛ 35 кВ К-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в траверсу верхней фазы "А" на опоре № 74 на ВЛ 35 кВ К-18, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 74 ВЛ 35 кВ К-18. Ответственное лицо: Мельник А.В. 18.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 74 ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.06.2021 год
757213 | 266 | 2021-05-16 | 19 | 9 | 0.006167 | 2021-05-16 | 19 | 46 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло ослабление и провис провода ф.В оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П, что стало причиной кратковременного схлеста, возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-15-П. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло ослабление и провис провода ф.В оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф.В на Ф-10-15-П, оп.1 - ТП-Ю-1-041 / Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф.В в пролете оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.06.2021 год
757213 | 268 | 2021-05-16 | 19 | 33 | 0.45 | 2021-05-16 | 19 | 48 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение отходящей ВЛ 10 кВ ф.10-11-ВК (принадлежность ОАО "Славино") с последующим выбросом масла ф.С В-10 ф.10-11-ВК, что привело к аварийному отключению В-10 ф.10-11-ВК действием ТО и 1с-10 действием ЗДЗ (коммутационные перенапряжения, близкое КЗ). 4.11 Электродуговое повреждение В-10 ф.10-11-ВК в результате атмосферных перенапряжений и повреждения отходящей ВЛ 10 кВ ф.10-11-ВК (принадлежность ОАО "Славино"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение В-10 ф.10-11-ВК в результате атмосферных перенапряжений и повреждения отходящей ВЛ 10 кВ ф.10-11-ВК (принадлежность ОАО "Славино"). на ПС 110 кВ Сидоровская, ВМП-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену масла В-10 ф.10-11-ВК на ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену маслоуказательного стекла В-10 ф.10-11-ВК ф.С на ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 24.06.2021 год
757213 | 269 | 2021-05-16 | 20 | 42 |  | 2021-05-16 | 20 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-п.Байдаевка-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-п.Байдаевка-1 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка при прохождении грозового фронта на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-п.Байдаевка-1 от ПС 35 кВ Байдаевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.06.2021 год
757213 | 270 | 2021-05-16 | 21 | 5 |  | 2021-05-16 | 21 | 5 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло прямое попадание молнии в опору №29 ВЛ 35 кВ ТС-48, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора верхней фазы на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-48, что стало причиной возникновения короткого замыкания на землю и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ТС-48 с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло прямое попадание молнии в опору №29 ВЛ 35 кВ ТС-48, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора верхней фазы на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в опору на ВЛ 35 кВ ТС-48, Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-48. Ответственное лицо: Мельник А.В. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-48 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.06.2021 год
757213 | 271 | 2021-05-16 | 21 | 45 |  | 2021-05-16 | 21 | 45 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло прямое попадание молнии в опору №29 ВЛ 35 кВ ТС-47, что привело к электродуговому перекрытию изолятора верхней фазы на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-47, что стало причиной возникновения короткого замыкания на землю и как следствие аварийному отключению ВЛ 35 кВ ТС-47 с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло прямое попадание молнии в опору №29 ВЛ 35 кВ ТС-48, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора верхней фазы на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в опору. на ВЛ 35 кВ ТС-47, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-47. Ответственное лицо: Мельник А.В. 26.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре №29 ВЛ 35 кВ ТС-47 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.06.2021 год
757213 | 272 | 2021-05-16 | 21 | 48 | 0.5966 | 2021-05-16 | 23 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП "Сибэнергоуголь". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2021 год
757213 | 274 | 2021-05-16 | 22 | 58 | 0.001336 | 2021-05-16 | 22 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка при прохождении грозавого фронта на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.06.2021 год
757213 | 275 | 2021-05-17 | 4 | 25 | 0.055432 | 2021-05-17 | 4 | 32 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации постоянных ветровых и температурных нагрузок произошло опускание провода на опоре № 34(в сторону оп. № 35) ВЛ 35 кВ С-12, в результате чего произошел провис провода верхней правой фазы в пролете опор №34-35, что при воздействии грозового шторма, привело к схлесту проводов верхней правой фазы с нижней, возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ. Траверса, провод и изоляция целы аварийного вывода ВЛ в ремонт не требуется. 4.12 В следствии длительного срока эксплуатации постоянных ветровых и температурных нагрузок произошло опускание провода на опоре № 34(в сторону оп. № 35) ВЛ 35 кВ С-12, в результате чего произошел провис провода верхней правой фазы в пролете опор №34-35, что при воздействии грозового шторма, привело к схлесту проводов верхней правой фазы с нижней. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов верхней правой фазы с нижней. на ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская_С-12, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габарита в пролете опор № 34-35 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Боровик А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 34-35 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Боровик А.В. 11.06.2021 год
757213 | 276 | 2021-05-17 | 5 | 15 |  | 2021-05-17 | 5 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 20-21, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-6-А. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" при прохождении грозового фронта на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.06.2021 год
757213 | 277 | 2021-05-17 | 5 | 15 |  | 2021-05-17 | 5 | 15 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки произошло попадание ветки из не охранной зоны ВЛ-10 ф.10-17-Л в пролете опор №294-295, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки произошло попадание ветки из не охранной зоны ВЛ-10 ф.10-17-Л в пролете опор №294-295. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки из не охранной зоны ВЛ. на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 294 - Опора № 295 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.06.2021 год
757213 | 278 | 2021-05-17 | 7 | 50 |  | 2021-05-17 | 7 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за прямого попадания молнии в опору №123 отпайка на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь , произошло электродуговое перекрытие гирлянды изолятора нижней фазы с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь с отпайкой на ПС Степная. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за прямого попадания молнии в опору №123 отпайка на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь , произошло электродуговое перекрытие гирлянды изолятора нижней фазы с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в опору на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 122, 123, 124 отпайка на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. Ответственное лицо: Боровик А.В. 17.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 122, 123, 124 отпайка на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757212 | 172 | 2021-05-16 | 23 | 23 | 0.0035351 | 2021-05-16 | 23 | 27 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-218 в пролете опор 7/4-7/5, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате попадания молнии в ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-218 пролет опор 7/4-7/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия эл. дуги на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-218, VN004-00093059 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-218. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.06.2021 год
757213 | 279 | 2021-05-18 | 6 | 9 |  | 2021-05-18 | 6 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в траверсу верхней фазы "С" на опоре № 27 ВЛ 35 кВ К-20, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "С" на опоре №27 ВЛ 35 кВ К-20, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-20. 4.12 При прохождении грозового фронта, из-за прямого попадания молнии в траверсу верхней фазы "С" на опоре № 27 ВЛ 35 кВ К-20, произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой и проводом верхней фазы "С" на опоре №27 ВЛ 35 кВ К-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прямое попадание молнии в траверсу верхней фазы "С" на ВЛ 35 кВ К-20, опора №27 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 26, 27, 28 ВЛ 35 кВ К-20. Ответственное лицо: Мельник А.В. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 26, 27, 28 ВЛ 35 кВ К-20, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 11.06.2021 год
757213 | 280 | 2021-05-18 | 8 | 30 | 0.25666 | 2021-05-18 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных произошло повреждение изоляторов фазы А,В,С на оп.36 ВЛ-6 кВ ф.6-10-11, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.1 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных произошло повреждение изоляторов фазы А,В,С на оп.36 ВЛ-6 кВ ф.6-10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фазы А,В,С на Ф-6-10-11, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изоляторов на ВЛ-6кв ф.6-10-11 оп.36 Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.06.2021 год
757213 | 281 | 2021-05-18 | 17 | 22 |  | 2021-05-18 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки дерева, имеющего высокую степень загнивания древесины, при прохождении грозового фронта произошел его излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны, с зависанием на проводах средней и нижней фазы в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2 с неуспешным АПВ. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки дерева, имеющего высокую степень загнивания древесины, при прохождении грозового фронта произошел его излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны, с зависанием на проводах средней и нижней фазы в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов охранной зоны, с зависанием на проводах средней и нижней фазы. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кедровая-2, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1-2 на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку веток и сучьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1-2 в пролетах опор №41-42. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-1-2 на предмет наличия ОСД, угрожающих падением на ВЛ, при выявлении замечаний, включить вырубку ОСД в ремонтную программу 2022 года. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.07.2021 год
757213 | 282 | 2021-05-18 | 11 | 32 | 0.33167 | 2021-05-18 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ ф.10-6-Ч в пролете опор №56/23-56/24, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ ф.10-6-Ч в пролете опор №56/23-56/24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ ф.10-6-Ч, пролет опор №56/23-56/24. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.06.2021 год
757213 | 284 | 2021-05-18 | 16 | 41 | 0.075 | 2021-05-18 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло ослабление и провис провода ф.В оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П, что стало причиной кратковременного схлеста, возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-15-П. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло ослабление и провис провода ф.В оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф.В на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф.В в пролете оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.06.2021 год
757213 | 285 | 2021-05-18 | 17 | 35 | 0.0085504 | 2021-05-18 | 17 | 36 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного пространства между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор №30-31 ВЛ-10 ф.10-6-А, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-6-А 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушно изоляционного пространства между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор №30-31 ВЛ-10 ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного пространства между проводами фазы "А" и "В» на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.06.2021 год
757213 | 286 | 2021-05-18 | 17 | 36 | 0.00167 | 2021-05-18 | 17 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №86-87 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.06.2021 год
757213 | 287 | 2021-05-18 | 17 | 39 |  | 2021-05-18 | 17 | 39 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации постоянных ветровых и температурных нагрузок произошло опускание провода на опоре № 34(в сторону оп. № 35) ВЛ 35 кВ С-12, в результате чего произошел провис провода верхней правой фазы в пролете опор №34-35, что при воздействии грозового шторма, привело к схлесту проводов верхней правой фазы с нижней, возникновению междуфазного короткого замыкания (спаиванию провода) и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ с неуспешным АПВ . Траверса, провод и изоляция целы требуется вывод ВЛ в ремонт для перетяжки провода. 4.12 В следствии длительного срока эксплуатации постоянных ветровых и температурных нагрузок произошло опускание провода на опоре № 34(в сторону оп. № 35) ВЛ 35 кВ С-12, в результате чего произошел провис провода верхней правой фазы в пролете опор №34-35, что при воздействии грозового шторма, привело к схлесту проводов верхней правой фазы с нижней. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов верхней правой фазы с нижней. на ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская_С-12, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр ВЛ на соответствие проводов в фазе (габаритов) между проводами, с замерами габаритов в случаях визуального отклонения проводов в фазе на ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Боровик А.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 34-35 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Боровик А.В. 11.06.2021 год
757213 | 288 | 2021-05-18 | 17 | 45 | 0.0048285 | 2021-05-18 | 17 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АЗС "Лукойл" (разрушение изоляторов на ЛР-10 на оп.№8) | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 289 | 2021-05-18 | 18 | 50 | 0.59865 | 2021-05-18 | 20 | 47 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя ООО "Горэлектросеть", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 290 | 2021-05-18 | 19 | 8 |  | 2021-05-18 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П в пролете опор №16/2-16/3 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая действием ТО. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №16/2-16/3 ВЛ-6 кВ ф.6-32-П в результате попадания ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-32-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 292 | 2021-05-19 | 3 | 17 | 0.04667 | 2021-05-19 | 3 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №22-23 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 293 | 2021-05-19 | 3 | 17 | 0.036 | 2021-05-19 | 3 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №39-40 ВЛ-10 ф.10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №39-40 ВЛ-10 ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 294 | 2021-05-19 | 3 | 17 | 0.03333 | 2021-05-19 | 3 | 37 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №48-49 ВЛ-10 ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 295 | 2021-05-19 | 3 | 40 | 0.034497 | 2021-05-19 | 4 | 3 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 297 | 2021-05-19 | 3 | 55 |  | 2021-05-19 | 3 | 55 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 10-21-О, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-21-О. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ 10 кВ ф. 10-21-О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-21-О, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-21-О от ПС 110 кВ Сидоровская Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.06.2021 год
757213 | 298 | 2021-05-19 | 3 | 55 |  | 2021-05-19 | 3 | 55 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ Ф. 10-33-Т, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф. 10-33-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ Ф. 10-33-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов. на Ф-10-33-Т, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-33-Т от ПС 110 кВ Сидоровская Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.06.2021 год
757213 | 299 | 2021-05-19 | 5 | 27 |  | 2021-05-19 | 5 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению изоляторов на опорах № 13(фазы В,С) 19.05.2021 И 21(фазы А, В, С) 20.05.2021 отпайки на ПС 110 кВ Водная и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1. 4.12 Вследствие естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению изоляторов на опорах № 13( Фазы В,С) 19.05.2021 И 21(Фазы А, В, С) 20.05.2021 отпайки на ПС 110 кВ Водная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз А, В, С. на Отпайка от оп.72 до ПС Водная_Е-Х-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-4; Разрушение изоляторов фаз В, С. на Отпайка от оп.72 до ПС Водная_Е-Х-1, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр отпайки на ПС Водная от ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на опорах № 13,21 отпайки на ПС Водная от ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения дефектов выявленных при внеплановом ИТР осмотре отпайки на ПС Водная от ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 25.06.2021 год
757213 | 300 | 2021-05-19 | 6 | 1 | 0.12834 | 2021-05-19 | 6 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-25-А в пролете опор №56-57, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ-6 кВ ф.6-25-А от ПС 35 кВ Абашевская 1/2 и, как следствие, к неотложному отключнию. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-25-А в пролете опор №56-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-6-25-А, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-25-А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 301 | 2021-05-19 | 6 | 10 | 1.3248 | 2021-05-19 | 8 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода в пр. опор 42/2-42/3 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки на провода в пр. опор 42/2-42/3 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода. на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 2 - Опора № 43/3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.06.2021 год
757210 | 273 | 2021-05-17 | 13 | 36 | 1.7175 | 2021-05-17 | 13 | 52 | 3.4.10 В результате наброса постороннего предмета, принесенного птицей на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская, произошел пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 45, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская и ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 45 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Ново-КемеровскТЭЦ-Мозжухинская, Опора анк. мет.АТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.05.2021 год
757212 | 175 | 2021-05-19 | 7 | 10 | 0.742 | 2021-05-19 | 9 | 10 | 3.4.12.3 Прямые попадания молний во время грозы в пролеты опор ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С привели к обрыву (пережогу) провода ф. "С" в пр.оп. №2-3, обрыву (пережогу) проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. № 5-6 и схлесту вследствие этого проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №№ 6-8. 4.11 Прямые молниевые удары привели к электродуговому повреждению (пережогу) проводов ф. "С в пр. оп. " 2-3, ф. "В" и "С" в пр. оп. № 5-6 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пр. опор №№ 6-8 вл-10 кВ ф. 10-15-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв (пережог) провода ф. "С" при грозовом разряде на Ф-10-15-С, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Обрыв (пережог) проводов фаз "В" и "С" при грозовом разряде на Ф-10-15-С, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 6-8 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 20.06.2021 год
757213 | 302 | 2021-05-19 | 6 | 35 | 0.018948 | 2021-05-19 | 6 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-25-И в пролете опор №31-32, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-25-И от ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-25-И в пролете опор №31-32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-25-И, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-25-И, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 303 | 2021-05-19 | 9 | 13 | 1.138 | 2021-05-19 | 11 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия сторонней организации произошло повреждение штыревого изолятора ф.С на оп.№48 ВЛ-10 ф.10-25-И, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.1 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия сторонней организации произошло повреждение штыревого изолятора ф.С на оп.№48 ВЛ-10 ф.10-25-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора ф.С на оп.№48 ВЛ-10 ф.10-25-И. на Ф-10-25-И, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. "С" на оп.48 ВЛ-10кВ ф.10-25-И Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-25-И Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.06.2021 год
757213 | 305 | 2021-05-20 | 13 | 34 | 0.0025 | 2021-05-20 | 13 | 37 | 3.4.10 В следствии воздействия крупной птицы в районе опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-013, которая выполнена неизолированным проводом, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению. 4.12 В следствии воздействия крупной птицы в районе опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-013, которая выполнена неизолированным проводом, произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие крупной птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-К-013, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-013. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.06.2021 год
757212 | 177 | 2021-05-16 | 18 | 26 |  | 2021-05-16 | 18 | 26 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в изолятор опоры №127 ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская привело к пробою изолятора фазы "С" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 кВ Афонинская действием МТЗ с успешным АПВ. 4.11 Пробой изолятора фазы "С" на опоре № 127 ВЛ-6 кВ ф.6-8-К от ПС 110 Афонинская в результате попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 127 на Ф-6-8-К, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-К для выявления несоответствия требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.05.2021 год
757212 | 178 | 2021-05-16 | 23 | 32 |  | 2021-05-16 | 23 | 32 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в опору №22 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Михайловская привело к пробою изолятора фазы "С" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Михайловская действием МТЗ с успешным АПВ. 4.11 Пробой изолятора фазы "С" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б от ПС 110 Михайловская в результате попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 127 на Ф-10-5-Б, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б для выявления несоответствия требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.05.2021 год
757210 | 279 | 2021-05-20 | 19 | 28 | 0.0016 | 2021-05-20 | 19 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК ПС Рудничная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.06.2021 год
757212 | 179 | 2021-05-16 | 18 | 8 |  | 2021-05-16 | 18 | 8 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в опору №57 ВЛ-10 кВ ф.10-7-И от ПС 35 кВ Михайловская привело к пробою воздушного промежутка с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-7-И от ПС 35 кВ Михайловская действием МТЗ с успешным АПВ. 4.12 Попадание разряда молнии в опору №57 ВЛ-10 кВ ф.10-7-И от ПС 35 кВ Михайловская привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовой разряд молнии в опору № 57. на Ф-10-7-И, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т для выявления несоответствия требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.05.2021 год
757212 | 180 | 2021-05-19 | 23 | 57 | 0.01 | 2021-05-20 | 0 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление сечения провода в пролете опор 2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-126. При порывах ветра до 10 м/с произошел обрыв провода фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в результате ослабления сечения провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-126, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж провода в пролетах 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-126 в виду отсутствия потребителя на данной отпайке. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.06.2021 год
757213 | 306 | 2021-05-22 | 21 | 32 |  | 2021-05-22 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя филиала АО «УК «КРУ» «Краснобродскийугольный разрез». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 308 | 2021-05-21 | 13 | 28 | 1.62 | 2021-05-21 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорных изоляторов на разъединителе ТР-6 Т-1-25 вводного выключателя В-6 Т-1-25 расположенного в ячейке № 25 ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Капитальная-3 ф."В"и "С", что стало причиной возникновения двухфазного короткого замыкания и как следствие, аварийного отключения Т-1-25 ПС 110 кВ Капитальная-3 и ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорных изоляторов на разъединители ТР-6 Т-1-25 вводного выключателя В-6 Т-1-25 расположенного в ячейке № 25.ф.В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов ТР-6 Т-1-25 ф.В,С в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 110 кВ Капитальная-3, РВ-10/2000 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов ф.В,С на разъеденителе ТР-6 Т-1-25 вводного выключателя В-6 Т-1-25 расположенного в ячейке № 25 ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Капитальная-3 Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания Т-1-25 на ПС 110 кВ Капитальная-3. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр подстанций с установленными разъединителями типа РВ-10. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра подстанций с установленными разъединителей РВ-10, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.07.2021 год
757212 | 182 | 2021-05-18 | 6 | 25 | 0.39321 | 2021-05-18 | 10 | 21 | 3.4.12.3 При попадании разряда молнии в ОПН-10 фаз "А", "В", "С" КТП-ЦТ-120 ф.10-5-Б произошел пробой изоляции ОПН данных фаз, что привело к короткому межфазному замыканию всех фаз через "землю" и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б. 4.11 Пробой изоляции трёх ОПН-10 фаз "А", "В","С" на КТП-ЦТ-120 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б от ПС 35 Михайловская в результате попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ОПН фазы "А", "В","С" на КТП-ЦТ-120 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б на ТП-120_Ф-10-5-Б, РВО-10 ф.А; Пробой изоляции ОПН фазы "А", "В","С" на КТП-ЦТ-120 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б на ТП-120_Ф-10-5-Б, РВО-10 ф.В; Пробой изоляции ОПН фазы "А", "В","С" на КТП-ЦТ-120 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б на ТП-120_Ф-10-5-Б, РВО-10 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б для выявления несоответствия требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ОПН-10 фаз "А", "В", "С" на КТП-ЦТ-120 Ф-10-5-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку селективности защит СП-2 Ф-10-5-Б и В-10 Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.06.2021 год
757210 | 283 | 2021-05-17 | 2 | 28 | 0.01352 | 2021-05-17 | 2 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 12 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на провода в пролете опор №№ 27-28, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.06.2021 год
757212 | 183 | 2021-05-18 | 18 | 0 | 0.0046676 | 2021-05-18 | 18 | 10 | 3.4.12.2 При резком порыве ветра произошел отрыв ветки из-за охранной зоны и ее падение на провода фаз "С" и "В" в пролете опор № 122-123 ВЛ-10 Ф-10-1-Ч ПС 35 Михайловская, что привело к межфазному короткому замыканию и, как следствие, отключению Ф-10-1-Ч. 4.12 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ч в пролете опор №122-123 произошло перекрытие проводов фаз "С" и "В" с возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки ОСД из-за пределов охранной зоны ВЛ в проелет опор №№ 122-123 на Ф-10-1-Ч, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.05.2021 год
757212 | 184 | 2021-05-18 | 16 | 45 |  | 2021-05-18 | 16 | 45 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в верх опоры № 193 ф.10-1-К привело к частичному расщеплению опоры, выпадению крюка изолятора фазы "С", замыканию проводов фазы "С" и "В", с последующим межфазным коротким замыканием. 4.11 Межфазное замыкание проводов фазы "С" и "В" опоры № 193 Ф-10-1-К в результате выпадения крюка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов фазы на Ф-10-1-К, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №193 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-К Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.05.2021 год
757210 | 284 | 2021-05-17 | 14 | 50 | 0.171 | 2021-05-17 | 16 | 44 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автомобиля неизвестных лиц (ДТП) на опору №50 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№50-51, что привело к подхлесту проводов с последующим его падением на землю и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. 4.12 Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-4-ВТ_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения ущерба Кемеровскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 25.06.2021 год
757212 | 185 | 2021-05-18 | 9 | 9 | 0.0034986 | 2021-05-18 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С" в пролете опор №97-98 ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б (дефект возник в результате неправильного монтажа провода подрядной организацией) привела к схлесту проводов ф. "С" и ф. "В" с возникновением межфазного КЗ. 4.12 В результате ненормированного провеса верхнего провода ф. "С" в пролете опор №97-98 ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б под воздействием ветровой нагрузки произошел подхлест данного провода с проводом средней фазы "В", что привело к двухфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ф. "С" и "В" в пр.оп. №97-98 на Ф-6-10-Б, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-10-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №97-№98 ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.05.2021 год
757210 | 285 | 2021-05-19 | 19 | 47 | 0.0056499 | 2021-05-19 | 21 | 40 | 3.4.8.2 В результате проведения земельных работ (вспашка земли) сторонней организацией ИП КФХ Росликов С.А., произошел наезд трактора "Кировец" на опору № 315 ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская, что привело к обрыву вязок проводов фаз "А", "В" и "С" с послдедующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская, провода легли на траверсу. 4.4 В результате увеличения динамической нагрузки, вызванной наездом крупногабаритной техники на опору № 315 ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская, произошел обрыв вязок провода фазы "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов на Ф-10-9-ТК_ПС 35 кВ Преображенская, Пролет: Опора № 315-№ 316 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская на наличие нарушения охранной зоны. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Росликову С.А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 25.06.2021 год
757212 | 186 | 2021-05-18 | 5 | 9 |  | 2021-05-18 | 5 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации электрооборудования ПС 110 кВ Гурьевская, произошло нарушение антикоррозийного покрытия металлического оголовника опорного изолятора 10 кВ типа ШН-10 фазы «С» разъединителя ШР-10 РЗ-10-1. В результате чего на поверхности фарфора изолятора типа ШН-10 фазы «С» разъединителя ШР-10 РЗ-10-1 произошло загрязнение изоляционного слоя. При прохождении дождя произошло перекрытие по поверхности фарфора опорного изолятора ф. "С" разъединителя ШР-10 РЗ-10-1 типа РВЗ-10 на землю, что привело к повреждению опорного изолятора на ф. "С" типа ШН-10 с возникновением однофазного замыкания на землю. В результате на выводах масляного фильтра нулевой последовательности типа ФМЗО-80/11 УХЛ1 возникло перенапряжение с последующим дуговым перекрытием и разрушением четырех проходных фарфоровых изоляторов вводов. Междуфазное замыкание на землю привело к возникновению небаланса токов на входе и выходе у трансформаторов тока 110, 35 и 10 кВ в зоне действия дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) Т-1-40. В результате возникшего небаланса токов в зоне действия ДЗТ Т-1-40 сформировалась команда на включение КЗ-110 Т-1 ф. А на ПС 110 кВ Гурьевская. После включения КЗ-110 Т-1 ф. А на ПС 110 кВ Гурьевская произошло отключение выключателя МВ-110 Гурьевск-1 на ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС с УАПВ питающей ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская-I цепь. Во время бестоковой паузы на ПС 110 кВ Гурьевская произошло отключение ОД-110 Т-1 с последующим включением МШВ-35 и МСВ-10. 4.12 Нарушение антикоррозийного покрытия металлического оголовника опорного изолятора 10 кВ типа ШН-10 фазы «С» разъединителя ШР-10 РЗ-10-1 при прохождении дождя привело к перекрытию поверхности фарфора опорного изолятора ф. "С" разъединителя ШР-10 РЗ-10-1 типа РВЗ-10 на землю, что привело к повреждению опорного изолятора на ф. "С" типа ШН-10 с возникновением однофазного замыкания на землю. В результате на выводах масляного фильтра нулевой последовательности типа ФМЗО-80/11 УХЛ1 возникло перенапряжение с последующим дуговым перекрытием и разрушением четырех проходных фарфоровых изоляторов вводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ф. "С" разъединителя ШР-10 РЗ-10-1 на ПС 110 кВ Гурьевская, РВЗ-10 / 400 I; разрушение четырех проходных фарфоровых изоляторов на масляном фильтре нулевой последовательности типа ФМЗО-80/11 на Присоединение ДГР 1, PS110-000510-14-01-603 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные испытания оборудования ФРЗ-10-2 на ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановую проверку параметров заземляющего устройства ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую ревизию разъединителей ШР-10 ФРЗ-10-1, ФРЗ-10-2 на ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 15.07.2021 год
757210 | 286 | 2021-05-18 | 3 | 27 | 0.0032 | 2021-05-18 | 6 | 37 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№53-54, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-4-ВТ_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.06.2021 год
757210 | 287 | 2021-05-24 | 9 | 37 | 0.061165 | 2021-05-24 | 10 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 280-281, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№280-281 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 280 - Опора № 281 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 19.07.2021 год
757210 | 288 | 2021-05-24 | 18 | 5 | 0.094604 | 2021-05-24 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате расщепления сдвоенного ствола березы, произошло его падение из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ М-4 и касание макушкой провода в пролете опор №№ 112-113, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсой опоры № 113 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 113 ВЛ 35 кВ М-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ М-4, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-4 с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода, находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Букин С.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 09.07.2021 год
757210 | 289 | 2021-05-18 | 4 | 3 | 0.152 | 2021-05-18 | 5 | 57 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 109 ВЛ-10 кВ ф.10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к разрушению изолятора фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 109 ВЛ-10 кВ ф.10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.06.2021 год
757210 | 290 | 2021-05-17 | 4 | 45 |  | 2021-05-17 | 4 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 56 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 56 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 56 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, Опора пром. мет.П1ЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 55,56,57 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Букин С.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Букин С.В. 25.06.2021 год
757210 | 291 | 2021-05-18 | 5 | 31 | 0.089248 | 2021-05-18 | 7 | 30 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на провода в пролете опор №№195-196, что привело к обрыву вязок проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая действием МТЗ. 4.12 Приближение проводов фазы "А", "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№195-196 ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 28.06.2021 год
757212 | 188 | 2021-05-23 | 3 | 28 | 0.104 | 2021-05-23 | 4 | 7 | 3.4.8.5 23.05.2021 неустановленными лицами была произведена попытка хищения высоковольтного кабеля ф. 6-12-Ц, находящегося под напряжением. Во время оплавления высоковольтного кабеля при помощи паяльной лампы произошло межфазное короткое замыкание. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного кабеля Ф-6-12-Ц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить заявление в правоохранительные органы. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.05.2021 год
757212 | 189 | 2021-05-20 | 16 | 36 | 0.0023345 | 2021-05-20 | 16 | 40 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Красное, ул. Кирова, д 95, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-037. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.05.2021 год
757212 | 190 | 2021-05-23 | 22 | 53 | 0.00125 | 2021-05-23 | 22 | 56 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-127. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-127, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.07.2021 год
757212 | 191 | 2021-05-18 | 14 | 51 |  | 2021-05-18 | 14 | 51 | 3.4.12.3 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре № 110 ВЛ-110 кВ Краснополянская – Мусохрановская - I цепь, которое привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская - I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Краснополян-Мусохрановская-1, Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров устройства заземления опор №№ 109-111 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская - I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 192 | 2021-05-23 | 23 | 37 | 0.002001 | 2021-05-23 | 23 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-128. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-128, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-128, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.06.2021 год
757210 | 292 | 2021-05-18 | 6 | 22 |  | 2021-05-18 | 6 | 22 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№32-33, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.06.2021 год
757212 | 193 | 2021-05-24 | 0 | 50 | 0.0016675 | 2021-05-24 | 0 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №4-5, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-051. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-051, Пролет: оп.4-оп.5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.06.2021 год
757212 | 194 | 2021-05-24 | 9 | 40 | 0.0017342 | 2021-05-24 | 9 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №5-6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-039. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-039, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-039, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.06.2021 год
757210 | 293 | 2021-05-18 | 10 | 51 | 0.0014 | 2021-05-18 | 10 | 54 | 3.4.12.2 В результата воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-366, что привело к срыву изолятора с проводом фаз "А", "С" с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-366_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.06.2021 год
757210 | 294 | 2021-05-23 | 10 | 40 | 0.036 | 2021-05-23 | 13 | 10 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта и усиления порывов ветра (до 9 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 53 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Весенняя, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Весенняя действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 53 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-11-ЖК_ПС Мазуровская, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Весенняя с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.06.2021 год
757210 | 295 | 2021-05-24 | 5 | 53 | 0.0035351 | 2021-05-24 | 5 | 57 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в КТП-255 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая, что привело к разрушению проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" КТП-306 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" КТП-255 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр и замер сопротивления заземляющего контура ТП-255 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 296 | 2021-05-23 | 17 | 17 | 0.036 | 2021-05-23 | 19 | 29 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в КТП-306 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к разрушению, что привело к разрушению изоляторов фаз "А" и "В" КТП-306 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" КТП-306 ф.10-4-ВТ ПС 35 кВ Щегловская с последующим повреждением опорных изоляторов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание разряда молнии на ТП-306_Ф-10-4-ВТ, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющего контура ТП-306 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ВТ от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 01.07.2021 год
757210 | 297 | 2021-05-23 | 4 | 48 |  | 2021-05-23 | 4 | 48 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 21 ВЛ-110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 21 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ-110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер и ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. 4.12 Пробой воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 21 ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер, Опора пром. мет.ПКБ-4/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 20,21,22 ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер и ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Кемеровская ТЭЦ-Шахтер и ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 15.06.2021 год
757210 | 299 | 2021-05-20 | 11 | 46 | 0.018115 | 2021-05-20 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-170 П, собственник ООО "Топаз" . | Техническое мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 26.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.06.2021 год
757210 | 300 | 2021-05-21 | 23 | 59 | 0.0018 | 2021-05-22 | 0 | 2 | 3.4.12.2 В результата порыва ветра (до 9 м/с), произошло падение ветки на провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-224 Ф-6-26-ЖК, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "С" с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-224 Ф-6-26-ЖК. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-224 Ф-6-26-ЖК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-224 Ф-6-26-ЖК | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-224 Ф-6-26-ЖК для выявления подобных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-224 Ф-6-26-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.06.2021 год
757212 | 196 | 2021-05-23 | 3 | 28 | 0.8775 | 2021-05-23 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Наличие несвоевременно выявленных микротрещин в концевой кабельной муфте на опоре №110 ВЛ-6 кВ ф-6-10-П привело к электрическому пробою её электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ. 4.12 В результате ухудшения изоляционных свойств концевой кабельной муфты на опоре № 110 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-П произошло нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному КЗ с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции кабельной муфты ВЛ- 6 кВ Ф-16-10-П на кабельная вставка Ф-6-10-П, ВЛ-6 Ф-6-10-П кабель силовой/АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-10-П для выявления подобных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №110 ВЛ-6 Ф-6-10-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.05.2021 год
757210 | 301 | 2021-05-22 | 14 | 4 | 0.0007659 | 2021-05-22 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результата порыва ветра (до 9 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-366 Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.06.2021 год
757212 | 197 | 2021-05-24 | 13 | 30 | 56.6636 | 2021-05-24 | 19 | 52 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных строительных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками сторонней организацией ООО Шахта «Сибирская» в пр. опор 62-63 произошел обрыв экскаватором нижнего провода ф. "А", что привело к аварийному отключению линии. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. "А" ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь в пролете опор №№ 62-63. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 07.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку стрелы провеса провода ф. "А" ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь в пролете опор №№ 62-63 и его расстояния до поверхности земли на соответствие требованиям действующих Правил. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановые инструктажи персоналу ООО Шахта «Сибирская» по теме: "Опасность поражения электрическим током работников при нарушении требований охраны труда при работе в охраной зоне воздушной линии электропередачи ". Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТ и ПК ООО «Шахта Сибирская» Мухаметов Т.Т. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в программы повторных инструктажей персонала тему инструктажа: "Опасность поражения электрическим током работников при нарушении требований охраны труда при работе в охраной зоне воздушной линии электропередачи". Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по ОТ и ПК ООО «Шахта Сибирская» Мухаметов Т.Т. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить обращение в Министерства угольной промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации с просьбой о необходимости информирования своих подведомственных предприятий и организаций о неукоснительном соблюдении Правил охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 В при проведении каких-либо работ в охранных зонах таких сетей. Ответственное лицо: Главный эксперт Управления по региональной работе Бритвина Н.Н. 31.07.2021 год
757212 | 199 | 2021-05-23 | 9 | 38 | 0.00285 | 2021-05-23 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения фазы "В" на АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-561, что привело к локальному нагреву наконечника и привело к отгоранию провода фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Ослабление контактного соединения привело к локальному нагреву наконечника, что привело к отгоранию провода фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-561, VN004-00033261 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП-561 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену замену шинки фазы "В" в РУ 0,4 кВ ТП-561 от сборных шин до АВ 0,4 кВ ф.1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.06.2021 год
757212 | 201 | 2021-05-23 | 18 | 58 |  | 2021-05-23 | 18 | 58 | 3.4.12.3 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №65 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь с отпайкой на ПС Больничная, которое привело к однофазному короткому замыканию. 4.12 От атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №65 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь с отпайкой на ПС Больничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь с отпайкой на ПС Больничная на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская-2, Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров устройства заземления опор №64-66 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь с отпайкой на ПС Больничная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 203 | 2021-05-23 | 7 | 43 | 0.232 | 2021-05-23 | 9 | 39 | 3.4.8.5 23.05.2021 неустановленными лицами была произведена попытка хищения высоковольтного кабеля ф. 6-12-Ц, находящегося под напряжением. При этом также было оказано воздействие на кабель Ф-6-7-Ц, расположенный в одном кабель канале с кабелем Ф-6-12-Ц. В процессе умышленного нагрева паяльной лампой кабеля ф. 6-12-Ц происходило местное температурное воздействие и на кабель ф. 6-7-Ц, который в кабель-канале находился на расстоянии около 100 мМ от кабеля ф. 6-12-Ц, что привело к процессу постепенного ухудшения изоляционных характеристик кабеля ф. 6-7-Ц с возникновением межфазного короткого замыкания на нём через 4,35 часа после выхода из строя кабеля ф. 6-12-Ц. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного кабеля Ф-6-7-Ц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 28.06.2021 год
757210 | 303 | 2021-05-22 | 6 | 44 | 0.01 | 2021-05-22 | 6 | 56 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на крышу ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на крыше ячейки КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПР от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 02.07.2021 год
757210 | 305 | 2021-05-22 | 19 | 10 | 0.62707 | 2021-05-22 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительском (бесхозном) резервном кабеле ТП-361П ВЛ-10 кВ ф. 10-9-К от ПС 35 кВ Колмогоровская. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-9-К от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-9-К от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 30.06.2021 год
757210 | 306 | 2021-05-24 | 3 | 34 | 0.32017 | 2021-05-24 | 4 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание траверсы опоры № 29/9 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка. При воздействии порывов ветра, произошло выпадание крюка крепления изолятора фазы "С" из траверсы опоры № 29/9 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к касанию незакрепленного провода фазы "С" о провод фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ с НАПВ. 4.1 Чрезмерное загнивание траверсы опоры № 29/9 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка, привело к выпаданию крюка крепления изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы на ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 29/9 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-К от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 30.06.2021 год
757210 | 307 | 2021-05-23 | 17 | 2 | 0.009165 | 2021-05-23 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В результате наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №№123-125, при воздействии порывов ветра, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская, через ветви ДКР расположенной в охранной зоне ВЛ в пролете опор №№123-125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30 от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 18.06.2021 год
757210 | 310 | 2021-05-24 | 21 | 25 | 0.1425 | 2021-05-24 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник на ТП-354П колхоз "Боровской". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководителю колхоза "Боровской" В.А. Фрошгайзер с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на недопущение подобных ТН. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 06.07.2021 год
757210 | 314 | 2021-05-22 | 20 | 57 | 0.0145 | 2021-05-22 | 22 | 24 | 3.4.7.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 106 ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, что привело к разрушению изолятора фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опоре № 105, № 106, № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 315 | 2021-05-23 | 17 | 14 |  | 2021-05-23 | 17 | 14 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 9 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 316 | 2021-05-23 | 20 | 10 |  | 2021-05-23 | 20 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 9 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 106/1-106/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 106/1-106/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 106/1 - Опора № 106/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 317 | 2021-05-24 | 5 | 53 |  | 2021-05-24 | 5 | 53 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта сопровождающийся порывами ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая в пролете опор №№ 25-26, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-3-К_ПС Береговая, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757210 | 318 | 2021-05-24 | 7 | 5 | 0.58268 | 2021-05-24 | 9 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке ТП-087-П, собственник ФЛ Колотов К.А. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 02.07.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.07.2021 год
757213 | 235 | 2021-05-04 | 23 | 30 | 0.0015 | 2021-05-04 | 23 | 36 | 3.4.9.3 Схлест проводов на ввод в жилой домул.Береговая-63. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757210 | 231 | 2021-05-04 | 18 | 45 | 0.0015 | 2021-05-04 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-036 Ф.10-7-СБ ПС Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 233 | 2021-05-06 | 10 | 20 | 0.017761 | 2021-05-06 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты резервного вводного кабеля ф.10-24-3М, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-24-ЗМ от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ. 4.11 В результате низких изоляционных свойств концевой муфты резервного вводного кабеля ф.10-24-ЗМ, произошел пробой изоляции с последующим возникновением эл.дуги и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-24-ЗМ от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на Ф-10-24-ЗМ_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-24-ЗМ от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-24-ЗМ от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 17.06.2021 год
757210 | 234 | 2021-05-04 | 19 | 5 | 0.099736 | 2021-05-04 | 20 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская на провода в пролете опор №№75/3-75/4, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№75/3-75/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-9-С_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролёт оп.75/3 - 75/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 14.06.2021 год
757213 | 209 | 2021-05-06 | 11 | 9 |  | 2021-05-06 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №14-15, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т от ПС 110 кВ Бызовская действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.06.2021 год
757212 | 157 | 2021-05-04 | 17 | 31 |  | 2021-05-04 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (35 лет), при воздействии атмосферных явлений и несвоевременного выявления дефектов, произошел пробой изоляции опорного изолятора фазы "А" и проходного изолятора фазы "В" на КТП-301 ф.10-1-З, в следствии этого произошло междуфазное к.з., что явилось причиной отключения В-10 кВ ф.10-1-З на ПС 35 кВ Панфиловская. 4.12 Пробой (перекрытие) изоляции опорного ф. А" и проходного ф. В" изоляторов КТП-301 привели к нарушению электрической изоляции линии ф. 10-1-З с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ИО-10 -3,75 на КТП-301, TP010-0029820; Повреждение изолятора ИПУ-10 на КТП-301, TP010-0029820 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектных изоляторов на КТП-301. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр КТП-301. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 12.05.2021 год
757212 | 158 | 2021-05-06 | 10 | 18 |  | 2021-05-06 | 10 | 18 | 3.4.10 При посадке птицы произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "С" на ЛР оп.№16 Ф-10-4-Д. Это привело к межфазному КЗ с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д от ПС 35 кВ Трудармейская с успешным АПВ. 4.12 Посадка птицы на токоведущие части ЛР оп. № 16 Ф-10-4-Д привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на токоведущие части ЛР оп. № 16 Ф-10-4-Д на Ф-10-4-Д, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Д от ПС 35 кВ Трудармейская в пролетах опор №1-№66 для проверки соблюдения требований НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 15.05.2021 год
757212 | 159 | 2021-05-05 | 6 | 18 |  | 2021-05-05 | 6 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порыва ветра произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 91-92, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-М с успешным АПВ. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 91-92 ф. 10-1-М привел к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс ветки дерева на провода ф. "А" и "В" на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№91 - Оп.№92 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-М. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.06.2021 год
757212 | 161 | 2021-05-08 | 21 | 14 | 0.0030015 | 2021-05-08 | 21 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-153. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-153, Пролет: - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-153, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.05.2021 год
757212 | 162 | 2021-05-09 | 1 | 22 | 0.0004002 | 2021-05-09 | 1 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-284. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-284, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-284, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.05.2021 год
757212 | 163 | 2021-05-09 | 18 | 58 | 0.00345 | 2021-05-09 | 19 | 1 | 3.4.8.4 При обрезке дерева потребителем, проживающим по по адресу н.п Красное ул. Есенина д.37 кв.1, произошел наброс ветки дерева на провода, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-299. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.05.2021 год
757213 | 239 | 2021-05-07 | 20 | 3 | 0.00333 | 2021-05-07 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- ООО "Транскол". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Росстехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С 11.06.2021 год
757213 | 240 | 2021-05-08 | 0 | 6 | 0.34586 | 2021-05-08 | 0 | 31 | 3.4.9.3 Повреждения в сети потребителя СНТ "Чистые пруды". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 241 | 2021-05-09 | 1 | 6 |  | 2021-05-09 | 1 | 6 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-1-072, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствия, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-1-072. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-1-072. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-1-072., Пролет опор № 6-7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-Ю-1-072. Ответственное лицо: О.М. Махнев 18.06.2021 год
757213 | 244 | 2021-05-09 | 11 | 53 | 0.004 | 2021-05-09 | 11 | 59 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на опорные изоляторы ф. А, В на вводе ТП-Ю-1-025, произашло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-16-О от РП-10 кВ Ильинское. 4.12 В следствии воздействия птицы на опорные изоляторы ф. А, В на вводе ТП-Ю-1-025, произашло перекрытие воздушного изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорной изоляции ф. А и В телом птицы. на Ф-10-16-О, Пролет: опора № 15 -ТП-Ю-1-025 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-16-О. Ответственное лицо: Титов Д.С 11.06.2021 год
757213 | 245 | 2021-05-09 | 12 | 30 | 0.0855 | 2021-05-09 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- ООО "Транскол". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 246 | 2021-05-09 | 16 | 20 |  | 2021-05-09 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4, что стало причиной возникновения межфазного замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП-Ю-3-077. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-077, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 КВ ф.2 КТП-Ю-3-077. Ответственное лицо: О.М. Махнев 18.06.2021 год
757213 | 238 | 2021-05-07 | 10 | 13 |  | 2021-05-07 | 10 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №22-23, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и,как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т от ПС 110 кВ Бызовская действием МТЗ. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ. на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 11.06.2021 год
757213 | 247 | 2021-05-11 | 2 | 15 | 0.50001 | 2021-05-11 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ на подьеме на опору №1 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, что стало причиной возникновения замыкания на землю и неотложного отключения. 4.11 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ на подьеме на опору №1 ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Т, КЛ до опоры № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной КЛ на подъеме на опору № 1 Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.06.2021 год
757213 | 248 | 2021-05-11 | 9 | 53 |  | 2021-05-11 | 9 | 53 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа ОПН на опоре № 123, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак 1. 4.12 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа ОПН на опоре № 123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора анк. мет. А | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 122,123,124 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак 1 Ответственное лицо: Буренко М.Ю. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного шлейфа на опоре № 123 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак 1. Ответственное лицо: Буренко М.Ю. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 122,123,124 ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Северный Маганак 1 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 31.07.2021 год
757213 | 249 | 2021-05-11 | 16 | 51 | 0.022 | 2021-05-11 | 17 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа ф.В на оп.№30 с захлестыванием на соседнюю фазу ф.6-4-У с ПС 35 кВ Абашевская3/4, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа ф.В на оп.№30 с захлестыванием на соседнюю фазу ф.6-4-У с ПС 35 кВ Абашевская3/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф.В. на Ф-6-4-У, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного шлейфа ВЛ-6 ф.6-4-У. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-4-У, особое внимание уделить состоянию шлейфов и вязок провода. Ответственное лицо: Титов Д.С 14.06.2021 год
757212 | 164 | 2021-05-04 | 23 | 16 |  | 2021-05-04 | 23 | 16 | 3.4.10 При взлете крупной птицы с траверсы опоры №141 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-2 произошло перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом ф. "С" отходами жизнедеятельности птиц, что привело к аварийному отключению линии с успешным АПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры(траверса) и проводом отходами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора анк. мет.АТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №133-146 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2022 года установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №133-146 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.07.2021 год
757210 | 244 | 2021-05-06 | 8 | 13 | 1.5387 | 2021-05-06 | 19 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№82-83, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№82-83 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 15.06.2021 год
757210 | 246 | 2021-05-08 | 12 | 33 | 0.2812 | 2021-05-08 | 14 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№219-220 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№219-220 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-3-З_ПС 110 Тальменка, Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 17.06.2021 год
757210 | 248 | 2021-05-06 | 16 | 38 | 0.19333 | 2021-05-06 | 18 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№81-82, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№81-82 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-16-МР_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие посторонних предметов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.06.2021 год
757210 | 249 | 2021-05-07 | 14 | 10 | 0.22 | 2021-05-07 | 15 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая на провода в пролете опор №№ 18-19, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-4-П_ПС Толевая, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.06.2021 год
757210 | 247 | 2021-05-06 | 15 | 5 |  | 2021-05-06 | 15 | 5 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара отключили ВЛ-10 кВ Ф.10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку подтверждающую заявку на отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-13-С от ПС 35кВ Улановская в администрации н.п. Линейный. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.06.2021 год
757213 | 250 | 2021-05-13 | 13 | 54 | 0.45832 | 2021-05-13 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произашел обрыв вязки провода на опоре № 86 ВЛ 6 кВ Ф-6-30-Б, что стало причиной возникновения земли и, как следствие, неотложного отключения. 4.11 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произашел обрыв вязки провода на опоре № 86 ВЛ 6 кВ Ф-6-30-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-6-30-Б, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-30-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.06.2021 год
757210 | 251 | 2021-05-07 | 22 | 30 | 0.00999 | 2021-05-07 | 22 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на провода в пролете опор №№ 55-56, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 действием МТЗ 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 55-56 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-11-К_ПС Насосная-5, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 15.06.2021 год
757212 | 165 | 2021-05-05 | 4 | 53 |  | 2021-05-05 | 4 | 53 | 3.4.10 Посадка птицы на опору № 1 привело к перекрытию изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и шлейфом провода ф. "А" птицей. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и шлейфом провода ф. "А" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора анк. мет.У4М | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опоре №1 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2022 года установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опоре №1 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.07.2021 год
757210 | 252 | 2021-05-07 | 19 | 40 | 0.07225 | 2021-05-07 | 20 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская в пролете опор №№97-98, что привело к увеличению нагрузки на провода с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№97-98, №№101-102 и повреждению опор № 97 и №102. 4.4 При увеличении нагрузки, вызванной падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская, произошло повреждение опор №97 и №102, обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №№97-98, №№101-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.06.2021 год
757210 | 253 | 2021-05-07 | 1 | 11 | 0.0022378 | 2021-05-07 | 1 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино на провода в пролете опор №№43-44, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№43-44 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 17.06.2021 год
757210 | 254 | 2021-05-11 | 9 | 29 | 0.065331 | 2021-05-11 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В результате провиса провода фазы "А" от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-234 до ввода в жилой дом, при воздействии порывов ветра, произошло приближение провода фазы "А" на недопустимое расстояние к нулевому проводу, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-234. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода от опоры №15 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-234 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-234 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-234 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.06.2021 год
757212 | 166 | 2021-05-12 | 0 | 1 | 0.0013 | 2021-05-12 | 0 | 4 | 3.4.8.5 В результате повреждения вводного кабеля у потребителя по адресу н.п. Плотниково, ул. Мичурина, 36, запитанного от оп. №11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 468, произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-468. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-468. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.06.2021 год
757212 | 167 | 2021-05-11 | 23 | 32 | 0.0025346 | 2021-05-11 | 23 | 36 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-561 при порывах ветра до 11 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода при порывах ветра до 11 м/с в пролете опор №4-5 ф.1 ТП-561. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод в пролете опор №№ 4-5 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-561, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-561. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ф.1 ТП-561. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.06.2021 год
757213 | 251 | 2021-05-14 | 14 | 30 | 0.06 | 2021-05-14 | 15 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 18.06.2021 год
757213 | 253 | 2021-05-14 | 14 | 38 | 0.15 | 2021-05-14 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло ослабление и провис провода ф.В оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П, что стало причиной кратковременного схлеста, возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-15-П. 4.12 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло ослабление и провис провода ф.В оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф.В на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф.В в пролете оп.№51-оп.№52 ф.10-15-П. Ответственное лицо: Титов Д.С 18.06.2021 год
757213 | 254 | 2021-05-14 | 23 | 24 | 3.2789 | 2021-05-15 | 1 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-3-Н (Бесхоз), что стало причиной механического повреждения опоры № 6, возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-3-Н (Бесхоз)/ 4.14 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-3-Н (Бесхоз), что стало причиной механического повреждения опоры № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механического повреждения опоры в следствии подения дерева из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-3-Н (Бесхоз), Опора П16,4-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оп.№6 ф.6-3-Н (Бесхоз)/ Ответственное лицо: Титов Д.С 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-3-Н (Бесхоз). Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.06.2021 год
757213 | 256 | 2021-05-15 | 8 | 29 | 0.010822 | 2021-05-15 | 8 | 30 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 61-62, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-14-А. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.06.2021 год
757213 | 257 | 2021-05-15 | 8 | 29 |  | 2021-05-15 | 8 | 29 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 71-72, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-А. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.06.2021 год
757213 | 258 | 2021-05-15 | 11 | 48 | 0.0002505 | 2021-05-15 | 11 | 49 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.7-8 ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 КТП-Ю-2-026, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.7-8 ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 КТП-Ю-2-026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-026, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 2 КТП-Ю-2-026. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.06.2021 год
757213 | 259 | 2021-05-15 | 22 | 25 | 0.0324 | 2021-05-15 | 22 | 28 | 3.4.8.4 В результате наброса ветки дерева посторонними лицами на КТП МТС от опоры № 39 ВЛ-6 ф. 6-1-Н произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф. 6-1-Н. 4.12 В результате наброса ветки дерева посторонними лицами на КТП МТС от опоры № 39 ВЛ-6 ф. 6-1-Н произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева посторонними лицами на ВЛ-6 ф. 6-1-Н, Спуск на КТП МТС. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-1-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.06.2021 год
757210 | 257 | 2021-05-08 | 15 | 34 |  | 2021-05-08 | 15 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№49-50, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 49-50 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-11-ЖК_ПС Мазуровская, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.06.2021 год
757212 | 168 | 2021-05-08 | 11 | 52 |  | 2021-05-08 | 11 | 52 | 3.4.10 На опоре №154 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Пионерная 1 были обнаружены следы перекрытия и следы загрязнения провода и изоляторов нижней фазы "А". Из этого следует, что однофазное короткое замыкание произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом отходами жизнедеятельности птиц. 4.12 При взлете птицы с опоры № 154 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Фильтровальная, ПС 110 кВ Трифоновская произошло перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом ф. "А" отходами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная-1, Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опоре №154 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Пионерная I, II цепи. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757210 | 258 | 2021-05-08 | 19 | 9 | 0.003 | 2021-05-08 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №7. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-634 Ф.6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. | Техническое мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 год
757210 | 259 | 2021-05-08 | 17 | 1 | 0.75665 | 2021-05-08 | 18 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на провода в пролете опор №№27- 28, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.06.2021 год
757210 | 260 | 2021-05-09 | 0 | 54 | 0.00334 | 2021-05-09 | 0 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая на провода в пролете опор №№ 82-83, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 82-83 ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-4-П_ПС Толевая, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-П от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.06.2021 год
757210 | 261 | 2021-05-08 | 19 | 22 | 0.002668 | 2021-05-08 | 19 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №11. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-582 ф.6-9-ПГ ПС 110 Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 год
757210 | 262 | 2021-05-08 | 20 | 43 | 0.001665 | 2021-05-08 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-212 Ф.10-6-МП ПС Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 год
757210 | 263 | 2021-05-08 | 21 | 35 | 0.003999 | 2021-05-08 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-019 ф.6-7-ЛК ПС Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 год
757210 | 264 | 2021-05-10 | 9 | 40 | 0.0015 | 2021-05-10 | 9 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-019 ф.6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 год
757212 | 170 | 2021-05-11 | 9 | 7 | 0.0016675 | 2021-05-11 | 9 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2/7-2/8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-150. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-150, Пролет: оп.2/7-оп.2/8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-150, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.05.2021 год
757212 | 171 | 2021-05-12 | 20 | 59 | 0.0023345 | 2021-05-12 | 21 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-162. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-162, Пролет: оп.1/3-оп.1/4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-162, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.05.2021 год
757210 | 265 | 2021-05-11 | 17 | 37 | 0.0045 | 2021-05-11 | 17 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 17.06.2021 год
757210 | 266 | 2021-05-08 | 18 | 30 | 0.06 | 2021-05-08 | 20 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская на провода в пролете опор №№80-81, что привело к обрыву провода фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская. 4.4 В результате увеличения нагрузки на провод фазы "С" в пролете опор №№80-81 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская, произошел обрыв провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-5-Ч ПС 35 кВ Кожевниковская, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 30.07.2021 год
757210 | 267 | 2021-05-11 | 11 | 42 |  | 2021-05-11 | 11 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая на провода в пролете опор №№ 32-33, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Берзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.06.2021 год
757210 | 268 | 2021-05-11 | 15 | 20 | 0.0348 | 2021-05-11 | 15 | 56 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская на провода в пролете опор №№ 113-114, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 113-114 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославкская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославкская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падениемю Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 17.06.2021 год
757210 | 269 | 2021-05-11 | 18 | 37 | 0.001 | 2021-05-11 | 18 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№6/17-6/18 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№6/17-6/18 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-243, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 22.06.2021 год
757210 | 270 | 2021-05-11 | 11 | 34 |  | 2021-05-11 | 11 | 34 | 3.4.10 При воздействии птицы на опоре № 1/1 ЛР-10 кВ ТП-372 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "В" и "С" на опор № 1/1 ЛР-10 кВ ТП-372 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская из-за воздействия птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ПС 110 кВ Яшкинская, ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Носорев Е.К. 20.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 20.06.2021 год
757210 | 272 | 2021-05-11 | 12 | 27 | 0.045 | 2021-05-11 | 14 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтёр на провода в пролете опор №№ 10-11, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110 кВ Шахтёр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтёр на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтёр разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.06.2021 год
757210 | 271 | 2021-05-12 | 11 | 0 | 0.1546 | 2021-05-12 | 11 | 6 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошел сбой программного обеспечения в микропроцессорном терминале РЗА ф-6-13-АВК ПС 110 кВ Анжерская Micom P123, в ходе которого изменилась активная группа уставок с 1 на 2. Во 2 группе уставок (резервной) защиты МТЗ не активны, вследствие чего при КЗ на ф-6-13-АВК произошел отказ работы МТЗ и запрета ЛЗШ В-6 Т-2-40. 4.20 Сбой программного обеспечения в микропроцессорном терминале РЗА ф-6-13-АВК Micom P123, в ходе которого изменилась активная группа уставок с 1 на 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Анжерская | Техническое мероприятие 1 Произвести считывание уставок терминалов РЗА Micom P123 фидеров 6 кВ ПС 110 кВ Анжерская, для проверки введенной группы уставок. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести дублирование уставок 1 группы и 2 группу на МП терминале РЗА Micom P123 фидеров 6 кВ ПС 110 кВ Анжерская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки введенной группы уставок, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 11.06.2021 год
757210 | 274 | 2021-05-12 | 19 | 23 |  | 2021-05-12 | 19 | 23 | 3.4.10 В результате проникновения кошки в КТП-172 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Т-1 КТП-72 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Т-1 КТП-172 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-172_Ф-10-14-Ш, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 23.06.2021 год
757212 | 176 | 2021-05-14 | 10 | 39 | 0.00425 | 2021-05-14 | 10 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра до 14 м/с, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А», «В» в пролете опор 277/27-277/28, приведший к отключению В СП-1 ф.10-1-Т. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-1-Т, Пролет: оп.277/27-оп.277/28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-Т. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.05.2021 год
757210 | 276 | 2021-05-12 | 0 | 35 | 0.0008991 | 2021-05-12 | 0 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-036 ф.10-7-СБ от ПС 35 кВ Силинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 20.06.2021 год
757210 | 277 | 2021-05-12 | 2 | 18 |  | 2021-05-12 | 2 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-084 Ф.10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в здание, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.06.2021 год
757210 | 278 | 2021-05-15 | 12 | 40 | 0.0004995 | 2021-05-15 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-073 ф.10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.06.2021 год
757210 | 280 | 2021-05-15 | 12 | 29 | 0.1624 | 2021-05-15 | 14 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с) и возрастания нагрузки вызванной количеством выпавших осадков, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная на провода в пролете опор №№62-63, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникнвоением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключении ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№62-63 ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-24-БЛ_ПС Звездная, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-24-БЛ от ПС 35 кВ Звёздная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.06.2021 год
757210 | 281 | 2021-05-16 | 10 | 23 | 0.21 | 2021-05-16 | 11 | 26 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных работ сторонней организацией в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской, произошел наезд бульдозером на опору № 22, что привело к аварийному наклону опоры, срыву изоляторов фаз "В" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и падением на траверсу опоры. При схлесте проводов фаз "В" и "С" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской, произошло возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской. 4.4 При увеличении динамической нагрузки на опору № 22 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской, вызванной наездом бульдозера сторонней организации, произошел аварийный наклон опоры № 22, срыв и повреждение изоляторов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд техники сторонней организации на ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморской на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 21.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 24.06.2021 год
757210 | 282 | 2021-05-15 | 21 | 40 | 0.16546 | 2021-05-15 | 22 | 48 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (максимальная скорость ветра 13 м/с, гроза), произошло раскачивание проводов на опоре № 100 ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводам фаз "А" и "С". При приближении незакрепленного провода фазы "В" к проводам фаз "А" и "С" на опоре № 100 ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, произошло нарушение изоляционного промежутка с возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 100 ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки првода фазы "В" на ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 22.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 22.06.2021 год
757212 | 181 | 2021-05-15 | 4 | 59 |  | 2021-05-15 | 4 | 59 | 3.4.12.3 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного из восьми изоляторов на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, которое привело к однофазному короткому замыканию. 4.11 Вследствии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" с разрушением одного из восьми изоляторов на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров устройства заземления опоры №128 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757213 | 252 | 2021-05-14 | 23 | 24 | 0.0116 | 2021-05-15 | 1 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-20-Н, что стало причиной механического повреждения опоры № 6, возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-20-Н. 4.14 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.6-20-Н, что стало причиной механического повреждения опоры № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механического повреждения опоры в следствии подения дерева из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-20-Н, опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-20-Н. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление оп.№6 ф.6-20-Н. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.06.2021 год
757213 | 200 | 2021-04-27 | 16 | 1 |  | 2021-04-27 | 16 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №13-14 ВЛ-6 ф.6-24-Т, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-24-Т на ПС 110 кВ Бызовская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка. на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-24-Т. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757213 | 201 | 2021-04-27 | 17 | 16 | 0.014004 | 2021-04-27 | 17 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС110кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-8-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757213 | 202 | 2021-04-27 | 17 | 26 | 0.002004 | 2021-04-27 | 17 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №34-35 ВЛ-10 ф10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757213 | 203 | 2021-04-27 | 18 | 27 | 0.0015531 | 2021-04-27 | 18 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №29-30 ВЛ-10 ф.10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-15-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757213 | 205 | 2021-04-28 | 22 | 2 | 0.15167 | 2021-04-28 | 23 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ-10 ф.10-15-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-15-П на ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ-10 ф.10-15-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами. на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-15-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757213 | 206 | 2021-04-28 | 22 | 12 | 0.88 | 2021-04-28 | 22 | 45 | 3.4.12.2 Во время прохождения неблагоприятных погодных условий сопровождающихся порывами ветра со скоростью до 18 м/с произошло выпадение шлейфа верхней фазы «А» из крепления поддерживающей изоляции (в связи с некачественным креплением) и приближение шлейфа к элементам опоры № 56 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2 цепь с отпайками, что привело к электродуговому перекрытию на элементы опоры, с возникновением КЗ, и аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2 цепь с отпайками. 4.12 Во время прохождения неблагоприятных погодных условий сопровождающихся порывами ветра со скоростью до 18 м/с произошло выпадение шлейфа верхней фазы «А» из крепления поддерживающей изоляции (в связи с некачественным креплением) и приближение шлейфа верхней фазы «А» к элементам опоры № 56 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2 цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбрасывание (из крепления поддерживающей изоляции в связи с некачественным креплением) и приближение шлейфа верхней фазы к элементам опоры на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2, Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контуров заземления на опорах №55,56,57 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр на опорах, где установлены поддерживающие гирлянды изоляторов на анкерных петлях ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-1-2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 17.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра, на опорах, где установлены поддерживающие гирлянды изоляторов на анкерных петлях ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-1-2 цепь с отпайками, при выявлении замечаний разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757213 | 207 | 2021-04-28 | 23 | 5 | 0.01 | 2021-04-28 | 23 | 8 | 3.4.12.2 Вследствие падения ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп.№44-оп.№45 принесенной порывом ветра, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной межфазного короткого замыкания и ,как следствие, аварийного отключения ф.10-4-В на ПС 110кВ Стройбаза. 4.4 Вследствие падения ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп.№44-оп.№45 принесенной порывом ветра, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-В. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757213 | 208 | 2021-04-28 | 23 | 13 |  | 2021-04-28 | 23 | 13 | 3.4.12.2 При прохождении штормового фронта, из-за сильных порывов ветра произошло приближение проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №87-88 ВЛ 35 кВ С-12 на недопустимо близкое расстояние, в следствии чего произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и как следствие аварийному отключению ВЛ 35 кВ С-12. Изоляция и провода целы вывода в ремонт ВЛ 35 кВ С-12 не требуется. 4.12 При прохождении штормового фронта, из-за сильных порывов ветра произошло приближение проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №87-88 ВЛ 35 кВ С-12 на недопустимо близкое расстояние, в следствии чего произошло электродуговое перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и проводом фазы "С". на ВЛ 35 кВ Сосновская-Калмыковская_С-12, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-12, на предмет возможного с хлеста проводов. Ответственное лицо: Боровик А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 86-89 ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Боровик А.В. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-12 на предмет возможного с хлеста проводов, в случае выявления замечаний разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757213 | 211 | 2021-04-29 | 0 | 6 | 0.000333 | 2021-04-29 | 0 | 8 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-007, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 КТП-Ю-1-007. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.06.2021 год
757213 | 213 | 2021-04-29 | 1 | 4 | 0.000999 | 2021-04-29 | 1 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 КТП-Ю-3-011.. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 КТП-Ю-3-011.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 КТП-Ю-3-011., пролет опор № 3-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.0,4-2 КТП-Ю-3-011. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.06.2021 год
757213 | 215 | 2021-04-29 | 3 | 24 |  | 2021-04-29 | 3 | 24 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 90-91 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 90-91 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-5-Г, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 10-5-Г от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.06.2021 год
757213 | 216 | 2021-04-29 | 5 | 26 |  | 2021-04-29 | 5 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПНа на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками с успешным АПВ. 4.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПНа на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шлейфа ОПНа на опоре, что привело к падению шлейфа с касанием токоведущих частей ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж шлейфа от ОПНа на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопративления контура заземления на опоре № 56, 57, 58 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести проверку контактных соединений шлейфов ОПН с проводом в местах их установки на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать график устранения замечаний выявленных в ходе проверки контактных соединений шлейфов ОПН с проводом в местах их установки и замера сопративления контура заземления на опоре № 56, 57, 58 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак - 2 цепь с отпайками. Ответственное лицо: Боровик А.В. 08.07.2021 год
757210 | 183 | 2021-04-27 | 9 | 30 | 0.000167 | 2021-04-27 | 9 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-262 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-262 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-262 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-262, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-262 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-262 Ф.10-6-П ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 04.06.2021 год
757210 | 184 | 2021-04-28 | 17 | 27 | 0.016449 | 2021-04-28 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-266 Ф.6-6-К ПС 110 кВ Мариинская НПС, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4. При воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-266 Ф.6-6-К ПС 110 кВ Мариинская НПС с приближением на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и обрывом провода фазы "А". 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-266 Ф.6-6-К ПС 110 кВ Мариинская НПС, с последующим перегоранием провода фазы "А" и возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-266, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-266 Ф.6-6-К ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 17.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-266 Ф.6-6-К ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 04.06.2021 год
757210 | 185 | 2021-04-27 | 21 | 26 |  | 2021-04-27 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и многократных коммутационных операций (включение/отключение), произошел излом болта крепления на траверсе подвижного контакта полюса фазы "А" В-110 БСК на ПС 110 кВ Тяжинская, а также перегорание катушки соленоида включения, что привело к отказу включения В-110 БСК на ПС 110 кВ Тяжинская с последующим выводом в ремонт по внеплановой заявке. 4.14 В результате излома болта крепления на траверсе подвижного контакта полюса фазы "А", произошел отказ включения В-110 БСК ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение на ПС 110 кВ Тяжинская, В-110 БСК ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести капитальный ремонт В-110 БСК ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 04.06.2021 год
757212 | 131 | 2021-04-27 | 8 | 7 | 0.72571 | 2021-04-27 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя - владельца отпайки от оп. 55 ВЛ-6 кВ ф. 6-22-М к ТП-203П (ОАО УК "Кузбассразрезуголь", что привело к аварийному отключению В-6 ф.6-22-М. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.05.2021 год
757210 | 186 | 2021-04-28 | 13 | 50 | 0.27833 | 2021-04-28 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 год) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик проходных изоляторов фаз "В" и "С" в ячейке ф.10-1-ПФ 1с 10 кВ ПС 35 кВ Арлюкская, что привело к повреждению изоляторов с последующим перекрытием воздушного промежутка фаз "В" и "С" и возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 В следствии разрушения проходных изоляторов фазы "В" и "С" в ячейке ф.10-1-ПФ 1с 10 кВ ПС 35 кВ Арлюкская, произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и "С", которое привело к двухфазному короткому замыканию и отключению 1с 10 кВ ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ф.10-1-ПФ 1с 10 кВ ПС 35 кВ Арлюкская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 35 кВ Арлюкская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 04.06.2021 год
757212 | 132 | 2021-04-28 | 16 | 50 | 1.0005 | 2021-04-28 | 18 | 45 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра до 6 м/с произошел обрыв вязки провода на опоре №302 фазы «В», падение провода на крюк изолятора, выпадение крюка из тела опоры с кратковременным схлестом проводов ф.ф. "А" и "В". 4.13 Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №302 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-У привел к нарушению электрической изоляции линии с возникновением устойчивого замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-6-У, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-У от ПС 35 кВ Подгорновская с целью выявления ослабленных вязок проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.05.2021 год
757212 | 133 | 2021-04-27 | 8 | 56 |  | 2021-04-27 | 8 | 56 | 3.4.10 В результате попадания птицы произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "В" и "С" на опоре №213/9. 4.12 Посадка птицы на токоведущие части опоры № 213/9 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на токоведущие части опоры № 213\9 на Ф-6-4-А, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-А от ПС 35 кВ Бурлаковская в пролетах опор №213-№213/9 для проверки соблюдения требований НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.05.2021 год
757213 | 217 | 2021-04-30 | 3 | 51 | 0.024966 | 2021-04-30 | 3 | 52 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-10\1 ВЛ-10кВ ф.10-2-Т, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-2-Т на ПС 35 Сосновская. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-10\1 ВЛ-10кВ ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.10-2-Т., пролет опор № 10-10\1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.06.2021 год
757213 | 219 | 2021-04-30 | 6 | 8 |  | 2021-04-30 | 6 | 8 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению 1-го изолятора верхней фазы на опоре №108 отпайки на ПС Степная и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская1-2цепь с отпайкой на ПС Степная. 4.12 В следствии естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению 1-го изолятора верхней фазы на опоре №108 отпайки на ПС Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1-го изолятора верхней фазы. на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская1-2цепь с отпайкой на ПС Степная. Ответственное лицо: Боровик А.В. 10.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №108 отпайки на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская1-2цепь. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения дефектов выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская1-2цепь с отпайкой на ПС Степная. Ответственное лицо: Боровик А.В. 24.06.2021 год
757210 | 192 | 2021-04-28 | 21 | 50 | 0.00023976 | 2021-04-28 | 21 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396 в пролете опор №№9-10, при воздействии порывов ветра, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветви дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-396 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.05.2021 год
757210 | 193 | 2021-04-28 | 23 | 8 | 0.000277 | 2021-04-28 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-114, при воздействии порывов ветра, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-114, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-114. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-114 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-114 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-114 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.05.2021 год
757212 | 134 | 2021-04-28 | 22 | 25 | 0.0075 | 2021-04-28 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате знакопеременных воздействий порывистого ветра (до 21 м/с) на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-045 произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной деревобетонной опоре №18, и как следствие, разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№18-19. Вследствие провиса провода в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-045, произошло касание его с проводом другой фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Ослабление вязок фазных проводов на промежуточной деревобетонной опоре №18 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-045 привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-045. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-045, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-045. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-045 от опоры №1 до опоры №23 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.05.2021 год
757210 | 194 | 2021-04-28 | 21 | 59 | 0.00375 | 2021-04-28 | 22 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 20 м/с), произошло приближение ветки дерева на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" и нулевому проводу к вводу в жилой дом от опоры № 7/11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085 Ф-10-12-И, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085 Ф-10-12-И. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода на вводе в дом от опоры № 7/11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085 Ф-10-12-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085 Ф-10-12-И | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085 Ф-10-12-И на наличие замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085 Ф-10-12-И разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 05.06.2021 год
757210 | 195 | 2021-04-28 | 23 | 48 | 0.002 | 2021-04-29 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В результате провиса провода фазы "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская, при воздействии порывов сильного ветра, произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204 Ф-10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.06.2021 год
757213 | 220 | 2021-04-30 | 10 | 6 | 0.00465 | 2021-04-30 | 10 | 15 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 45-46 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 45-46 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б, пролет опор 45-46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-10кВ ф.10-4-Б, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.06.2021 год
757210 | 197 | 2021-04-30 | 14 | 34 | 1.0456 | 2021-04-30 | 18 | 41 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта, произошло повреждение кабеля 10 кВ ВЛ-10-кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка на опоре № 1 проходящего в земле, что привело к пробою изоляционного промежутка на землю с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляции кабеля 10 кВ от опоры № 1 до ячейки ВЛ-10-кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ-10-кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 Судженка | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 08.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10-кВ Ф-10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 15.05.2021 год
757212 | 135 | 2021-04-28 | 14 | 54 | 3.1801 | 2021-04-28 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание верхней поперечной траверсы опоры №30 угловой анкер, что привело к проворачиванию траверсы вдоль оси и срыву изоляторов фазы "С" с разрегулировкой стрелы провеса провода. 4.1 Срыв изолятора ф. "С" с траверсы опоры №30 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-З привёл к вынужденному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней поперечной траверсы на Ф-10-6-З, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену верхней поперечной траверсы опора №30 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2021 год
757212 | 136 | 2021-04-28 | 23 | 43 | 0.002499 | 2021-04-28 | 23 | 48 | 3.4.8.4 В результате шквалистого ветра произошел срыв крыши со здания школы по адресу н.п. Пьяново, ул Коммунистическая, 108, запитанного от оп. №10 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-341, и падение крыши на вводной кабель 0,4 кВ, что привело к обрыву вводного кабеля от здания школы с возникновением межфазного короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-341. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2021 год
757212 | 137 | 2021-04-28 | 22 | 55 | 0.000667 | 2021-04-28 | 22 | 59 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-023, при порывах ветра до 19 м/с, произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при порывах ветра до 19 м/с при разрегулированной стреле провеса провода в пр. оп. №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода пролет №1-2 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-023, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-023 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-023 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2021 год
757212 | 138 | 2021-04-29 | 3 | 24 | 0.00075 | 2021-04-29 | 3 | 27 | 3.4.8.5 В результате повреждения вводного кабеля 0,4 кВ к зданию гаража потребителя, запитанного от оп. №8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-351, произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-351 от защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-351. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2021 год
757212 | 139 | 2021-04-28 | 23 | 28 |  | 2021-04-28 | 23 | 28 | 3.4.9.3 В результате атмосферных воздействий (местного усиления ветра), произошел схлёст неизолированных проводов на вводе потребителя (пер. Нефтебазовский, 7А), подключенного от опоры №8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-145, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-145. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-145 от опоры №1 до опоры №14 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 02.06.2021 год
757212 | 140 | 2021-04-28 | 23 | 23 | 0.0004995 | 2021-04-28 | 23 | 25 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Драченино ул. 40 лет Победы д.19 кв.1, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-403. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.05.2021 год
757212 | 141 | 2021-04-29 | 10 | 35 | 0.0010656 | 2021-04-29 | 10 | 37 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Павловка ул. Центральная д 86, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-147. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.05.2021 год
757212 | 142 | 2021-04-28 | 23 | 39 | 0.000334 | 2021-04-28 | 23 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №13-14, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-109. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №13-14 привел к нарушению электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-109 с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-109, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.05.2021 год
757212 | 143 | 2021-04-29 | 2 | 8 | 0.000334 | 2021-04-29 | 2 | 9 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7/5-7/6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-339. 4.12 Наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7/5-7/6 привел к нарушению электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-339 с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-339, Пролет: оп.7/5-оп.7/6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-339 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.05.2021 год
757212 | 144 | 2021-04-30 | 9 | 15 | 0.0009 | 2021-04-30 | 9 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и дождя произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №3-4, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-236. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №3-4 вл 0,4 кВ ф. 2 ТП-236 привел к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-236, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-236, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.05.2021 год
757212 | 145 | 2021-04-29 | 10 | 7 | 0.00435 | 2021-04-29 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-066, при порывах ветра до 20 м/с произошел подхест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №16-17 при порывах ветра до 20 м/с в результате разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролет 16-17 разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-066, VN004-00033099 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-066. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 16-17 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-066. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.06.2021 год
757212 | 146 | 2021-04-29 | 0 | 12 | 0.43002 | 2021-04-29 | 0 | 55 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 20 м/с произошло падение дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 46/16-46/17 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. Расстояние от дерева до крайнего провода ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ф 25-27 метров. 4.4 Падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 46/16-46/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов всех фаз на Ф-10-4-Ф, Пролет: Оп. №16 - Оп. №17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №№46/1-46/34. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.06.2021 год
757213 | 221 | 2021-05-01 | 5 | 12 |  | 2021-05-01 | 5 | 12 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора средней фазы на опоре № 82, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. 4.12 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора средней фазы на опоре № 82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора средней фазы. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора пром. мет.П4М-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 81,82,83. Ответственное лицо: Мельник А.В. 04.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытых изоляторов на опорах № 43,81,82,92 ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод и опор № 22,24,27,34,37,38,136,139,146 отпайки на ПС Краснокаменская. Ответственное лицо: Мельник А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 81,82,83, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мельник А.В. 18.06.2021 год
757212 | 147 | 2021-04-28 | 16 | 11 | 0.0017505 | 2021-04-28 | 16 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя п.Инской ул.Угловая-24. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ЗТП-17. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 год
757213 | 222 | 2021-05-01 | 19 | 3 | 0.038997 | 2021-05-01 | 19 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-15-П в пролете опор №19-20, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-15-П от ПС 110 кВ Ерунаково-тяговая действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-15-П в пролете опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-15-П, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф.10-15-П от ДКР и веток угрожающих падением Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-15-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.06.2021 год
757213 | 225 | 2021-05-02 | 15 | 2 | 0.01667 | 2021-05-02 | 15 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП-СО "Шахтостроитель." | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Расстехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 226 | 2021-05-03 | 7 | 43 |  | 2021-05-03 | 7 | 43 | 3.4.12.5 Вследствие перепадов температур от окружающего воздуха и возникновения россы в утреннее время суток произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов фазы "С", что привело к разрушению 1-го изолятора средней фазы на опоре №7 отпайки на ПС 110 кВ Водная от оп. № 72 и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-2 цепь с отпайкой на ПС Водная. 4.12 Вследствие перепадов температур от окружающего воздуха и возникновения россы в утреннее время суток произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов фазы "С", что привело к разрушению 1-го изолятора средней фазы на опоре №7 отпайки на ПС Водная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1-го изолятора средней фазы. на Отпайка от оп.72 до ПС Водная_Е-Х-1, Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр отпайки на ПС Водная от ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 25.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №7 отпайки на ПС Водная от ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения дефектов выявленных при внеплановом осмотре отпайки на ПС Водная от ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757212 | 148 | 2021-04-28 | 22 | 8 | 0.02075 | 2021-04-28 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя ВЛ-10 кВ ф.10-21-К: отпайка от опоры №90 на ТП-250 р-з "Пермяковский". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-21-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 год
757210 | 198 | 2021-04-30 | 15 | 57 | 0.000675 | 2021-04-30 | 16 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-213, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.06.2021 год
757210 | 199 | 2021-04-28 | 21 | 48 | 0.000333 | 2021-04-28 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-634 Ф.6-18-М. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.06.2021 год
757212 | 149 | 2021-04-28 | 6 | 39 |  | 2021-04-28 | 6 | 39 | 3.4.7.3 При повышенной влажности (дождь) по загрязнённой изоляции произошло перекрытие на металлические части гирлянды изолирующей подвески верхней фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольный с отпайками, приведшему к однофазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие изолирующей подвески верхней фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольный с отпайками привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующей подвески на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольный с отпайками на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы верхней фазы "С" на опоре №25 ВЛ-110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2021 год
757212 | 150 | 2021-04-29 | 1 | 32 | 0.002001 | 2021-04-29 | 1 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Вишневка, ул. Новая-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-167. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.05.2021 год
757210 | 200 | 2021-04-28 | 22 | 11 | 0.003 | 2021-04-28 | 22 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф.6-18-М. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.06.2021 год
757210 | 201 | 2021-04-28 | 22 | 32 | 0.002 | 2021-04-28 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-006 Ф.6-19-Н. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.п. Семёнов 04.06.2021 год
757210 | 202 | 2021-04-28 | 22 | 46 | 0.004165 | 2021-04-28 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-056 Ф.10-15-О. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 04.06.2021 год
757213 | 228 | 2021-05-04 | 6 | 33 |  | 2021-05-04 | 6 | 33 | 3.4.12.5 Вследствие перепадов температур от окружающего воздуха и возникновения россы в утреннее время суток произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на опоре № 36, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2. 4.12 Вследствие перепадов температур от окружающего воздуха и возникновения россы в утреннее время суток произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на опоре № 36 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2., Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 35,36,37 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытого изолятора на опорах № 36 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 35,36,37 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Боровик А.В. 18.06.2021 год
757212 | 151 | 2021-05-01 | 11 | 35 | 0.069165 | 2021-05-01 | 12 | 58 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного электрического контакта на вводном АВ-0,4 кВ потребителя (ул. Береговая, 28), подключенного от опоры №20/6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-142, произошел местный нагрев и оплавление контактного соединения, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-142. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-142 от опоры №1 до опоры №38 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.06.2021 год
757212 | 152 | 2021-04-28 | 20 | 57 |  | 2021-04-28 | 20 | 57 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных ветровых нагрузок при длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.10-6-М и воздействия сильного порывистого ветра (до 21 м/с) произошло ослабление вязки провода фазы «А» на промежуточной железобетонной опоре №139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, и как следствие, разрегулировка стрелы провеса этого провода в пролёте опор №№ 138-139. При воздействии порывов ветра произошло уменьшение воздушного изоляционного промежутка между проводами с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №№ 138-139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М привела к нарушению электрической изоляции линии и её аварийному отключению с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №№ 138-139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. на Ф-10-6-М н.п.Шестаки-н.п.Старобачаты, Пролет: Оп.№139 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 138-139 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр от опоры №1 до опоры №152 с отпайками включительно, ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.06.2021 год
757212 | 153 | 2021-04-30 | 18 | 27 | 0.09956 | 2021-04-30 | 18 | 56 | 3.4.8.5 30.04.2021 при производстве земляных работ сторонней организацией с использованием спец. техники была повреждена КЛ-6 кВ ф.6-17-ТП-9 (между ЗТП-9 и ЗТП-8), что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж двух соединительных муфт на поврежденном участке КЛ-6 кВ ф.6-17-ТП-9 (между ЗТП-9 и ЗТП-8). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.07.2021 год
757213 | 229 | 2021-05-04 | 10 | 46 | 0.0036685 | 2021-05-04 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО «Норма». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 230 | 2021-05-04 | 11 | 30 | 0.153 | 2021-05-04 | 13 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП-Полигон ТБО. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2021 год
757213 | 231 | 2021-05-04 | 14 | 15 | 1.2017 | 2021-05-04 | 16 | 13 | 3.4.8.1 При несанкционированных земляных работах подрядной организацией произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-18-РП-23, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и как следствие аварийного отключения КЛ-6 кВ ф.6-18-РП-23 на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.4 При несанкционированных земляных работах подрядной организацией произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-18-РП-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ ф.6-18-РП-23 на КЛ 6 кВ Ф-6-18-РП23, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6кВ ф.6-18-РП-23 и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.06.2021 год
757213 | 232 | 2021-05-04 | 15 | 10 | 0.40133 | 2021-05-04 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №88-89, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4 действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №88-89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.06.2021 год
757213 | 233 | 2021-05-04 | 16 | 57 | 0.0004509 | 2021-05-04 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло разрушение опорного изолятора на предохранителе КТП-Ю-4-022 ф"А", что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кв ф.10-6-Б. 4.11 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло разрушение опорного изолятора на предохранителе КТП-Ю-4-022 ф"А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на предохранителе КТП-Ю-4-022 ф"А". на ВЛ 10 кв ф.10-6-Б, спуск на КТП-Ю-4-022 ф"А". | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на КТП-Ю-4-022 ф"А". Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.06.2021 год
757213 | 234 | 2021-05-04 | 17 | 5 |  | 2021-05-04 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ,что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф 10-22-А. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-22-А, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку провода в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А от ПС 110 кВ Драгунский Водозабор. Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А от ПС 110 кВ Драгунский Водозабор. Ответственное лицо: О.М. Махнев 06.06.2021 год
757210 | 203 | 2021-04-28 | 22 | 47 |  | 2021-04-28 | 22 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-152 Ф.10-21 ЖК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 год
757210 | 204 | 2021-04-28 | 23 | 24 | 0.004002 | 2021-04-28 | 23 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-589 Ф.10-19-КС. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 год
757212 | 154 | 2021-04-28 | 21 | 48 | 0.001665 | 2021-04-28 | 21 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А», «В» в пролете опор 163-164, приведший к отключению В-10 ф.10-7-ШБ. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А», «В» в пролете опор 163-164 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ШБ привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-7-ШБ, Пролет: Оп. №163 - Оп. №164 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-7-ШБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.05.2021 год
757210 | 205 | 2021-04-28 | 23 | 16 | 0.0016675 | 2021-04-28 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-631 Ф.10-14-Ш. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 год
757210 | 206 | 2021-04-28 | 13 | 51 | 0.0085581 | 2021-04-28 | 13 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 54-55, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№54-55 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-3-Е_ПС Силинская, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.06.2021 год
757210 | 207 | 2021-04-28 | 23 | 52 | 0.0017505 | 2021-04-28 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-629 Ф.10-20-ЧР. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 год
757210 | 208 | 2021-04-29 | 0 | 1 | 0.003 | 2021-04-29 | 0 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355 Ф.6-11-К. | Организационное мероприятие 1 Повреждение потребительского ввода от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355 Ф.6-11 К. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 год
757210 | 209 | 2021-04-28 | 20 | 20 | 0.65346 | 2021-04-28 | 22 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя отпайка на ТП-171 П, собственник Турбаза ЧЛ-Юрченко О.Н. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о недопущении данных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 08.06.2021 год
757210 | 210 | 2021-04-29 | 1 | 23 | 0.0029155 | 2021-04-29 | 1 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-019 Ф.10-7-СБ . | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 05.06.2021 год
757210 | 211 | 2021-05-04 | 16 | 50 |  | 2021-05-04 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел наброс ветки дерева на ввод в дом ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-Я-144 Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода, закрепленные на опоре №10 указанной линии, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами линии с последующим возникновением короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4кВ ф.1 ТП-Я-144 Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами, закрепленными на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Я-144 Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская через ветки дерева упавшей на ввод в дом указанной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-144 ф.10-8-Я | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 для обнаружения деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-144 устранить дефекты и замечания. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 14.05.2021 год
757210 | 212 | 2021-04-28 | 19 | 33 |  | 2021-04-28 | 19 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на провода в пролете опор №№ 48-49, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 48-49 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-11-ЖК_ПС Мазуровская, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.06.2021 год
757210 | 214 | 2021-04-28 | 19 | 47 | 0.027013 | 2021-04-28 | 19 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на провода в пролете опор №№ 28-29, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С действием МТЗ . 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-2-С_ПС Толевая, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-2-С от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.06.2021 год
757210 | 215 | 2021-04-29 | 5 | 9 | 0.003335 | 2021-04-29 | 5 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-056 Ф-10-15-О ПС Осиновская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 217 | 2021-04-28 | 20 | 39 |  | 2021-04-28 | 20 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на провода в пролете опор №№ 67-68, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 67-68 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-МП_ПС Водозабор, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.06.2021 год
757210 | 218 | 2021-04-29 | 7 | 56 | 0.0029155 | 2021-04-29 | 8 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-250 Ф.10-11-ЖК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 219 | 2021-04-28 | 20 | 27 |  | 2021-04-28 | 20 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная на провода в пролете опор №№30-31, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№30-31 ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6 А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие посторонних предметов после воздействия порывов сильного ветра, а также уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-6 А от ПС Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.06.2021 год
757210 | 220 | 2021-05-01 | 16 | 51 | 0.0025 | 2021-05-01 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-067 Ф.10-11 З ПС Шахтер. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 221 | 2021-05-01 | 21 | 34 | 0.001 | 2021-05-01 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-211 Ф.6-2-С. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 222 | 2021-04-30 | 8 | 51 | 0.0015 | 2021-04-30 | 8 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-629 Ф.10-20-ЧР. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 223 | 2021-04-30 | 13 | 0 | 0.20861 | 2021-04-30 | 13 | 8 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 55-56, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 55-56 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-3-Е_ПС Силинская, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 09.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 10.06.2021 год
757212 | 155 | 2021-05-01 | 10 | 55 |  | 2021-05-01 | 10 | 55 | 3.4.7.3 На металлической опорной конструкции ЗОН-110 Т-2 установлен шкаф системы мониторинга и диагностики силового трансформатора Т-2-31,5. Между металлической опорной конструкцией ЗОН-110 Т-2 и радиатором охлаждения № 14 Т-2-31,5 был натянут металлический пруток с прикреплёнными к нему проводниками (в металлорукаве) вторичных цепей датчиков системы диагностики, установленных на Т-2-31,5. 01.05.21 г. В 05-23 при однофазном коротком замыкании фазы «В» на опоре №12 ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Ново-Чертинская возник замкнутый контур тока однофазного КЗ через заземленную нейтраль Т-2-31,5, воздушной линией и местом замыкания на землю (опора №12). Корпус трансформатора оказался под потенциалом. Кабельные линий вторичной цепи датчиков системы мониторинга и диагностики трансформатора имели свой потенциал. Возникшее напряжение из за разности потенциалов привело к повреждению изоляции кабельных линий вторичной цепи датчиков системы мониторинга и диагностики трансформатора с возникновением дуги, которая повредила металлорукава и проводники от датчиков контроля, металлический пруток, трубку радиатора охлаждения № 14 Т-2-31,5, заземление шкафа с оборудованием системы диагностики. Возникшее в результате этого отверстие в трубке радиатора охлаждения № 14 Т-2-31,5 привело к утечке трансформаторного масла из бака Т-2-31,5. 4.11 При однофазном коротком замыкании фазы «В» на опоре №12 ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Ново-Чертинская возник замкнутый контур тока однофазного КЗ через заземленную нейтраль Т-2-31,5, линией и местом замыкания на землю (опора №12). Корпус трансформатора оказался под потенциалом. Кабельные линий вторичной цепи датчиков системы мониторинга и диагностики трансформатора имели свой потенциал. Возникшее напряжение из за разности потенциалов привело к повреждению изоляции кабельных линий вторичной цепи датчиков системы мониторинга и диагностики трансформатора с возникновением дуги, которая повредила металлорукава и проводники от датчиков контроля, металлический пруток, трубку радиатора охлаждения № 14 Т-2-31,5, заземление шкафа с оборудованием системы диагностики. Возникшее в результате этого отверстие в трубке радиатора охлаждения № 14 Т-2-31,5 привело к утечке трансформаторного масла из бака Т-2-31,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение трубки радиатора охлаждения трансформатора на ПС 110 кВ Ново-Чертинская, Трансформатор ТДТНГ-31500/110/35/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющего устройства на ОРУ-110 кВ, а также выполнить проверку соединений заземлителей с заземляемыми элементами на ПС 110 кВ Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Мишкель И.И. 11.05.2021 годТехническое мероприятие 2 При выявлении дефектов на заземляющем устройстве на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская разработать мероприятия по их устранению в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить на предприятие – изготовитель системы диагностики (ООО «Димрус» г. Пермь) запрос о целесообразности и возможности установки системы диагностики на трансформаторах с глухозаземленном режимом работы нейтрали. Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики Глотов А.А. 31.05.2021 год
757210 | 224 | 2021-05-01 | 23 | 25 | 0.00125 | 2021-05-01 | 23 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-629 Ф.10-20-ЧР. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757212 | 156 | 2021-05-01 | 5 | 23 |  | 2021-05-01 | 5 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации стеклянного изолятора типа ПС-70 (50 лет) на опоре № 12 фазы "В" ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь, произошло ухудшение его диэлектрических свойств, что при высокой влажности (дожде) привело к перекрытию изоляции с возникновением короткого замыкания. 4.11 Под воздействием возникшей электрической дуги произошло отгорание шлейфа на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора анк. мет.У2; Обрыв шлейфа ф. "В" на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора анк. мет.У2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов и ремонт шлейфа провода нижней фазы "В" на опоре №12 отпайки к ПС 110 кВ Ново-Чертинская ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов на отпайке к ПС 110 кВ Ново-Чертинская ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская при выполнении мероприятий по техническому перевооружению двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2. Ответственное лицо: Заместитель директора по инвестиционной деятельности Корягин А.А. 31.10.2023 год
757210 | 225 | 2021-05-02 | 22 | 27 | 0.0025 | 2021-05-02 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123 Ф.10-7-ХБ. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 226 | 2021-05-01 | 12 | 44 | 0.00167 | 2021-05-01 | 12 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоныВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на провода в пролете опор №№ 69-70, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 69-70 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-20-МП_ПС Водозабор, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.06.2021 год
757210 | 227 | 2021-05-03 | 18 | 30 | 0.004165 | 2021-05-03 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-014 Ф.10-2 А ПС Береговая. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 228 | 2021-05-01 | 18 | 20 |  | 2021-05-01 | 18 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошёл наброс ветки из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№106/1-106/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 106/1-106/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 106/1 - Опора № 106/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 08.06.2021 год
757210 | 229 | 2021-05-04 | 8 | 18 | 0.001 | 2021-05-04 | 8 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-127 ф.10-15 НП ПС 35 Колмогоровская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.06.2021 год
757210 | 230 | 2021-05-04 | 15 | 41 | 0.0014674 | 2021-05-04 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК ПС Рудничная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.06.2021 год
757210 | 232 | 2021-05-01 | 17 | 24 | 0.0051987 | 2021-05-01 | 17 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф. 10-12-М от ПС 35 кВ Пашковская в пролете опор №№ 22-23, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-12-М от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-М от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-12-М от ПС 35 кВ Пашковская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-12-М от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-12-М от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 11.06.2021 год
757210 | 235 | 2021-05-04 | 14 | 56 | 0.43136 | 2021-05-04 | 18 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на провода в пролете опор №№24/2/54-24/2/55, что привело обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" от опоры № 24/2/52 до опоры №24/2/55 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия дерева упавшего из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 24/2/54-24/2/55 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК, произошёл обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" от опоры № 24/2/52 до опоры №24/2/55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 07.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 07.06.2021 год
757210 | 236 | 2021-05-03 | 13 | 19 |  | 2021-05-03 | 13 | 19 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева на шлейфа от опоры № 50/2 до СКТП-001 ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" между опорой № 50/2 и СКТП-001 ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 12.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 12.06.2021 год
757210 | 238 | 2021-05-02 | 6 | 10 |  | 2021-05-02 | 6 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра (до 17 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 98 ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и траверсы опоры № 98 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Макаракская - Тисульская. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" и траверсы опоры № 98 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.05.2021 год
757210 | 242 | 2021-05-04 | 16 | 46 | 0.0031349 | 2021-05-04 | 16 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка на провода в пролете опор №№201-202, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№201-202 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 11.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 11.06.2021 год
357204 | 281 | 2021-04-29 | 14 | 30 |  | 2021-04-29 | 14 | 30 | 3.4.7.3 1. При кратковременном снижении частоты электрической сети сработало реле частоты АЧР-2 на ПС 110 кВ Тяжинская. При восстановлении частоты электрической сети реле частоты АЧР-2 не возвратилось и через 20 сек. сработало реле времени АЧР-2, дав команду на отключение В-35 Т-1 и В-35 Т-2. При послеаварийной проверке установлено, что частота возврата реле частоты АЧР-2 была равна 50,25 Гц. Причина – изменение параметров элементов электронной схемы результате длительной эксплуатации. 2. Причина неотключения отходящих фидеров 10 кВ на ПС 110 кВ Тяжинская: отсутствие контакта на клеммнике выходного реле из-за срыва резьбы на винте перемычки клеммника. В результате этого произошло нарушение цепи срабатывания выходного реле АЧР, действующего на отключение фидеров 10 кВ. 4.13 1. Изменение параметров элементов электронной схемы реле частоты АЧР-2 на ПС 110 кВ Тяжинская в результате длительной эксплуатации привело к тому, что при кратковременном снижении частоты электрической сети реле частоты АЧР-2 не возвратилось в исходное положение и через 20 сек. сработало реле времени АЧР-2, дав команду на отключение В-35 Т-1 и В-35 Т-2 на ПС 110 кВ Тяжинская. 2. Отсутствие контакта на клеммнике выходного реле АЧР на ПС 110 кВ Тяжинская из-за срыва резьбы на винте перемычки клеммника привело к нарушению цепи срабатывания выходного реле АЧР, действующего на отключение фидеров 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излишняя работа АЧР на ПС 110 кВ Тяжинская на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Каштан, Пролет: Опора № 21 - ПС Тяжин районная | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену морально и физически устаревших реле частоты на реле типа РСГ-11 на ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить реконструкцию устройства АЧР на ПС 110 кВ Тяжинская с заменой его на микропроцессорное в соответствии с графиком, согласованным с Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 31.12.2026 год
757210 | 241 | 2021-05-03 | 15 | 31 | 0.2525 | 2021-05-03 | 17 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло вырывание крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 142 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 142 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-16-МР_ПС Оросительная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-16-МР ПС 110 кВ Оросительная на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.06.2021 год
757210 | 243 | 2021-05-03 | 17 | 43 | 0.21653 | 2021-05-03 | 19 | 39 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами вблизи пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№182-183 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская,что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№182-183 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-13-Б_ПС Щегловская, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на выявление возможного незаконного спиливания деревьев. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 14.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС ПО СВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 12.06.2021 год
757213 | 177 | 2021-04-17 | 13 | 25 | 0.2 | 2021-04-17 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- ООО "Экологические технологии". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2021 год
757213 | 179 | 2021-04-17 | 17 | 19 | 0.030015 | 2021-04-17 | 17 | 23 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок на провода ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-5-Б, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф 6-5-Б от ПС 110 кВ Безруковская. Ответственное лицо: О.М. Махнев 27.05.2021 год
757213 | 183 | 2021-04-19 | 9 | 52 | 0.18351 | 2021-04-19 | 11 | 9 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл излом Т-образной траверсы с вырыванием крючьев о.№ 84 ВЛ-10кВ ф.10-4-Б, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-4-Б на ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл излом Т-образной траверсы с вырыванием крючьев о.№ 84 ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом Т-образной траверсы с вырыванием крючьев. на Ф-10-4-Б_с. Кандалеп, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановит поврежденную Т-образную траверсу на ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.05.2021 год
757213 | 184 | 2021-04-19 | 10 | 56 |  | 2021-04-19 | 10 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №14-15, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т от ПС 110 кВ Бызовская действием МТЗ. 4.12 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-24-Т (Аренда), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 22.05.2021 год
757213 | 185 | 2021-04-19 | 13 | 25 | 0.21375 | 2021-04-19 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки на провода в пролете оп.№270/102 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-11-У, что стало причиной однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение ветки на провода в пролете оп.№270/102 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ-10 ф.10-11-У., оп.№270/102 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-11-У, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 22.05.2021 год
757210 | 145 | 2021-04-19 | 13 | 10 |  | 2021-04-19 | 13 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 Улановская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приблежение проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.05.2021 год
757210 | 146 | 2021-04-19 | 15 | 10 | 0.31031 | 2021-04-19 | 16 | 8 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№211-212, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 211-212 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 26.05.2021 год
757212 | 107 | 2021-04-17 | 15 | 35 | 0.000333 | 2021-04-17 | 15 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №24-25, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-230. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-230 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-230, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-230, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757212 | 110 | 2021-04-19 | 14 | 45 | 0.000999 | 2021-04-19 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-573 при порывах ветра до 19 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате разрегулировки провода при порывах ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-573, Пролет: Оп.№9 - Оп.№10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-573. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиеа провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-573. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 год
757212 | 111 | 2021-04-17 | 16 | 22 | 0.006665 | 2021-04-17 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Сидоренково, ул. Н.Жуковой, 24. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-026. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 17.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 17.05.2021 год
757213 | 186 | 2021-04-20 | 18 | 16 | 0.57567 | 2021-04-20 | 20 | 53 | 3.4.8.2 В результате повреждения опоры №173 на ВЛ-10 кВ ф.10-12-М спец. техникой разреза «Первомайский», произошло короткое замыкание, приведшее к отключению Ф.10-12-М от МТЗ на ПС 35кВ Котинская. 4.4 Повреждение опоры №173 ВЛ-10 кВ ф.10-12-М спец. техникой разреза «Первомайский». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры спец. техникой разреза «Первомайский». на Ф-10-12-М (Собств.), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №173 ВЛ-10 кВ ф.10-12-М. Ответственное лицо: Клонов А.А. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии сторонней организации разреза "Первомайский" по ф.10-12-М. Ответственное лицо: Клонов А.А. 21.05.2021 год
757210 | 147 | 2021-04-19 | 10 | 10 |  | 2021-04-19 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь на провода в пролете опор №№ 14-15, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры № 14 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 14 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2цепь, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Соколов С.В. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 2 цепь и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Соколов С.В. 14.05.2021 год
757212 | 112 | 2021-04-19 | 10 | 45 | 1.0734 | 2021-04-19 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при порывах ветра до 17 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №243 и обрыв вязки провода на опоре № 245 фазы "С" что привело к разрегулировки стрелы провеса провода и возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 При порывах ветра 17 м/с и более произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №243 и обрыв вязки провода на опоре № 245 фазы "С", что привело к разрегулировке стрелы провеса провода и перекрытию воздушного изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: фаза "А" срыв изолятора на Ф-10-14-МК, Опора УП10-3ДБ; фаза "В" обрыв вязки на Ф-10-14-МК, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14 МК в пролетах опор №№180-255. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опору №243 ф.10-14-МК. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре №245 ф.10-14-МК. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 год
757212 | 105 | 2021-04-19 | 11 | 9 | 1.0695 | 2021-04-19 | 13 | 27 | 3.4.8.4 При воздействии порывов ветра до 19 м/с произошел наброс металлической проволоки на провода фаз «А», «В» на опоре №171, приведший к отключению В-6 ф.6-27-Ц. 4.12 Ветровой наброс обрывка проволоки на провода ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф. 6-27-Ц в пр. оп. 170-171 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-27-Ц, Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-27-Ц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.05.2021 год
757212 | 108 | 2021-04-19 | 10 | 32 |  | 2021-04-19 | 10 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 19 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А», «В» в пролете опор 94/15-94/16, приведший к отключению В-10 ф.10-2-К. 4.12 Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-2-К в пр.оп. 94/15-94/16 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением и успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-2-К, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757212 | 114 | 2021-04-19 | 11 | 21 | 0.000666 | 2021-04-19 | 11 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7-8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-112. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-112 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-112 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-112, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-112, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757212 | 115 | 2021-04-19 | 15 | 9 | 0.0004995 | 2021-04-19 | 15 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №10-11, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-078. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №10-11 привел к нарушению электрической изоляции линии с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-078. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-078, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-078, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757212 | 116 | 2021-04-19 | 16 | 30 | 0.001334 | 2021-04-19 | 16 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7-8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-127. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7-8 привел к нарушению электрической изоляции линии с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-127, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757213 | 188 | 2021-04-22 | 5 | 30 |  | 2021-04-22 | 5 | 30 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора средней фазы на опоре № 92, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. 4.12 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло электродуговое перекрытие полимерного изолятора средней фазы на опоре № 92 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора средней фазы. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 91,92,93. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления заземляющего контура на опоре № 91,92,93, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Буренок М.Ю. 30.06.2021 год
757212 | 117 | 2021-04-19 | 16 | 39 | 0.000999 | 2021-04-19 | 16 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №8/1-8/2, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-339. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №8/1-8/2 привел к нарушению электрической изоляции линии с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-339. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-339, Пролет: оп.8/1-оп.8/2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-339, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757212 | 118 | 2021-04-19 | 20 | 29 | 0.0020825 | 2021-04-19 | 20 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5-6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-403. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5-6 привел к нарушению электрической изоляции линии с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-403. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-403, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-403, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.04.2021 год
757210 | 151 | 2021-04-19 | 12 | 10 | 0.022666 | 2021-04-19 | 13 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло приближение провода фазы "А" к проводу фазы "С" на опоре № 3/3 ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-235 на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-235. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние на опоре № 3/3 ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение проводов на ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-235 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-235 на наличие провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-235 зазработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.05.2021 год
757210 | 152 | 2021-04-19 | 14 | 8 | 0.0042672 | 2021-04-19 | 14 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-163. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-163 на наличие провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.05.2021 год
757210 | 153 | 2021-04-19 | 15 | 14 | 0.0060662 | 2021-04-19 | 15 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 19 м/с), произошло приближение проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№2-3 на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-119. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-119 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-119 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-019 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.05.2021 год
757213 | 189 | 2021-04-22 | 17 | 31 |  | 2021-04-22 | 17 | 31 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии длительной эксплуатации, естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств 1 и 3 изоляторов из 9 шт. (двойная подвеска) на опоре №39 средней фазы "В" и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-1 цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. 4.12 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в следствии длительной эксплуатации, естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств 1 и 3 изоляторов из 9 шт. (двойная подвеска) на опоре №39 средней фазы "В" ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-1 цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств 1 и 3 изоляторов из 9 шт. (двойная подвеска) на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-1, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-1 цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения дефектов выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-1 цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757212 | 120 | 2021-04-19 | 8 | 44 |  | 2021-04-19 | 8 | 44 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра (до 19 м/с), произошло сближение на недопустимое расстояние ветки дерева, в пролете опор №64-65 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, что привело к перекрытию воздушного промежутка между верхней фазой «В» и средней фазой «С», и как следствие, междуфазному короткому замыканию. 4.12 Сближение на недопустимое расстояние ветки дерева, в пролете опор №64-65 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с её аварийным отключением и успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по дереву на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-2, Пролет: Опора ..№ 64 - Опора ..№ 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, в пролете опор №64-65 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2021 год
757212 | 121 | 2021-04-19 | 10 | 50 | 0.027501 | 2021-04-19 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, и воздействии порывистого ветра, произошло касание сырыми ветками дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-010 в пр. оп. №№ 23-2/1, что явилось причиной возникновения междуфазного к.з. с отключением АВ-0,4 кВ ф-3 на ТП-010 действием защит. 4.4 Возникновение междуфазного к.з. в результате касания веток проводов ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-010, при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение междуфазного к.з. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-010, Пролет: Опора №23 - Опора №23/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку веток дерева, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-010 в пр. оп. 23-23/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-010. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 24.04.2021 год
757212 | 122 | 2021-04-18 | 23 | 30 | 0.0008325 | 2021-04-18 | 23 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №81-82 ВЛ-6 кВ ф.6-7-П, что привело к замыканию проводов ф. "А" и "В" с возникновением кратковременного межфазного КЗ. 4.12 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-7-П в пролете опор №81-82 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" с возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки ОСД из-за пределов охранной зоны ВЛ в проелет опор №№81-82 на Ф-6-7-П, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.04.2021 год
757210 | 155 | 2021-04-19 | 8 | 20 | 0.12248 | 2021-04-19 | 9 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на провода в пролете опор №№215-216, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№215-216 ВЛ-10 кВ ф.10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.05.2021 год
757210 | 157 | 2021-04-17 | 23 | 32 | 0.2842 | 2021-04-18 | 1 | 28 | 3.4.8.1 В результате проведения несанкционированных работ компанией ООО "Три кита" в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на территории АО "Мариинскавтодор", произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№214-215 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. 4.4 Механическое воздействие грузовым автомобилем ООО «Три кита» на территории АО «Мариинскавтодор» на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№214-215 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на наличие мест нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской принять меры направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Ижморскому РЭС ПО СВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 23.05.2021 год
757210 | 158 | 2021-04-18 | 18 | 19 | 0.064769 | 2021-04-18 | 19 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "В" на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. При воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка провода фазы "В" и траверсой опоры №108 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 23.05.2021 год
757213 | 190 | 2021-04-24 | 14 | 15 | 0.020084 | 2021-04-24 | 18 | 16 | 3.4.8.2 В результате обрыва проводов посторонним неизвестным транспортом, произошло короткое замыкание, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-046 ф.6-12-МК ПС 35кВ Калачевская. 4.4 Обрыв проводов посторонним неизвестным транспортом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-046 ф.6-12-МК ПС 35кВ Калачевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов посторонним неизвестным транспортом. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46, Пролет: Опора № 12- опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролетах опор №12-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-046 ф.6-12-МК. Ответственное лицо: Газин А.М. 25.05.2021 год
757213 | 191 | 2021-04-23 | 13 | 3 | 0.073332 | 2021-04-23 | 14 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП "Металлург-20". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2021 год
757210 | 161 | 2021-04-19 | 8 | 26 | 0.18501 | 2021-04-19 | 9 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик с появлением микротрещин на корпусе изолятора фазы "С" на ТП-020 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. При воздействии порывов ветра и дождя, произошло попадание влаги, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-020 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская на наличие дефектов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.05.2021 год
757212 | 123 | 2021-04-19 | 10 | 40 | 0.019166 | 2021-04-19 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (36 лет) и воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошло ослабление вязки провода ф. "С" на оп.№5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-291. При воздействии порывистого ветра произошло междуфазное к.з. проводов фаз "В" и "С" в пр.оп.№5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-291, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-291. 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" в пр. оп. 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-291, вследствии ослабления вязки провода ф. "С" на оп.№5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-291. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-291, Опора ППН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на оп.№5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-291. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-291. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 28.04.2021 год
757213 | 192 | 2021-04-23 | 5 | 23 |  | 2021-04-23 | 5 | 23 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток, произошело падение ветки из-за пределов охранной зоны, с касанием проводов в пролете опор №51-52 отпайки на ПС Степная ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская 1-2, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская 1-2 с отпайки на ПС Степная с успешным АПВ. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток, произошело падение ветки из-за пределов охранной зоны, с касанием проводов в пролете опор №51-52 отпайки на ПС Степная ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из-за пределов охранной зоны. на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-2, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ускатская-Ильинская 1-2 с отп. на ПС Степная на предмет наличия ДКР, угрожающих падением на ВЛ Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку веток и сучьев, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ отп. на ПС Степная от Ускатская-Ильинская-1-2 в пролетах опор №51-52. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская 1-2 с отп. на ПС Степная на предмет наличия ДКР, угрожающих падением на ВЛ, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Боровик А.В. 30.06.2021 год
757213 | 194 | 2021-04-24 | 16 | 0 |  | 2021-04-24 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №19-20, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т от ПС 110 кВ Бызовская действием МТЗ. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С 30.05.2021 год
757213 | 195 | 2021-04-25 | 5 | 49 |  | 2021-04-25 | 5 | 49 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению 1-го изолятора на опоре №23 средней фазы и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110кВ ЮКГРЭС-Шушталепская-2. 4.12 В следствии естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционных свойств изоляторов, что привело к разрушению изолятора на опоре №23 средней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора верхней фазы на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Шушталепская-2, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ ЮКГРЭС-Шушталепская-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 11.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №23 ВЛ 110кВ ЮКГРЭС-Шушталепская-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения дефектов выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ ЮКГРЭС-Шушталепская-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 18.06.2021 год
757213 | 196 | 2021-04-25 | 15 | 40 |  | 2021-04-25 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-14-32 от ПС 35 кВ Байдаевская, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.11 В результате длительной эксплуатации, естественного старения и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-14-32 от ПС 35 кВ Байдаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на КЛ 6 кВ Ф-6-14-32, Кабель силовой ААБ 3x95 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ-6 кВ ф.6-14-32. Ответственное лицо: Титов Д.С 30.05.2021 год
757212 | 124 | 2021-04-19 | 15 | 48 | 0.006327 | 2021-04-19 | 15 | 50 | 3.4.12.2 В результате падения дерева на провода ВЛ в пр.оп.№122-№123 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ, произошло междуфазное К.З., что привело к отключению В-10 кВ СП-1 ф.10-4-СБ. 4.12 Падение дерева на провода ВЛ в пр.оп.№122-№123 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ на Ф-10-4-СБ_д. Березовка, д. Сарапки, Пролет: Оп.№122 - Оп.№123 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ в пр.оп.№122-№123. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ в пр.оп.№113-№123. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 28.04.2021 год
757210 | 164 | 2021-04-18 | 17 | 54 | 0.0025 | 2021-04-18 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-076 Ф.10-11-З. | Техническое мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.05.2021 год
757210 | 165 | 2021-04-19 | 7 | 59 | 1.109 | 2021-04-19 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 68/2 ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Приближение проводов фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 68/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Ф-6-18-М_ПС 110 кВ Оросительная, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-18-М ПС 110 кВи Оросительная на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.05.2021 год
757210 | 166 | 2021-04-19 | 9 | 50 | 0.006003 | 2021-04-19 | 9 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№51-52 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская дейтсвием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№51-52 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Носорев Евгений Константинович 26.05.2021 год
757210 | 167 | 2021-04-17 | 21 | 28 | 0.020585 | 2021-04-18 | 1 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошел слом и падение тонкого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№177/77-177/78, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. После УРПВ поступил "Предупредительный" сигнал с ПС 35 кВ Авангард, "земля" на 2С-10 на Ф.10-11-К. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№177/77-177/78 из-за падения тонкого дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-11-К_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2021 год
757210 | 169 | 2021-04-19 | 12 | 38 | 0.035666 | 2021-04-19 | 14 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел обрыв фазного провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-002 на опоре № 8 до ввода в здание, что привело к схлестыванию проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-002 на опоре № 8 с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-И-002 от ПС 110 кВ Иверка. 4.13 Обрыв фазного провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-И-002 на опоре № 8 до ввода в здание, привело к схлестыванию проводов с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-И-002 от ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-И-002 от ПС 110 кВ Иверка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-И-002 от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-И-002 от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 26.05.2021 год
757210 | 170 | 2021-04-19 | 10 | 54 | 0.21945 | 2021-04-19 | 12 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 19 м/с), произошел излом и падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 72-73, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№72-73 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2021 год
757213 | 198 | 2021-04-26 | 7 | 26 | 0.2075 | 2021-04-26 | 8 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-56-ТП-86, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-10-РП . 4.11 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-56-ТП-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6 кВ ТП-56-ТП-86. на КЛ 6 кВ Ф-ТП-56-ТП-86, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-56-ТП-86. Ответственное лицо: Титов Д.С 30.05.2021 год
757210 | 171 | 2021-04-19 | 12 | 11 | 0.0003167 | 2021-04-19 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 (10/0,4кВ), при воздействии порывов ветра, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 (10/0,4кВ). 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 (10/0,4кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 (10/0,4кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 (10/0,4кВ) на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-398 (10/0,4кВ) разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 28.05.2021 год
757213 | 199 | 2021-04-26 | 15 | 54 | 0.00666 | 2021-04-26 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-В в пролете опор №36-37, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-В в пролете опор №36-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-В. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.05.2021 год
757210 | 172 | 2021-04-23 | 15 | 9 | 0.12375 | 2021-04-23 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 13 м/с), произошло падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 58-59, что привело к обрыву проводов фаз "А","В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-13 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья и ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2021 год
757212 | 125 | 2021-04-22 | 12 | 25 | 0.28783 | 2021-04-22 | 14 | 15 | 3.4.8.5 В результате наезда большегрузного автомобиля произошел излом опоры №141 и схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №140-142. 4.4 Повреждение д/б опоры № 141 большегрузным автомобилем привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-11-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры большегрузным автомобилем на Ф-10-11-КМ, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Вызвать наряд полиции МВД России, для составления акта ДТП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.04.2021 год
757210 | 173 | 2021-04-19 | 20 | 20 | 0.0017329 | 2021-04-19 | 20 | 28 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля сторонних лиц на опору №7/5/2/1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-074, произошел излом деревянной опоры с последующим падением на землю, без повреждения проводов, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-074. 4.4 Повреждение деревянной опоры №7/5/2/1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-074, произошло в результате наезда автомобиля сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-074 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин А.С. 27.05.2021 год
757212 | 126 | 2021-04-22 | 17 | 13 | 0.00125 | 2021-04-22 | 17 | 16 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Ариничево, ул. Таежная, д.31, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-039. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.05.2021 год
757212 | 127 | 2021-04-24 | 15 | 7 | 0.0040845 | 2021-04-24 | 15 | 14 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Драченино, ул. Молодежная, д.22, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-200. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.05.2021 год
757210 | 174 | 2021-04-19 | 13 | 18 | 0.02499 | 2021-04-19 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-295, собственник Чл "Лиматова М.Г.". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 год
757210 | 175 | 2021-04-20 | 18 | 39 | 0.00075 | 2021-04-20 | 18 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-076 Ф.10-11-З. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 год
757210 | 176 | 2021-04-21 | 8 | 16 | 0.003332 | 2021-04-21 | 8 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-076 Ф.10-11-З. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 год
757210 | 177 | 2021-04-23 | 15 | 2 |  | 2021-04-23 | 15 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 год
757210 | 178 | 2021-04-22 | 18 | 2 |  | 2021-04-22 | 18 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.п. Семёнов 27.05.2021 год
757210 | 180 | 2021-04-19 | 8 | 48 |  | 2021-04-19 | 8 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№77-78, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 77-78 ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-13-ШМ_ПС Оросительная, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 28.05.2021 год
757210 | 181 | 2021-04-20 | 21 | 56 | 0.006993 | 2021-04-20 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО "Фермер". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО "Фермер" о принятии мер направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.05.2021 год
757212 | 128 | 2021-04-25 | 21 | 45 |  | 2021-04-25 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 31 года), знакопеременных ветровых нагрузок, произошло ослабление и обрыв вязки неизолированного провода фазы «А» на анкерной железобетонной опоре №94 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П, соприкосновение его с заземленной металлической траверсой, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. 4.3 Обрыв вязки провода фазы «А» на анкерной железобетонной опоре №94 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П привел к возникновению однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки неизолированного провода фазы «А» на анкерной железобетонной опоре №94 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П. на Ф-10-4-П Белово-Новороссийка-Калиновка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку неизолированного провода фазы «А» на опоре №94 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 29.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-П от опоры №1 до опоры №303. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 29.05.2021 год
757210 | 182 | 2021-04-23 | 20 | 53 |  | 2021-04-23 | 20 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 31.05.2021 год
757210 | 187 | 2021-04-24 | 15 | 31 |  | 2021-04-24 | 15 | 31 | 3.4.10 В результате взлета птицы с траверсы опоры № 32 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая, произошел пробой изоляционного промежутка фазы "А" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая с повреждением 1 изолятора из 8-ми, что привело к возникновению однофазного замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 32 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая при капитальном ремонте. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.05.2021 год
757210 | 188 | 2021-04-23 | 14 | 58 | 0.0025 | 2021-04-23 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-120 Ф.6-19-Н. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 31.05.2021 год
757210 | 189 | 2021-04-23 | 21 | 12 | 0.01875 | 2021-04-23 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Б\Х Ф.6-9-ПГ. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 31.05.2021 год
757210 | 196 | 2021-04-24 | 23 | 19 | 0.29582 | 2021-04-25 | 0 | 9 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошла разрегулировка ножей фаз "А" и "В" на ЛР № 1 опоры № 55 ВЛ-10 кВ ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Появился воздушный помежуток между подвижным и неподвижным ножами на ЛР №1 опоры № 55 ВЛ-10 кВ ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, в следствии нарушенной регулировки ножей фаз "А" и "В", что привело к перекрытию воздушного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-3-Е_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 01.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 02.06.2021 год
757212 | 79 | 2021-04-04 | 0 | 45 | 1.435 | 2021-04-04 | 2 | 48 | 3.4.7.3 В результате местного дефекта произошло перекрытие изоляции у изолятора фазы "С" на опоре №51, приведшее к локальному нагреву изолятора и к его разрушению, что привело в итоге к падению провода на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, пережогом провода и падением его на землю. 4.12 Перекрытие изоляции изолятора фазы "С" на опоре №51 с его разрушением привело к падению провода на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, пережогом провода и падением его на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора оп. 51 фаза "С" на ф.10-6-Л, VS010-0004966-001-1051; Обрыв провода фазы "С" на Ф-10-6-Л, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №1-68 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "С" опора №51 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода в пролете опор №№50-52 фаза "С". Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 04.05.2021 год
757212 | 84 | 2021-04-04 | 13 | 3 | 0.084698 | 2021-04-04 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение неудовлетворительного состояния контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-018 привело к их перегреву в процессе эксплуатации с последующим перекрытием изоляции выключателя. 4.12 Перегрев неудовлетворительных контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-018 привел к нарушению электрической изоляции выключателя с его последующим аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрев контактных соединений АВ-0,4 кВ на ТП-018 на ТП-018, ВА 57-39-34 250А | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-018. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 04.05.2021 год
757210 | 123 | 2021-04-04 | 20 | 23 | 0.003 | 2021-04-04 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-163 Ф.10-1-Ж. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 06.05.2021 год
757212 | 85 | 2021-04-04 | 15 | 35 | 1.8382 | 2021-04-04 | 17 | 10 | 3.4.13.3 В связи с внутренним дефектом конструкции трансформатора ТСН ф. "В" реклоузера отпайки ВЛ-35 Б-9 на ПС 35 кВ Евтинская возникло межвитковое замыкание с разрушением внешней оболочки изоляции ТСН. 4.11 Снижение внутренней межвитковой изоляции ТСН ф. "В" реклоузера отпайки ВЛ-35 Б-9 на ПС 35 кВ Евтинская привело к витковому замыканию трансформатора с разрушением внешней оболочки изоляции ТСН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание ТСН на ВЛ 35 кВ Б-9, VL035-000818-A01 | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить в адрес завода-изготовителя претензионное письмо. Ответственное лицо: Заместитель директора по инвестиционной деятельности Корягин А. А. 16.04.2021 год
757213 | 139 | 2021-04-06 | 11 | 42 |  | 2021-04-06 | 11 | 42 | 3.4.9.1 Повреждения в сети потребителя Собственник ОАО Энергосеть г. "Междуреченск". Потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: О.М. Махнев 30.06.2021 год
757213 | 153 | 2021-04-06 | 19 | 20 |  | 2021-04-06 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение шлейфа ф.А на оп.№1 ф.6-31-П, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение шлейфа ф.А на оп.№1 ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа ф.А на Ф-6-31-П, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-31-П, особое внимание уделить состоянию шлейфов и вязок провода на опорах. Ответственное лицо: Титов Д.С 09.05.2021 год
757210 | 126 | 2021-04-02 | 23 | 44 | 0.15171 | 2021-04-02 | 23 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (15 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с потерей механической прочности концевой муфты фазы "В" на б/н опоры ВЛ-35 Ф-1 от ПС 110 кВ Спутник-Анжерский. При воздействии небольших порывов ветра, произошел излом корпуса концевой муфты фазы "В" на б/н опоре ВЛ-35 Ф-1 от ПС 110 кВ Спутник-Анжерский, что привело к касанию провода фазы "В" о провод фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-35 Ф-1 от ПС 110 кВ Спутник-Анжерский действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на б/н опоре ВЛ-35 Ф-1 от ПС 110 кВ Спутник-Анжерский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на ВЛ-35 Ф-1 от ПС 110 кВ Спутник-Анжерский | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опоры № 1 ВЛ 35 кВ Ф-1. Ответственное лицо: Мастер СВЛ Соколов С.В. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера контура заземления ВЛ 35 кВ Ф-1 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Мастер СВЛ Соколов С.В. 30.06.2021 год
757210 | 127 | 2021-04-03 | 1 | 49 | 0.0024549 | 2021-04-03 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в пределах охранной зоны ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской в пролете опор №№16-17, произошло касание макушки дерева о провода фаз "А" и "В", что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№16-17 ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на наличие деревьев/веток находящихся в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 09.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 09.05.2021 год
757212 | 87 | 2021-04-07 | 15 | 48 | 0.001 | 2021-04-07 | 15 | 51 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Новогородец, ул. Брянская, д.120, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-004. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.04.2021 год
757212 | 88 | 2021-04-08 | 21 | 47 | 0.0010005 | 2021-04-08 | 21 | 51 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №20-21, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-319. 4.4 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-319 в пролете опор №20-21 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции линии при падении веток на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.04.2021 год
757212 | 89 | 2021-04-08 | 21 | 49 | 0.008004 | 2021-04-08 | 21 | 53 | 3.4.7.3 При налипании мокрого снега на ОПН-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-ЦИ-077 ВЛ-10 кВ ф.10-21-К произошло нарушение их изоляционных свойств, что привело к разрушению ОПН-10 кВ и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ ф.10-21-К действием максимальной токовой защиты. 4.12 Налипание мокрого снега привело к нарушению электрической изоляции ОПН-10 кВ фаз "А","В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10 кВ ф."А","В","С" на ТП-ЦИ-077, ОПН-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ОПН-10 кВ ф"А", "В", "С" на ТП-ЦИ-077 ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 07.05.2021 год
757210 | 128 | 2021-04-04 | 22 | 34 | 0.003 | 2021-04-04 | 22 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская на провода в пролете опор №№7-8, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р ПС 110 кВ Буренечевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-5-Р_ПС Буреничевская, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.05.2021 год
757213 | 156 | 2021-04-09 | 10 | 45 | 0.06 | 2021-04-09 | 11 | 3 | 3.4.10 В следствии воздействия птиц на провода ВЛ 10 кВ ф.10-13-К в пролете опор № 27-28 произошло перекрытие воздушного изоляционного пространства ,что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-13-К. 4.12 В следствии воздействия птиц на провода ВЛ 10 кВ ф.10-13-К в пролете опор № 27-28 произошло перекрытие воздушного изоляционного пространства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного пространства в следствии воздействия птиц. на Ф-10-13-К (Собств.), Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-13-К. Ответственное лицо: Клонов А.А. 19.05.2021 год
757212 | 90 | 2021-04-08 | 17 | 58 | 0.028699 | 2021-04-08 | 18 | 39 | 3.4.8.4 При несанкционированном набросе на ввод 0,23 кВ нежилого дома по улице Набережная, 22 в с. Ур-бедари произошло аварийное отключение ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-069. 4.12 Наброс проволоки на ввод нежилого дома по улице Набережная, 22 с. Ур-бедари привёл к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проводоки на ввод 0,23 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-069, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-069. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 12.04.2021 год
757210 | 129 | 2021-04-10 | 8 | 51 | 0.018665 | 2021-04-10 | 9 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЦОФ Березовская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес собственника ЦОФ Березовская с целью пояснения причины возникновения ТН. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 29.04.2021 год
757213 | 157 | 2021-04-10 | 0 | 11 | 0.0986 | 2021-04-10 | 0 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 ф.6-7-РП23 от ПС 35 кВ Куйбышевская, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.11 В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение КЛ-6 ф.6-7-РП23 от ПС 35 кВ Куйбышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6 ф.6-7-РП23. на КЛ 6 кВ Ф-6-7-РП23, ААШв-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ-6 ф.6-7-РП23 от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С 15.05.2021 год
757213 | 158 | 2021-04-10 | 6 | 7 |  | 2021-04-10 | 6 | 7 | 3.4.7.3 В результате естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционный свойств изоляторов в верхней фазе "С" опоры №80 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1 цепь, что привело к разрушению 1-го из 8-ми изоляторов, к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ с успешным АПВ. 4.14 В результате естественного старения и воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок произошло ухудшение изоляционный свойств изоляторов в верхней фазе "С" опоры №80 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1 цепь, что привело к разрушению 1-го из 8-ми изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1-го из 8-ми изоляторов верхний фазы "С". на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на участках ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1, на предмет состояния изоляторов в гирляндах ВЛ. Ответственное лицо: Шанин С.М. 28.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ и опоре № 80 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1. Ответственное лицо: Шанин С.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, в случае выявления замечаний, разработать план мероприятий по их устранению. Ответственное лицо: Шанин С.М. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №80 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1. Ответственное лицо: Шанин С.М. 28.05.2021 год
757213 | 159 | 2021-04-10 | 18 | 10 | 0.037334 | 2021-04-10 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение проходного изолятора ф."С" на КТП Ю-4-020, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-Б. 4.11 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение проходного изолятора ф."С" на КТП Ю-4-020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф."С". на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 163/1 - КТП Ю-4-020 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.05.2021 год
757213 | 160 | 2021-04-10 | 18 | 11 |  | 2021-04-10 | 18 | 11 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение опорной изоляции в ячейки ЛР ф.6-24-Т, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ - 6 кВ ф.6-24-Т. 4.12 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение опорной изоляции в ячейки ЛР ф.6-24-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорной изоляции в ячейки ЛР ф.6-24-Т на ВЛ 6 кВ ф.6-24-Т, ЛР ф.6-24-Т | Организационное мероприятие 1 произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-24-Т. Ответственное лицо: Клонов А.А. 20.05.2021 год
757213 | 161 | 2021-04-10 | 18 | 11 | 1.5801 | 2021-04-10 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефектов повреждение опорных изоляторов в отсеке линейного разъединителя ф.6-24-Т привело к аварийному отключению В-6 ф.6-24-Т действием токовой отсечки. В результате прохождения токов короткого замыкания по фазам А и С произошло сближение проводников шинного моста Т-1-63 между собой, что привело к аварийному отключению В-6 Т-1-63, В-35 Т-1-63, В-110 Т-1-63 действием ДЗТ (расположение фаз на шинном мосту 6 кВ: А-С-В). 4.11 Несвоевременное выявление дефектов повреждение опорных изоляторов в отсеке линейного разъединителя ф.6-24-Т привело к аварийному отключению В-6 ф.6-24-Т действием токовой отсечки. В результате прохождения токов короткого замыкания по фазам А и С произошло сближение проводников шинного моста Т-1-63 между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводников шинного моста Т-1-63 между собой на ПС 110 кВ Прокопьевская, ф.6-24-Т | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода МСВ 6 кВ. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить проведение капитального ремонта ШМ-6 Т-1-63 в РП-2022. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Дать предложение о включении в реконструкцию ПС 110кВ Прокопьевская установку реакторов. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.12.2022 год
757213 | 162 | 2021-04-11 | 5 | 54 |  | 2021-04-11 | 5 | 54 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками, о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока в пролете опор № 44-45, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, и как следствие аварийное отключение ВЛ. 4.12 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками, о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока в пролете опор № 44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на провода. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Пролет: Опора.№ 44 - Опора.№ 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1-2 цепь с отпайками на предмет наличия гнезд на элементах опор. Ответственное лицо: Мельник А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1-2 цепь с отпайками разработать и выполнить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 16.07.2021 год
757213 | 163 | 2021-04-11 | 7 | 35 | 1.5499 | 2021-04-11 | 8 | 37 | 3.4.7.3 Несвоевременно выявленнный дефект повреждение опорных изоляторов фаз A-B-C стал причиной возникновения межфазного замыкания в кабельном отсеке ф.6-26-К между В-6 ф.6-26-К и ТТ ф.6-26-К (вне зоны действия МТЗ ф.6-26-К) и аварийного отключения В-6 Т-2-25, от ускорения МТЗ с запретом АВР МСВ-6. 4.12 Повреждение опорных изоляторов фаз A-B-C с возникновением межфазного замыкания в кабельном отсеке ф.6-26-К между В-6 ф.6-26-К и ТТ ф.6-26-К (вне зоны действия МТЗ ф.6-26-К). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз A-B-C с возникновением межфазного замыкания в кабельном отсеке ф.6-26-К между В-6 ф.6-26-К и ТТ ф.6-26-К (вне зоны действия МТЗ ф.6-26-К). на ПС 35 кВ Абашевская 1/2, ф.6-26-К | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку указательного реле 9РУ «ускорение МТЗ Т-2-25» Ответственное лицо: Петров О.А. 11.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести консультацию с заводом-производителем ЗДЗ ОВОД-Л о причинах сбоя в работе терминала и повышения надежности фиксации разъёмов CAN-шины в блоках БДСТ. Ответственное лицо: Петров О.А. 31.05.2021 год
757210 | 130 | 2021-04-05 | 14 | 47 | 0.03355 | 2021-04-05 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ШМ-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник, что привело к разрушению с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" и как следствие к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения 2с 6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ШМ-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник, в результате разрушения опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" на ПС 35 кВ Физкультурник | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов 6 кВ на ПС 35 кВ Физкультурник Ответственное лицо: Горбач В.А. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение в ремонтную программу 2022 года по замене опорных изоляторов 6 кВ на ПС 35 кВ Физкультурник Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 20.12.2021 год
757212 | 92 | 2021-04-10 | 10 | 58 | 0.016001 | 2021-04-10 | 12 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя (ООО "Дом сервис") по адресу п. Инской, ул. Ильича-1а (МКД). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочеродной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №6 ЗТП-2. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 12.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 12.05.2021 год
757210 | 131 | 2021-04-04 | 15 | 1 | 0.19 | 2021-04-04 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. При воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "В" с срывом изолятора на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры №22 с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "В" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская, произошло возникновения однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на предмет надежности крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 14.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 28.05.2021 год
757212 | 93 | 2021-04-08 | 12 | 42 | 0.003173 | 2021-04-08 | 12 | 43 | 3.4.9.3 В результате неисправности (повреждения) на отпайке к КТП-071п (собственник ООО Сибгеолит) отключился В-10 СП-1 ф.10-4-СБ. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт стороннего воздействия. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 22.04.2021 год
757213 | 165 | 2021-04-12 | 23 | 1 |  | 2021-04-12 | 23 | 1 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв жил цепей отключения из-за облома шляпки болта крепления жилок цепей отключения к клеммнику в клеммном шкафу В 110 кВ ВЛ 110 кВ Междуреченская 2, что стало причиной неотложного отключения В 110 кВ ВЛ 110 кВ Междуреченская 2 на ПС 110 кВ Мысковская. 4.13 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв жил цепей отключения из-за облома шляпки болта крепления жилок цепей отключения к клеммнику в клеммном шкавфу В 110 кВ ВЛ 110 кВ Междуреченская 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Облома шляпки болта крепления жилок цепей отключения к клеммнику. на В 110 кВ ВЛ 110 кВ Междуреченская 2., клеммный шкаф В 110 кВ ВЛ 110 кВ Междуреченская 2. | Техническое мероприятие 1 Установить уплотнения на дверцу ящика зажимов выключателей на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить уплотнения в местах захода контрольного кабеля в ящика зажимов выключателей на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести ревизию ящиков зажимов выключателей на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Петров О.А. 31.08.2021 год
757212 | 94 | 2021-04-10 | 17 | 15 | 0.002001 | 2021-04-10 | 17 | 19 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-100 при порыве ветра произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате порыва ветра при не отрегулированной стреле провеса провода привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-100, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-100. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ф.1 ТП-100. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.05.2021 год
757210 | 133 | 2021-04-11 | 4 | 11 | 1.0476 | 2021-04-11 | 7 | 22 | 3.4.10 В результате воздействия кошки в РУ-10 кВ СКТП-295 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ СКТП-295 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание кошки на ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр СКТП на предмет возможности проникновения животных и птиц в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 16.09.2021 год
757213 | 166 | 2021-04-13 | 13 | 39 | 1.7031 | 2021-04-13 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-14-З на оп.1, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-14-З на ПС 110 кВ НовоБайдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-14-З на оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на Ф-6-14-З, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 ф.6-14-З на оп.1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.05.2021 год
757213 | 167 | 2021-04-13 | 14 | 42 | 0.14 | 2021-04-13 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-14-З на оп.1 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-14-З на ПС 110 кВ Ново Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-14-З на оп.1 вследствие межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ-6кВ ф.6-14-З | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 ф.6-14-З на оп.1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.05.2021 год
757213 | 169 | 2021-04-14 | 3 | 7 |  | 2021-04-14 | 3 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-7-РП-23 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-7-РП23. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-7-РП-23 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-6-7-РП23, ААШв-10 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 ф.6-7-РП-23. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.05.2021 год
757213 | 170 | 2021-04-14 | 15 | 19 |  | 2021-04-14 | 15 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №10-11, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т от ПС 110 кВ Бызовская действием МТЗ. 4.4 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т в пролете опор №10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-6-24-Т (Аренда), Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.05.2021 год
757210 | 134 | 2021-04-11 | 19 | 31 | 0.33334 | 2021-04-11 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение сопротивления изоляции с последующим пробоем на "Землю" жил с маркировкой "102, "108" контрольного кабеля цепей управления ОД-110 от ОПУ до привода ОД-110 ПС 110 кВ Толевая, что привело к разряду конденсатора цепи отключения ОД-110 на катушку отключения ОД-110 кВ. 4.12 Пробой изоляции жил с маркировкой "102", "108" контрольного кабеля цепей управления ОД-110 от ОПУ до привода ОД-110 ПС 110 кВ Толевая, произошел из-за деградационных изменений изоляционных свойств материала кабеля АКВВГ 7х2,5 произошедших в процессе длительного срока эксплуатации (55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ПС 110 кВ Толевая | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденные жилы с маркировкой 102, 108 контрольного кабеля цепей управления ОД-110 от ОПУ до привода ОД-110 ПС 110 кВ Толевая. Ответственное лицо: Зайцев А.М. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановое испытание повышенным напряжением вторичных цепей РЗА Т-1-6,3 ПС 110 Толевая. Ответственное лицо: Зайцев А.М. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам испытания повышенным напряжением вторичных цепей РЗА Т-1-6,3 ПС 110 Толевая Ответственное лицо: Воропанов О.А. 08.10.2021 год
757213 | 171 | 2021-04-14 | 17 | 10 | 0.095835 | 2021-04-14 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- ООО "Транскол". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2021 год
757213 | 172 | 2021-04-14 | 18 | 29 | 0.007 | 2021-04-14 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ОСД и ДКР произошёл схлёст проводов в пролете оп.17-18 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки ОСД и ДКР произошёл схлёст проводов в пролете оп.17-18 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-0-002 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-002, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 от КТП-Ю-0-002 Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выписать предписание владельцу участка н.п.Ашмарино ул.Береговая 18 на выпиловки ОСД и ДКР Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.05.2021 год
757212 | 95 | 2021-04-13 | 22 | 16 | 0.018632 | 2021-04-13 | 22 | 42 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации, знакопеременных ветровых воздействий, произошло повреждение потребительской трубостойки (на вводе в жилой дом) и схлёст неизолированных проводов на вводе потребителя (д. Новобачаты, ул. Колбухова, 33), подключенного от опоры №3/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-172, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-172. | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.№2 ТП-172 от опоры №1 до опоры №21 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 21.05.2021 год
757210 | 135 | 2021-04-15 | 5 | 0 |  | 2021-04-15 | 5 | 0 | 3.4.8.2 В результате приближения на недопустимое расстояние ГПМ (крана) , принадлежащего ООО РСУ "СКЭК", произошло повреждение нижнего провода фазы "В" ВЛ 110 кВ Заискитимская-Мирная-1 в пролете опор №№ 12-13, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы «В» с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Мирная-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Мирная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Мирная-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Мирная-1. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО РСУ "СКЭК" по факту возникновения технологического нарушения. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 14.05.2021 год
757212 | 96 | 2021-04-10 | 19 | 25 | 0.1785 | 2021-04-10 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла потеря эластичных свойств колпачка полиэтиленового КП-22 и его разрушение, при порывах ветра произошел срыв изолятора с проводом фазы "С" с опоы №159 и падение его с проводом, что привело к подхлесту проводов и возникновению межфазного короткого замыкания. 4.1 Разрушение КП-22 фазы "С" на опоре №159 в процессе длительной эксплуатации (61 год) привело к срыву изолятора с проводом ф. "С" на опоре № 159 ВЛ-10 кВ ф. 10-16-Ш и аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение КП-22 оп №159 на Ф-10-16-Ш, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ш в пролете опор №№117-170 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КП-22 оп №159. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.05.2021 год
757213 | 173 | 2021-04-15 | 11 | 51 |  | 2021-04-15 | 11 | 51 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками, о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока в пролете опор № 7-8, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, и как следствие аварийное отключение ВЛ. 4.12 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская 1 цепь с отпайками, о чем свидетельствует найденая мертвая птица со следами воздействия электрического тока в пролете опор № 7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на провода. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Пролет: Опора.№ 7 - Опора.№ 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1-2 цепь с отпайками на предмет наличия гнезд на элементах опор. Ответственное лицо: Мельник А.В. 25.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1-2 цепь с отпайками разработать и выполнить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 25.06.2021 год
757210 | 136 | 2021-04-11 | 15 | 5 | 0.38334 | 2021-04-11 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло снижение эластичных свойств полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 68/2 ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опоре № 68/2 ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная с последующим падением незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры № 68/2 ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 В результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 68/2 ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная, произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 20.05.2021 год
757212 | 98 | 2021-04-13 | 13 | 1 | 0.00415 | 2021-04-13 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-322 при порывах ветра произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете №12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода пролет 12-13 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-322, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-322. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете №12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-322. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.05.2021 год
757210 | 137 | 2021-04-10 | 14 | 19 | 0.035465 | 2021-04-10 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ПАО "ЦОФ Березовская". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 16.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес ПАО "ЦОФ Березовская" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения, а также о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.05.2021 год
757213 | 174 | 2021-04-17 | 0 | 45 | 0.07 | 2021-04-17 | 2 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- ООО "Экологические технологии". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2021 год
757212 | 99 | 2021-04-14 | 17 | 0 | 0.012495 | 2021-04-14 | 17 | 5 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (кусок провода) на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-225 в пролете опор 14-15 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате наброса постороннего предмета на ВЛ (кусок провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета в пр. опор 14-15 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-225, Пролет: Оп.№14 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-225. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.05.2021 год
757212 | 100 | 2021-04-15 | 10 | 35 | 1.3989 | 2021-04-15 | 12 | 24 | 3.4.10 В процессе длительной эксплуатации (более 43 лет) произошло ослабление сечения провода А-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-В. При одновременном взлете большого количества птиц произошел обрыв провода фазы "С" на опоре 179/21 в сторону опоры 179/20 ВЛ-10 кВ ф.10-1-В с падением провода и возникновением однофазного замыкания на землю. 4.13 Обрыв провода ф. "С" марки А-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-В в пр.оп. 179/20-179/21 в результате одновременного взлета большого количества птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода А-35 на ВЛ-10 кВ ф.10-1-В, VS010-0004971-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-В в пролете опор №№179-179/64. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.05.2021 год
757210 | 138 | 2021-04-11 | 16 | 40 | 0.006 | 2021-04-11 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (55 лет) и естественного старения материалов, произошло высыхание с снижением эластичных свойств полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре № 334 ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к срыву изолятора фазы "В" с последующим падением незакрепленного провода на металлическую траверсу вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 334 ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, привело к возникновению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 18.05.2021 год
757210 | 139 | 2021-04-12 | 1 | 55 | 0.11213 | 2021-04-12 | 3 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "С" на опоре № 106 ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. При воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 106 ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской, что привело к падению незакрепленного провода с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «В» и «С» на опоре № 106 на ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 18.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославской. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 18.05.2021 год
757210 | 141 | 2021-04-13 | 17 | 28 | 0.012 | 2021-04-13 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К, а именно провис ввода в жилой дом от фазы "В" на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К, при воздействии порывов ветра, произошло касание ввода в дом о провод фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К. 4.12 Касание ввода в жилой дом от фазы "В" о провод фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008 Ф-10-13-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.05.2021 год
757213 | 176 | 2021-04-16 | 22 | 36 | 0.018167 | 2021-04-17 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл обрыв проводов фазы "В" в пролете оп.6-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-2-043. 4.11 В следствии длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл обрыв проводов фазы "В" в пролете оп.6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-043, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-2-043. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.05.2021 год
757212 | 101 | 2021-04-14 | 16 | 18 | 0.02001 | 2021-04-14 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (32 года) произошла потеря эластичных свойств колпачка полиэтиленового КП-22 и его разрушение, при порывах ветра произошел срыв изолятора с проводом фазы "В" с приемной траверсы опоры №291А, что привело к подхлесту проводов и возникновению межфазного короткого замыкания. 4.1 Разрушение колпачка КП-22 фазы "В" на опоре №291А в процессе длительной эксплуатации (32 года) привело к срыву изолятора с проводом ф. "В" на опоре № 291А ВЛ-10 кВ ф. 10-14-К и аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка КП-22 1 шт. фаза "В" на оп.№291А ВЛ-10 кВ ф.10-14-К от ПС 110 кВ Плотниковская. на Ф-10-14-К_д. Плотниково, д. Кабаново, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену КП-22 на оп.№291А ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-К в пр.оп.№280-№294. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 21.04.2021 год
757212 | 102 | 2021-04-14 | 21 | 40 | 0.0009996 | 2021-04-14 | 21 | 45 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло приближение ветвей кроны дерева (ДКР) к проводам в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-012, что привело к возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наличие не вырубленной ДКР в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-012 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в пролете опор ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-ЦИ-012 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 012, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-ЦИ-012. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 14.05.2021 год
757212 | 103 | 2021-04-13 | 6 | 4 |  | 2021-04-13 | 6 | 4 | 3.4.7.3 На ПС 35 кВ Фабрика вследствие длительного (более 52 лет) срока эксплуатации и в результате атмосферных воздействий произошло повреждение «мягкой» кровли над ЗРУ-35 кВ и отсеком с трансформатором Т-1-10, в результате чего через неплотности кровли в отсек (кабину) Т-1-10 стала проникать вода от атмосферных осадков. При попадании эмульсии из воды и мелкодисперсной токопроводящей пыли (прослойка между бетонными плитами и рубероидом выполнена из минерала «барит») на поверхность опорных изоляторов, из-за нарушения герметичности кровельного покрова, произошло перекрытие по поверхности изолятора с появлением «земли» на фазе «В» шинного моста 35 кВ Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика. При появлении «земли» на ф. «В» шинного моста 35 кВ Т-1-10 ПС 35 кВ Фабрика на двух других «здоровых» фазах напряжение возросло до линейного, в результате чего в помещении с повышенной влажностью (кабина Т-1-10) возникла ионизация воздуха с последующим перекрытием воздушного промежутка между фазами «В» и «С» шинного моста 35 кВ Т-1-10. Шинный мост 35 кВ от вводов трансформатора Т-1-10 до ввода в здание ВЛ-35 Б-36 не входит в зону дифференциальной защиты трансформатора Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика, поэтому данный участок сети защищён устройством МТЗ ВЛ-35 Б-36, установленным на ПС 110 кВ Гурьевская. В результате возникшего короткого замыкания между фазами «В» и «С» действием МТЗ на ПС 110 кВ Гурьевская произошло отключение В-35 Б-36 с успешным АПВ. При осмотре оборудования ПС 35 кВ Фабрика было выявлено повреждение 2 опорных фарфоровых изоляторов типа ИО 35-7,5 У3 на шинном мосту 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10. 4.12 Поверхностное перекрытие опорного фарфорового изолятора типа ИО 35-7,5 У3 на ф. «В» шинного моста 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика привело к возникновению ионизации воздуха с последующим перекрытием воздушного промежутка между фазами «В» и «С» шинного моста 35 кВ Т-1-10. В результате возникновения короткого замыкания между фазами «В» и «С» действием МТЗ на ПС 110 кВ Гурьевская произошло отключение В-35 Б-36 с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уменьшение диэлектрических свойств вследствие попадания токопроводящей водной эмульсии с последующим перекрытием по поверхности опорного фарфорового изолятора типа ИО 35-7,5 У3 на ф. «В» шинного моста 35 кВ (участок между Т-1-10 и ТР-35 Т-1) в кабине силового трансформатора Т-1-10 на ПС 35 кВ Фабрика на В-35 Б-36, PS035-000530-13-01-001 на В-35 Б-36, PS035-000530-13-01-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов типа ИО 35-7,5 У3 на изоляторы с категорией размещения У1 на шинном мосту 35 кВ Т-1 ПС 35 кВ Фабрика. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 23.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кровли на ПС 35 кВ Фабрика. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Санаров В.В. 30.09.2021 год
757212 | 106 | 2021-04-17 | 0 | 2 | 0.002001 | 2021-04-17 | 0 | 6 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-485 в пролете опор 3/5-3/6 при порыве ветра произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка вследствии наброса постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-485. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет на ВЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-485, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-485. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять посторонний предмет с ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-485 в пролете опор 3/5-3/6. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 год
757210 | 148 | 2021-04-14 | 18 | 45 | 0.01666 | 2021-04-14 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-295П, собственник ЧЛ Лиматов. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 21.05.2021 год
757210 | 149 | 2021-04-16 | 21 | 23 | 0.04875 | 2021-04-16 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник СНТ "Стекольщик". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 21.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес СНТ "Стекольщик" о необходимости принятии мер направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.05.2021 год
757212 | 113 | 2021-04-17 | 0 | 56 | 1.392 | 2021-04-17 | 2 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (Баланс ООО "Компания центр"). Повреждение на ТП-402П, запитанной от опоры 46/31 ф.10-4-Ф ПС 110 кВ Плотниковская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала, приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.05.2021 год
757210 | 150 | 2021-04-15 | 4 | 35 | 1.1325 | 2021-04-15 | 6 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло раскачивание проводов на опоре № 40 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" и падению незакрепленного провода на металлическую траверсу с последующим возникновением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "А" на траверсу на опоре № 40 ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская, произошло появление "Земля" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-23-КМ_ПС Мазуровская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 24.05.2021 год
757210 | 154 | 2021-04-16 | 23 | 25 | 0.017334 | 2021-04-17 | 0 | 17 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритного автомобиля "Тонар" (принадлежит АО «Кемеровоспецстрой»), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№329-330 ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская, что привело к падению провода на землю в с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.4 Механическое воздействие крупногабаритной техники на провод фазы "С" в пролете опор №№329-330 ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35кВ Ижморская, что привело к появлению "Земля" в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская на наличие мест нарушения охранной зоны. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 23.05.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Ижморскому РЭС ПО СВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 23.05.2021 год
757210 | 156 | 2021-04-16 | 22 | 6 |  | 2021-04-16 | 22 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-151 Ф.10-18-АК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.05.2021 год
757210 | 159 | 2021-04-16 | 14 | 38 | 0.0874 | 2021-04-16 | 16 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (до 17 м/с), произошел излом и падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 76-77, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролетах опор №№ 76-78 и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 76-78 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-12-З_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 07.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2021 год
757210 | 160 | 2021-04-16 | 19 | 48 | 0.032866 | 2021-04-16 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (25 лет) и естественного старения материалов, произошло разрушение изоляторов фазы "А" и "С" на ЛР-10 ТП-060 опоры №212/1 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, что привело к приближению друг к другу незакрепленных проводов на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская действием МТЗ. 4.12 Разрушение изоляторов фаз "А", "С" на ЛР-10 ТП-060 опоры №212/1 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская из-за старения материалов и порывов ветра с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "А" и "С" на Ф-10-13-БЛ_ПС 35 кВ Благовещенская, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 10.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2021 год
757210 | 163 | 2021-04-16 | 20 | 39 | 5.01e-05 | 2021-04-16 | 20 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 12 м/с), произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская на провода в пролете опор №№8-9, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р ПС 110 кВ Буренечевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-5-Р_ПС Буреничевская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буренечевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 27.05.2021 год