## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 398 | 2021-09-24 | 7 | 50 |  | 2021-09-24 | 7 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-25-97. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 30.10.2021 год
356857 | 399 | 2021-09-26 | 17 | 0 | 0.035999 | 2021-09-26 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Перекрытие ф. "В" и ф. "С" веткой дерева произраставшего в ОЗ ВЛ в пролете опор №7-8. 4.4 Перекрытие ф. "В" и ф. "С" веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "В" и ф. "С" веткой на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-8-13, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произведена вырубка дерева растущего в ОЗ ВЛ, включен АВ-0,4. Отчет о выполнении до 01.11.12. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие ДКР в ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 01.11.2021 год
356857 | 400 | 2021-09-29 | 19 | 15 | 1.125 | 2021-09-29 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Падение сухой ветки от отдельно стоящего дерева за пределами ОЗ ВЛ из-за ветра на проходные изоляторы ТП-20-11-45 с последующим перекрытием ф. "В" и ф. "С". 4.4 Падение сухой ветки от отдельно стоящего дерева за пределами ОЗ ВЛ из-за ветра на проходные изоляторы ТП-20-11-45 с последующим перекрытием ф. "В" и ф. "С". Перекрытие ф. "В" и ф. "С". веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ф. "В" и ф. "С". веткой дерева. на ТП-20-11-45 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами ОЗ ВЛ угрожающими своим падением на провода и КТП. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 04.11.2021 год
356857 | 401 | 2021-09-30 | 10 | 35 |  | 2021-09-30 | 10 | 35 | 3.4.10 В результате попадания птицы в РУ-10 кВ ТП 24-2-14 в следствии чего произошло кратковременное КЗ Ф-В,А. 4.12 Попадание птицы на шпильки ВН трансформатора в следствии чего произошло кратковременное КЗ Ф-В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы в РУ-10 кВ ТП 24-2-14 на ТП-24-2-14, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение изоляции тр-ра, заменить ПКТ-10 в РУ-10 кВ. Срок отчета 06.11.2021 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 24-2-14 Срок отчета 06.11.2021 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 06.11.2021 год
356857 | 402 | 2021-09-30 | 19 | 12 | 0.0462 | 2021-09-30 | 20 | 18 | 3.4.12.2 Раз регулировка провиса проводов в пролете опор №№5-6. Со слов жителя с. Бичикту-Боом был сильный порывистый ветер. Метеостанция находится в с. Онгудай на отдалении 12 км. Из-за особенности рельефа местности и постоянных воздействий длительных ветровых нагрузок произошла разрегулировка провиса проводов в пролете опор №№5-6 что привело к схлёсту проводов и КЗ . Фото не производилось темное время суток. 4.4 Из-за особенности рельефа местности и постоянных воздействий длительных ветровых нагрузок произошла разрегулировка провиса проводов в пролете опор №№5-6 что привело к схлёсту проводов и КЗ . Фото не производилось темное время суток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-1-31, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провиса проводов ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 от ТП 24-1-31 пролет оп.№№5-6 Срок отчета 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 от ТП 24-1-31 Срок отчета 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.11.2021 год
356857 | 389 | 2021-09-13 | 4 | 30 | 0.20835 | 2021-09-13 | 4 | 55 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных атмосферных явлений (ветер с порывами до 20 м/с, дождь, гроза) и разряда молнии вблизи КТП 30-11-1 произошло разрушение разрядника РВО-10 фС на КТП 30-11-1, с последующим замыканием на землю 4.11 В результате воздействия неблагоприятных атмосферных явлений (ветер с порывами до 20 м/с, дождь, гроза) и разряда молнии вблизи КТП 30-11-1 произошло разрушение разрядника РВО-10 фС на КТП 30-11-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ТП-30-11-1, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВО-10 фС на КТП 30-11-1, предоставить отчёт до 29.10.2021 г Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс РЭС Еркин Е. Ю. 29.10.2021 год
356857 | 390 | 2021-09-13 | 9 | 12 |  | 2021-09-13 | 9 | 12 | 3.4.10 Попадание птицы на проходные изоляторы ТП 1-8-8. Перекрытие проходных изоляторов ф. "А" и ф. "В" телом птицы. 4.12 Перекрытие проходных изоляторов ф. "А" и ф. "В" телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В" на ТП 1-8-8 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП 1-8-8. Отчет о выполнении 14.10.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 год
356857 | 391 | 2021-09-17 | 3 | 35 | 2.5784 | 2021-09-17 | 5 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки от сухого дерева на проходной изолятор ф. "А" и корпус ТП-14-21-10 из-за пределов ОЗ 4.4 Перекрытие веткой проходного изолятора ф. "А" на корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой проходного изолятора ф. "А" на корпус ТП на ТП-14-21-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев за пределами ОЗ угрожающих падением на ВЛ, ТП. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 24.10.2021 год
356857 | 392 | 2021-09-17 | 16 | 26 |  | 2021-09-17 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие продолжительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв (излом) шлейфа ф. С на ВЛ-10 кВ Л-16-6, ЛР 16-6-3, что привело к кратковременному касанию оборванного шлейфа за металлические элементы ЛР 16-6-3. 4.13 Вследствие продолжительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв (излом) шлейфа ф. С на ВЛ-10 кВ Л-16-6, ЛР 16-6-3, что привело к кратковременному касанию оборванного шлейфа за металлические элементы ЛР 16-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. С на Л-16-6 Ускуч, РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. С на ЛР 16-6-3 Л-16-6 отчитаться до 23.10.2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 23.10.2021 год
356857 | 393 | 2021-09-18 | 7 | 11 | 0.6833 | 2021-09-18 | 7 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки на провода от упавшего дерева за пределами ОЗ ВЛ в пролете опор №37-38. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло попадание ветки на провода от упавшего дерева за пределами ОЗ ВЛ в пролете опор №37-38. Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №37 - Оп №38 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами ОЗ угрожающим падением на ВЛ. Ответственное лицо: Нач. МРЭС В.Г. Чураков 24.10.2021 год
356857 | 394 | 2021-09-18 | 7 | 24 | 0.0025 | 2021-09-18 | 7 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. "С" и "0" в пролете опор №7-8. 4.4 Схлест проводов ф. "С" и "0" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "С" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-3, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка стрелы провеса провода. Включен АВ-0,4. Отчет до 24.10.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 24.10.2021 год
356857 | 395 | 2021-09-20 | 14 | 0 | 0.019999 | 2021-09-20 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №19-20. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-11-10 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №19-20. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-11-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-10, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 20.09.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №19-20. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-11-10. отчёт предоставить до 05.10.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.10.2021 год
356857 | 396 | 2021-09-21 | 11 | 5 | 0.07 | 2021-09-21 | 11 | 26 | 3.4.10 Попадание птицы на РТП-8-7-11. Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". 4.12 Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". на ТП-8-7-11, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность установки птицезащитных средств. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 29.10.2021 год
356857 | 363 | 2021-09-04 | 11 | 58 | 0.0364 | 2021-09-04 | 13 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора Ф-1 от ТП 23-1-2 оп. 4/4., вследствие высыхания колпачка изолятора и провис провода ф. В. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора Ф-1 от ТП 23-1-2 оп. 4/4., вследствие высыхания колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-1-2, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф. "В" ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 23-1-2. Срок отчета 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 23-1-2 Срок отчета 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 16.10.2021 год
356857 | 365 | 2021-09-06 | 11 | 55 |  | 2021-09-06 | 11 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №287-288 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №287-288 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-15-2 Эликманар, Пролет: Оп.№287 - Оп.№288 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №287-288. Ответственное лицо: Плотников А.В. 24.09.2021 год
356857 | 366 | 2021-09-08 | 12 | 30 | 0.23 | 2021-09-08 | 14 | 25 | 3.4.12.3 Из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11, что привело к замыканию на землю. 4.11 Из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 и отчитаться до 15.10.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 15.10.2021 год
356857 | 367 | 2021-09-08 | 16 | 24 | 0.612 | 2021-09-08 | 18 | 12 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта с ВЛ, произошло попадание молнии в опору №7/3 с последующим перегоранием провода ф. "В". 4.13 Попадание молнии в оп. №7/3 с последующим перегоранием провода ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-14-24 МРЗ, Опора ПДтБ10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие ОПН на первой опоре от ПС на всех фазах, далее на расстоянии 200-250 м от первой опоры на всех фазах. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 год
356857 | 369 | 2021-09-08 | 17 | 4 |  | 2021-09-08 | 17 | 4 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта вблизи ВЛ, произошло попадание молнии в пролете опор №15-16. 4.11 Попадание молнии в пролете опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание молнии в провод на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №15 - Оп №16 | Организационное мероприятие 1 Осмотр ВЛ на наличие и исправность ОПН на первой опоре от ПС на всех фазах, далее на расстоянии 200-250 м от первой опоры на всех фазах. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 год
356857 | 372 | 2021-09-08 | 18 | 42 | 0.036999 | 2021-09-08 | 19 | 56 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и атмосферных осадков произошло ослабление крепления крюка штыревого изолятора ф. А на оп. 42 Л-17-5 и при воздействии ветровой нагрузки произошло выпадение крюка из тела дерев. опоры № 42 Л-17-5, что привело к схлесту провода ф. А,В в пролет оп. 42-43 Л-17-5 4.3 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и атмосферных осадков произошло ослабление крепления крюка штыревого изолятора ф. А на оп. 42 Л-17-5 и при воздействии ветровой нагрузки произошло выпадение крюка из опоры № 42 Л-17-5, что привело к схлесту провода ф. А,В в пролет оп. 42-43 Л-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на Л-17-5 Усть-Пыжа, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка ф. А на опоре № 42 Л-17-5 и отчитаться до 14.10.2021 г Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 14.10.2021 год
356857 | 373 | 2021-09-08 | 19 | 10 | 0.099996 | 2021-09-08 | 20 | 0 | 3.4.12.3 Из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11, что привело к замыканию на землю. 4.11 Из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 | Техническое мероприятие 1 пробой изоляции опорного изолятора ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 и отчитаться до 15,10,2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 15.10.2021 год
356857 | 374 | 2021-09-08 | 21 | 0 | 0.0049995 | 2021-09-08 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода из-за пределов ОЗ ВЛ в пролете опор №2-3. 4.4 Перекрытие веткой ф. "С" и "0" в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "С" и "0" . на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-7-27, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ 0,4. Отчет до 08.10.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 год
356857 | 375 | 2021-09-09 | 4 | 59 | 0.069328 | 2021-09-09 | 5 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции проходного изолятора ТП-27-8-12 ф.В на землю. 4.12 ТП-27-8-12 пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 на корпус КТП в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-27-8-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнена замена поврежденного изолятора ИПУ-10 на ТП-27-8-12. Отчитатся о выполнении до 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 08.10.2021 год
356857 | 377 | 2021-09-09 | 9 | 38 |  | 2021-09-09 | 9 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №287-288 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №287-288 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-15-2 Эликманар, Пролет: Оп.№287 - Оп.№288 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №287-288. Ответственное лицо: Плотников А.В. 08.10.2021 год
356857 | 378 | 2021-09-09 | 9 | 42 |  | 2021-09-09 | 9 | 42 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-3 Чепош, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников 10 кВ на ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" Ответственное лицо: Плотников АВ 20.10.2021 год
356857 | 379 | 2021-09-09 | 9 | 50 | 0.043868 | 2021-09-09 | 11 | 24 | 3.4.12.3 Из-за атмосферного перенапряжения ( гроза) произошло перегорание ПКТ-10 кВ ф. А,В на ТП 10/0,4 кВ №16-6-10, что привело к не полно фазному режиму (не было питания по двум фазам ТП 10/0,4 кВ №16-6-10) 4.13 Из-за атмосферного перенапряжения ( гроза) произошло перегорание ПКТ-10 кВ ф. А,В на ТП 10/0,4 кВ №16-6-10, что привело к не полно фазному режиму (не было питания по двум фазам ТП 10/0,4 кВ №16-6-10) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-16-6-10, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; перегорание на ТП-16-6-10, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ПКТ-10 кВ ф. А,В на ТП 10/0,4 кВ №16-6-10 и отчитаться до 21-10-2021 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 21.10.2021 год
356857 | 380 | 2021-09-09 | 10 | 9 |  | 2021-09-09 | 10 | 9 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пролет оп. №153-154 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №153-154 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по постороннему предмету на Л-28-6 Яконур-2, Пролет: Оп №153 - Оп №154 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-6 при К.З пакет перегорел.09.09.2021 г Ответственное лицо: Соёнов Михаил Иванович 24.09.2021 год
356857 | 381 | 2021-09-09 | 14 | 20 |  | 2021-09-09 | 14 | 20 | 3.4.12.2 09.09.2021 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-14-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Следствии чего произошло пробой ПК 10кВ фазы "В" и "С". и отключение В-10 Л-37-14. 4.10 09.09.2021 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-14-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Следствии чего произошло пробой ПК 10кВ фазы "В" и "С". и отключение В-10 Л-37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Л-37-14 ПМК, Спуск Оп №36/5 - КТП-37-14-4 | Техническое мероприятие 1 09.09.2021 г. заменили предохранитель фазы "В" и "С"на ТП-37-11-7. Отчёт предоставить до 20.09.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.09.2021 год
356857 | 382 | 2021-09-09 | 15 | 40 | 0.021535 | 2021-09-09 | 16 | 14 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветра произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-14-4 4.4 Из-за воздействия ветра произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-14-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 09.09.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №3-4. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-37-14-4. отчёт предоставить до 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.10.2021 год
356857 | 384 | 2021-09-11 | 11 | 8 | 0.10333 | 2021-09-11 | 12 | 10 | 3.4.12.3 Прохождение дождя и порывистого ветра с грозой, в результате чего произошло поверхностное перекрытие с дальнейшим разрушением ОПН-10 на ТП28-6-2 Ф-А. 4.11 Попадание молнии и разрушение разрядника Ф-А.ОПН-10 на ТП 28-6-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение на ТП 28-6-2 | Техническое мероприятие 1 Заменили разрядник Ф-А на ТП 28-6-2 11.09.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 24.09.2021 год
356857 | 385 | 2021-09-11 | 16 | 5 | 0.24368 | 2021-09-11 | 16 | 39 | 3.4.12.2 Падение сухого дерева из-за пределов ОЗ ВЛ на провод ф. "С" в пролете опор №511-512 в результате ветровой нагрузки 4.4 Падение сухого дерева из-за пределов ОЗ ВЛ на провод ф. "С" в пролете опор №511-512. Замыкание на землю ф. "С". деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на землю ф. "С" по дереву на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №511 - Оп №512 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами ОЗ угрожающими падением на провода. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 год
356857 | 386 | 2021-09-12 | 8 | 55 |  | 2021-09-12 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №322-323 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №322-323 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№322 - Оп.№323 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №322-323. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 08.10.2021 год
356857 | 387 | 2021-09-12 | 16 | 50 | 0.72 | 2021-09-12 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра произошло падение дерева в пролет опор №79-80 из-за пределов охранной зоны ВЛ и обрыв провода в пролете. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра произошло падение дерева в пролет опор №79-80 с обрывом провода в пролете ф.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-15-2 Эликманар, Пролет: Оп №79 - Оп №80 | Техническое мероприятие 1 12.09.2021 г. выполнен ремонт провода в пролете опор №79-80. Отчитаться о выполнении до 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 08.10.2021 год
356857 | 388 | 2021-09-12 | 17 | 50 | 0.0375 | 2021-09-12 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки ( в месте возникновения ТН порывы ветра достигали более 18 м/с, метеостанция находится более 20 км от места возникновения ТН) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С". из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-49, Пролет: Оп.15 - Оп.16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провеса провода в пролете опор №15-16. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на необходимость регулировки провеса провода. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 14.10.2021 год
356857 | 349 | 2021-08-23 | 18 | 10 |  | 2021-08-23 | 18 | 10 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №343, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 В результате рассыхания колпачка на опоре №343 слетел изолятор с проводом, в результате чего произошло КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-13 Усть-Кумир, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-13,восстановили сорванный изолятор на оп.№343 23.08.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 08.10.2021 год
356857 | 350 | 2021-08-25 | 4 | 10 |  | 2021-08-25 | 4 | 10 | 3.4.10 Попадание птицы на ножи РТП 24-2-24 в следствии чего произошло кратковременное КЗ Ф-В,С. 4.12 Попадание птицы на ножи РТП 24-2-24 в следствии чего произошло кратковременное КЗ Ф-В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ножи на РТП 24-2-24 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие птицы. Срок отчета 07.10.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-2 "Каракол" Срок отчета 07.10.2021г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 07.10.2021 год
356857 | 351 | 2021-08-26 | 9 | 43 |  | 2021-08-26 | 9 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №314-315 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №314-315 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода. на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№314 - Оп.№315 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №314-315. Ответственное лицо: Плотников А.В. 24.09.2021 год
356857 | 352 | 2021-08-30 | 16 | 50 | 0.1605 | 2021-08-30 | 18 | 37 | 3.4.12.3 В связи с прохождением грозового фронта произошло попадание грозового разряда в провод ВЛ-10 кВ Л-16-6 что привело к разрушению изолятора на оп. 390 ф. А Л-16-6 с дальнейшим замыканием на землю. 4.12 В связи с прохождением грозового фронта произошло попадание грозового разряда в провод ВЛ-10 кВ Л-16-6 что привело к разрушению изолятора на оп. 390 ф. А Л-16-6 с дальнейшим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ШС-10 ф. А на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10 ф. А на оп. 390 ВЛ-10 кВ Л-16-6 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 06.10.2021 год
356857 | 353 | 2021-08-30 | 17 | 7 | 0.90671 | 2021-08-30 | 17 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание грозового разряда в провод ВЛ-10 кВ Л-18-3, что привело к пробою изолятора ф. А и его разрушению на оп. 28/8 Л-18-3 с последующим замыканию на землю. 4.12 При прохождении грозового фронта произошло попадание грозового разряда в провод ВЛ-10 кВ Л-18-3, что привело к пробою изолятора ф. А и его разрушению на оп. 28/8 Л-18-3 с последующим замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ПС-70 ф. А на Л-18-3 Турочак, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ПС-70 ф. А оп. 28/8 Л-18-3 и отчитаться до 08.10.2021 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 08.10.2021 год
356857 | 354 | 2021-08-30 | 19 | 30 |  | 2021-08-30 | 19 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №127 ВЛ 110 кВ ТД-81, произошло кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ ТД-81 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №127 ВЛ 110 кВ ТД-81, произошло кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ110кВ Турочакская-Дмитриевская (ТД-81), Опора пром. мет.ПС110-5 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №127 ВЛ 110 кВ ТД-81, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 06.10.2021 год
356857 | 356 | 2021-08-30 | 14 | 8 |  | 2021-08-30 | 14 | 8 | 3.4.10 30.08.2021 г. Из-за залёта птицы на шпильки ВН ТП 37-15-15 произошло короткое замыкание на шпильках между фазы "В" и "С". Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. 31.08.2021 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. 4.12 30.08.2021 г. Из-за залёта птицы на шпильки ВН ТП 37-15-15 произошло короткое замыкание на шпильках между фазы "В" и "С". Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. 31.08.2021 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-4 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залёт птицы на ТП-37-15-15, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 30.08.2021 г. Убрали тело птицы на ТП 37-15-15. Предусмотреть установку защитного кожуха на ТП 37-15-4.Отчёт предоставить до 20.09.2021 г. 31.08.2021 г. Произведена перетяжка спусков на ТП 37-15-4. Отчёт предоставить до 20.09.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 20.09.2021 год
356857 | 357 | 2021-08-31 | 14 | 26 | 0.5336 | 2021-08-31 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №119 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "С". ВЛ 110кВ ЧТ-181 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в мае 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. По результатам послеаварийной проверки 02.09.21 В-ЧТ-181 замечаний по работе выключателя нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №119 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-4 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №117-121 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 06.10.2021 год
356857 | 358 | 2021-08-31 | 15 | 6 |  | 2021-08-31 | 15 | 6 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-22-10 "Мыюта". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-22-10 "Мыюта". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-22-10 Мыюта, ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников ВЛ 10 кВ Л-22-10 "Мыюта" Ответственное лицо: Бакановас С.В. 24.09.2021 год
356857 | 359 | 2021-08-31 | 15 | 8 |  | 2021-08-31 | 15 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №61/4-61/5 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №61/4-61/5 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №61/4-61/5. Ответственное лицо: Плотников А.В. 07.10.2021 год
356857 | 361 | 2021-09-01 | 23 | 38 |  | 2021-09-01 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка изолятора на опоре №343 слетел изолятор с проводом, с дальнейшим схлёстом проводов 4.1 В результате рассыхания колпачка изолятора на опоре №343 слетел изолятор с проводом, с дальнейшим схлёстом проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-48-3 Верх Ануй, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 48-3,восстановили сорванный изолятор на оп.№283 01.09.2021 Ответственное лицо: Соёнов Михаил Иванович 17.09.2021 год
356857 | 362 | 2021-09-02 | 0 | 10 |  | 2021-09-02 | 0 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-22-10 "Мыюта". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-22-10 "Мыюта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-22-10 Мыюта, ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников ВЛ 10 кВ Л-22-10 "Мыюта" Ответственное лицо: Бакановас С.В. 24.09.2021 год
356857 | 329 | 2021-08-12 | 4 | 16 |  | 2021-08-12 | 4 | 16 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-22-9 "Каспа". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-22-9 "Каспа". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-22-9 Каспа, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников ВЛ 10 кВ Л-22-9 "Каспа" Ответственное лицо: Бакановас Степан Владимирович 17.09.2021 год
356857 | 330 | 2021-08-13 | 0 | 12 |  | 2021-08-13 | 0 | 12 | 3.4.12.3 Удар молнии в близи опор. №304, кратковременное перекрытие изоляции 4.11 Удар молнии в близи опор. №304, кратковременное перекрытие изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции на Л-28-13 Усть-Кумир, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Проведен внеплановый осмотр Л 28-13 13.08.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.09.2021 год
356857 | 331 | 2021-08-13 | 17 | 38 |  | 2021-08-13 | 17 | 38 | 3.4.10 Попадание птицы на РКТП 14-6-84. Перекрытие телом птицы ф."В" и ф. "С". 4.12 Попадание птицы на РКТП 14-6-84. Перекрытие телом птицы ф."В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф."В" и ф. "С". на РКТП-14-6-84 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 24.09.2021 год
356857 | 332 | 2021-08-14 | 6 | 5 | 0.028183 | 2021-08-14 | 7 | 34 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-26-9-8 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-26-9-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-9-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 14.08.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №3-4. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26-9-8. отчёт предоставить до 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 06.09.2021 год
356857 | 333 | 2021-08-14 | 8 | 32 | 0.43169 | 2021-08-14 | 9 | 9 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой двух разрядников 10 кВ на ТП-15-3-6 с последующим межфазным замыканием. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой двух разрядников 10 кВ на ТП-15-3-6 с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-15-3-6, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 14.08.2021 г. выполнена замена поврежденных разрядников 10 кВ. Отчитаться о выполнении до 10.09.2021 г. Ответственное лицо: Куценко А.Б. 10.09.2021 год
356857 | 334 | 2021-08-15 | 9 | 30 |  | 2021-08-15 | 9 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.211 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.211 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции из-за грозы на Л-30-10 Верх-Уймон, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон" 15.08.2021 г., предоставить отчёт до 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник У-Кс РЭС Рукин А. Н. 30.09.2021 год
356857 | 335 | 2021-08-15 | 11 | 8 | 0.034999 | 2021-08-15 | 11 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 16 м/с с опоры №7 произошел срыв изолятора провода, что привело к К.З. на ВЛ-0,4 ф-1 от КТП 30-10-3 4.3 В результате воздействия порывистого ветра до 16 м/с с опоры №7 произошел срыв изолятора провода, что привело к К.З. на ВЛ-0,4 ф-1 от КТП 30-10-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-3, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-10-3 ф-1 оп. 7 15.08.2021 г, предоставить отчёт до 29.10.2021 г Ответственное лицо: начальник У-Кс РЭС Рукин А. Н. 29.10.2021 год
356857 | 336 | 2021-08-16 | 7 | 40 |  | 2021-08-16 | 7 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 77 ВЛ 110 кВ РК-11, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ РК-11 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в октябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 77 ВЛ 110 кВ РК-11, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ РК-11 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в октябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ110кВ Рудничная–Кебезенская (РК-11), Опора пром. мет.ПС110-5 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №77 ВЛ 110 кВ РК-11, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 23.09.2021 год
356857 | 338 | 2021-08-16 | 21 | 56 | 1.6665 | 2021-08-16 | 22 | 16 | 3.4.7.3 16.08.2021 г. в 21-56 без признаков КЗ отключалась ВЛ 110 кВ «ИА-83» действием 3 зоны ДЗ с неуспешным АПВ. На панели защиты ВЛ-110 «ИА-83» ЭПЗ-1636 выпал блинкер РУ4 «Отключение выключателя от второго комплекса», в блоке КЗ-10 выпал блинкер РУ4 «3 зона дистанционной защиты», на панели автоматики В «ИА-83» выпал блинкер «АПВ». Работа дистанционной защиты была неправильной (ложно). В результате послеаварийной проверки выявлено отклонение характеристик трехфазного режима 3 зоны ДЗ от нормируемых параметров в результате нарушения пайки на балластном резисторе 15R (ПЭВ-15) схемы сравнения сопротивлений рабочего и тормозного контуров в реле сопротивления 3РС (сочетание фаз «АС») блока КРС1, что привело к разбалансировке тормозного и рабочего контуров 3РС и срабатыванию выходного реле НИ. Нарушение паяного соединения наступило в результате нагрева и старения компонентов припоя (36 лет эксплуатации). 4.13 Нарушение паяного соединения наступило в результате нагрева и старения компонентов припоя (36 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение паяного соединения на ПС 110 кВ №25 "Ининская" | Техническое мероприятие 1 Восстановить пайку на резисторе 15R в блоке КРС-1. Произвести послеаварийную проверку дистанционной защиты. Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 19.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж на тему "При всех видах техобслуживании РЗА обращать особое внимание на узлы и элементы устройств, наиболее подверженным износу и старению" Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 19.09.2021 год
356857 | 339 | 2021-08-17 | 19 | 5 | 0.66665 | 2021-08-17 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" произошло по причине неисправности на потребительской ТП-15-3-51 (пробой ИП-10). | Организационное мероприятие 1 В срок до 10.09.21 предоставить ознакомление собственника электроустановки с необходимостью проведения технического обслуживания собственной электроустановки. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 10.09.2021 год
356857 | 340 | 2021-08-18 | 15 | 45 |  | 2021-08-18 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП-14-21-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об отключении ВЛ при повреждении на ТП. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г.Чураков 26.09.2021 год
356857 | 341 | 2021-08-19 | 14 | 22 |  | 2021-08-19 | 14 | 22 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л 30-4 "Кайтанак". В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.108 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 30-4 "Кайтанак". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.108 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 30-4 "Кайтанак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции из грозы-за грозы на Л-30-4 Кайтанак, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 30-4 "Кайтанак" 19.08.2021 г., предоставить отчёт до 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2021 год
356857 | 342 | 2021-08-19 | 15 | 50 |  | 2021-08-19 | 15 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л 29-10 "Юстик". В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.11 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 29-10 "Юстик". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.11 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 29-10 "Юстик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции из-за грозы на Л-29-10 Юстик, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 29-10 "Юстик" до 23.08.2021 г., предоставить отчёт до 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.09.2021 год
356857 | 344 | 2021-08-19 | 13 | 0 | 1.092 | 2021-08-20 | 4 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №82/53-52/54 с последующим схлестом проводов в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №82/53-52/54 с последующим схлестом проводов в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп.№82/53 - Оп.№82/54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №82/53-52/54. Ответственное лицо: Куценко А.Б. 30.09.2021 год
356857 | 345 | 2021-08-20 | 5 | 5 | 1.17 | 2021-08-20 | 6 | 23 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта с ветром до 16 м/с и разряда молнии вблизи КТП 30-5-1 произошло разрушение проходного изолятора ф-В на КТП 30-5-1 4.12 В результате прохождения грозового фронта с ветром до 16 м/с и разряда молнии вблизи КТП 30-5-1 произошло разрушение проходного изолятора ф-В на КТП 30-5-1 приведшее к межфазному КЗ и работе защиты ТО ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-30-5-1, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 кВ ф-B на КТП 30-5-1 20.08.2021 г, предоставить отчёт до 30.09.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс РЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2021 год
356857 | 346 | 2021-08-20 | 7 | 46 |  | 2021-08-20 | 7 | 46 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (в наиболее приближенном к месту ТН с. Акташ отсутствует метеостанция, в соседних районах на территории РА наблюдались грозовые явления) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №132 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в сентябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (в наиболее приближенном к месту ТН с. Акташ отсутствует метеостанция, в соседних районах на территории РА наблюдались грозовые явления) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №132 ВЛ 110 кВ АК-1416, произошло кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в сентябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ 110кВ АК-1416 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №132 ВЛ 110 кВ АК-1416, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2021 год
356857 | 347 | 2021-08-20 | 18 | 3 | 1.425 | 2021-08-20 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло по причине повреждения на потребительской ТП-15-3-10 (разрушение разрядников с замыканием на корпус ТП). | Организационное мероприятие 1 В срок до 10.09.21 предоставить ознакомление собственника электроустановки с необходимостью проведения технического обслуживания собственной электроустановки. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 10.09.2021 год
356857 | 317 | 2021-08-05 | 23 | 0 | 0.018 | 2021-08-05 | 23 | 36 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-26-19-1 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4. В следствии чего отключился Ф.1 от ТП-26-19-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-19-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 05.08.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №3-4. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26-1918. отчёт предоставить до 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 20.08.2021 год
356857 | 318 | 2021-08-06 | 7 | 22 |  | 2021-08-06 | 7 | 22 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 37-11-27. | Организационное мероприятие 1 06.08.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-11-27 об откл. РКТП 37-11-27 до исправления повреждения. Отчёт предоставить до 25.08.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2021 год
356857 | 320 | 2021-08-08 | 9 | 0 |  | 2021-08-08 | 9 | 0 | 3.4.10 Попадание животного (кошка) в РУ-10 кВ ТП-14-25-49. Перекрытие опорных изоляторов ф. "А" и ф. "В" в РУ-10 кВ телом животного (кошки). 4.12 Перекрытие опорных изоляторов ф. "А" и ф. "В" в РУ-10 кВ телом животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорных изоляторов ф. "А" и ф. "В" в РУ-10 кВ телом животного (кошки). на ТП-14-25-49, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Монтаж защитных кожухов, сетчатых ограждений, уплотнение отверстий для прохода кабелей исключающих попадание животных внутрь ТП. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 12.09.2021 год
356857 | 321 | 2021-08-08 | 16 | 30 | 0.15 | 2021-08-08 | 16 | 45 | 3.4.10 При осмотре было обнаружено попадание птицы в разрядник Ф-А на ТП 28-14-2.В результате чего произошло КЗ на линии. 4.12 При осмотре было обнаружено попадание птицы в разрядник Ф-А на ТП 28-14-2.В результате чего произошло КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицой на ТП-28-14-2, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Заменили разрядник Ф-А на ТП 28-14-2 08.08.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 17.09.2021 год
356857 | 322 | 2021-08-08 | 18 | 10 | 0.1015 | 2021-08-08 | 19 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения произошло разрушение колпачка штыревого изолятора опоры №343 на ВЛ 10 кВ Л-21-7 "Актел", с последующим срывом и падением провода на землю. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка штыревого изолятора опоры №343 ф.В на ВЛ 10 кВ Л-21-7 "Актел", с последующим срывом и падением провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-21-7 Актел, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 09.08.21 выполнена замена колпачка штыревого изолятора на опоре №343 с регулировкой стрелы провиса. Отчитаться о выполнении до 27.08.2021 г. Ответственное лицо: Кудрявцев Константин Евгеньевич 27.08.2021 год
356857 | 323 | 2021-08-10 | 10 | 30 |  | 2021-08-10 | 10 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш". В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.19 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.19 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции из-за грозы на Л-29-5 Сугаш, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 29-5 "Сугаш" 10.08.2021 г., предоставить отчёт до 30.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.09.2021 год
356857 | 324 | 2021-08-10 | 12 | 46 | 0.008167 | 2021-08-10 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Падение ветки на провода в пролете опор №3/1-3/2 с последующим перекрытием ф. "А" и "0" от дерева произрастающим в ОЗ ВЛ. 4.4 Перекрытие веткой ф. "А" и "0" от дерева произрастающего в ОЗ ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12, Пролет: Оп.3/1 - Оп.3/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку находящегося в ОЗ ВЛ дерева в пролете опор №3/1-3/2. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.09.2021 год
356857 | 325 | 2021-08-10 | 13 | 58 |  | 2021-08-10 | 13 | 58 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.200 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд вблизи оп.200 приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции из-за грозы на Л-30-10 Верх-Уймон, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон" 10.08.2021 г., предоставить отчёт до 30.09.2021 г. Ответственное лицо: начальник У-Кс РЭС Рукин А. Н. 30.09.2021 год
356857 | 326 | 2021-08-10 | 16 | 55 | 0.10266 | 2021-08-10 | 17 | 39 | 3.4.10 Из-за залета птицы на шлейф разрядника 10 кВ Ф-"С" произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-36-11-2, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-36-11 4.12 Из-за залета птицы на шлейф разрядника 10 кВ Ф-"С" произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-36-11-2, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-36-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по телу птицы на ТП-36-11-2, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 10.08.2021 г. Убрали птицу. Отчёт предоставить до 06.09.2021 г. Ответственное лицо: Калкин А.С 06.09.2021 год
356857 | 327 | 2021-08-11 | 15 | 35 |  | 2021-08-11 | 15 | 35 | 3.4.12.2 Попадание сухой ветки на спуски 10 кВ ТП-1-12-7 от упавшего дерева из-за пределов ОЗ ВЛ, перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". 4.4 Попадание сухой ветки на спуски 10 кВ ТП-1-12-7 от упавшего дерева из-за пределов ОЗ ВЛ, перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". на Л-1-12 Бирюля, Спуск: Оп.№378-8-КТП 1-12-7 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на необходимость расширения и расчистки просеки от деревьев за пределами ОЗ ВЛ угрожающими падением на провода. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 16.09.2021 год
356857 | 328 | 2021-08-11 | 15 | 50 | 0.038268 | 2021-08-11 | 17 | 12 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта, попадания молнии в отдельно стоящее дерево за пределами ОЗ ВЛ произошло падение ветки на спуски 0,4 кВ , что привело к перекрытию ф. "С" и "0 4.4 В результате близкого прохождения грозового фронта, попадания молнии в отдельно стоящее дерево за пределами ОЗ ВЛ произошло падение ветки на спуски 0,4 кВ , что привело к перекрытию ф. "С" и "0 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "С" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-7, Пролет:От КТП до Оп.1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами ОЗ угрожающими падением на ВЛ. При наличии деревьев запланировать их вырубку. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 17.09.2021 год
356857 | 269 | 2021-07-30 | 16 | 20 |  | 2021-07-30 | 16 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции из-за грозы на Л-29-8 Карагай, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 30.08.2021 год
356857 | 307 | 2021-07-30 | 20 | 20 | 0.035001 | 2021-07-30 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов на спуске к потребителю от оп. № 14, что привело к замыканию фазного провода с нулевым и отключению АВ-0,4 кВ Ф. 3 на КТП 29-8-2. | Техническое мероприятие 1 Устранить схлёстывание проводов на спуске к потребителю от оп. 14 24.01.2021, уведомить потребителя о замене голого провода на СИП предоставить отчёт до 01.09.2021 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф. 3 от КТП 29-8-2 на предмет наличия неисправностей. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 27.08.2021 год
356857 | 309 | 2021-07-31 | 9 | 33 |  | 2021-07-31 | 9 | 33 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 37-16-6. | Организационное мероприятие 1 31.07.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-16-6 об откл. РКТП 37-16-6 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.08.2021 год
356857 | 310 | 2021-08-01 | 6 | 38 |  | 2021-08-01 | 6 | 38 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 37-5-31. | Организационное мероприятие 1 01.08.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-15-16 об откл. РКТП 37-15-16 до исправления повреждения Отчёт предоставить до 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.08.2021 год
356857 | 311 | 2021-08-01 | 8 | 40 | 0.18981 | 2021-08-01 | 8 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №98/109-№98/110 произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим кратковременным схлестом провода. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №98/109-№98/110 произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим кратковременным схлестом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса и схлёст провода в пролете. на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №98/109 - Оп №98/110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №98/109-№98/110. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 27.08.2021 год
356857 | 313 | 2021-08-03 | 18 | 50 |  | 2021-08-03 | 18 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-27-1 "Беш-Озек". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кв Л-27-1 "Беш-Озек". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ. на Л-27-1 Беш-Озек, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек". Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 09.09.2021 год
356857 | 314 | 2021-08-03 | 20 | 10 | 0.0525 | 2021-08-03 | 21 | 55 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветра произошло схлёст проводов в пролете опор №5-6. В следствии чего отключился Ф.2 от ТП-26-19-8 4.4 Из-за воздействия ветра произошло схлёст проводов в пролете опор №5-6. В следствии чего отключился Ф.2 от ТП-26-19-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-19-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 03.08.2021 г. Произведена перетяжка проводов в пролете опор №5-6. ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-26-19-8. отчёт предоставить до 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 20.08.2021 год
356857 | 315 | 2021-08-05 | 10 | 49 |  | 2021-08-05 | 10 | 49 | 3.4.10 Залёт птицы на шпильки трансформатора в КТП 37-16-3 с дальнейшим замыканием на корпус трансформатора 4.12 Залёт птицы на шпильки трансформатора в КТП 37-16-3 с дальнейшим замыканием на корпус трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на корпус по телу птицы на ТП-37-16-3, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 05.08.2021 г. Убрали тело птицы со шпильки трансформатора. Запланировать и провести установку защитного кожуха. Отчёт предоставить до 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.08.2021 год
356857 | 316 | 2021-08-05 | 14 | 37 |  | 2021-08-05 | 14 | 37 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 278 ВЛ 110 кВ ИА-83, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "С". ВЛ 110кВ ИА-83 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в феврале 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 278 ВЛ 110 кВ ИА-83, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ110кВ Ининская–Акташская (ИА-83), Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 278 ВЛ 110 кВ ИА-83, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 14.09.2021 год
356857 | 276 | 2021-07-19 | 20 | 24 |  | 2021-07-19 | 20 | 24 | 3.4.12.3 Удар молнии вблизи ВЛ. 19.07.2021 года 20:00 до 21:00 наблюдалось сильный ветер, гроза, дождь по населенному пункту Озерное. Сообщении передал эл. монтер по обслуживанию ПС-23 "Теньгинская". В с. Озерное отсутствует Метеорологическая станция. Метеорологическая станция находится в районном центре с. Онгудай. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло кратковременное перекрытие изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции на Л-23-13 Озерное, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ. Л 23-13. Срок отчета 04.09.2021 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.09.2021 год
356857 | 277 | 2021-07-19 | 22 | 3 |  | 2021-07-19 | 22 | 3 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 89 ВЛ 110 кВ МЧ-10, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "С" и "В". ВЛ 110кВ МЧ-10 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 89 ВЛ 110 кВ МЧ-10, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "С" и "В". ВЛ 110кВ МЧ-10 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "С" и "В" на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Опора пром. мет.П110-6 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №89 ВЛ 110 кВ МЧ-10, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 27.08.2021 год
356857 | 278 | 2021-07-19 | 23 | 22 |  | 2021-07-19 | 23 | 22 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта над ВЛ-10 кВ Л-11-3 произошло попадание грозового разряда в ВЛ-10 кВ Л-11-3 в пролет оп. 22-23 что привело к ТН ( без повреждения ВЛ-10 кВ) В связи с тем что, расстояние между пунктом наблюдения за погодными явлениями находящийся в. с. Яйлю и произошедшим отключением Л-11-3 в пределах с. Иогач составляет 26 км в связи с этим в справки от Росгидромета отсутствуют грозовые явления. 4.11 При прохождении грозового фронта над ВЛ-10 кВ Л-11-3 произошло попадание грозового разряда в ВЛ-10 кВ Л-11-3 в пролет оп. 22-23 что привело к ТН ( без повреждения ВЛ-10 кВ) В связи с тем что, расстояние между пунктом наблюдения за погодными явлениями находящийся в. с. Яйлю и произошедшим отключением Л-11-3 в пределах с. Иогач составляет 26 км в связи с этим в справки от Росгидромета отсутствуют грозовые явления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание грозового разряда в ВЛ-10 кВ Л-11-3 на Л-11-3 Новотроицкое, Пролет: Оп №22 - Оп №23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-3 и отчитаться до 31,08,2021 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.08.2021 год
356857 | 280 | 2021-07-20 | 15 | 29 |  | 2021-07-20 | 15 | 29 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 282 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ ЧТ-181 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 282 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ ЧТ-181 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №282 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 27.08.2021 год
356857 | 281 | 2021-07-20 | 15 | 45 |  | 2021-07-20 | 15 | 45 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дъектиек" произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений, в результате осмотра обнаружено повреждение предохранителей 10 кВ на ТП-22-11-6. 4.10 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дъектиек" произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений, в результате осмотра обнаружено повреждение предохранителей 10 кВ на ТП-22-11-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-22-11-6, Предохранитель ПКТ101-10-5-20 У3 | Техническое мероприятие 1 20.07.2021 выполнена замена предохранителей на ТП-22-11-6. Отчитаться о выполнении до 13.08.2021 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 13.08.2021 год
356857 | 282 | 2021-07-20 | 17 | 54 |  | 2021-07-20 | 17 | 54 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в анкерно угловую металлическую опору № 174 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы"В". ВЛ 110кВ ПЧ-3 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в анкерно угловую металлическую опору № 174 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы"В". ВЛ 110кВ ПЧ-3 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Предгорная-Чергинская (ПЧ-3), ВЛ 110 кВ Предгорная-Чергинская (ПЧ-3) / опора №174 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №174 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 27.08.2021 год
356857 | 283 | 2021-07-20 | 18 | 4 | 1.8294 | 2021-07-20 | 19 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов ОЗ на изоляторы разъеденителя РКТП 15-3-106 с последующим перекрытием изоляции. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов ОЗ на изоляторы разъеденителя РКТП 15-3-106 с последующим перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции веткой дерева. на ТП-15-3-106, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку РКТП 15-3-106 с чисткой изоляции. Вырубить ДКР за пределами ОЗ, угрожающие падением на ВЛ Ответственное лицо: Куценко А.Б. 20.08.2021 год
356857 | 284 | 2021-07-20 | 19 | 0 | 0.80268 | 2021-07-20 | 20 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ, произошел схлест проводов в пролете опор №360-361. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №360-361 ф. "В" и ф. "С" из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С". на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №360 - Оп №361 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №360-361. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 26.08.2021 год
356857 | 285 | 2021-07-20 | 21 | 35 | 0.042501 | 2021-07-20 | 23 | 0 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта вблизи ВЛ произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4. 4.11 В результате прохождения грозового фронта вблизи ВЛ произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-14-7-10, Пролет: Оп №1 - Оп №1/1 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Нач РЭС В.Г. Чураков. 27.08.2021 год
356857 | 286 | 2021-07-20 | 23 | 26 | 0.014334 | 2021-07-21 | 0 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ф. "В" и "0" в пролете опор №3-4. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ф. "В" и "0" в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и "0". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-11, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Выборочная перетяжка провода по всей трассе ВЛ. Ответственное лицо: Нач РЭС В.Г. Чураков 27.08.2021 год
356857 | 287 | 2021-07-21 | 15 | 0 | 0.039 | 2021-07-21 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода в пролете опор №4-5. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода в пролете опор №4-5. Перекрытие веткой ф. "В" и"0" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "В" и"0" . на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-8, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, убрали ветку, включен АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 27.08.2021 год
356857 | 288 | 2021-07-22 | 11 | 25 |  | 2021-07-22 | 11 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удар молнии на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №1/1 - Оп №2/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 20.08.2021 год
356857 | 289 | 2021-07-23 | 2 | 0 |  | 2021-07-23 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №114-115. Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №114-115.. Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №114 - Оп №115 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность расширения и расчистки просеки, вырубки кустарника. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 28.08.2021 год
356857 | 290 | 2021-07-23 | 3 | 20 |  | 2021-07-23 | 3 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз". АПВ успешное. При проведении внепланового осмотра ВЛ повреждений не обнаружено. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-12 Лесхоз, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" Ответственное лицо: Куценко А.Б. 20.08.2021 год
356857 | 291 | 2021-07-23 | 15 | 49 |  | 2021-07-23 | 15 | 49 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта вблизи ВЛ, удар молнии вблизи опоры №341 что привело к отключению ВЛ с УАПВ 4.11 Прохождение грозового фронта вблизи ВЛ, удар молнии вблизи опоры №341 что привело к отключению ВЛ с УАПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удар молнии вблизи опоры на Л-28-3 Кырлык, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3 на предмет состояния грозозащиты Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 06.08.2021 год
356857 | 292 | 2021-07-23 | 17 | 14 |  | 2021-07-23 | 17 | 14 | 3.4.12.2 Разрегулировка и схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №35-36 из-за ветра. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №35-36 из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на Л-14-4 Ая, Пролет: Оп №35 - Оп №36 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №35-36. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 29.08.2021 год
356857 | 293 | 2021-07-23 | 17 | 28 |  | 2021-07-23 | 17 | 28 | 3.4.12.2 Разрегулировка и схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №35-36 из-за ветра. 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №35-36 из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №35 - Оп №36 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №35-36. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 29.08.2021 год
356857 | 294 | 2021-07-23 | 17 | 37 | 0.32669 | 2021-07-23 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода из-за пределов ОЗ (перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В") в пролете опор №41-42. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода (перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В") в пролете опор №41-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В" на Л-14-7 ГЭСстрой, Пролет: Оп №41 - Оп №42 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающими падением на провода. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 29.08.2021 год
356857 | 297 | 2021-07-23 | 20 | 30 |  | 2021-07-23 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Попадание ветки на провода из-за пределов ОЗ в пролете опор №218/1-218/2 из-за ветра. Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". 4.4 Попадание ветки на провода в пролете опор №218/1-218/2 из-за ветра. Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". на Л-14-10 Соузга, Пролет: Оп №218/1 - Оп №218/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающими падением на провода. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 29.08.2021 год
356857 | 298 | 2021-07-23 | 20 | 46 |  | 2021-07-23 | 20 | 46 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 101 Вл 110 кВ ОИ-74 произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А","В" и "С". ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 101 Вл 110 кВ ОИ-74 произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А","В" и "С". ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А","В" и "С" на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №101 ВЛ 110 кВ ОИ-74, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 29.08.2021 год
356857 | 299 | 2021-07-23 | 22 | 28 |  | 2021-07-23 | 22 | 28 | 3.4.10 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-14-14, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14"ПМК". 4.12 Из-за залета птицы на шпильки трансформатора произошло короткое замыкание со стороны 10кВ в ТП-37-14-14, в следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14"ПМК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на шпильках 10кВ на ТП-37-14-14, Трансформатор ТМГ-160/10 | Техническое мероприятие 1 23.07.2021 г. Убрали птицу . Отчёт предоставить до 15.08.2021 г. Рассмотреть возможность установки защитного кожуха. Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.08.2021 год
356857 | 300 | 2021-07-24 | 1 | 18 |  | 2021-07-24 | 1 | 18 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло повреждение проходных изоляторов фазы А, с на КТП 29-10-15. 4.11 Нарушение электрической изоляции в результате повреждения проходных изоляторов фаз А, С на КТП 29-10-15 в результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) приведшее к срабатыванию максимальной токовой защиты на Л-29-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-29-10-15, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз А, С на КТП 29-10-15 от ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 11.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик" с целью выявления повреждений. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 11.08.2021 год
356857 | 301 | 2021-07-24 | 8 | 35 | 0.75 | 2021-07-24 | 9 | 20 | 3.4.12.2 Из-за ветра произошло падение дерева на провода из-за пределов ОЗ ВЛ в пролете опор №237-238. Замыкание на землю ф. "В" через дерево. 4.4 Падение дерева на провода из-за пределов ОЗ ВЛ в пролете опор №237-238 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю ф. "В" через дерево. на Л-14-15 Верх-Карагуж, Пролет: Оп №237 - Оп №238 | Техническое мероприятие 1 Произвели осмотр ВЛ, убрали дерево. Произвести осмотр на наличие деревьев за пределами ОЗ, угрожающих падением на ВЛ, при наличии запланировать и произвести их вырубку Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 29.08.2021 год
356857 | 302 | 2021-07-24 | 13 | 31 |  | 2021-07-24 | 13 | 31 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта вблизи ВЛ, удар молнии вблизи опоры №243 что привело к отключению ВЛ с УАПВ 4.11 Прохождение грозового фронта вблизи ВЛ, удар молнии вблизи опоры №243 что привело к отключению ВЛ с УАПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: удар молнии вблизи опоры на Л-28-3 Кырлык, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3 24.07.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 06.08.2021 год
356857 | 304 | 2021-07-26 | 2 | 55 | 0.7 | 2021-07-26 | 4 | 40 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс" произошло по причине пробоя двух разрядников на ТП-15-14-8 на землю в результате воздействия атмосферных перенапряжений. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой разрядников 10 кВ на ТП-15-13-4 на землю с последующим межфазным замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-15-13-4, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 23.07.2021 г. выполнена замена поврежденных разрядников на ТП-15-13-4. Отчитаться о выполнении до 20.08.2021 г. Ответственное лицо: Куценко А.Б. 20.08.2021 год
356857 | 305 | 2021-07-26 | 12 | 54 |  | 2021-07-26 | 12 | 54 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта с ВЛ 10 кВ, произошло отключение В-10 с успешным АПВ. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. 4.11 В результате близкого прохождения грозового фронта, произошло кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции на Л-1-8 Кызыл-Озек, Пролет: Оп №1 - Оп № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие ОПН на первой опоре от ПС на всех фазах, далее на расстоянии 200-250 м от первой опоры на всех фазах. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 03.09.2021 год
356857 | 306 | 2021-07-26 | 16 | 38 |  | 2021-07-26 | 16 | 38 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 198 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/ №86 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес), произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ ЧЕ-73 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 198 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/ №86 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес), произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ ЧЕ-73 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ110кВ Чергинская-Эликманарская (ЧЕ–73), Пролет: Оп.198 - Оп.199 (ЧЕ-73) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 198 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/ №86 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес), при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 29.08.2021 год
356857 | 308 | 2021-07-26 | 15 | 18 | 0.57 | 2021-07-26 | 17 | 12 | 3.4.12.2 Из-за порывов ветра и раскачивания проводов произошёл срыв изолятора на опоре №439/4, с последующим схлёстом проводов. 4.3 Из-за порывов ветра и раскачивания проводов произошёл срыв изолятора на опоре №439/4, с последующим схлёстом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-13 Усть-Кумир, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-13,востановили сорванный изолятор на оп.№439/4 26.07.2021 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 06.08.2021 год
356857 | 259 | 2021-07-13 | 6 | 30 | 0.0975 | 2021-07-13 | 7 | 15 | 3.4.7.3 В результате рассыхания колпачка штыревого изолятора на опоре №308/57 произошел срыв штыревого изолятора ф.В с последующим схлестом проводов в пролете опор №308/57-308/58. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №308/57 с последующим срывом штыревого изолятора ф.В и схлестом проводов в пролете опор №308/57-308/58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора ф.В на Л-27-5 Шаргайта, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 13.07.21 г. Выполнен монтаж штыревого изолятора на опоре №308/57 с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №308/57-308/58. Отчитаться о выполнении до 06.08.2021 г. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 06.08.2021 год
356857 | 260 | 2021-07-13 | 10 | 50 |  | 2021-07-13 | 10 | 50 | 3.4.12.3 Удар молнии в охранной зоне в пролете опор №149-150 4.11 Удар молнии в охранной зоне в пролете опор №149-150 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое воздействие на Л-28-3 Кырлык, Пролет: Оп №149 - Оп №150 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Л28-3 на предмет состояния грозозащиты Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 23.08.2021 год
356857 | 262 | 2021-07-16 | 13 | 16 | 0.85336 | 2021-07-16 | 14 | 20 | 3.4.12.3 В результате близкого прохождения грозового фронта с ВЛ-10 кВ Л-14-15 ( в месте возникновения ТН близкое прохождение грозового фронта, метеостанция находится более 20 км от места возникновения ТН), произошло попадание молнии в ВЛ, что привело к перегоранию шлейфа ф. "А". 4.11 попадание молнии в опору №1, что привело к перегоранию шлейфа ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в опору на Л-14-15 Верх-Карагуж, Опора ответвительная ОДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт шлейфа ф. "А". Отчет до 16.08.21. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие установленных ОПН на первой опоре от ПС на всех фазах, далее на расстоянии 200-250 м от первой опоры на всех фазах. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 23.08.2021 год
356857 | 263 | 2021-07-17 | 0 | 20 |  | 2021-07-17 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №98/91/2-98/91/3 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №98/91/2-98/91/3 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп.№98/91/2 - Оп.№98/91/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №98/91/2-98/91/3 на ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 13.08.2021 год
356857 | 264 | 2021-07-17 | 13 | 55 |  | 2021-07-17 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 37-15-16 | Организационное мероприятие 1 17.07.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-15-16 об откл. РКТП 37-15-16 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 16.08.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.08.2021 год
356857 | 266 | 2021-07-18 | 6 | 40 | 0.028503 | 2021-07-18 | 6 | 59 | 3.4.10 В результате внепланового осмотра под линейным разъеденителем на опоре №308/1 обнаружена птица, послужившая причиной отключения ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта". 4.12 В результате воздействия птицы на линейный разъединитель Р-27-5-5 на опоре №308/1 произошло перекрытие изоляции с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции при воздействии птиц. на Л-27-5 Шаргайта, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции разъеденителя Р-27-5-5. Ответственное лицо: Сылбаков Василий Александрович 13.08.2021 год
356857 | 267 | 2021-07-18 | 14 | 12 |  | 2021-07-18 | 14 | 12 | 3.4.10 Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В" на РТП-1-8-1. 4.12 Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". на ТП-1-8-1, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность выборочной установки ПЗУ . Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 23.08.2021 год
356857 | 268 | 2021-07-18 | 18 | 15 |  | 2021-07-18 | 18 | 15 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую № 148 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/№36 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес) произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". ВЛ 110кВ ЧЕ-73 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую № 148 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/№36 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес) произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ110кВ Чергинская-Эликманарская (ЧЕ–73), Пролет: Оп.148 - Оп.149 (ЧЕ-73) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №148 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/ №36 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес ВЛ), при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 27.08.2021 год
356857 | 271 | 2021-07-19 | 11 | 57 |  | 2021-07-19 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-5 произошел схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-5 произошел схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст на Л-37-15 Тобелер, Спуск от оп № 232/49 до КТП-37-15-5 | Техническое мероприятие 1 19.07.2021 г. Произведена перетяжка спусков на ТП 37-15-5. Отчёт предоставить до 05.08.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.08.2021 год
356857 | 272 | 2021-07-19 | 13 | 29 |  | 2021-07-19 | 13 | 29 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 140 ВЛ 110 кВ БК-34, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ БК-34 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 140 ВЛ 110 кВ БК-34, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ БК-34 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ110кВ Барагашская–Усть-Канская (БК-34), Опора пром. мет.ПС110-9 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №140 ВЛ 110 кВ БК-34, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 27.08.2021 год
356857 | 273 | 2021-07-19 | 14 | 21 |  | 2021-07-19 | 14 | 21 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 96 ВЛ 110 кВ ОИ-74, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 96 ВЛ 110 кВ ОИ-74, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". ВЛ 110кВ ОИ-74 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в ноябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №96 ВЛ 110 кВ ОИ-74, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 27.08.2021 год
356857 | 274 | 2021-07-19 | 17 | 55 |  | 2021-07-19 | 17 | 55 | 3.4.12.3 Попадание молнии вблизи спуска к ТП 37-11-14 произошло пробой предохранителя фазы "С" на ТП 37-11-14 и отключение В-10 Л-37-11 Кош-Агач 4.10 Попадание молнии вблизи спуска к ТП 37-11-14 произошло пробой предохранителя фазы "С" на ТП 37-11-14 и отключение В-10 Л-37-11 Кош-Агач Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-37-11-14, Предохранитель ПКТ104-10-315-40 У3 | Техническое мероприятие 1 19.07.2021 г. заменили предохранитель фазы "С"на ТП-37-11-14. Отчёт предоставить до 05.08.2021 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.08.2021 год
356857 | 275 | 2021-07-19 | 18 | 30 | 0.6 | 2021-07-19 | 20 | 0 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта опоры №215 произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №215-216 с последующим схлестом проводов в пролете. 4.14 В результате выдавливания из грунта опоры №215 произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №215-216 с последующим схлестом проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-15-7 Ингурек, Пролет: Оп №215 - Оп №216 | Техническое мероприятие 1 21.07.2021 г. выполнена выправка опоры №215 с регулировкой стрелы провиса в пролете №215-216. Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 13.08.2021 год
356857 | 247 | 2021-07-06 | 7 | 3 |  | 2021-07-06 | 7 | 3 | 3.4.12.3 Попадание ветки на провода в пролете опор №58-59 от упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за грозы(попадание молнии в дерево) 4.4 Попадание ветки на провода в пролете опор №58-59 от упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ из-за грозы. Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №58 - Оп №59 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет расширения и расчистки просеки, вырубки кустарника. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.08.2021 год
356857 | 248 | 2021-07-06 | 18 | 0 |  | 2021-07-06 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Падение ветки на спуски проводов ТП-14-21-8 из-за ветра . Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". 4.4 Падение ветки на спуски проводов ТП-14-21-8 из-за ветра. Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "В" и ф. "С". на Л-14-21 Кировская, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Спилить дерево произрастающее в ОЗ ВЛ вблизи с ТП-14-21-8. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие ДКР в ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Нач. В.Г. Чураков 13.08.2021 год
356857 | 249 | 2021-07-07 | 14 | 8 |  | 2021-07-07 | 14 | 8 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 62 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отп., произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ МЧ-10 отп. выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в октябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 62 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отп., произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "В". ВЛ 110кВ МЧ-10 отп. выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в октябре 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Опора пром. мет.П110-6 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №60-64 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отп., при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 14.08.2021 год
356857 | 250 | 2021-07-07 | 18 | 35 |  | 2021-07-07 | 18 | 35 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 334 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ ЧТ-181 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в мае 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 334 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ 110кВ ЧТ-181 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в мае 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №332-336 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 14.08.2021 год
356857 | 251 | 2021-07-07 | 23 | 50 | 1.3598 | 2021-07-08 | 0 | 7 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 224 ВЛ 110 кВ ИА-84, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А" и "В". ВЛ 110кВ ИА-84 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в феврале 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 224 ВЛ 110 кВ ИА-84, произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А" и "В". ВЛ 110кВ ИА-84 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в феврале 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А" и "В" на ВЛ110кВ Ининская–Акташская (ИА-84), Пролет: Оп.224 - Оп.225 (ИА-84) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №223-225 ВЛ 110 кВ ИА-84, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Симиренко К.В. 14.08.2021 год
356857 | 252 | 2021-07-10 | 8 | 54 |  | 2021-07-10 | 8 | 54 | 3.4.10 Попадание птицы на ножи ф. "В" и ф. "С" разъеденителя Р-14-25-4. 4.12 Перекрытие телом птицы ф. "В" и ф. "С". на Р-14-25-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы ф. "В" и ф. "С". на Л-14-25 п.Катунь, РЛНДМ-1-10Б/400 УХЛ1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность установки ПЗУ на опорах. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.08.2021 год
356857 | 253 | 2021-07-11 | 9 | 38 | 0.004333 | 2021-07-11 | 10 | 4 | 3.4.12.3 В результате длительного воздействия атмосферных перенапряжений произошло перегорание предохранителя 10 кВ фаза А в РУ 10 кВ на КТП 29-9-4. 4.11 В результате длительного воздействия атмосферных перенапряжений произошло перегорание предохранителя 10 кВ фаза А в РУ 10 кВ на КТП 29-9-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-29-9-4, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену перегоревшего предохранителя 10 кВ фазы А на КТП 29-9-4. Ответственное лицо: Дьякин Н.А. 31.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр КТП 29-9-4 на предмет наличия неисправностей и поврежденного оборудования. Ответственное лицо: Дьякин Н.А. 31.07.2021 год
356857 | 255 | 2021-07-11 | 13 | 45 | 0.001666 | 2021-07-11 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Причина отключения повреждение на потребительской КТП 37-15-21. | Организационное мероприятие 1 11.07.2021 г. Было выдано уведомление владельцу ТП 37-15-21 об откл. РКТП 37-15-21 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 26.07.2021 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 26.07.2021 год
356857 | 256 | 2021-07-11 | 22 | 45 | 0.88 | 2021-07-11 | 23 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падения дерева из-за пределов ОЗ ВЛ с последующим попаданием ветки на провода в пролете опор №38/14-38/15 и перекрытием веткой ф. "А" и ф. "В". 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падения дерева из-за пределов ОЗ ВЛ с последующим попаданием ветки на провода в пролете опор №38/14-38/15 и перекрытием веткой ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №38/14 - Оп №38/15 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет расширения и расчистки просеки от деревьев за пределами ОЗ ВЛ угрожающими падением на ВЛ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.08.2021 год
356857 | 257 | 2021-07-12 | 11 | 30 | 0.010334 | 2021-07-12 | 12 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки ( в месте возникновения ТН порывы ветра достигали более 10 м/с, метеостанция находится более 30 км от места возникновения ТН) на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и"0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и"0". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-49, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ, включен АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 17.08.2021 год
356857 | 243 | 2021-07-05 | 9 | 8 |  | 2021-07-05 | 9 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 14-15-21. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 12.08.2021 год
356857 | 244 | 2021-07-05 | 11 | 15 | 0.74 | 2021-07-05 | 13 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ВЛ, Отключен Р-1-12-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 12.08.2021 год
356857 | 245 | 2021-07-05 | 11 | 53 |  | 2021-07-05 | 11 | 53 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб". При внеплановом осмотре повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-17 Турсиб, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников 10 кВ на ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" Ответственное лицо: Куценко Андрей Борисович 30.07.2021 год
356857 | 246 | 2021-07-05 | 13 | 53 | 12.217 | 2021-07-05 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение неисправности ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180), заключающейся в предельной высоте ДКР (более 4 м) под проводами ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) в пролете опор №№ 106 – 107 (при проведении планового осмотра ВЛ в марте 2021 года замечаний к состоянию трассы ВЛ в части наличия ДКР не выявлено) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение обрыва катушки реле (тип – РПГ-8) в блоке «Реле тока УРОВ» (Т1042) в схеме КСЗ ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская (ДЗ, МФО, ТЗНП) (ШДЭ 2802) на ПС 110 кВ Чергинская 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта резьбового соединения тяги блок-контактов и вала привода выключателя В ЧШ-180 ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) на ПС 110 кВ Чергинская, приведшее к разрегулировке блок-контактов в цепи катушки включения 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180), произошедшее из-за перекрытия на ДКР высотой более 4 метров в пролете опор №№ 106-107 (30 км от ПС 110 кВ Чергинская) в условиях провисания проводов вследствие их нагрева при жаркой погоде (+34 градуса Цельсия), приведшее к возникновению короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на землю на ЧШ-180 отп на ПС Барагашская 4.13 Обрыв катушки реле контроля тока типа РПГ-8 в блоке «Реле тока УРОВ» (Т1042) в схеме КСЗ ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская (ДЗ, МФО, ТЗНП) на ПС 110 кВ Чергинская, приведший к отказу цепей пуска УРОВ 1 СШ 110 кВ, 2 СШ 110 после отказа в отключении выключателя В ЧШ-180 при коротком замыкании на ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв цепей отключения и отказ цепей пуска УРОВ 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ №21 "Чергинская" 4.3 Разрегулировка блок-контактов в цепи катушки отключения, произошедшая в условиях дефекта регулируемого резьбового соединения тяги блок-контактов и вала привода, приведшая к отказу в отключении на ПС 110 кВ Чергинская выключателя В ЧШ-180 ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) от действия защит при КЗ на ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка блок-контактов катушки включения на ПС 110 кВ Чергинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) от ДКР в пролете опор №105 - 108 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку состояний резьбовых соединений тяг блок-контактов и валов в приводах типа ШПЭ-33 выключателей марки МКП-110 на ПС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети». Устранить выявленные по результатам проверок замечания Ответственное лицо: Соловьев С.А. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выпустить распорядительный документ, определяющий сокращение периодичности технического обслуживания устройств РЗА со сроком эксплуатации более 25 лет для всех ПС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» Ответственное лицо: Огнев Р.А. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить техническую инвентаризацию и расчеты, на основании которых определить необходимые характеристики элементов и конструкций ВЛ 110 кВ Чергинская – Шебалинская с отпайкой на ПС Барагашская (ВЛ ЧШ-180) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.12.2022 год