## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 101 | 87 | 103 | 291 | 291
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 16.449 | 10.31 | 8.2134 | 34.9725 | 34.9725
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в МБДОУ "Звездненская СОШ" о пояснении причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721001 0210241110945
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО Комунальщик о пояснении причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721001 0210241840946
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление в полицию Гурьевского муниципального округа. |  |  |  |  | 75721202 0210241912286
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену участка кабеля на СИП протяженностью 120 м. в пролете опор 56-57 ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К |  |  |  |  | 75721303 0310240250057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0310241159947
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Куйбышевская; ПРоизвести замену уплотнительных прокладок Т-3-7,5 ПС 35 кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721306 0410240920059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 на КТП Т-2-011. |  |  |  |  | 75721302 0410241537061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Подать заявление в отдел полиции по факту несанкционированного спиливания лесных насаждений, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З ПС 110 кВ Тальменка.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 0410241602948
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Юргинскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721009 0410241700944
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 0510241639062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-030. |  |  |  |  | 75721301 0510241700063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-184 на предмет повреждения ВЛ под воздействием высоких температур при пожаре. |  |  |  |  | 75721203 0610240736288
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Во время выполнения РП 2025 выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №63 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь.; Во время выполнения РП 2025 выполнить установку ПЗУ на опоре №63 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. |  |  |  |  | 757212 0610241410291
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-043 |  |  |  |  | 75721302 0710241054064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС подтверждающую заявку на отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-108 Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. |  |  |  |  | 75721010 0710241517971
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Топкинскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721002 0710241635955
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-060 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-060 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 0710242141968
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Ч и ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская разработать мероприятия по их устранению.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-5-Ч и ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 0810240219949
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт поврежденого кабеля на ТП-66 (Ордж.) |  |  |  |  | 75721303 0810241020065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0810241754965
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0810242112951
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода в пр. оп. 62-63, обрыв вязок в пр оп 62-63 на фазе "А" ВЛ-6кВ ф.6-5-Б. |  |  |  |  | 75721301 0910240530066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И после аварийного отключения.; Разработать мероприятия по расширению просеки ВЛ-10 кВ ф. 10-28-И в пролётах опор №№ 86-106. |  |  |  |  | 75721204 0910240910289
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-009. |  |  |  |  | 75721302 0910240938029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-Поселок-Листвяги-1 |  |  |  |  | 75721303 1010241150067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.№3 от КТП Ю-2-006. |  |  |  |  | 75721302 1010241843069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1110241035978
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1110241140975
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-П от ПС 35кВ Пашковская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие опор с отклонением от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721006 1110241210977
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1110241507976
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 1110242307075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1210240020962
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1210240300966
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1210240935979
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1210241026980
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721004 1210241115963
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ ЦОФ Березовская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ ЦОФ Березовская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние контактных соединений в ячейках 10 кВ. |  |  |  |  | 75721011 1210241430969
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1210241515983
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-164_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-164_Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1210241540981
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания КЛ 6 кВ Ф-6-5-21 |  |  |  |  | 75721303 1210241658076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 1210241835954
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1210242154984
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-164_Ф-10-21-ЖК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-164_Ф-10-21-ЖК на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1210242248982
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 1310241223077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ-10кВ Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ-10кВ Ф-10-9-МП с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 1310242140985
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО"КЭнК" с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721006 1510240934987
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в МВД России на причинение организации материального ущерба.; Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №11-11/1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-220 после ремонтно-восстановительных работ. |  |  |  |  | 75721206 1510241501292
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-042. |  |  |  |  | 75721005 1510242237973
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1610240257988
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе внепланового осмотр ПС 35 кВ Дмитриевская, разработать график их устранения; Произвести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Дмитриевская на предмет прохода животных. |  |  |  |  | 75721305 1610240902080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1610241016990
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-М от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-М от ПС 35кВ Пашковская на предмет нарушения охранной зоны ВЛ.; Сообщить в отдел полиции по факту несанкционированного спиливания лесных насаждений, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-14-М ПС 35 кВ Пашковская. |  |  |  |  | 75721006 1610241435974
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-030 на предмет повреждения ВЛ под воздействием высоких температур при пожаре. |  |  |  |  | 75721203 1810240014293
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б |  |  |  |  | 75721301 1810241552084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-024. |  |  |  |  | 75721301 1910241522086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю о необходимости содержания электроустановок согласно действующих НТД.; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721203 1910242018294
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ограничение мощности потребителей подключеных от ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-026 согласно заключенного договора на потребление электроэнергии. |  |  |  |  | 75721301 2010241801087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской от опоры № 147 до опоры №354 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская от опоры № 147 до опоры № 354 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2010242324991
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-М на наличие поврежденных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 75721202 2110241105297
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 2210240436089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-Н |  |  |  |  | 75721302 2210240508090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-1 |  |  |  |  | 75721303 2210240525091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести техническое обслуживание разрядника на опоре № 2/17 ВЛ 6 кВ ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 2210240811092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письменный запрос в адрес потребителя Лукьянова Павла Владимировича по предоставлению информации о причинах аварийного отключения, а также мероприятия по приведению электроустановок Лукьянова Павла Владимировича в соответствие с действующими НТД. |  |  |  |  | 75721007 2210241515992
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2310240240989
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-13-П |  |  |  |  | 75721303 2310241238095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-А |  |  |  |  | 75721302 2310241417096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 2310241835097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 2410241402994
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2410241900996
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721204 2510240235296
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-п.Байдаевка-1 |  |  |  |  | 75721303 2510240512099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабеля- с заменого участка кабеля протяжен-ностью 7 м., с установкой 2 соединительных муфт, 1 концевой муфты на кабельной вставке от ПС 110 кВ Стройбаза (Ведоственная) до оп. № 1 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В |  |  |  |  | 75721303 2510240525100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 2510240751101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести замену поврежденого кабеля от В-10 Т-1 до отходящего фидера. |  |  |  |  | 75721302 2510241110102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Юргинскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721009 2510241125998
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП149_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП149_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2510242125999
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю о необходимости содержания электроустановок согласно действующих НТД.; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721203 2610241410301
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену Руб-0,4 кВ КТП-Ю-3-020 |  |  |  |  | 75721301 2610241418104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабеля- с заменого участка кабеля протяжен-ностью 7 м., с установкой 2 соединительных муфт, 1 концевой муфты на кабельной вставке от ПС 110 кВ Стройбаза (Ведоственная) до оп. № 1 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В |  |  |  |  | 75721303 2710241130105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-181 в н.п. Арлюк разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-181 в н.п. Арлюк. |  |  |  |  | 75721009 2710241708008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2710241834001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-2-022. |  |  |  |  | 75721302 2710242255106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т |  |  |  |  | 75721301 2810240408055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 2810241232107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-П.; Заменить деформированную траверсу на опоре № 148, восстановить провод в пролёте опор №№ 148-149 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П.; Направить обращение в органы полиции с целью установления виновника происшествия. |  |  |  |  | 75721204 2810241648299
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ф.6-31-П с ПС 110 кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721303 2910241006108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 на КТП Ю-0-007. |  |  |  |  | 75721302 2910241241110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-0-К от ПС 35кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-0-К от ПС 35кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721009 2910241316009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в график высоковольтных испытаний МВ-110 БСК на ПС Тяжинская, в части сокращения периодичности до 1 года, до момента замены выключателя в рамках ИПР.; Изменить периодичность выполнения ТО МВ-110 БСК на ПС Тяжинская, в части сокращения периодичности до 1 года, до момента замены выключателя в рамках ИПР.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721005 2910241842007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 3010240211003
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Новоленинская – Ленинск-Кузнецкая – Тяговая-II цепь с целью обнаружения посторонних предметов на проводах ВЛ. |  |  |  |  | 757212 3010241317304
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 3010241359002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 3010241456006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ-10кВ Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ-10кВ Ф-10-19-В с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 3110240319251
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 3110240427114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и внеочередные высоковольтные испытания кабеля на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б. |  |  |  |  | 75721303 3110240433115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская от опоры № 211в до опоры № 346 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 3110240520005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 3110240711004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-12-З |  |  |  |  | 75721302 3110241820117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-026 и переподключение потребителей согласно заключенного договора на потребление электроэнергии. |  |  |  |  | 75721301 3110242157118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену вязки провода ф.С на оп. № 534, произвести замену изолятора ф. С на оп. № 535, произвести замену изолятора ф. С на оп. № 537; Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 0111240604119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е. |  |  |  |  | 75721302 0111240920120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-30, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-30. |  |  |  |  | 757213 0111241217121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ и ограничение мощности потребителей подключённых от ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-038 согласно заключенного договора на потребление электроэнергии. |  |  |  |  | 75721301 0111242017123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10. |  |  |  |  | 75721303 0111242218124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-3-006 |  |  |  |  | 75721301 0211241633125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выправить опору №46 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-085.; Осмотреть опору №46 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-085 на предмет повреждения пасынка с телом опоры и надежности крепления изоляторов.; Подать заявление в ГИБДД МО Беловский. |  |  |  |  | 75721203 0311241020303
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0311241111010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-7-Т. |  |  |  |  | 75721303 0311241157126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440_Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-440_Ф-10-1-Ж на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0311241437011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-19-П от РП 10 кВ Тальжино - повреждений не выявлено.; Произвести высоковольтное испытание КЛ 10 кВ ф.10-19-П от яч. ф.10-19-П РП 10 кВ Тальжино до оп. 1 |  |  |  |  | 75721301 0311242019127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0411242227012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на предмет загнивания опор. |  |  |  |  | 75721001 0511240423022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП ВЛ-10 кВ ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП ВЛ-10 кВ ф.10-13-В от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний по состоянию изоляции высоковольтных предохранителей ТП. |  |  |  |  | 75721007 0511240700014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр Ф.10-5-Т Ввод на РП Кузедеевсккий. |  |  |  |  | 75721302 0511241010130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора фазы "Б" ф. 10-6-Б.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-6-Б |  |  |  |  | 75721302 0511241015131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-19-М |  |  |  |  | 75721303 0511241355132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете №18-19 ВЛ 35 кВ С-14, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-14.; Произвести замер ширины просеки в пролете опор №18-19 ВЛ 35 кВ С-14. |  |  |  |  | 757213 0711240240133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. |  |  |  |  | 75721303 0711240711134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 0711240917019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние крепления проводов. |  |  |  |  | 75721001 0711241107021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0711241153023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0711241410024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний принять решение о вводе в работу, необходимости проведения ремонта, или замене участка КЛ ф.6-5-ТП-1 между ЗТП-25 и ЗТП-7.; Провести высоковольтные испытания участка КЛ ф.6-5-ТП-1 между ЗТП-7 и ЗТП-25. |  |  |  |  | 75721203 0711241420310
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 км, ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 км, ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 0711241428025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0711241525017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-006 |  |  |  |  | 75721301 0711241634137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0711241727015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Драченинскому - Горняцкому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-313 в пролете опор №1-2.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-313 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0711241734308
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 0711241751138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения контрольной нагрузки на ТП-375П ф. 10-3-Л от ПС 110 кВ разъезд 31 км тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый контроль нагрузки на ТП-375П ф. 10-3-Л от ПС 110 кВ разъезд 31 км тяговая, при пиковых нагрузках в период низких температур. |  |  |  |  | 75721009 0711241935020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. |  |  |  |  | 75721303 0811240135139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-248_Ф-10-3-Я разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-248_Ф-10-3-Я на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0811240324027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Чусовитинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 в пролете опор №11-12.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 0811240425309
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.0,4-4 от КТП-Ю-3-002 |  |  |  |  | 75721301 0811240555140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0811240818028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить нулевой провод в пр. оп. №10/2/2-10/2/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-029.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-029 с проверкой контактных соединений. |  |  |  |  | 75721205 0811240945307
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 восстановление грозотроса в пролете опор №24-25 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, в случае выявления дефектов, составить график их устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. |  |  |  |  | 757213 0811241044141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-14-А на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №33-34 ф. 10-14-А. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №33-34 ф. 10-14-А. |  |  |  |  | 75721206 0811241325311
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-13-Х на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №79-80 ф. 10-13-Х. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №79-80 ф. 10-13-Х. |  |  |  |  | 75721206 0811241325312
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 |  |  |  |  | 75721303 0811241450142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-067 |  |  |  |  | 75721301 0911241817144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. |  |  |  |  | 757213 1011241515145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену опорно-стержневой изоляции на опоре №96/25 ВЛ-10 кВ ф.10-14-А. |  |  |  |  | 75721302 1011242205146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 1011242355147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-4-Ш. |  |  |  |  | 75721302 1111240101148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К. |  |  |  |  | 75721303 1111240110149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В. |  |  |  |  | 75721303 1111240120150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену промежуточной деревянной опоры № 4/1 с ремонтом провода в пролетах опор 4/1-4/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-10 (Куйб.). |  |  |  |  | 75721303 1111241550151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.№3 от КТП Ю-2-018. |  |  |  |  | 75721302 1111242320154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену ОПН на КТП-16; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-К. |  |  |  |  | 75721305 1211240520155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т |  |  |  |  | 75721303 1211241224156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-С. |  |  |  |  | 75721303 1211241300157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 1211241657158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-476_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-476_Ф-10-9-МП на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1411241831030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабеля от опоры № 33 до РП-10 ВЛ 6 кВ Ф-6-2-10; Произвести высоковольтные испытания кабеля от опоры № 33 до РП-10 ВЛ 6 кВ Ф-6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 1411242007161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр на предмет угрожающих падением деревьев на ВЛ 6 кВ Ф-6-29-А |  |  |  |  | 75721303 1411242030162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие отклонения опор от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721004 1411242202026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф№3 КТП Ю-2-055 |  |  |  |  | 75721302 1511241051165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 Ф. 10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 1511241203164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-018 |  |  |  |  | 75721301 1511241814166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б.; Произвести замену вязки провода фазы "B" ф.6-30-Б оп.180 |  |  |  |  | 75721301 1511242038167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-480_Ф-10-1-Ж разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-480_Ф-10-1-Ж на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1511242135031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проводного изолятора ф.В на ТП-4-026 |  |  |  |  | 75721303 1611240105168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2026 расчистку трассы от ДКР и ОСД в пролете опор № 59-90 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС и ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 1611241615169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 1611242043163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-031_Ф-10-3-Е разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-031_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1611242154032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить ремонт кабеля от опоры № 33 до РП-10 ВЛ 6 кВ Ф-6-2-10; провести высоковольтные испытания кабеля от опоры № 33 до РП-10 ВЛ 6 кВ Ф-6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 1711240325170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-Н на предмет деревьев угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721302 1811241715171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721003 1811241940034
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания кабеля 10 кВ №2 ф. 10-18-ГПТ.; Устранить повреждение кабеля 10 кВ №1 ф.10-18-ГПТ. |  |  |  |  | 75721206 1911241611316
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2011241013038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить восстановление проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ 6 кВ ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская.; Направить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту повреждения имущества филиала.; Провести замер габаритов провода в пролете оп.№2-3 в месте пересечения ВЛ-6 кВ Ф-6-5-К с дорогой.; Провести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская. |  |  |  |  | 75721201 2011241648314
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие отклонения опор от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721004 2011242212035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести замену голого провода на СИП в пролетах опор №23/2-23/7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП ЮК-013.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП ЮК-013 в сроки предусмотренные регламентом |  |  |  |  | 75721304 2111241111174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф-6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 2111241512175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-671 Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 ТП-671 Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2111241840039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 2211240458037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр отпайки оп.150 - оп.150/105 Ф-10-32-М ВЛ 10 кВ с. Осиновое плесо |  |  |  |  | 75721301 2211241400178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию.; Произвести замер габарита проводов в местах пересечения ВЛ-10 ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской с автомобильной дорогой.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721007 2311241730036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты оп. № 1 ВЛ 6 кВ Ф-6-17-17 |  |  |  |  | 75721303 2411240430180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф-6-2-10 |  |  |  |  | 75721303 2411241423182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 2411242217040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 2611241125041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-018 |  |  |  |  | 75721302 2711242242173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку РЗА Т-1-10 ПС 35 кВ Байдаевская. В случае выявления дефектов, разработать график их устранения.; Заменить неисправное выходное реле МТЗ-35 Т-1-10 ПС 35 кВ Байдаевская.; Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Байдаевская. В случае выявления дефектов, разработать график их устранения.; Произвести замену ТТ в яч. ф.6-2-10 |  |  |  |  | 757213 2811241627184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо собственнику о необходимости устранения дефектов вводного провода. |  |  |  |  | 75721001 2911242111044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-22-А |  |  |  |  | 75721301 0112241407188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ОК в пролете опор №100-177.; Установить ПЗУ на опору №166 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ОК. |  |  |  |  | 75721207 0312241342317
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0312241518045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-МБ.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пр.оп. № 109-110 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-МБ с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 0312241813318
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пр.оп. № 57-58 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ЧУ.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-ЧУ с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 0312242212319
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской от опоры № 147 до опоры № 354 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская от опоры № 147 до опоры № 354 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0412240656046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-КС в пролете опор №172-254.; Произвести герметизацию корпуса ТП-038 ф.10-7-КС для исключения возможности проникновения посторонних лиц и животных в ТП.; Произвести замену ПК-10 фазы "А" ТП-038 ф.10-7-КС.; Убрать тело животного с Т-1 ТП-038 ф.10-7-КС. |  |  |  |  | 75721207 0412241119320
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х. |  |  |  |  | 75721206 0412241445325
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-А.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пр.оп. № 86-87 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-А с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 0512241220321
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №102-148.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №126/14-126/16 ф.10-4-Ф с последующим измерением габарита и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721207 0512241410322
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Внеплановое тестирование оборудования данного производителя на объектах СДТУ ПО ЮЭС.; Произвести замену коммутаторов на ПС 110 кВ Ширпотреб. |  |  |  |  | 75721306 0612240116185
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-4-ДР на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №156-157 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ДР от ПС 110 кВ Раскатиха (ОАО "РЖД"). |  |  |  |  | 75721206 0612241132327
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф-10-2-МК в пролетах опор №№33-34 от заросли ДКР.; Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-МК. |  |  |  |  | 75721201 0612241440323
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ш в пролете опор №129-129/125.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролете опор №129/43-129/44 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ш от ПС 35 кВ Тарасовская. |  |  |  |  | 75721207 0612241648330
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода ввода в жилой дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-034. |  |  |  |  | 75721202 0612241719345
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-036 по всей длине ВЛ в пролете опор №№1-32.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-036. |  |  |  |  | 75721202 0612242310339
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф. 10-3-В от ПС 110 кВ Егозово (ОАО "РЖД") с целью выявления дефектов ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-В от ПС 110 кВ Егозово (ОАО "РЖД"). |  |  |  |  | 75721206 0712241400328
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-20 кВ ф.20-3-ПР в пролете опор №24-149.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР и угрожающих деревьев в пролете опор №№77-78 ВЛ-20 кВ ф.20-3-ПР на КТП 10/20 Брянская. |  |  |  |  | 75721207 0712241410326
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ТП-440 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль в РУ-0,4 кВ ТП-440_Ф-10-1-Ж с целью обнаружения ослабленных контактов. |  |  |  |  | 75721001 0712241514047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информацию письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721302 0812240855187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от Т-6-004 (аренда) |  |  |  |  | 75721301 0812241138190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ от ПС 35 кВ Тарасовская в пролете опор №122-226.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №№156-157 ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ от ПС 35 кВ Тарасовская. |  |  |  |  | 75721207 0812241433324
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-034 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода ввода в жилой дом от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-034. |  |  |  |  | 75721202 0812241741347
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-036 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-036. |  |  |  |  | 75721202 0812241811349
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП присоединенные к ВЛ 6-кВ ф. 6-10-НГ от ПС 110 кВ Колмогоровская с целью выявления нарушений в защищенности электроустановок от попадания людей и животных.; Установить дополнительное сетчатое ограждение исключающее возможность проникновения в ТП-082 людей и животных. |  |  |  |  | 75721204 0912241127329
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пролете опор №№61-62 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И от ПС 35 кВ Крапивинская.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-И с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 0912241318332
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0912241659049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-С.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролете опор №№35-36 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-С . |  |  |  |  | 75721205 0912242207333
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-036 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-036. |  |  |  |  | 75721202 0912242221354
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1012240850050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод ВЛ-6 кВ ф.6-10-НГ от ПС 110 кВ Колмогоровская в пролёте опор №№29/110-29/111.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6-кВ ф. 6-10-НГ от ПС 110 кВ Колмогоровская по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 75721204 1012241112331
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ в пролете опор №139-306.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №177-178 ф.10-1-КБ с последующим измерением габарита и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721207 1012241540334
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Шахтовая, в случае выявления дефектов, составить график устранения дефектов.; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Шахтовая; Произвести регулировку блок шайбы КСА В 110 кВ МСВ-110 ПС 110 кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721306 1012242122194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Шахтовая, в случае выявления дефектов, составить график устранения дефектов.; Произвести замену отключающей собачки привода В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2.; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Шахтовая |  |  |  |  | 75721306 1012242354195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2026 года монтаж грозозащитного троса в пролете опор №130-131 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками.; По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Провести инструктаж диспетчерам ОДС Центра ПО ЦУС о правильности заполнения при создании сообщения Р4 в САП КИСУ ТОРО; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, обращая особое внимание на грозозащитный трос.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1112240235196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-22-ЗВ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 1112240451051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр Ф-6-4-У |  |  |  |  | 75721303 1112240839197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ ф. 6-7-Н от ПС 35 кВ Никитинская на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ-6 кВ ф. 6-7-Н от ПС 35 кВ Никитинская. |  |  |  |  | 75721206 1112241042341
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пролете опор №№10-11 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ЧО от ПС 35 кВ Чусовитинская.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ЧО от ПС 35 кВ Чусовитинская с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 1112241117338
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-020 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-020. |  |  |  |  | 75721202 1112241624351
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №79 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-132. |  |  |  |  | 75721202 1112241648355
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-П от ПС 110 кВ Падунская тяговая (ОАО "РЖД") в пролете опор №70-183.; Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №160 ВЛ-10кВ ф.10-4-П от ПС 110 кВ Падунская тяговая (ОАО "РЖД"). |  |  |  |  | 75721207 1112241758336
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ф от ПС 35 кВ Панфиловская.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№20-21 ВЛ-10 кВ ф.10-10-Ф от ПС 35 кВ Панфиловская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 1112242248337
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1212240550053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение послеаварийного осмотра ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Д от ПС 35 кВ Трудармейская.; Произвести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Д от ПС 35 кВ Трудармейская в пролетах опор №№30-31 от заросли ДКР. |  |  |  |  | 75721201 1212240930353
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного осмотра произвести вырубку ДКР и угрожающих ОСД вдоль трассы ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Трудармейская.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Трудар мейская по всей длине на предмет наличия ДКР и угрожающих ОСД вдоль трассы ВЛ. |  |  |  |  | 75721201 1212240930346
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Краснинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-114 в пролете опор №18-19.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-114 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев.. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают неаварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1212241233340
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-109 по всей длине ВЛ.; По результатам проведенного осмотра произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-109. |  |  |  |  | 75721202 1212241247356
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчистку охранной зоны ВЛ 6 кВ Ф-6-10-Э от ПС 35 кВ Бурлаковская в пролетах опор №№5-6 от заросли ДКР.; Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-10-Э от ПС 35 кВ Бурлаковская по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 75721201 1212241307350
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК ТП-010_Ф-10-14-Шразработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль в РУ-0,4 кВ ТП-010_Ф-10-14-Ш с целью обнаружения ослабленных контактов. |  |  |  |  | 75721001 1212241334054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-4-Ч от ПС 110 кВ Егозово (ОАО "РЖД") на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№22/23-22/24 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч от ПС 110 кВ Егозово (ОАО "РЖД"). |  |  |  |  | 75721206 1212241427342
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС от ПС 110 кВ Промышленная сельская в пролете опор №№103-201.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №129-130 ф.10-12-ПС от ПС 110 кВ Промышленная сельская с последующим измерением габарита и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721207 1212241450335
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пролете опор №№43-44 ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП от ПС 35 кВ Борисовская.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-БП от ПС 35 кВ Борисовская с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 1212241605344
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.10-4-ШК от ПС 110 кВ Непрерывка (ОАО "РЖД") на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-8/1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ШК от ПС 110 кВ Непрерывка (ОАО "РЖД"). |  |  |  |  | 75721206 1212241615343
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028 по всей длине ВЛ.; По результатам проведенного осмотра произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-028. |  |  |  |  | 75721202 1212241834357
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-З от ПС 110 кВ Гурьевская по всей длине ВЛ.; Произвести вырубку ОСД на ВЛ-10 кВ ф.10-7-З от ПС 110 кВ Гурьевская в пролете опор №№19-20. |  |  |  |  | 75721202 1212242044362
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-14-НБ от ПС 35 кВ Шевелевская.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-НБ от ПС 35 кВ Шевелевская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 1212242142348
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-147 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №52 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-147. |  |  |  |  | 75721202 1212242254358
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку соединительной муфты в месте повреждения кабеля на протяженности 220 м КЛ 6 кВ Ф-6-7-ТП-76 |  |  |  |  | 75721303 1312241330198
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Урская по всей длине ВЛ.; Произвести вырубку ОСД на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Г от ПС 35 кВ Урская в пролете опор №№3-4. |  |  |  |  | 75721202 1312241615363
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ Ф-2 ТП-249 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-2 ТП-249 Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1412241437056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-083_Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-083_Ф-10-7-СБ на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1412242214057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-3-О на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода ф. "А" в пролёте опор №112-113 ф. 10-3-О. После перетяжки произвести замер стрелы провеса провода ф. "А" в пролёте опор №112-113 ф.10-3-О. |  |  |  |  | 75721206 1512241235360
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-17-П.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пр.оп. № 149-150 ВЛ-10 кВ Ф.10-17-П с последующим измерением габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721205 1512241506359
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). |  |  |  |  | 75721202 1512241550364
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). |  |  |  |  | 75721202 1512241550365
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2026 года монтаж грозозащитного троса в пролете опор №19-20 отпайки на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь.; По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра Л 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками, обращая особое внимание на грозозащитный трос.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозозащитного троса ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1512241835199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеплановых высоковольтных испытаний основного и резервного вводного кабеля ф.10-3-Л ПС 110 кВ разъезд 31 км тяговая разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Проведение внеплановые высоковольтные испытания основного и резервного вводного кабеля ф.10-3-Л ПС 110 кВ разъезд 31 км тяговая. |  |  |  |  | 75721009 1512241925055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-080 по всей длине ВЛ.; Произвести регулировку и замер стрелы проводов ввода в жилой дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-080. |  |  |  |  | 75721202 1512242112366
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пр.оп. № 138/12-138/13 ВЛ-10 кВ ф.10-13-П.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-П с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 1512242145361
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-2-Е |  |  |  |  | 75721303 1612240841200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1612241550060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-117 ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-117 от ф.10-1-РП от ПС 35 кВ Устьколбинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721004 1612242236058
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1712241812061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-002 |  |  |  |  | 75721302 1712241925201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку соединительных муфт в месте повреждения кабеля на протяженности 290 и 320 м КЛ 6 кВ Ф-6-7-ТП-76 |  |  |  |  | 75721303 1812241320189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ Ф-3 ТП-249 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-3 ТП-249 Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1812242125062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1912242332063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 2012241213204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721306 2012241600205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о подтверждении требования отключения ЭУ. |  |  |  |  | 75721004 2112240318059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-022 |  |  |  |  | 75721302 2112241015203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-249_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-249_Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2112241412065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2112241505066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н,п. Восходящий, ул. Вокзальная, д. 5 кв.2, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева, отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084, в пролете опор №2/6-2/7.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-084 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2112241614367
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-440 Ф-10-1-Ж разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-440 Ф-10-1-Ж на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2112241848067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-1 от КТП-Ю-3-027 |  |  |  |  | 75721301 2312241027210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2312241345068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки работоспособности маслоуказателей сегментного типа в ПО ЮЭС, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести доливку масла в Т-1-40 ПС 110 кВ Водная.; Произвести проверку работоспособности маслоуказателей сегментного типа в ПО ЮЭС. |  |  |  |  | 75721306 2512240228211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 установку ПЗУ на опорах №№ 104-106 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-I-II цепи с отпайками. |  |  |  |  | 757212 2512240422368
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 2512241116070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ТП от ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. |  |  |  |  | 75721001 2512241939069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-057 Ф-10-15-О разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-057 Ф-10-15-О на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2612240948072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителей ТН-6-3 ПС 110 кВ Береговая.; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Береговая.; Произвести чистку контактов КСА В-6 кВ 3с.-6 кВ ПС 110 кВ Береговая. |  |  |  |  | 75721306 2612241001214
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние выключателей 110 кВ. |  |  |  |  | 75721011 2612241050071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования КТП Ю-0-079 |  |  |  |  | 75721302 2612241550216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-031 Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-031 Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2612242154073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-Ю-1-050 |  |  |  |  | 75721303 2812241147219
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП Ю-2-08 |  |  |  |  | 75721302 2912241022218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-031_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-031_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2912241323078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721010 2912241509074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-216 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-216 Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 3012241650077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-097 Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-097 Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 3012242118079