## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 107 | 2022-03-23 | 15 | 10 | 0.046662 | 2022-03-23 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла вытяжка спуска средней фазы от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 32-01-02. 4.2 В результате увеличенной стрелы провеса спуска фазы "В" от ВЛ 10 кВ до ТП 10 кВ 32-01-02, в период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошел кратковременный схлест со спуском соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку спусков от ВЛ 10 кВ ф. 32-01 до ТП 10 кВ 32-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние спусков от ВЛ 10 кВ до ТП, запитанных от ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2022 год
357700 | 108 | 2022-03-23 | 17 | 1 | 0.01 | 2022-03-23 | 17 | 4 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 5-04-10, принадлежащей ИП "Прудников С.С.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 8/13 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на Пс 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.03.2022 год
357700 | 109 | 2022-03-23 | 17 | 7 | 0.02666 | 2022-03-23 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 225-226 ВЛ 10 кВ ф. 22-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 225-226 ВЛ 10 кВ ф. 22-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-05, VS010-0011910 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 225-226 ВЛ 10 кВ ф. 22-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.04.2022 год
357700 | 115 | 2022-03-26 | 7 | 14 | 0.028 | 2022-03-26 | 7 | 20 | 3.4.8.5 Неизвестными лицами было сорвано запирающее устройство ручного привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 38-01-01 с целью самовольного отключения. 4.4 В результате попытки самовольного отключения ручного привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 38-01-01 неизвестными лицами произведено недовключение ножей ручного привода РЛНД-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 38-01 на ПС 35 кВ Степная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД-10 кВ на ТП 10 кВ 38-01-01, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние ножей и изоляторов РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 38-01-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить запорное устройство ручного привода РЛНД -10 кВ ТП 10 кВ 38-01-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2022 год
357700 | 105 | 2022-03-22 | 20 | 50 | 0.015 | 2022-03-22 | 21 | 35 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 51. 4.10 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 51 произошел произошел обрыв проводов всех фаз в пролете опор №№1, 2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 51, VN004-00122155 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов всех фаз в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2022 год
357700 | 113 | 2022-03-24 | 23 | 5 | 0.026666 | 2022-03-25 | 0 | 25 | 3.4.8.5 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 69. 4.13 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 69 произошел обрыв провода разных фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 69, VN004-00122172 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 69. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.03.2022 год
357700 | 114 | 2022-03-25 | 16 | 50 | 0.028333 | 2022-03-25 | 17 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-10-1, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-06-06, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06., VN004-00121785 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-10-1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.03.2022 год
357700 | 110 | 2022-03-23 | 21 | 23 | 0.034836 | 2022-03-23 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 2 на П 10 кВ 22-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 22-05-6, VN004-00121295 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-02-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.03.2022 год
357700 | 117 | 2022-03-27 | 10 | 56 | 0.036682 | 2022-03-27 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 33-06-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 33-06-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в вставки на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 33-06-09, VN004-00121791 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.03.2022 год
357700 | 121 | 2022-03-29 | 10 | 28 | 0.051381 | 2022-03-29 | 10 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 176. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 176, что привело к КЗ и пережогу ПН 400 А фазы "С" на главном РК на ТП 10 кВ 176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в вставки на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 176, VN004-00139072 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А фазы "С" на главном РК на ТП 10 кВ 176. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 176 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2022 год
357700 | 116 | 2022-03-26 | 17 | 24 | 1.6685 | 2022-03-26 | 19 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 44-19 - 44-20 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 44-19 - 44-20 ВЛ 10 кВ ф. 1-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1-01, VS010-0011890 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 44-19 - 44-20 ВЛ 10 кВ ф. 1-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.04.2022 год
357700 | 120 | 2022-03-28 | 14 | 54 | 1.2 | 2022-03-28 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ в ТП 10 кВ 236. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 67 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10 кВ 236 от КЛ 10 кВ ф. 67, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 67 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты в ТП 236 КЛ 10 кВ ф. 67 на КЛ 10 кВ ф.67, VS010-0012102 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты в ТП 10 кВ 236. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 236 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2022 год
357700 | 132 | 2022-03-31 | 16 | 25 | 0.14263 | 2022-03-31 | 16 | 33 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода на ведомственной отпайке, принадлежащей ООО "Восток" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 действием защит на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки, принадлежащей ООО "Восток", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.04.2022 год
357700 | 134 | 2022-03-31 | 21 | 30 | 0.002499 | 2022-03-31 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 236/50-236/51 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 236/50-236/51 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 236/50-236/51 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.04.2022 год
357700 | 133 | 2022-03-31 | 16 | 26 | 0.667 | 2022-03-31 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "С" ТП 10 кВ 13-02-31. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ 13-02-31. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходного изолятора фазы "С" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 10 кВ 13-02-31, TP010-1002571 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" на ТП 10 кВ 13-02-31. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью проверки целостности проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.04.2022 год
357700 | 122 | 2022-03-29 | 22 | 54 | 2.0167 | 2022-03-30 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 20-03, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 между ТП 10 кВ 55 и ТП 10 кВ 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.04.2022 год
357700 | 126 | 2022-03-31 | 9 | 29 | 0.0095 | 2022-03-31 | 9 | 32 | 3.4.7.3 В результате неисправности запирающего устройства ручного привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 31-03-01 неизвестными лицами произведено самовольное отключение с последующим недовключением ножей РЛНД. 4.13 В результате попытки неизестными лицами самовольного отключения ручного привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 31-03-01 произведено недовключение ножей ручного привода РЛНД-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 31-03 на ПС 35 кВ Чыраа-Бажы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недовключение ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, VS010-0012045 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 31-03-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку целостности запирающих устройств ручных приводов РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ 31-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.04.2022 год
357700 | 128 | 2022-03-31 | 11 | 5 | 0.101 | 2022-03-31 | 12 | 46 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 12-04-10 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 12-04-10 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 12-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 12-04-10, VS010-0011957 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 12-04-10 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 12-04-10 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2022 год
357700 | 131 | 2022-03-31 | 12 | 59 | 0.02331 | 2022-03-31 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 53, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 10 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 53, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 53 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 53, VS010-0011990 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф. 53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.04.2022 год
357700 | 125 | 2022-03-30 | 12 | 35 | 0.030133 | 2022-03-30 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры № 1-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-12. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 1-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-12 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-12, VN004-00124338 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 1-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.03.2022 год
357700 | 130 | 2022-03-31 | 12 | 28 | 0.091264 | 2022-03-31 | 13 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10. 4.10 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 12-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10, VN004-00121464 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 11.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 12-04-10. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2022 год
357700 | 71 | 2022-03-10 | 18 | 3 | 0.088002 | 2022-03-10 | 19 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 34-02-03. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 34-02-03 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 34-02-03, TP010-1002938 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 100 кВА на ТП 10 кВ № 34-02-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.03.2022 год
357700 | 67 | 2022-03-08 | 14 | 38 | 0.00666 | 2022-03-08 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 291-292 ВЛ 6 кВ ф. 7-06, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 291-292 ВЛ 6 кВ ф. 7-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 7-06, VS010-0011967 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 291-292 ВЛ 6 кВ ф. 7-06. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-06 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2022 год
357700 | 84 | 2022-03-15 | 16 | 55 | 1.035 | 2022-03-15 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины траверсы фазы "В" в месте крепления к стойке деревянной опоры № 164 "ласточкин хвост" ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6) . Данный дефект был выявлен при плановом осмотре в ноябре 2021 года. Ремонт выше указанной опоры был внесен в ремонтную программу 2022 года. Опора № 164 входит в Перечень деревянных опор, на которые запрещен подъем. 4.1 В результате загнивания древесины произошел излом траверсы фазы "В" деревянной опоры № 164 "ласточкин хвост" ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6) в месте крепления к стойке опоры с последующим падением части траверсы вместе с проводом и поддерживающей гирляндой изоляторов на землю, при этом провод не касался земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6), VL035-001712-504 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу деревянной промежуточной опоры № 164 ВЛ 35 кВ Туран – Уюк (Т-6). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 15.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести персоналу СВЛ инструктаж в объеме специальной подготовки на тему: "Техника выполнения проверки загнивания древесины опор" (п.3.7 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ. РД 34.20.504-94) Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. 30.04.2022 год
357700 | 85 | 2022-03-15 | 19 | 13 | 0.47105 | 2022-03-15 | 20 | 1 | 3.4.7.4 На ТП 6 кВ 1-06-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 6 кВ 1-06-05 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 6 кВ 1-06-05, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-6 кВ ТП 1-06-05 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 6 кВ от ф. 1-06-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.04.2022 год
357700 | 89 | 2022-03-17 | 6 | 1 | 0.029426 | 2022-03-17 | 6 | 39 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 40-15-10 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 40-15-10 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 40-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 40-15-10, VS010-0011905 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 40-15-10 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 40-15 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2022 год
357700 | 104 | 2022-03-22 | 16 | 3 | 0.11083 | 2022-03-22 | 17 | 38 | 3.4.8.5 Сторонними лицами был производилось спиливание дерева высотой около 10 м., растущего в палисаднике жилого дома по адресу с. Шуурмак ул. Набережная, д.7. 4.13 В результате несанкционированного спиливания потребителями деревьев, растущих в палисаднике частного дома, произошло падение дерева на провода в пролет опор №№ 379-380 ВЛ 10 кВ ф. 18-01 с последующим обрывом проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 18-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ ф. 18-01, VS010-0011963 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 379-380 ВЛ 10 кВ ф. 18-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес Администрации Тес-Хемского кожууна письмо с требованием выполнения предварительного согласования с АО "Тываэнерго" при спиливании деревьев, растущих вблизи жилых домов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.04.2022 год
357700 | 102 | 2022-03-21 | 20 | 40 | 0.37333 | 2022-03-22 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ 42-02/5-3. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 42-02/5-3 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 42-02/5-3, TP010-1002888 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ 42-02/5-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обучение в рамках технической учебы персонала, занимающегося эксплуатацией электрооборудования, на темы: - качество оформления чек-листов при проведении осмотров оборудования ВЛ, ПС, ТП, РП; - своевременное устранение выявленных при осмотрах дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.04.2022 год
357700 | 65 | 2022-03-07 | 11 | 17 | 0.039235 | 2022-03-07 | 11 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 91. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 91, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 91, VN004-00122180 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 91 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2022 год
357700 | 66 | 2022-03-07 | 11 | 18 | 0.085922 | 2022-03-07 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 516. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 13-02-06, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л2 на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 516., VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП10кВ 516 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.03.2022 год
357700 | 68 | 2022-03-09 | 10 | 59 | 0.011083 | 2022-03-09 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-01-07. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-01-07, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фазы "А" на ТП 10 кВ 32-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-01-07, VN004-00121973 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "А" на ТП 10 кВ 32-01-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.03.2022 год
357700 | 75 | 2022-03-12 | 21 | 5 | 0.006666 | 2022-03-12 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 91. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 91, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 91, VN004-00122180 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 91 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2022 год
357700 | 76 | 2022-03-13 | 22 | 8 | 0.04806 | 2022-03-13 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 34-02-3. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 34-02-3, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП10 кВ34-01-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2022 год
357700 | 69 | 2022-03-09 | 22 | 43 | 0.014483 | 2022-03-09 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 20-10-20. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 20-10-20, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 10-20-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 20-10-20, VN004-00132461 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-10-20 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2022 год
357700 | 70 | 2022-03-09 | 22 | 44 | 0.010899 | 2022-03-09 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 20-13-36. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ № 20-13-36, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ 10-13-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 20-13-36, VN004-00132593 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-13-36 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2022 год
357700 | 82 | 2022-03-15 | 14 | 33 | 0.058015 | 2022-03-15 | 15 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 9-0582-2 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения в АВ 250А Л 1 на ТП 10 кВ 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, VN004-00122922 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2022 год
357700 | 86 | 2022-03-15 | 19 | 59 | 0.059998 | 2022-03-15 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 6 кВ 1-06-05. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-05, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 6 кВ 1-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 6 кВ 1-06-05, VN004-00124407 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 6 кВ 1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2022 год
357700 | 87 | 2022-03-16 | 10 | 17 | 0.047082 | 2022-03-16 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: Дружбы д. 7. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода потребителя по ул. Дружбы, д. 7. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.03.2022 год
357700 | 94 | 2022-03-17 | 21 | 42 | 0.056675 | 2022-03-17 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 267. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 267, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаза "В" на ТП 10 кВ 267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 267, VN004-00124894 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаза "В" на ТП 10 кВ 267. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 267 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.03.2022 год
357700 | 97 | 2022-03-19 | 21 | 16 | 0.07554 | 2022-03-19 | 21 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 34-01-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 34-02-3, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.03.2022 год
357700 | 98 | 2022-03-20 | 21 | 5 | 0.012835 | 2022-03-20 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 3-04-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 3-04-4, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 3-04-4, VN004-00121076 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.03.2022 год
357700 | 99 | 2022-03-20 | 23 | 2 | 0.031814 | 2022-03-20 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 42-02/3-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 42-02/3-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 42-02/3-5., VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.03.2022 год
357700 | 101 | 2022-03-21 | 16 | 43 | 0.11418 | 2022-03-21 | 17 | 38 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 51. 4.13 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 51 произошел произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 51, VN004-00122155 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 51 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.04.2022 год
357700 | 103 | 2022-03-22 | 9 | 50 | 0.018668 | 2022-03-22 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 51. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 51, что привело к КЗ и отключению главного АВ 630 А Л 1 на ТП 10 кВ 51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 51., VN004-00122154 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 51 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2022 год
357700 | 88 | 2022-03-16 | 22 | 58 |  | 2022-03-17 | 10 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел выход из строя маршрутизатора CISCO 2911, в котором организован основной канал связи для передачи телеметрической информации по основному каналу с ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Арыг-Узю, ПС 110 кВ Вавилинская 44, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Шагонар, ПС 110 кВ Южная в ОИК Красноярского РДУ. 4.20 В результате сбоя программного обеспечения маршрутизатора CISCO-2911 (не включение) произошло прекращение поступления телеметрической информации по основному каналу телемеханики в ОИК Красноярского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой программного обеспечения маршрутизатора CISCO-2911 на СДТУ направления АО Тываэнерго - Красноярское РДУ, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вышедшего из строя маршрутизатора CISCO-2911. Ответственное лицо: начальник ОТиС УКиТАСУ Дамба А.О. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить приобретение ЗИП маршрутизатора в рамках инвестиционной программы АО "Тываэнерго". Ответственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А., начальник УИиКС Шатохин Д.В. 31.12.2023 год
357700 | 43 | 2022-02-18 | 11 | 5 | 0.05332 | 2022-02-18 | 11 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 13-02-03, принадлежащей "ИП Пискунова", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 13-02-03 "ИП Пискунова" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.02.2022 год
357700 | 45 | 2022-02-22 | 13 | 19 | 0.28 | 2022-02-22 | 13 | 43 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организации ООО "Водоканал-Сервис" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 13. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Водоканал-Сервис" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 52 между ТП 10 кВ № 310 и ТП 10 кВ № 445, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 52 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ 10 кВ ф. 52, VS010-0011991 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 52 между ТП 10 кВ № 310 и ТП 10 кВ № 445 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Водоканал-Сервис", повредившей участок КЛ 10 кВ ф. 52, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2022 год
357700 | 46 | 2022-02-24 | 7 | 28 | 0.135 | 2022-02-24 | 7 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф.28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2022 год
357700 | 52 | 2022-02-28 | 17 | 39 | 0.0028 | 2022-02-28 | 17 | 45 | 3.4.8.5 Неизвестными лицами было сорвано запирающее устройство ручного привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 4-01-07 с целью самовольного отключения. 4.4 В результате попытки самовольного отключения ручного привода РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 4-01-07 неизвестными лицами произведено недовключение ножей ручного привода, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-01 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД на ВЛ 10 кВ 4-01, VS010-0012036 | Техническое мероприятие 1 Установить правильное положение контактов полюсов РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 4-01-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние изоляторов РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 4-01-07 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить запорное устройство ручного привода РЛНД -10 кВ ТП 10 кВ 4-01-07 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2022 год
357700 | 49 | 2022-02-26 | 9 | 18 | 0.27134 | 2022-02-26 | 11 | 46 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 31-02-04 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 31-02-04 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 31-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 31-02-04, VS010-0012044 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 31-02-04 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 31-02-04 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.03.2022 год
357700 | 50 | 2022-02-26 | 14 | 26 | 0.030682 | 2022-02-26 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора 250 кВА на ТП 10 кВ № 32-04-10. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 32-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренне повреждение трансформатора на ТП 10 кВ 32-04-10, VS010-0012024 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП 10 кВ № 32-04-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.02.2022 год
357700 | 53 | 2022-02-28 | 21 | 15 | 0.32088 | 2022-02-28 | 22 | 45 | 3.4.7.4 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 511 установлены предохранители номиналом превышающим проектный 4.10 В результате установки в РУ 10 кВ ТП 10 кВ 511 предохранителей 10 кВ номиналом превышающим проектный, при повреждении оборудования 0,4 кВ произошло КЗ, при котором плавкие элементы предохранителей 10 кВ сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 511, TP010-1002833 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 511 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 65 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.03.2022 год
357700 | 41 | 2022-02-16 | 11 | 45 | 0.0072 | 2022-02-16 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ 33-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-02, VN004-00121740 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.02.2022 год
357700 | 42 | 2022-02-17 | 8 | 15 | 0.9405 | 2022-02-17 | 9 | 54 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 7-02-07. 4.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 7-02-07, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ 250 А на ТП 10 кВ 7-02-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через проволоку на ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 7-02-07, VN004-00121498 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.02.2022 год
357700 | 47 | 2022-02-25 | 13 | 54 | 0.02565 | 2022-02-25 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-01-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-01-02, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-01-02, VN004-00121710 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 31-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.02.2022 год
357700 | 44 | 2022-02-20 | 23 | 0 | 0.012458 | 2022-02-20 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ № 20-13-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-01, что привело к КЗ и отключению АВ 100 А Л2 на ТП 10 кВ 20-13-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 20-13-01, VN004-00132495 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 20-13-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.02.2022 год
357700 | 48 | 2022-02-25 | 16 | 10 | 0.018082 | 2022-02-25 | 16 | 45 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в ООО "Строитель ЖКХ", находящегося по адресу: г. Ак-Довурак, ул Юбилейная, д.7. 4.4 В результате повреждения оборудования принадлежащей ООО "Строитель ЖКХ" произошло однофазное короткое замыкание и пережог ПН 250 А на ТП 6 кВ № 1-10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1-10-04, KN004-00031878 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 6 кВ 1-10-04 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.02.2022 год
357700 | 51 | 2022-02-28 | 15 | 55 | 0.003833 | 2022-02-28 | 16 | 18 | 3.4.7.3 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 14-03-07. 4.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух нижних фаз в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 14-03-07, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ 250 А на ТП 10 кВ 14-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через проволоку на ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 14-03-07., VN004-00121608 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-03-07 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.03.2022 год
357700 | 55 | 2022-03-01 | 22 | 48 | 0.0014 | 2022-03-01 | 22 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 127-128 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 127-128 ВЛ 10 кВ ф. 22-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 22-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 127-128 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 05.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления мест коротких замыканий. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.03.2022 год
357700 | 58 | 2022-03-02 | 20 | 22 | 0.0115 | 2022-03-02 | 20 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ ВЛ 10 кВ ф. 38-02 что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№700-701 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 700-701 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2022 год
357700 | 61 | 2022-03-03 | 13 | 20 | 1.133 | 2022-03-03 | 15 | 3 | 3.4.8.3 При производстве сторонними лицами несанкционированной рубки деревьев произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 13-02 в пролете опор №№ 88-89. 4.13 В результате падения спиленного дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 13-02 в пролет опор №№ 88-89 произошло схлестывание проводов разных фаз с последующим обрывом провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 13-02, VS010-0011949 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10 кВ ф. 13-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Распространить среди населения памятки об опасности производства несанкционированной рубки лесных насаждений вблизи ЛЭП. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2022 год
357700 | 59 | 2022-03-03 | 11 | 42 | 0.4167 | 2022-03-03 | 12 | 7 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ 22, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 11-07 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного оборудования ТП 10 кВ 22 согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.03.2022 год
357700 | 54 | 2022-03-01 | 0 | 27 | 0.0024334 | 2022-03-01 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 511. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 511, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 511, VN004-00130471 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 511. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 511 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.03.2022 год
357700 | 60 | 2022-03-03 | 13 | 13 | 0.016532 | 2022-03-03 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 32-05-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 32-05-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 32-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 32-05-03 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ № 32-05-03, VN004-00122032 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "В" и "С" на ТП 10 кВ 32-05-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-05-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.03.2022 год
357700 | 62 | 2022-03-04 | 11 | 42 | 0.014 | 2022-03-04 | 13 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 13-02-11. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 13-02-11, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А на ТП 10 кВ 13-02-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ТП 10 кВ 13-02-11. на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 13-02-11, VN004-00121405 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 13-02-11 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 13-02-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.03.2022 год
357700 | 63 | 2022-03-05 | 21 | 50 | 0.005 | 2022-03-05 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 10 кВ 516. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 6 от ТП 10 кВ 516, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л 6 на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л6 от ТП 10 кВ 516, VN004-00134870 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2022 год
357700 | 64 | 2022-03-06 | 12 | 8 | 0.0036668 | 2022-03-06 | 13 | 3 | 3.4.8.5 Наезд на опору № 14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 2-02-3 неизвестного автотранспорта. 4.13 В результате наезда на опору № 14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-13 произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С" на опоре № 14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 2-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 2-02-03, VN004-00121009 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 2-02-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.03.2022 год
357700 | 26 | 2022-01-23 | 19 | 15 | 0.63764 | 2022-01-23 | 20 | 22 | 3.4.10 В процессе эксплуатации произошло попадание птицы на проходной изолятор фазы "С" ТП 10 кВ 33-09-04. 4.12 В результате попадания птицы (вороны)на ТП 10 кВ 33-09-04 произошло однофазное замыкание с перекрытием проходного изолятора фазы "С", что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на РП 10 кВ 33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ 33-09-04, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный проходной изолятор фазы "С" на ТП 10 кВ 33-09-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.01.2022 год
357700 | 27 | 2022-01-24 | 10 | 5 | 1.2586 | 2022-01-24 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 11 ВЛ 10 кВ ф. 11. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 11 ВЛ 10 кВ ф. 11 произошел срыв с крюка выше указанного изолятора, в результате провод лег на кррюк, с что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ЦРП 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 11 на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 11 ВЛ 10 кВ ф. 11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.02.2022 год
357700 | 28 | 2022-01-30 | 11 | 15 | 0.126 | 2022-01-30 | 12 | 9 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 14-03-04 РТПЦ произошло однофазное замыкание ток КЗ, протекающий через предохранитель 10 кВ фазы "А", не обеспечил работу предохранителя как устройства защиты, что и привело к появлению неполнофазного режима на ПС 110 кВ Балгазын. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 14-03-04 РТПЦ на электроустановку АО «Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 14-03), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.02.2022 год
357700 | 29 | 2022-02-02 | 7 | 29 | 0.02331 | 2022-02-02 | 7 | 31 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 36/1-36/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-05, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 8 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36/1-36/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8-05, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 36/1-36/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-05 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 28.02.2022 год
357700 | 32 | 2022-02-07 | 12 | 54 | 0.37402 | 2022-02-07 | 13 | 28 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 16-3 произошло однофазное замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 16-3, произошло перекрытие с однофазным замыканием, что явилось причиной неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Бай-Хаак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 13-02, VS010-0011949 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 16-3 ВЛ 10 кВ ф. 13-02 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.02.2022 год
357700 | 33 | 2022-02-07 | 18 | 30 | 0.02244 | 2022-02-07 | 20 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "В" в месте присоединения к штыревому изолятору на опоре № 379 ВЛ 10 кВ ф. 18-01, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 379 ВЛ 10 кВ ф. 18-01 в момент порывов ветра до 8 м/сек. произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 18-01 действием защит на ПС 35 кВ Кызыл-Арыг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 18-01, VS010-0011963 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 379 ВЛ 10 кВ ф.18-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-01 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 04.03.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-01. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.05.2022 год
357700 | 34 | 2022-02-07 | 18 | 43 | 0.105 | 2022-02-07 | 19 | 25 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 33-09-09 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 33-09-09 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями,а отключилась выключатель В 10 кВ ф. 33-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 33-09-09 на ТП 10 кВ № 33-09-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 33-09-09 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-09 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2022 год
357700 | 30 | 2022-02-02 | 12 | 49 | 0.012667 | 2022-02-02 | 13 | 29 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04 при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-07-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04, VN004-00121743-5024 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы фазы "А" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-07-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.02.2022 год
357700 | 36 | 2022-02-09 | 18 | 37 | 6.3334 | 2022-02-09 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 22 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2022 год
357700 | 31 | 2022-02-03 | 21 | 20 | 0.14653 | 2022-02-03 | 22 | 16 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного РК 400 А на ТП 10 кВ 9-05/1-1. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 400 А на ТП 10 кВ 9-05/1-1 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 400А на ТП 10 кВ 9-05/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение главного РК 400А на ТП 10 кВ 9-05/1-1, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный главный РК 400 А на ТП 10 кВ 9-05/1-1 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 03.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 9-05с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.02.2022 год
357700 | 35 | 2022-02-07 | 21 | 10 | 0.045199 | 2022-02-07 | 23 | 3 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта РК 400 А на ТП 10 кВ 33-09-09. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 400 А на ТП 10 кВ 33-09-09 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 400А на ТП 10 кВ 33-09-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РК 400А на ТП 10 кВ 33-09-09, VN004-00121811 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 400 А на ТП 10 кВ 33-09-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.33-09 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2022 год
357700 | 37 | 2022-02-11 | 0 | 24 | 0.13884 | 2022-02-11 | 1 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№ 5-2а - 5-3а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№ 5-2а - 5-3а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07 при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№ 5-2а - 5-3а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.02.2022 год
357700 | 38 | 2022-02-12 | 15 | 15 | 0.020902 | 2022-02-12 | 15 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 25-1/1-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 25-1/1-1, что привело к КЗ и отключению АВ 125 А Л3 на ТП 10 кВ 25-1/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ТП 10 кВ 25-1/1-1., . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 25-1/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.02.2022 год
357700 | 39 | 2022-02-13 | 16 | 15 | 7.5e-07 | 2022-02-13 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 14-04-08. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-04-08, что привело к КЗ и пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ 14-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-04-08, VN004-00121632 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10 кВ 14-04-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 13.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 14-04-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 21.02.2022 год
357700 | 40 | 2022-02-14 | 22 | 1 | 0.0322 | 2022-02-14 | 22 | 43 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор 2-1-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05 4.12 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№2-1, 2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05 произошел произошел срыв с крюка изолятора фазы "В" на опоре № 2-1 с последующим обрывом провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 13-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05, VN004-00121447 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре № 2-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 13-08-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 13-08-05 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.02.2022 год
357700 | 12 | 2022-01-06 | 19 | 19 | 0.028166 | 2022-01-06 | 20 | 0 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 31-01-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 31-01-03 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 31-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 31-01-03, TP010-1003178 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 31-01-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 31-01-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.01.2022 год
357700 | 14 | 2022-01-11 | 12 | 52 | 0.099169 | 2022-01-11 | 14 | 17 | 3.4.8.5 Неустановленным автотранспортом совершен наезд на опору № 63 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. 4.4 В результате наезда автотранспорта на опору № 63 ВЛ 10 кВ ф. 40-03 произошло повреждение стойки опоры, что явилось причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 10 кВ ф. 40-03, VS010-0011914 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 63 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Тываэнерго" в результате наезда на опору № 63 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 11.01.2022 год
357700 | 16 | 2022-01-13 | 5 | 42 | 0.92266 | 2022-01-13 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 32-03 на ПС 35 кВ Тээли действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 52-53 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.02.2022 год
357700 | 19 | 2022-01-15 | 22 | 14 | 0.42 | 2022-01-15 | 22 | 35 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 293 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 293 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 11-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 293, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 293 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 11-06 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.02.2022 год
357700 | 21 | 2022-01-16 | 1 | 2 | 0.65001 | 2022-01-16 | 3 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре № 53/2 к ТП 10 кВ 18. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 53/2 к ТП 10 кВ 18, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 53/2 к ТП 10 кВ 18. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.02.2022 год
357700 | 23 | 2022-01-18 | 10 | 55 | 0.06334 | 2022-01-18 | 11 | 14 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования ведомственной ТП 10 кВ 239 "База Минторга" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-25 на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 239 "База Минторга" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-25 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2022 год
357700 | 24 | 2022-01-20 | 6 | 38 | 0.34 | 2022-01-20 | 7 | 29 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации Водоканал, производившей несанкционированные действия в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 16. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ВОДОКАНАЛ произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 368, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 16 действием защит на ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 16, VS010-0012133 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 368. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 368 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации "Водоканал"с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ЦРП 10 кВ и ТП 10 кВ № 368. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.02.2022 год
357700 | 25 | 2022-01-22 | 9 | 20 | 0.006 | 2022-01-22 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф.18-02. 4.2 В результате вытяжки провода появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф.18-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 18-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 18-02, VS010-0011964 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ ф. 18-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.02.2022 год
357700 | 10 | 2022-01-05 | 11 | 0 | 0.080835 | 2022-01-05 | 12 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-6, 2-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 31 градуса произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-6, 2-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13 при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 31 градуса произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 6 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13, VN004-00124495 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-6, 2-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.01.2022 год
357700 | 11 | 2022-01-05 | 21 | 10 | 0.18698 | 2022-01-05 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/1-1. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 9-05/1-1, что привело к КЗ и пережогу ПН 400 А фазы "В" на ТП 10 кВ 9-05/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/1-1, VN004-00122043 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПН 400 А фазы "В" на ТП 10 кВ 9-05/1-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 9-05/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.01.2022 год
357700 | 13 | 2022-01-06 | 20 | 53 | 0.0492 | 2022-01-06 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 0,4 кВ 33-06-06. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фаз "А", "В" на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06, VN004-00121784 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фаз "А", "В" на ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.01.2022 год
357700 | 15 | 2022-01-11 | 20 | 47 | 0.05973 | 2022-01-11 | 21 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ от ТП 34-02-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2022 год
357700 | 18 | 2022-01-13 | 20 | 58 | 0.038004 | 2022-01-13 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ от ТП 34-02-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-3, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 34-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 34-02-3, VN004-00122075 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2022 год
357700 | 20 | 2022-01-15 | 23 | 55 | 0.225 | 2022-01-16 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ от ТП 293. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 293, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ 293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 293., VN004-00122240 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ 293. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 293 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.01.2022 год
357700 | 22 | 2022-01-17 | 19 | 9 |  | 2022-01-18 | 1 | 32 | 3.4.9.3 В результате повреждения строительно-монтажной организацией ООО "Бастион" ВОЛС на участке оператора связи АО Тывасвязьинформ произошло прекращение связи по резервному каналу связи от ПС 110 кВ Западная ОИК АО "Тываэнерго". В результате потери пакетов на участке арендованного канала ПАО "ВымпелКом" произошло полное прекращение поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Западная на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ. | Организационное мероприятие 1 С целью выяснения причин прекращения телеметрической информации с ПС 110 кВ Западная по основному и резервному каналам связи на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ направить официальные письма оператору связи АО Тывасвязьинформ и оператору связи ПАО "ВымпелКом". Ответственное лицо: Начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 18.01.2022 год
357700 | 1 | 2022-01-01 | 1 | 20 | 0.585 | 2022-01-01 | 3 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации появились трещины в фарфоре изолятора фазы "А", что не было выявлено при плановом осмотре. 4.12 В результате появления трещин в фарфоре изолятора фазы "А"на опоре № 15/1 произошло попадание влаги от снегоналипания с последующим перекрытием, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 10-02, VS010-0011986 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "А" на опоре № 15/1 ВЛ 10 кВ ф. 10-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2022 год
357700 | 2 | 2022-01-01 | 1 | 36 | 0.55503 | 2022-01-01 | 2 | 13 | 3.4.8.5 Сторонним лицом совершен наезд автотранспортом Лексус LX570 на опору № 45 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. 4.4 В результате наезда автотранспорта Лексус LX570 на опору № 45 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 произошло повреждение ж/б приставки с последующим падением и расколом древесины опоры, обрывом и схлестыванием при падении на землю проводов трех фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-04 на ПС 110 кВ Южная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной опоры № 45 ВЛ 10 кВ 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить обрыв проводов трех фаз в пролете опор №№ 45-46 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Заменить поврежденные изоляторы фаз "А", "В", "С" на опоре № 45 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к водителю Лексуса LX570 с целью возвращения ущерба, нанесенного АО "Тываэнерго". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2022 год
357700 | 8 | 2022-01-03 | 22 | 27 | 12.4315 | 2022-01-04 | 7 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (49 лет) произошло повреждение нескольких жил верхнего провода в пролете опор №№ 254-255 ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16), что не выявлено верховым осмотром в августе 2018 года и при плановом осмотре в апреле 2021 года. 4.13 В результате повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 254-255 ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) в период низких температур наружного воздуха произошел обрыв провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 35 кВ Т-16 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-35кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16), VL035-001717 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 04.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) с применением бинокля с целью проверки состояния проводов и соответствия нормам стрел провеса проводов. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. 31.03.2022 год
357700 | 3 | 2022-01-01 | 18 | 24 | 0.13095 | 2022-01-01 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-03, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-03 при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-03, VN004-00121783 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.01.2022 год
357700 | 4 | 2022-01-02 | 11 | 50 | 0.08335 | 2022-01-02 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 к 516, VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.01.2022 год
357700 | 5 | 2022-01-02 | 13 | 40 | 0.13335 | 2022-01-02 | 13 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 516, VN004-00134860 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 516 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.01.2022 год
357700 | 6 | 2022-01-02 | 13 | 50 | 0.010709 | 2022-01-02 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 6-04-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 516, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л 1 на ТП 10 кВ 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 6-04-02, VN004-00135716 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 6-04-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.01.2022 год
357700 | 7 | 2022-01-02 | 15 | 35 | 0.09275 | 2022-01-02 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-5а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз"В" в пролете опор №№ 5-5а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07 при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07, VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-5а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-09-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.01.2022 год
357700 | 9 | 2022-01-03 | 23 | 8 | 0.024165 | 2022-01-03 | 23 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13, при резком снижении температуры наружного воздуха до мину 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13 при резком снижении температуры наружного воздуха до минус 35 градусов произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 6 кВ 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-13, VN004-00124495 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.01.2022 год