## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362351 | 221 | 2023-09-19 | 2 | 39 | 0.0513 | 2023-09-19 | 3 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-656 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-656 Деревцово, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-656. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.09.2023 год
362351 | 222 | 2023-09-19 | 3 | 4 | 0.034651 | 2023-09-19 | 3 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-673 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-673 Даякон, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-673. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.09.2023 год
362351 | 223 | 2023-09-19 | 2 | 7 | 0.47 | 2023-09-19 | 4 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 44-45 по ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, вследствие излома траверсы на опоре № 45 в результате изменения структуры материала траверсы в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Излом траверсы по причине нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре № 45 по ВЛ-10 кВ ф. 2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.09.2023 год
362353 | 533 | 2023-09-18 | 18 | 6 | 0.07333 | 2023-09-18 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0036, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 разрегулировка провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегуулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0036, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0036 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362350 | 147 | 2023-09-19 | 23 | 40 | 0.009163 | 2023-09-19 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ №11 Новая Заря от ПС Старый Чиндант послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №334/1-334/2. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №11 Новая Заря от ПС Старый Чиндант произошло вследствие схлеста проводов в пролете опор №334/1-334/2 фаза "А" и "С" в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Год ввода в эксплуатацию 1981). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Пролет: Оп.№334/1 - Оп.№334/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 334/1-334/2 на ВЛ 10 кВ №11 Новая Заря от ПС Старый Чиндант. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Герасичкин В.В. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 Новая Заря от ПС Старый Чиндант. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Герасичкин В.В. 25.10.2023 год
362350 | 148 | 2023-09-21 | 3 | 26 |  | 2023-09-21 | 3 | 26 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 115, ВЛ-110кВ Первая-ТПС Мирная(ВЛ-110-94). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «В» на опоре № 115, ВЛ-110кВ Первая-ТПС Мирная(ВЛ-110-94) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №115 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 115 фаза "В", ВЛ-110кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опоре №115, ВЛ-110кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Первая-ТПС Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.09.2023 год
362351 | 225 | 2023-09-19 | 15 | 1 | 0.57868 | 2023-09-19 | 16 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №80 ВЛ-10 кВ В.Хила-Средняя Кия, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 В.Хила-Кия на ВЛ 10 кВ ф. 3 В.Хила-Кия, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка К-7 изолятора ф."С" на опоре П10-1Д Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 19.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.09.2023 год
362351 | 226 | 2023-09-18 | 18 | 10 | 0.006 | 2023-09-18 | 18 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №8 ВЛ-10кВ ф. ОТФ ,с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 8 ВЛ 10 ф. ОТФ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода опора № 8 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №8 ВЛ-10 кв. ф.ОТФ Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению Ответственное лицо: Грунов И.М. 18.09.2023 год
362352 | 240 | 2023-09-18 | 13 | 1 | 0.29067 | 2023-09-18 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания послужило перекрытие изолятора на ЛР-10 кВ на опоре № 4/6 ВЛ-10 кВ ф. Танга. 4.12 Причиной технологического нарушения послужило перекрытие изолятора на ЛР-10 кВ на опоре № 4/6 ВЛ-10 кВ ф. Танга в результате исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 13 Танга, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на ЛР-10 кВ на опоре № 4/6 ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танга. Ответственное лицо: Скорых А.В. 12.10.2023 год
362351 | 227 | 2023-09-21 | 2 | 13 | 0.006 | 2023-09-21 | 2 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №194-195 ВЛ-10 кВ ф. Савватеево, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Савватеево, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №194-195 ВЛ-10 кВ ф." Савватеево" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. " Савватеево", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.10.2023 год
362352 | 241 | 2023-09-19 | 5 | 11 | 0.036 | 2023-09-19 | 5 | 23 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. 2 Иргень. 4.12 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2 Иргень явился схлест проводов в пролете опор № 107-108 в результате выпадения крюка из тела опоры № 108 вследствие изменения структуры материала опоры по причине длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.10.2023 год
362352 | 242 | 2023-09-21 | 16 | 7 |  | 2023-09-21 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. Пески. 4.12 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Пески явился схлест проводов в пролете опор № 15-16 в результате выпадения крюка из тела опоры № 16 по причине изменения структуры материала опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ПС Малета ВЛ-10 кВ ф. 15 Пески, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену крюка на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362352 | 243 | 2023-09-21 | 21 | 13 | 0.3145 | 2023-09-21 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 151-152 вследствие срыва изолятора на опоре № 151 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 151-152 вследствие срыва изолятора на опоре № 151 ВЛ-10 кВ ф. Еремино из-за разрушения полимерного колпачка в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор фазы С на опоре № 151 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 151-153 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 год
362350 | 149 | 2023-09-22 | 10 | 46 |  | 2023-09-22 | 10 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение ключа резервирования SA1-II основной обмотки ТН-110-2 и заклинивание в промежуточном положении ключа резервирования SA2-II дополнительной обмотки ТН-110-2. (В соответствии с графиком, последнее ТО проводилось 24.03.2021 данного дефекта выявлено не было). 4.3 Повреждение ключа SA1-II (типа ПКУ3-12) резервирования основной обмотки (звезда с нулем) ТН-110-2 произошло по причине среза граней квадратного сечения штока в месте соединения с рукояткой ключа в результате чего после поворота рукоятки ключа в положение «Резерв» контакты шайб остались замкнуты в положение «Работа». Механическое заклинивание в промежуточном положении ключа SA2-II (типа ПКУ3-12) резервирования дополнительной обмотки (разомкнутый треугольник) ТН-110-2 (после поворота рукоятки ключа в положение «Резерв» контакты шайб разомкнули цепи напряжения от ТН-110-2 и не замкнули цепи напряжения от ТН-110-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ в результате эксплуатации на ПС 110 кВ Борзя Восточная, PS110-000811 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена головной части и штока ключа резервирования вторичных цепей напряжения основной обмотки ТН-110-2 и замена ключа резервирования вторичных цепей напряжения дополнительной обмотки ТН-110-2 на ПС 110 кВ Борзя Восточная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график проверки состояния ключей резервирования вторичных цепей ТН 110 на ПС 110 ПО ЮЭС. При выявлении ключей аналогичных марок обеспечить проведение ТО или замену. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Дмитриев С.А. 30.11.2023 год
362352 | 244 | 2023-09-21 | 23 | 20 |  | 2023-09-21 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 256 - Опора № 257 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362354 | 147 | 2023-09-19 | 6 | 52 |  | 2023-09-19 | 6 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции (о чем свидетельствуют следы перекрытия на нижней части экрана) марки ЛК-70 фазы "А" на опоре № 55 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия полимерной изоляции (о чем свидетельствуют следы перекрытия на нижней части экрана) марки ЛК-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 №55 явилось нарушение герметичности полимерной оболочки в процессе эксплуатации и разрушения герметичного состава, соединяющего отдельные элементы изолятора, вследствие длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1998 года). Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 55 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на ПСД-70 на опоре № 55 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Бальчинов Б.Б. 22.09.2023 год
362351 | 228 | 2023-09-22 | 23 | 38 | 0.032 | 2023-09-23 | 0 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 ф. Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Алеур, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.09.2023 год
362352 | 245 | 2023-09-23 | 15 | 4 | 0.0134 | 2023-09-23 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 14 Тарбагатай, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполниить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 14-17 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362352 | 246 | 2023-09-24 | 12 | 4 | 0.018 | 2023-09-24 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25017. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25017 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25017, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25017. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25017. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362354 | 148 | 2023-09-23 | 0 | 24 | 0.029166 | 2023-09-23 | 1 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием шлейфа фазы "В" расположенной на опоре № 6/1 ВЛ-10 ф.2 Галкино. 4.1 Причиной обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием шлейфа фазы "В", расположенной на опоре №6/1 произошел вследствие обрыва отдельных проволок шлейфа в процессе длительной эксплуатации (1975 год ввода в эксплуатацию) и увеличении нагрузки на оставшиеся жилы данного провода шлейфа, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 2 Галкино, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №6/1 ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.09.2023 год
362352 | 247 | 2023-09-25 | 18 | 26 |  | 2023-09-25 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило выпадение высоковольтного предохранителя на ТП-26237 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. 4.13 Причиной нарушения послужило выпадение высоковольтного предохранителя ПК-10 на ТП-26237 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2 в результате нарушения его крепления в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение предохранителя на ТП-26237, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт РУ-10 кВ ТП-26237 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.10.2023 год
362352 | 248 | 2023-09-26 | 2 | 36 | 0.084024 | 2023-09-26 | 2 | 43 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. 4.13 Причиной короткого замыкания в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор послужил обрыв провода вследствие его износа в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВф. 2 Серебряный Бор, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 9/1-9/2 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 год
362351 | 229 | 2023-09-25 | 17 | 50 | 0.18333 | 2023-09-25 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №37-38 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка, вследствие обрыва вязки провода фаза В на опоре №37 в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки провода на опоре №37 ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Волочаевка на ВЛ 10 кВ ф. 1 Волочаевка, Опора 2А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена вязки провода фаза В на опоре №37 ВЛ 10 кВ №1 Волочаевка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Волочаевка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.09.2023 год
362351 | 230 | 2023-09-24 | 10 | 59 | 0.44146 | 2023-09-24 | 12 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №48 с последующим схлестом проводов фаз В и С, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1985 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора с крюка крепления явилось старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Мирсаново, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре№48 ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.09.2023 год
362357 | 91 | 2023-09-20 | 17 | 50 | 0.184 | 2023-09-20 | 18 | 14 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ кВ ф. СУ ГРЭС послужило разрушение изолятора ПС-70 на ВЛ-10кВ абонентской отпайки Аврора Газ в результате неудовлетворительного обслуживания и эксплуатации ВЛ в сети потребителя. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ООО "АВРОРАГАЗ" Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 28.09.2023 год
362357 | 92 | 2023-09-21 | 0 | 39 | 0.08 | 2023-09-21 | 0 | 51 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.1РП-39 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.РП-39-ТП-585 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.1РП-39 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.РП-39-ТП-585 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.1РП-39 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.РП-39-ТП-585 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10кВ ф.РП-39-ТП-585 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-39-ТП-585 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-39-ТП-585 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 28.09.2023 год
362352 | 249 | 2023-09-26 | 14 | 42 |  | 2023-09-26 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 7 отпайки на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). 4.12 Причиной технологического нарушения послужило замыкание на землю в результате перекрытия по устойчивому загрязнению, образовавшемуся в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году), гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на опоре ПБ110-4 № 7 отпайки на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на Читинская ТЭЦ-1 – Каштак (ВЛ-110-07), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре № 7 отпайки на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 27.10.2023 год
362357 | 93 | 2023-09-24 | 0 | 38 | 0.169 | 2023-09-24 | 0 | 53 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9, по причине разрегулировки стрелы провиса и тяжения проводов. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9, по причине разрегулировки стрелы провиса и тяжения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9, по причине разрегулировки стрелы провиса и тяжения проводов. на ВЛ-6кВ ф.Южный Кадалы | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.Южный Кадалы Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-№9 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.09.2023 год
362354 | 149 | 2023-09-25 | 8 | 25 |  | 2023-09-25 | 8 | 38 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения явилась неисправность порта маршрутизатора Cisco 2811 на ПС 110 кВ Дульдурга в результате длительной эксплуатации оборудования. 4.20 Неисправность порта маршрутизатора Cisco 2811 в результате длительной эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность порта Cisco 2811 на ПС 110 кВ Дульдурга, Маршрутизатор Cisco 2811 | Техническое мероприятие 1 Произвести переключение кабеля в другой порт маршрутизатора Cisco 2811 на ПС 110 кВ Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр маршрутизаторов Cisco 2811 и Cisco 2911 на ПС 110 кВ Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 26.09.2023 год
362354 | 150 | 2023-09-26 | 7 | 35 |  | 2023-09-26 | 7 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на опоре №91 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без повреждения) полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре марки ПБ110-8 №91 явилось нарушение герметичности полимерной оболочки и разрушение герметичного состава, соединяющего отдельные элементы изолятора в процессе эксплуатации. Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерной изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора №91 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ПСД-70Е на опоре №91 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №91 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Бальчинов Б.Б. 28.09.2023 год
362353 | 546 | 2023-09-19 | 18 | 5 | 0.009163 | 2023-09-19 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10-ф.1 Кондуй явилось межфазное короткое замыкание по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации, потеря механической прочности провода, со схлестом проводов фаз "А", "С" при воздействии ветра в пролетах опор №217-218 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980) при потери механической прочности провода, схлест проводов фаз "А", "С" при воздействии ветра в пролетах опор №217-218 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кондуй, Пролет: Опора № 217 - Опора № 218 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете опор №217-218 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить верховой осмотр опор №215-220 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.10.2023 год
362351 | 231 | 2023-09-24 | 21 | 44 | 0.14833 | 2023-09-24 | 23 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 обрыв ф."В" на промежуточной Ж/Б опоре №28 ВЛ-6 ф. "Водовод" в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), с последующим касанием металлического оголовника опоры. 4.1 Срыв изолятора ф."В" опора №28 ВЛ-6 ф. "Водовод", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-6 ф. Водовод, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №33 ВЛ-6 кВ ф.Водовод Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 24.09.2023 год
362354 | 151 | 2023-09-27 | 21 | 0 | 0.27 | 2023-09-27 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 182/36 ВЛ-10 ф.14 Ново-Кургатай. 4.1 Причиной выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 182/36 явилось загнивание верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "А" на ВЛ-10 ф.14 Ново-Кургатай, Опора №182/36 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 182/36 ВЛ-10 ф.14 Ново-Кургатай, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Ново-Кургатай. По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 28.09.2023 год
362354 | 152 | 2023-09-27 | 23 | 17 |  | 2023-09-27 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/10-3/11 ВЛ-10 кВ ф.1 Кайдалово. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/10-3/11 явилась разрегулировка стрелы провеса проводов, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайдалово, Пролет: Опора № 3/10 - Опора № 3/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3/10-3/11 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.09.2023 год
362353 | 547 | 2023-09-19 | 21 | 40 | 0.2145 | 2023-09-19 | 23 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №32-33 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1961). 4.12 Схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №32-33 произошел по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1961) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Зоргол, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №32-33 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-35 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.10.2023 год
362351 | 232 | 2023-09-25 | 5 | 58 | 0.056001 | 2023-09-25 | 7 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-565 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419 ул.Декабр 7,Маг, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-565, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-565, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.09.2023 год
362353 | 548 | 2023-09-20 | 16 | 16 | 0.41599 | 2023-09-20 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №48, с обрывом вязки провода и его касанием с проводом фазы "А" ниже расположенного в пролете опор №48-49 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10 с опоры №48, с последующим касанием провода с проводом фазы "А" который конструктивно расположен ниже провода фазы "С" в пролете опор №48-49, произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10-ф. 2021 Тайна, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №48 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №45-50 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.10.2023 год
362353 | 550 | 2023-09-23 | 15 | 3 | 0.2528 | 2023-09-23 | 16 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №101-102 на ВЛ-10-ф.12 Красноярово при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Схлест (с привариванием) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №101-102 ВЛ-10-ф.12 Красноярово произошло по причине разрегулировки провода, при воздействии ветровой нагрузки на электроустановку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 119 Красноярово, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №100-105 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.10.2023 год
362357 | 94 | 2023-09-23 | 11 | 50 | 0.058335 | 2023-09-23 | 13 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома на КЛ-0.4 кВ ф.П.Осипенко, 4 от ТП-180 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-180 и КЛ-0.4кВ ф.П.Осипенко,4 от ТП-180. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Е.С. Золотухин 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ООО УК "Ленина 52А" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Е.С. Золотухин 04.10.2023 год
362357 | 95 | 2023-09-23 | 12 | 0 | 0.035001 | 2023-09-23 | 13 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.ж.м. Амурская, 57 от ТП-39 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.ж.м. Амурская, 57 от ТП-39 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.ж.м. Амурская, 57 от ТП-39 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4кВ ф.ж.м. Амурская, 57 от ТП-39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-39 и КЛ-0.4кВ ф.ж.м. Амурская, 57 от ТП-39. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ТСЖ "Амур" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 04.10.2023 год
362353 | 549 | 2023-09-20 | 20 | 1 | 0.0049 | 2023-09-20 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2.от ТП-1525, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1525 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.11.2023 год
362350 | 150 | 2023-09-28 | 18 | 21 | 0.32436 | 2023-09-28 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №19-20. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная произошло вследствие схлеста проводов в пролете опор №19-20 фаза "А" и "В" в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Год ввода в эксплуатацию 1969). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа ПС Оловянная, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3 Курульжа от ПС 110 кВ Оловянная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 03.11.2023 год
362350 | 151 | 2023-09-29 | 19 | 9 | 0.011201 | 2023-09-29 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЦРММ явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №9-10 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЦРММ произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №9-10 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1963). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП ЦРММ, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЦРММ. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете пор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП ЦРММ. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 год
362350 | 152 | 2023-09-29 | 23 | 30 | 0.016668 | 2023-09-29 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Заб.хлеб явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №5-6 фаза "В"и"С". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Заб.хлеб произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №5-6 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1968). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Заб.хлеб, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Заб.хлеб. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Заб.хлеб. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 05.11.2023 год
362350 | 153 | 2023-09-30 | 11 | 51 | 0.023766 | 2023-09-30 | 12 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Нагорная-1 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №1-2 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №1-2 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 2000). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Нагорная-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Нагорная-1. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Нагорная-1. По результам осмотра наметит план мероприятий по устранею выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.11.2023 год
362350 | 154 | 2023-09-30 | 15 | 3 | 0.0434 | 2023-09-30 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Химчистка явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 фаза "А"и"С". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Химчистка произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №7-8 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1989). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Химчистка, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Химчистка. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Химчистка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 год
362357 | 96 | 2023-09-23 | 18 | 5 | 0.016665 | 2023-09-23 | 18 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Кочетка, 20 от ТП-172 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Кочетка, 20 от ТП-172 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Кочетка, 20 от ТП-172 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Кочетка, 20 от ТП-172 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-172 и КЛ-0.4кВ ф.Кочеткова, 20 от ТП-172. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Четвертая" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 04.10.2023 год
362350 | 155 | 2023-09-30 | 18 | 3 | 0.030934 | 2023-09-30 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения наВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Военторг явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №4-5 фаза "В"и"С". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Военторг произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №4-5 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1970). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Военторг, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Военторг. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Военторг. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 год
362351 | 233 | 2023-09-30 | 18 | 29 | 0.007659 | 2023-09-30 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 ф. СХТ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. СХТ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. СХТ. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. СХТ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 01.11.2023 год
362351 | 234 | 2023-09-21 | 13 | 30 | 0.036666 | 2023-09-21 | 15 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №53-55 ВЛ 10 кВ №1 Зерноток, при разрушении изолятора марки ШС-10 фазы В на опоре №54 грозой (попадание молнии). 4.12 Причиной разрушения изолятора марки ШС-10 фазы В на опоре №54 явилось попадании молнии, во время прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ареда-зерноток, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора марки ШС-10 фазы В на опоре №36 ВЛ-6 кВ №5 Поселок. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.09.2023 год
362351 | 235 | 2023-09-21 | 13 | 43 |  | 2023-09-21 | 13 | 43 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз в пролете опор №49-50 ВЛ 35 кВ Верхняя Давенда-Кудеча (ВЛ-35-238) в результате грозовых перенапряжений. Срочный ремонт не требуется. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз в пролете опор №49-50 в результате грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-35-238 Давенда-Кудеча, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №45-51 ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.09.2023 год
362357 | 97 | 2023-09-24 | 4 | 52 | 0.10918 | 2023-09-24 | 5 | 6 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.ТП-172 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.ТП-172 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.ТП-172 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6кВ ф.ТП-172 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.ТП-172. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.ТП-172. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 04.10.2023 год
362351 | 236 | 2023-09-29 | 22 | 5 | 0.022667 | 2023-09-29 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-445 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-445 Т-Петрова,Рабочая, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-565, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.09.2023 год
362351 | 237 | 2023-09-30 | 13 | 20 | 0.071249 | 2023-09-30 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-477 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-477 Берег,Феврал,Жура, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-565, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.09.2023 год
362354 | 153 | 2023-09-29 | 23 | 35 | 0.00075 | 2023-09-29 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 2-3 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4кВ ф.Булуктуй от ТП-2 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 02.10.2023 год
362352 | 250 | 2023-09-28 | 16 | 53 |  | 2023-09-28 | 16 | 53 | 3.4.10 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по телу птицы на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. Тужи. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тужи. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по защите ВЛ-10 кВ ф. Тужи от замыкания при пролете птиц. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362352 | 251 | 2023-09-29 | 1 | 56 | 0.07833 | 2023-09-29 | 2 | 43 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 4/11 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. 4.12 Причиной короткого замыкания на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта послужил срыв изолятора в результате разрушения полимерного колпачка из-за исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 4/11 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.10.2023 год
362352 | 252 | 2023-09-29 | 18 | 27 | 0.007 | 2023-09-29 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304, Пролет: - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 27-29 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362352 | 253 | 2023-09-29 | 18 | 30 | 8.35e-05 | 2023-09-29 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21111. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21111 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21111 ф.1..., Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21111. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21111. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 год
362352 | 254 | 2023-09-29 | 20 | 21 | 0.02625 | 2023-09-29 | 21 | 24 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008 в результате схлеста проводов при проезде крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15/2-15/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 год
362352 | 255 | 2023-09-29 | 22 | 15 | 0.027501 | 2023-09-29 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21012. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21012 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21012 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21012. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21012. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 год
362352 | 256 | 2023-09-29 | 23 | 23 | 0.00675 | 2023-09-29 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужил схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26331. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26331 в результате срыва изолятора на опоре № 3 по причине разрушения полимерного колпачка из-за исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26331, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26331. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26331. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.10.2023 год
362354 | 154 | 2023-09-30 | 9 | 21 | 0.01722 | 2023-09-30 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-86 ф-1 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 02.10.2023 год
362351 | 238 | 2023-09-29 | 21 | 0 | 0.0003333 | 2023-09-29 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-702, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 , Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-702, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-702, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.09.2023 год
362351 | 239 | 2023-09-30 | 16 | 0 | 0.0005167 | 2023-09-30 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757, Пролет: - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-757. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2023 год
362354 | 155 | 2023-09-29 | 19 | 0 | 0.082503 | 2023-09-29 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22231 ВЛ-10 ф. Талача. 4.12 Причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 14-15 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22231, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22231 ВЛ-10 ф.Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22231 ВЛ-10 ф.Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 01.10.2023 год
362354 | 156 | 2023-09-30 | 9 | 3 | 0.053499 | 2023-09-30 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф. Талача. 4.12 Причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 7-8 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фазы "В" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22176, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 02.10.2023 год
362354 | 157 | 2023-09-30 | 0 | 5 | 0.0018 | 2023-09-30 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.10 Мангут. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "В" и провода "С" в пролете опор № 4-5 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "В" и провода "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 9 ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.10.2023 год
362354 | 158 | 2023-09-30 | 9 | 20 | 0.040418 | 2023-09-30 | 10 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 11-12 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 27, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.10.2023 год
362352 | 257 | 2023-09-30 | 1 | 15 | 0.034165 | 2023-09-30 | 1 | 56 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21230 послужил нагрев теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21230. 4.12 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21230 вследствие ослабления болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21230, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 21230. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.10.2023 год
362354 | 159 | 2023-09-29 | 18 | 29 | 0.0012999 | 2023-09-29 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 177 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 2-3 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-177 ф.Чиндалей, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 177 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 03.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 177 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 03.10.2023 год
362352 | 258 | 2023-09-30 | 11 | 50 | 0.0075 | 2023-09-30 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания послужил схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24302. 4.12 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24302 в результате разрегулировки стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-24302 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24302. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24302. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.10.2023 год
362353 | 551 | 2023-09-23 | 14 | 29 | 0.024 | 2023-09-23 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.11.2023 год
362353 | 552 | 2023-09-24 | 18 | 2 | 0.019999 | 2023-09-24 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0868, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.11.2023 год
362357 | 98 | 2023-09-26 | 15 | 0 | 0.19435 | 2023-09-26 | 15 | 22 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.2РП-48 послужило повреждение в сети потребителя ТП-Радуга | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Якимовскому П.А. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 06.10.2023 год
362353 | 553 | 2023-09-24 | 18 | 22 | 0.003335 | 2023-09-24 | 18 | 26 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Николаевка в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №72-73. Проволочный наброс на проводе фазы "А" (верхний провод), при воздействии ветра возможно приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" (нижний). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.11.2023 год
362353 | 554 | 2023-09-24 | 18 | 55 | 0.011434 | 2023-09-24 | 19 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11320 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации при разрегулировки стрелы провеса провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11320 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации при разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-11320, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11320 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.11.2023 год
362353 | 555 | 2023-09-24 | 21 | 58 | 0.015 | 2023-09-24 | 22 | 7 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй в следствии воздействия проволочного наброса на провод спуска 10 кВ к ТП-0722 фазы "В", короткое межфазное замыкание произошло во время наброса проволоки с приближением к проводу фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-0722 по 10 кВ Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.11.2023 год
362353 | 556 | 2023-09-29 | 19 | 45 | 0.0364 | 2023-09-29 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0226 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0226 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0226, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0226 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.11.2023 год
362353 | 557 | 2023-09-30 | 14 | 55 | 0.018334 | 2023-09-30 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №510 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №510 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-510, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-510 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.11.2023 год
362351 | 240 | 2023-09-29 | 18 | 36 | 0.043064 | 2023-09-29 | 19 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-272, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1986 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-272 c.Митрофаново, Пролет: Опора № 36 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Митрофаново от ТП-272, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.09.2023 год
362351 | 241 | 2023-09-25 | 9 | 17 |  | 2023-09-25 | 9 | 39 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось отключение арендованного канала Мегафон, на момент отсутствия основного канала Читатехэнерго трансляции телеметрической информации с ПС 110 кВ Нерчинск. 4.20 Нестабильная работа арендованного канала Мегафон (резервный). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не пропускался трафик телемеханики на ПС 110 кВ Нерчинск на ПС 110 кВ Нерчинск (110/35/10/6), Маршрутизатор Cisco 2811 | Организационное мероприятие 1 Направить запросы операторам связи о технической возможности организации дополнительного канала на ПС 110 кВ Нерчинск. Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 30.10.2023 год
362351 | 242 | 2023-09-27 | 3 | 50 |  | 2023-09-27 | 4 | 4 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось работа ИБП от АКБ при низком качестве электроэнергии СН ПС 110 кВ Нерчинск. Частая и длительная работа от АКБ привела к разряду АКБ. Значительное влияние на показатели качества электрической энергии СН ПС 110 кВ Нерчинск оказала тяговая нагрузка в Забайкальской энергосистеме, т.к. по заявкам № 7977/7978 в ремонт выведены ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15)/ ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) от опор №21 до ПС 220 кВ Холбон для выполнения работ по строительству ВЛ 220 кВ Холбон-Зилово. Питание ПС 110 кВ Нерчинск в это время осуществлялось с ПС Жирекен 220 кВ. 4.13 Нарушения явилось работа ИБП из-за частых перебоях и низкое качество электроэнергии СН ПС 110 кВ Нерчинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение заряда АКБ на ПС 110 кВ Нерчинск (110/35/10/6), ИБП Smart UPS 1500 | Организационное мероприятие 1 Проверить работу ИБП APC Smart-UPS SC 1500 на ПС 110 кВ Нерчинск. Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 02.10.2023 год
362357 | 99 | 2023-09-28 | 16 | 30 | 0.04 | 2023-09-28 | 17 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Железобетонная 1а от ТП-356 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Железобетонная 1а от ТП-356 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Железобетонная 1а от ТП-356 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Железобетонная 1а от ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-356 и КЛ-0.4кВ ф.Железобетонная 1а от ТП-356. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Возрождение" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.10.2023 год
362353 | 558 | 2023-09-26 | 19 | 30 | 0.0087495 | 2023-09-26 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06614, Пролет: Опора № 10 АУ - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-06614 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.11.2023 год
362357 | 100 | 2023-09-29 | 20 | 0 | 0.15 | 2023-09-29 | 21 | 30 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.Фадеева 39 от ТП-553 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ф.Фадеева 39 ТП-553 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.10.2023 год
362357 | 101 | 2023-09-30 | 9 | 10 | 0.036499 | 2023-09-30 | 11 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 Зоотехническая от ТП-365 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 Зоотехническая от ТП-365 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 Зоотехническая от ТП-365 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.1 Зоотехническая от ТП-365 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Зоотехническая от ТП-365 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-365 и ВЛ-0.4кВ ф.1 Зоотехническая от ТП-365 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.10.2023 год
362353 | 559 | 2023-09-26 | 19 | 40 | 0.035 | 2023-09-26 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1521, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1521, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1521, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1521 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.11.2023 год
362353 | 560 | 2023-09-27 | 23 | 0 | 0.085002 | 2023-09-28 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08510, Пролет: Опора № 24 АУ - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08510 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.11.2023 год
362351 | 243 | 2023-09-29 | 18 | 30 | 0.046664 | 2023-09-29 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-344 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-344, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-656. Ответственное лицо: Тренев В.С. 01.10.2023 год
362351 | 244 | 2023-09-30 | 5 | 8 | 0.014 | 2023-09-30 | 5 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-371 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-371, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-371. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.09.2023 год
362351 | 245 | 2023-09-30 | 10 | 10 | 0.01 | 2023-09-30 | 10 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-376 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-376, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-376. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.09.2023 год
362353 | 561 | 2023-09-26 | 2 | 49 | 0.026672 | 2023-09-26 | 2 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.16 Калга-1. В следствии длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления со срывом изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №21 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №21, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1966). При срыве изолятора произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 128 Калга-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №21 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №18-24 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.11.2023 год
362357 | 102 | 2023-09-30 | 10 | 30 | 0.0625 | 2023-09-30 | 13 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-589 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-589 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-589 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-589 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №6-№7 ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-589. Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-589 и ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-589 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.10.2023 год
362357 | 103 | 2023-09-30 | 18 | 0 | 0.077336 | 2023-09-30 | 18 | 58 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 жил.массив от ТП-138 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 жил.массив от ТП-138 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 жил.массив от ТП-138 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-138 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-138 и ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.10.2023 год
362353 | 562 | 2023-09-26 | 16 | 13 | 0.078599 | 2023-09-26 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №38, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №83 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 6 кВф. 24 В. Хутор, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки на опоре №38 ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №35-40 ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.11.2023 год
362353 | 563 | 2023-09-26 | 23 | 8 |  | 2023-09-26 | 23 | 8 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Целинный в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №44-45. Проволочный наброс на проводе фазы "А", во время наброса приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Целинный Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10-ф.5 Целинный Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 год
362353 | 564 | 2023-09-27 | 0 | 37 | 0.988 | 2023-09-27 | 2 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и без проведения эксплуатационных наладочных работ, при воздействии ветра произошел срыв изолятора на опоре №67, с кратковременным касанием при падении ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №67 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1964 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 15 Чиндаготай, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №67 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №65-75 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 год
362352 | 259 | 2023-09-30 | 6 | 56 | 0.0008335 | 2023-09-30 | 7 | 6 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания послужил нагрев теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-417. 4.13 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-417 вследствие ослабления болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-417, ВА 57Ф35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-417. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.10.2023 год
362351 | 247 | 2023-09-27 | 12 | 52 | 0.79099 | 2023-09-27 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №313-314 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Чернышевск-Курлыча, Пролет: Опора № 313 - Опора № 314 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №313-314 ВЛ-10 кВ №4 Курлыча. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Курлыча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.09.2023 год
362357 | 104 | 2023-09-29 | 18 | 6 | 0.08167 | 2023-09-29 | 18 | 55 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило повреждение изолятора на опоре №16 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило повреждение изолятора на опоре №16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило повреждение изолятора на опоре №16 на ВЛ-10кВ ф.Витимский | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор на опоре №16 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом осмотр ВЛ-10кВ ф.Витимский Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.10.2023 год
362352 | 260 | 2023-09-30 | 8 | 48 | 0.0071665 | 2023-09-30 | 10 | 14 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на вводе в дом № 48 в результате схлеста проводов. 4.12 Причиной схлеста проводов подводки на вводе в здание с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26079 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26079, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26079. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.10.2023 год
362353 | 565 | 2023-09-27 | 15 | 2 |  | 2023-09-27 | 15 | 2 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.615 Манкечур в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №88-89. Проволочный наброс на проводе фазы "А", во время наброса приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №88-89 ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.11.2023 год
362352 | 261 | 2023-09-30 | 15 | 42 | 0.0064 | 2023-09-30 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на вводе в дом № 90 в результате схлеста проводов. 4.12 Причиной схлеста проводов подводки на вводе в здание с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26034, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 30.10.2023 год
362353 | 566 | 2023-09-28 | 22 | 53 | 0.073503 | 2023-09-28 | 23 | 42 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №111-112. Проволочный наброс на проводе фазы "А", во время наброса приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.11.2023 год
362357 | 105 | 2023-09-30 | 21 | 47 | 0.021334 | 2023-09-30 | 22 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-138 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-138 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-138 послужил схлест проводов в пролете опор № 6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-138 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №6-№7 ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-138. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-138 и ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-138 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.10.2023 год
362357 | 106 | 2023-09-30 | 21 | 50 | 0.01667 | 2023-09-30 | 22 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-619 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-619 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-619 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-619 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-619 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-619 и ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-619 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.10.2023 год
362352 | 262 | 2023-09-30 | 11 | 8 | 0.070289 | 2023-09-30 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание по ул. Колхозная, д. 11 (абонентский) в результате схлеста проводов. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23309 Колхозная. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю о необходимости эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23309 Колхозная в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.10.2023 год
362353 | 567 | 2023-09-30 | 0 | 11 | 0.1533 | 2023-09-30 | 1 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1971 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайластуй, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №15-25 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.11.2023 год
362352 | 263 | 2023-09-30 | 12 | 51 | 0.14883 | 2023-09-30 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС 35 кВ Бройлерная. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Очистные послужил срыв изолятора на опоре № 12 по причине высыхания полиэтиленового колпачка в результате длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 3 Очистные ПС Бройлерная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС Бройлерная. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные ПС Бройлерная. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.10.2023 год
362352 | 264 | 2023-09-30 | 19 | 48 | 0.000666 | 2023-09-30 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24285. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24285 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-24285 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24285. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24285. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.10.2023 год
362353 | 568 | 2023-09-29 | 13 | 37 | 0.014 | 2023-09-29 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07329, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07329, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07329, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-07329 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.11.2023 год
362353 | 569 | 2023-09-29 | 18 | 43 | 0.011717 | 2023-09-29 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0746, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0746, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0746, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП 0746 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.11.2023 год
362353 | 570 | 2023-09-30 | 18 | 35 | 0.0009999 | 2023-09-30 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1523, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1523, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф3.от ТП-1523, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-1523 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 09.11.2023 год
362353 | 573 | 2023-09-30 | 15 | 10 | 0.079998 | 2023-09-30 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1316, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №19, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1316, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1316, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ №1316 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.11.2023 год
362352 | 218 | 2023-09-04 | 2 | 27 | 0.022998 | 2023-09-04 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС Малета ВЛ-10 кВ ф. 9 ФКРС, Пролет: Оп.№24 - Оп.№25 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Протасов В.В. 13.10.2023 год
362352 | 219 | 2023-09-03 | 15 | 46 | 0.28616 | 2023-09-03 | 17 | 23 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов по причине срыва изолятора на опоре № 132 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. 4.12 Причиной срыва изолятора на опоре № 132 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужило высыхание полиэтиленового колпачка в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 132 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.09.2023 год
362353 | 483 | 2023-09-02 | 21 | 10 | 0.018334 | 2023-09-02 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11323 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11323 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11323, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11323 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 06.10.2023 год
362353 | 484 | 2023-09-03 | 12 | 29 | 0.0034497 | 2023-09-03 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Бохто установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя по адресу с.Бохто ул. Набережная (устранено). 4.2 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Бохто установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя по адресу с.Бохто ул. Набережная (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов у потребителя | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11318 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 06.10.2023 год
362353 | 485 | 2023-09-03 | 15 | 50 | 0.067085 | 2023-09-03 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20116 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20116 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф. 1 от ТП 20116- на обслуж, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20116 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 06.10.2023 год
362353 | 486 | 2023-09-04 | 15 | 45 | 0.04875 | 2023-09-04 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Ушмун установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя по адресу с.Ушмун ул.Школьная (устранено). 4.2 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Ушмун установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя по адресу с.Ушмун ул.Школьная (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в электроустановки потребителя | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 06.10.2023 год
362353 | 487 | 2023-09-04 | 15 | 48 | 0.00975 | 2023-09-04 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №13-15 с перепусканием провода в пролете 14-15. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( ослабление вязок) на опорах №13-15 с перепусканием провода в пролете 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 06.10.2023 год
362350 | 142 | 2023-09-04 | 16 | 49 | 0.0148 | 2023-09-04 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан от ПС 35кВ Красная Ималка послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №382-383. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан от ПС 35кВ Красная Ималка произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №382-383 фаза "А"и"В" по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ(год введения в эксплуатацию 1981). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №382-383 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан, Пролет: Оп.№382 - Оп.№383 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 382-383 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан от ПС 35кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Н.Ю. 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Буйлэсан от ПС 35кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Н.Ю. 10.10.2023 год
362350 | 143 | 2023-09-07 | 22 | 23 | 0.013201 | 2023-09-07 | 22 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС ПС 220кВ Шерловогорская 220 послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №31-32 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС ПС 220кВ Шерловогорская 220 произошло вследствие схлеста проводов в пролете опор №31-32 фаза "В" и "С" в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. (Метеосправка прилагается) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №31-32 на ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС ПС Шерловая 220, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №31-32 на ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС ПС 220кВ Шерловогорская 220. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС ПС 220кВ Шерловогорская 220. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.10.2023 год
362352 | 226 | 2023-09-05 | 1 | 27 | 0.62499 | 2023-09-05 | 3 | 32 | 3.4.10 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужило попадание птицы между шлейфами фазы "А" и фазы "В" разъединителя ЛР-10 кВ на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие тела птицы с разъединителя на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2023 год
362352 | 227 | 2023-09-05 | 17 | 22 | 0.009 | 2023-09-05 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №30/2 - 30/3 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. 4.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Птичник явился схлест проводов в пролете опор № 30/2 - 30/3 в результате срыва изолятора на опоре № 30/3 ВЛ-10 кВ ф. Птичник по причине повреждения полиэтиленового колпачка вследствие его высыхания в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2011 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 30/3 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник в пролете опор № 30/1 - 30/9. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.10.2023 год
362352 | 228 | 2023-09-07 | 5 | 51 | 0.525 | 2023-09-07 | 7 | 21 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Население по причине срыва изолятора на опоре № 19. 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Население в результате срыва изолятора на опоре № 19 из-за высыхание полиэтиленового колпачка в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ПС Патая ВЛ-10 кВ ф. 10 Население, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10- кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 06.10.2023 год
362354 | 137 | 2023-09-06 | 5 | 49 | 0.0085336 | 2023-09-06 | 6 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф. Талача. 4.12 Причиной схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фазы "В" и провода "N" на ВЛ-0,4кВ от КТП-22176 ф.1 Талача, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.09.2023 год
362354 | 138 | 2023-09-07 | 9 | 34 | 0.0096665 | 2023-09-07 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №134 ВЛ-10 ф.7 Челутай. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4кВ от ТП-134 ф-1 Челутай, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №13 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №134 ВЛ-10 ф.7 Челутай. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 11.09.2023 год
362350 | 144 | 2023-09-10 | 19 | 34 |  | 2023-09-10 | 19 | 34 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 246, фаза "С". 4.4 Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) фазы "С" на опоре №246 стало перекрытие на 1-ом от провода изоляторе (без разрушения) марки ПС-70, 8шт, вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №246 на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 246 фаза "С", ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №241-251 на ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск ВЛ-110-37), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 10.10.2023 год
362351 | 213 | 2023-09-05 | 23 | 26 | 0.031 | 2023-09-05 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 2 В.Посёлок, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.09.2023 год
362353 | 500 | 2023-09-03 | 1 | 22 | 0.1065 | 2023-09-03 | 3 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание. Внеочередным осмотром обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №35, с приближением на недопустимое расстояние. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №35 при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. 24 В. Хутор, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №35 ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №33-37 ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.10.2023 год
362353 | 501 | 2023-09-10 | 18 | 34 | 0.0043169 | 2023-09-10 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1822, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1822 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.09.2023 год
362353 | 502 | 2023-09-03 | 4 | 52 | 0.084 | 2023-09-03 | 5 | 4 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.2 Байка, во время разряда молнии в 04:52 отключен В-10-ф.2 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.2 Байка, во время разряда молнии в 04:52 отключен В-10-ф.2 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Разработать меропориятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 год
362353 | 503 | 2023-09-09 | 18 | 11 | 0.018 | 2023-09-09 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1244, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1244, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1244, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1244 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362357 | 87 | 2023-09-10 | 13 | 17 | 0.018 | 2023-09-10 | 15 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.жил.массив №2 от ТП-251 послужил схлест проводов в пролете опор № 3- №3/1 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.жил.массив №2 от ТП-251 послужил схлест проводов в пролете опор № 3- №3/1 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.жил.массив №2 от ТП-251 послужил схлест проводов в пролете опор № 3- №3/1 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.жил.массив №2 от ТП-251 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-№3/1 ВЛ-0.4кВ ф.жил.массив №2 от ТП-251 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-251 и ВЛ-0.4кВ ф.жил.массив №2 от ТП-251. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 13.09.2023 год
362353 | 504 | 2023-09-09 | 16 | 24 | 0.01615 | 2023-09-09 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе , ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0416, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе , ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0416, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0416, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ №0416 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 505 | 2023-09-03 | 18 | 11 | 0.009996 | 2023-09-03 | 18 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.1 Б. Зерентуй, во время разряда молнии в 18:11 отключен В-10-ф.1 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.1 Б. Зерентуй, во время разряда молнии в 18:11 отключен В-10-ф.1 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 134 Б-Зерентуй, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б-Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Разработать меропориятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.1 Б-Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 год
362353 | 506 | 2023-09-09 | 14 | 28 | 0.0082161 | 2023-09-09 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1235, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1235, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1235, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1235 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 508 | 2023-09-02 | 22 | 50 | 0.024999 | 2023-09-02 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №00210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-00210, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-00210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.10.2023 год
362354 | 139 | 2023-09-06 | 13 | 31 | 0.1265 | 2023-09-06 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 64 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. 4.1 Причиной обрыва вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 64 явилось однофазное замыкание на землю, вследствие касание провода фазы "А" тела заземленной опоры при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( с 1983 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Усть-Нарин, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 08.09.2023 год
362354 | 140 | 2023-09-07 | 3 | 4 | 0.027996 | 2023-09-07 | 3 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 429-430 ВЛ-10 кВ ф.18 Адриановка. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 429-430 явилась разрегулировка стрелы провиса проводов ,при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 18 Адриановка, Пролет: Опора № 429 - Опора № 430 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 429-430 ВЛ-10 кВ ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.09.2023 год
362351 | 214 | 2023-09-09 | 13 | 35 | 0.0083335 | 2023-09-09 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-960 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-960 с.Болотово, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП – 960 с. Болотово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.09.2023 год
362352 | 230 | 2023-09-05 | 16 | 11 | 0.015411 | 2023-09-05 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2 Иргень послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 109-110. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2 Иргень явился схлест проводов в пролете опор № 109-110 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине наклона опоры № 110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 110 на ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 109-110 на ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.09.2023 год
362351 | 215 | 2023-09-11 | 14 | 25 | 0.081669 | 2023-09-11 | 15 | 35 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия изоляции ввода высокого напряжения ф."С" силового трансформатора на корпус данного трансформатора в ТП-468 через тело животного (кошка). 4.12 Причиной перекрытия изоляции ввода высокого напряжения силового трансформатора на корпус явилось попадание животного на силовой трансформатор (кошка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на землю фазы С на КТП-468 с.Илим, Трансформатор ТМ-40/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Илим, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 11.09.2023 год
362352 | 231 | 2023-09-09 | 3 | 31 | 0.135 | 2023-09-09 | 3 | 58 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 55-56 ВЛ-6 кВ ф. Новый. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 55-56 ВЛ-6 кВ ф. Новый послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВф. 18 Новый, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 55-56 ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.09.2023 год
362351 | 216 | 2023-09-11 | 13 | 45 | 0.000833 | 2023-09-11 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-102, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1987 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-102, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-102, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.09.2023 год
362352 | 232 | 2023-09-11 | 22 | 35 | 0.288 | 2023-09-11 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения опорного изолятора на РТП-23322 на опоре № 9/10 ВЛ-10 кВ ф. Карымка. 4.1 Причиной разрушения опорного изолятора на РТП-23322 на опоре № 9/10 ВЛ-10 кВ ф. Карымка послужило изменение структуры его материала вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 8 Карымка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РТП-23322 на опоре № 9/10 ВЛ-10 кВ ф. Карымка. Ответственное лицо: Скорых А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Карымка. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.09.2023 год
362352 | 233 | 2023-09-06 | 3 | 2 |  | 2023-09-06 | 3 | 2 | 3.4.12.3 Причиной технологического нарушения послужило межфазное короткое замыкание на проводах фазы "В" и фазы "А" в пролете опор № 63-64 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43) в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной перекрытия на проводах в пролете опор № 63-64 фазы "В" и фазы "А" ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на проводах. на ВЛ 110кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43), Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 63-64 ВЛ 110кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 60-65 с проверкой металлосвязи грозотрос-опора по ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43) опоры № 60-69. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 06.11.2023 год
362351 | 217 | 2023-09-11 | 21 | 4 | 0.2279 | 2023-09-11 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 207-208 ВЛ-10 кВ №3 Болотово, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1982года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 207-208 ВЛ-10кВ №3 Болотово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово, Пролет: Опора № 207 - Опора № 208 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 207-208 ВЛ-10 кВ №3 Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Болотово, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 12.09.2023 год
362354 | 141 | 2023-09-07 | 18 | 14 | 0.19 | 2023-09-07 | 20 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф.13 Маяки. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 39-40 явилась разрегулировка стрелы провиса проводов ,при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С на ВЛ 10 кВ ф. 17 Маяки, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.09.2023 год
362354 | 142 | 2023-09-10 | 23 | 9 |  | 2023-09-10 | 23 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на первом от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 447 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на первом от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 447 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 447 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №447 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 447 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Бальчинов Б.Б. 14.09.2023 год
362353 | 509 | 2023-09-03 | 15 | 54 | 0.065335 | 2023-09-03 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6133, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6133, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6133, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-6133 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.10.2023 год
362354 | 143 | 2023-09-07 | 23 | 5 | 0.039996 | 2023-09-07 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 123-124 ВЛ-10 кВ ф.1 Номоконово. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 123-124 явилась разрегулировка стрелы провиса проводов, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 1 Номоконово, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 123-124 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 11.09.2023 год
362353 | 510 | 2023-09-04 | 19 | 45 | 0.0079331 | 2023-09-04 | 20 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0746, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0746, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0746, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0746 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.10.2023 год
362353 | 511 | 2023-09-04 | 15 | 40 | 0.009167 | 2023-09-04 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.1 Кути-2 в пролетах опор №20-21 по причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ, осмотром обнаружено что провод фазы "А" на проводе фазы "С" (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Кути-2 произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки, осмотром обнаружено провод фазы "А" заброшен на провод фазы "С" в пролетах опор №20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кути 2, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кути-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расцепление провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10-ф.1 Кути-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода в пролетах опор №20-21 ВЛ-10-ф.1 Кути-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.10.2023 год
362353 | 512 | 2023-09-05 | 18 | 1 | 0.13 | 2023-09-05 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1041, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1041 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.10.2023 год
362353 | 513 | 2023-09-07 | 21 | 30 | 0.00225 | 2023-09-07 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0028, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0028, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.10.2023 год
362354 | 144 | 2023-09-08 | 17 | 40 | 0.0059985 | 2023-09-08 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 155-156 ВЛ-10 кВ ф.15 Зенкуй. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 155-156 явилась разрегулировка стрелы провиса проводов, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 15 Зенкуй, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 155-156 ВЛ-10 кВ ф.15 Зенкуй. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Зенкуй. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.09.2023 год
362353 | 514 | 2023-09-08 | 21 | 5 | 0.0087495 | 2023-09-08 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1911, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1911, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1911, Пролет: - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1911 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.10.2023 год
362353 | 515 | 2023-09-08 | 2 | 0 | 0.0375 | 2023-09-08 | 2 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №504, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №504, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-504, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-504 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.10.2023 год
362353 | 516 | 2023-09-09 | 4 | 50 | 0.034998 | 2023-09-09 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1527, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1527, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1527, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1527 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.10.2023 год
362353 | 517 | 2023-09-09 | 5 | 30 | 0.0125 | 2023-09-09 | 6 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1915, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1915 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.10.2023 год
362353 | 518 | 2023-09-10 | 6 | 47 | 0.0065997 | 2023-09-10 | 7 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №320, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №320, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-320, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-320 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.10.2023 год
362353 | 519 | 2023-09-10 | 20 | 52 | 0.032085 | 2023-09-10 | 21 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0868 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.10.2023 год
362351 | 218 | 2023-09-13 | 1 | 27 |  | 2023-09-13 | 1 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №71-72 ВЛ-10 кВ №9 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Чернышевск-Алеур, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ №9 Алеур. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Алеур , по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.10.2023 год
362353 | 520 | 2023-09-05 | 22 | 55 | 0.029001 | 2023-09-05 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №5-6. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 132 Широкая, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 №132 Широкое Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №3-9 ВЛ-10 №132 Широкое Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 №132 Широкое Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362357 | 88 | 2023-09-12 | 15 | 37 | 0.30035 | 2023-09-12 | 16 | 11 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-48 послужило повреждение КЛ в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10кВ ф.2РП-48 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-48. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-48. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 19.09.2023 год
362353 | 521 | 2023-09-06 | 17 | 28 | 0.020835 | 2023-09-06 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №17-18. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 122 Чингильтуй, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.122 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №15-20 ВЛ-10-ф.122 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10-ф.122 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362357 | 89 | 2023-09-12 | 0 | 35 | 0.017334 | 2023-09-12 | 1 | 27 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Шилова от ТП-228 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Шилова от ТП-228 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Шилова от ТП-228 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.ул.Шилова от ТП-228 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.ул.Шилова от ТП-228 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-228 и ВЛ-0.4кВ ф.ул.Шилова от ТП-228 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 19.09.2023 год
362353 | 522 | 2023-09-07 | 21 | 37 | 0.0975 | 2023-09-07 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-10-ф.18 Павловск. В следствии длительной эксплуатации (более 35 лет, 1984) в пролете опор №38-39 при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №38-39 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1984), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2018 Павловск, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №35-43 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.10.2023 год
362353 | 523 | 2023-09-08 | 17 | 20 | 0.0605 | 2023-09-08 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии ветра произошел срыв изолятора на опоре №69, с касанием при падении ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №69 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 035 Бура, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №69 ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №65-74 ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362353 | 524 | 2023-09-11 | 18 | 50 | 0.041665 | 2023-09-11 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №17211, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №17211, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-17211, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-17211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362354 | 145 | 2023-09-13 | 21 | 4 | 0.03999 | 2023-09-13 | 22 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 6/8-6/9 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 11 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 6/8-6/9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1998 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-11 ф-2 Поселок-4, Пролет: Опора № 6/8 - Опора № 6/9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6/8-6/9 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №11 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №11 ВЛ-10 ф.19 Поселок-4. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 15.09.2023 год
362350 | 145 | 2023-09-11 | 18 | 1 | 0.036663 | 2023-09-11 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на Л 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35кВ Улятуй послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №46-47 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35кВ Улятуй произошло вследствие схлеста проводов в пролете опор №46-47 фаза "В" и "С" в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Год ввода в эксплуатацию 1974). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 46-47 на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай ПС Улятуй, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47 на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35кВ Улятуй. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 19.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 18.10.2023 год
362351 | 219 | 2023-09-14 | 18 | 30 | 0.0225 | 2023-09-14 | 18 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №9 Кумаканда , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск-Кумаканда, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №9 Кумаканда. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Кумаканда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.09.2023 год
362352 | 234 | 2023-09-13 | 0 | 2 | 0.09 | 2023-09-13 | 0 | 32 | 3.4.10 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужило прохождение короткого замыкания через тело птицы при попадании птицы на шлейфа 10 кВ СТП-21287. | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванные высоковольтные предохранители на ТП-21287 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.10.2023 год
362352 | 235 | 2023-09-13 | 14 | 30 |  | 2023-09-13 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. Волна. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. Волна послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1961 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 7 Волна, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. Волна. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.09.2023 год
362352 | 236 | 2023-09-14 | 23 | 21 | 0.03 | 2023-09-14 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ-6 кВ ф. Карьер послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 52-53 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.09.2023 год
362350 | 146 | 2023-09-16 | 6 | 24 |  | 2023-09-16 | 6 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №156-157. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №156-157 фаза "С"и"В" по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ(год введения в эксплуатацию 1986). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №156-157 на ВЛ 10 кВ ф.8 Кр.Великан ПС Даурия, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №156-157 на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.10.2023 год
362351 | 220 | 2023-09-15 | 5 | 20 | 0.00875 | 2023-09-15 | 7 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-2 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,кВ ф.2 от ТП-2 с. Верхние Куларки, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опоры № 17-18. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП – 2 с. Верхние Куларки Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.09.2023 год
362352 | 237 | 2023-09-16 | 16 | 1 |  | 2023-09-16 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания послужило перекрытие изолятора фаза "В" в ячейке 10 кВ № 8 ф. Иван-Озеро ПС 35 кВ Иван-Озеро. 4.12 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия изолятора фаза "В" в ячейке 10 кВ № 8 ф. Иван-Озеро ПС 35 кВ Иван-Озеро в связи с загрязнением изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на Яч. 8 ф. Иван-Озеро, PS035-000965-14-01-004 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фаза "В" ячейка ф. 8 ф. Иван-Озеро ПС 35 кВ Иван-Озеро. Ответственное лицо: Ведерников А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр оборудования КРУ-10 кВ ПС 35 кВ Иван-Озеро. Ответственное лицо: Ведерников А.И. 22.10.2023 год
362352 | 238 | 2023-09-16 | 22 | 3 | 0.006 | 2023-09-16 | 22 | 9 | 3.4.8.5 Причиной короткого замыкания послужил схлест проводов в пролете опор № 111-112 в результате разрушения штыревого изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. 4.12 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате разрушения штыревого изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово вследствие внешнего воздействия (стрельба по изоляторам). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 6 Черемхово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 09.10.2023 год
362353 | 525 | 2023-09-09 | 22 | 50 | 0.0058998 | 2023-09-09 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1972 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 6 Карабон, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Карабон Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №9-10 ВЛ-10-ф.6 Карабон Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10-ф.6 Карабон Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362353 | 526 | 2023-09-10 | 20 | 49 | 0.0189 | 2023-09-10 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20181 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20181 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20181, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20181 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 18.10.2023 год
362352 | 239 | 2023-09-14 | 8 | 58 |  | 2023-09-14 | 8 | 58 | 3.4.7.3 Причиной однофазного короткого замыкания на землю послужило перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10) по причине снижения изоляционных свойств изоляторов, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10), по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на Читинская ТЭЦ-1 – Черновская (ВЛ-110-09), Опора пром. мет.П110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышении надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 23.10.2023 год
362353 | 527 | 2023-09-12 | 22 | 40 | 0.011666 | 2023-09-12 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №315, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 315, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362357 | 90 | 2023-09-13 | 10 | 15 | 0.0012495 | 2023-09-13 | 10 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Майская от ТП-509 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Майская от ТП-509 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Майская от ТП-509 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.№1 ул.Майская от ТП-509 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.5 от ТП-658 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-509 и ВЛ-0.4кВ ф.№1 ул.Майская от ТП-509 Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 25.09.2023 год
362353 | 528 | 2023-09-13 | 19 | 6 | 0.030002 | 2023-09-13 | 19 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2524, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2524, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2524, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2524 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362353 | 529 | 2023-09-15 | 19 | 30 | 0.0095 | 2023-09-15 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0868, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0868, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 6133, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-6133 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362353 | 530 | 2023-09-16 | 13 | 20 | 0.0026664 | 2023-09-16 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1021, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1021, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1021, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-1021 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362353 | 531 | 2023-09-17 | 13 | 20 | 0.021866 | 2023-09-17 | 14 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1524, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1524, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1524 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362353 | 532 | 2023-09-17 | 14 | 5 | 0.0295 | 2023-09-17 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06614, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-06614 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.10.2023 год
362351 | 224 | 2023-09-16 | 3 | 22 |  | 2023-09-16 | 3 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241), что вызвало однофазное замыкание на землю переходящее в трехфазное, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В,С марки ПС-70 на ж/б опоре типа СК-22 №167 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В,С марки ПС-70 на металлической опоре №167 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции A,B,C на ВЛ-35-241 Урюм-Усть Кара, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А,В,С на опоре №167 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участках опор №160-170 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-241), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.09.2023 год
362353 | 534 | 2023-09-12 | 13 | 54 | 0.88901 | 2023-09-12 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии ветра произошел срыв изолятора на опоре №119, с кратковременным касанием при падении провода ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №119 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1969 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №119 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №115-125 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.10.2023 год
362353 | 535 | 2023-09-13 | 14 | 12 | 0.196 | 2023-09-13 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №49, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №37 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода к изолятору на опоре №49 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №45-55 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 год
362353 | 536 | 2023-09-14 | 3 | 56 | 0.029169 | 2023-09-14 | 4 | 21 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.9 Чупрово в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №41-42. Проволочный наброс на проводе фазы "А", касается провода фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.10.2023 год
362353 | 537 | 2023-09-14 | 10 | 28 | 0.019834 | 2023-09-14 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №39, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №39 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 11 Шанежная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Шанежная Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №39 ВЛ-10-ф.4 Шанежная Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №35-45 ВЛ-10-ф.4 Шанежная Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 год
362353 | 538 | 2023-09-14 | 23 | 31 | 0.044001 | 2023-09-15 | 0 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №70-71 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1971 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №70-71 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Горда- Горда (Полевой стан, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Горда-Горда-Полевой стан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10-ф.3 Горда-Горда-Полевой стан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №70-75 ВЛ-10-ф.3 Горда-Горда-Полевой стан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.10.2023 год
362353 | 539 | 2023-09-15 | 18 | 2 | 0.056401 | 2023-09-15 | 19 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №87, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №87 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВф. 24 В. Хутор, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода на опоре №87 ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №85-90 ВЛ-6-ф.24 В. Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 25.10.2023 год
362354 | 146 | 2023-09-17 | 23 | 29 | 0.059994 | 2023-09-17 | 23 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 кВ ф.10 Талача. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 41-42 явилась разрегулировка стрелы провеса проводов, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 41-42 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.09.2023 год
362353 | 540 | 2023-09-16 | 9 | 21 | 0.16054 | 2023-09-16 | 11 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "А" к изолятору опора №98, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "А" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №98 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1965 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бохто, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №98 ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №95-100 ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.10.2023 год
362353 | 541 | 2023-09-16 | 23 | 7 | 0.021667 | 2023-09-16 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 35 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Т-Борзя, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Т.Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10-ф.1 Т.Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №15-20 ВЛ-10-ф.1 Т.Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.10.2023 год
362353 | 542 | 2023-09-16 | 12 | 20 | 0.009167 | 2023-09-16 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11316 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11316 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11316, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11316 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.10.2023 год
362353 | 543 | 2023-09-17 | 10 | 20 | 0.41701 | 2023-09-17 | 12 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №22 отпайка на ТП-06610 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 39 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №22 отпайка на ТП-06610 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло его приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 16 Селинда, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №22 отпайка на ТП-06610 ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Путем выполнения замеров загнивания древесины определить возможность дальнейшего использования стойки опоры №22 отпайка на ТП-06610 ВЛ-10-ф.16 Селинда, при необходимости включить в план ремонта на 2024 год. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 год
362353 | 544 | 2023-09-17 | 15 | 58 | 0.01575 | 2023-09-17 | 16 | 19 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.8 Норинск в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №111-112. Проволочный наброс на проводе фазы "А", касается провода фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.8 Норинск Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10-ф.8 Норинск Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 год
362353 | 545 | 2023-09-18 | 0 | 55 | 0.0032676 | 2023-09-18 | 1 | 2 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка в следствии воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №77-78. Проволочный наброс на проводе фазы "А", касается провода фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.10.2023 год
362350 | 134 | 2023-08-21 | 1 | 43 |  | 2023-08-21 | 1 | 43 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре №104. 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) провода фазы «А» на опоре № 104, ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №104 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) опора № 104 фаза "А". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) по всем фазам, на опоре №104, ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 27.09.2023 год
362353 | 463 | 2023-08-22 | 17 | 47 | 0.005833 | 2023-08-22 | 18 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-17210, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-17210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.09.2023 год
362357 | 79 | 2023-08-22 | 11 | 20 | 0.0075 | 2023-08-22 | 11 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№7 от ТП-688 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№7 от ТП-688 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№7 от ТП-688 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4кВ ф.№7 от ТП-688 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ф.№7 ТП-688 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 25.09.2023 год
362350 | 135 | 2023-08-24 | 5 | 56 |  | 2023-08-24 | 5 | 56 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 29, фаза "В". 4.4 Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) фазы "В" на опоре №29 стало перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 8шт, вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №29 на ВЛ-110-63 Турга-Первая, Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63) опора № 29 фаза "В". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №24-34 на ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63)., при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Турга-Первая (ВЛ-110-63). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 29.09.2023 год
362351 | 210 | 2023-08-25 | 0 | 18 |  | 2023-08-25 | 0 | 18 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия изоляции фазы А марки ПС-70 на металлической опоре №153, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы С марки ПС-70 на металлической опоре № 153, явилось попадание молнии при атмосферных перенапряжениях. Метеосправка прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 6 и 8 от траверсы изоляторах ПС-70 фазы С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы С на опоре № 153 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №148-158 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.08.2023 год
362351 | 211 | 2023-08-25 | 22 | 32 |  | 2023-08-25 | 22 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70 (с разрушением изоляторов в гирлянде) на опорах №48 (фаза С) и №53 (фаза С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением изоляторов в гирлянде) на опоре №48 (фаза С) и на опоре №53 (фаза С) ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100) произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением двух изоляторов в гирлянде) на ВЛ-110-12 Холбон-Казаново, Опора пром. мет.П110-2В (сталь); перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на ВЛ-110-100 Первомайская ТЭЦ-Холбон, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянд изоляторов на опорах №48 (фаза С), №53 (фаза С) ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №43 – 58 ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.08.2023 год
362353 | 473 | 2023-08-22 | 4 | 10 | 0.069669 | 2023-08-22 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 2122 на обслуж, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2122 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.09.2023 год
362352 | 209 | 2023-08-26 | 14 | 27 | 0.015996 | 2023-08-26 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 49 ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.09.2023 год
362353 | 474 | 2023-08-26 | 0 | 30 | 0.0082485 | 2023-08-26 | 0 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-10-ф.16 Селинда. В следствии длительной эксплуатации (более 29 лет, 1994) в пролете опор №7-8, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7-8 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода и опор (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1994), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 16 Селинда, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролетах опор №6-7, 8-9 ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №6-9 ВЛ-10-ф.16 Селинда. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 год
362353 | 475 | 2023-08-27 | 12 | 20 | 0.003 | 2023-08-27 | 12 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 40 лет с 1983 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Ток №2, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №28-34 ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 год
362354 | 133 | 2023-08-30 | 22 | 2 | 0.144 | 2023-08-30 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 110-111 в результате срыва изолятора марки ПС-70 с крюка крепления фазы "В" на опоре № 111 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. 4.1 Причиной срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 111 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон явилось высыхание и разрушение полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка крепления фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре № 111 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. По результатам внепланового осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 04.09.2023 год
362353 | 476 | 2023-08-28 | 17 | 47 | 0.0028 | 2023-08-28 | 17 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.4 Шивия в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №350-352. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Шивия Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №359-360 ВЛ-10-ф.4 Шивия Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.09.2023 год
362350 | 136 | 2023-08-31 | 20 | 45 | 0.0297 | 2023-08-31 | 21 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 фаза "С"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №7-8 в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Год введения в эксплуатацию 1970). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.10.2023 год
362350 | 137 | 2023-08-31 | 21 | 15 | 0.0189 | 2023-08-31 | 22 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 ШРМ явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 ШРМ произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №2-3 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1965). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 ШРМ, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 ШРМ. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 ШРМ. По результатам осмотра наметить план мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 05.10.2023 год
362350 | 138 | 2023-08-31 | 21 | 27 | 0.040951 | 2023-08-31 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №13-14 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №13-14 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1963). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта.По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 03.10.2023 год
362354 | 134 | 2023-08-31 | 21 | 20 | 0.0045332 | 2023-08-31 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.Усть-Нарин от ТП-4 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 12.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 04.09.2023 год
362354 | 135 | 2023-08-31 | 21 | 17 | 0.0036501 | 2023-08-31 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Булуктуй от ТП-18 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №18 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 04.09.2023 год
362357 | 80 | 2023-08-23 | 16 | 44 |  | 2023-08-23 | 16 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 послужило повреждение КЛ-10кВ ф. 2РП-43 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 послужило повреждение КЛ-10кВ ф. 2РП-43 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-43 послужило повреждение КЛ-10кВ ф. 2РП-43 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10кВ ф.2РП-43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-43 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 01.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-43. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 01.10.2023 год
362354 | 136 | 2023-08-31 | 21 | 15 | 0.0081669 | 2023-08-31 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-27 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 16-17 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-27, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-27 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 12.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-27 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.09.2023 год
362357 | 81 | 2023-08-24 | 16 | 5 | 0.02875 | 2023-08-24 | 18 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№4 "ж/д 36" от ТП-660 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№4 "ж/д 36" от ТП-660 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№4 "ж/д 36" от ТП-660 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.№4 "ж/д 36" от ТП-660 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ф.№4 "ж/д 36" ТП-660 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.09.2023 год
362357 | 82 | 2023-08-24 | 16 | 0 | 0.03 | 2023-08-24 | 18 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-683 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-683 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-683 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.№1 от ТП-683 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ ф.№1 ТП-683 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 01.10.2023 год
362351 | 212 | 2023-09-01 | 8 | 50 | 0.00665 | 2023-09-01 | 9 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-789, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-789 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-789, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.09.2023 год
362352 | 213 | 2023-08-28 | 5 | 3 |  | 2023-08-28 | 5 | 3 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70Д) фазы "С" без разрушения на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) послужило воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание вследствие перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70Д) фазы "С" без разрушения на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) по причине воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Черновская – Ингода (ВЛ-110-48), Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 09.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 134-154 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 134-154. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 15.11.2023 год
362352 | 214 | 2023-08-31 | 20 | 37 | 0.011 | 2023-08-31 | 21 | 43 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.09.2023 год
362352 | 215 | 2023-08-31 | 20 | 40 | 0.010249 | 2023-08-31 | 21 | 21 | 3.4.7.3 Причиной повреждения изолятора на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26331 послужило разрушение изолятора в результате длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.14 Причиной нарушения послужило повреждение изолятора на опоре № 10 ф. 1 ТП-26331 в результате разрушения изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26331, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-26331. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26331. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.09.2023 год
362352 | 216 | 2023-08-31 | 21 | 29 | 0.16433 | 2023-08-31 | 22 | 37 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-811 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-811. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.09.2023 год
362350 | 139 | 2023-08-28 | 6 | 7 |  | 2023-08-28 | 6 | 7 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь(ВЛ-110-61) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 86, фаза "А". 4.4 Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь(ВЛ-110-61) фазы "А" на опоре №86 стало перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 7шт, вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 86 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №81-91 на ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь(ВЛ-110-61), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №86 фаза "А", ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь(ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый инженерный осмотр ВЛ-110кВ Орловский ГОК-Степь(ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.10.2023 год
362350 | 140 | 2023-08-29 | 13 | 40 |  | 2023-08-29 | 13 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск(ВЛ-110-105) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 803, фаза "В". 4.4 Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ-110кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск(ВЛ-110-105) фазы "В" на опоре №803 стало перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 10шт, вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №803 на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №798-808 на ВЛ-110кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск(ВЛ-110-105), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №803 фаза "В", ВЛ-110кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск(ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск(ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.10.2023 год
362352 | 217 | 2023-08-31 | 14 | 43 | 0.032 | 2023-08-31 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 13/8 ВЛ-10 кВ ф. 12 Аблатукан послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.14 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 13/8 ВЛ-10 кВ ф. 12 Аблатукан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 12 Аблатукан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 13/8 ВЛ-10 кВ ф. 12 Аблатукан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 12 Аблатукан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 20.09.2023 год
362352 | 220 | 2023-09-02 | 16 | 25 | 0.060561 | 2023-09-02 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС Патая ВЛ-10 кВ ф. 5 ДРХУ, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.09.2023 год
362352 | 221 | 2023-08-30 | 21 | 45 |  | 2023-08-30 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужил наклон опоры № 12 в результате ослабления крепления ее в грунте в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 14 ПТФ-2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 12 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.09.2023 год
362352 | 222 | 2023-08-30 | 18 | 44 | 0.071511 | 2023-08-30 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи послужил наклон опоры № 25 в результате ослабления крепления ее в грунте в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1995 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 18 Домна Ключи, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор № 25, 27 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 21.09.2023 год
362352 | 223 | 2023-08-31 | 1 | 57 |  | 2023-08-31 | 1 | 57 | 3.4.12.3 Причиной однофазного замыкания на землю послужило перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 62 ВЛ 35 кВ Красный Чикой-Коротково (ВЛ-35-150) в результате воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта на опоре № 62 ВЛ 35 кВ Красный Чикой-Коротково (ВЛ-35-150). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения. на Красный Чикой-Коротково (ВЛ-35-150), Опора пром.ж/б.ПБ35-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 55-64 ВЛ 35 кВ Красный Чикой-Коротково (ВЛ-35-150). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 19.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов фаза "А" на опоре № 62 ВЛ 35 кВ Красный Чикой-Коротково (ВЛ-35-150). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Красный Чикой-Коротково (ВЛ-35-150). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.10.2023 год
362352 | 224 | 2023-09-02 | 11 | 3 | 0.0045 | 2023-09-02 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-318, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Ответственное лицо: Протасов В.В. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-318. Ответственное лицо: Протасов В.В. 07.10.2023 год
362352 | 225 | 2023-09-02 | 13 | 16 | 0.02075 | 2023-09-02 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 13.10.2023 год
362353 | 477 | 2023-08-29 | 15 | 16 | 0.0035 | 2023-08-29 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 125 Чупрово, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №32-37 ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.10.2023 год
362353 | 478 | 2023-08-24 | 19 | 10 | 0.015332 | 2023-08-24 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №17211, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №17211, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-17211, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-17211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.10.2023 год
362353 | 479 | 2023-08-30 | 16 | 58 | 0.010835 | 2023-08-30 | 17 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.116 Николаевка. В следствии длительной эксплуатации (58 лет с 1965) в пролете опор №37-38, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов разноименных фаз в пролете опор №37-38 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1965), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 116 Николаевка, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.116 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №35-40 ВЛ-10-ф.116 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10-ф.116 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.10.2023 год
362353 | 480 | 2023-08-27 | 13 | 30 | 0.018 | 2023-08-27 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08219, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08219, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08219 совм. подвеска, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08219 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.10.2023 год
362353 | 481 | 2023-08-28 | 17 | 52 | 0.0098004 | 2023-08-28 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0014, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0014, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0014, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0014 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 05.10.2023 год
362357 | 83 | 2023-08-31 | 22 | 5 | 0.01 | 2023-08-31 | 22 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Шилова,4 от ТП-230 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Шилова,4 от ТП-230 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Шилова,4 от ТП-230 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Шилова, 4 от ТП-230 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-230 и КЛ-0.4кВ ф.Шилова, 4 от ТП-230 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 08.09.2023 год
362357 | 84 | 2023-08-31 | 21 | 30 | 0.006666 | 2023-08-31 | 21 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Советская, 17 от ТП-338 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Советская, 17 от ТП-338 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Советская, 17 от ТП-338 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Советская, 17 от ТП-338 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-338 и КЛ-0.4кВ ф.Советская, 17 от ТП-338 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 08.09.2023 год
362357 | 85 | 2023-09-02 | 19 | 56 | 0.10747 | 2023-09-02 | 22 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.Новобульварная 163 от ТП-313 послужил схлест проводов в пролете опор № 2- № 3 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.Новобульварная 163 от ТП-313 послужил схлест проводов в пролете опор № 2- № 3 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.Новобульварная 163 от ТП-313 послужил схлест проводов в пролете опор № 2- № 3 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.Новобульварная 163 от ТП-313 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ-0.4кВ ф.Новобульварная 163 от ТП-313 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-313 и ВЛ-0.4кВ ф.Новобульварная163 от ТП-313. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 08.09.2023 год
362353 | 482 | 2023-09-02 | 10 | 50 | 0.026666 | 2023-09-02 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-55, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-55 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 06.10.2023 год
362353 | 488 | 2023-08-31 | 22 | 52 | 0.013336 | 2023-08-31 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Ср.Борзя. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №120 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода ниже расположенной фазы. 4.1 Срыв изолятора с опоры №120, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1967). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода ниже расположенной фазы с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 032 Ср.Борзя, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №120 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №115-125 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.10.2023 год
362353 | 489 | 2023-08-31 | 13 | 30 | 0.002167 | 2023-08-31 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.1 Кути-2 в пролетах опор №111-112 по причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ, осмотром обнаружено что провод фазы "А" на проводе фазы "С" (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Кути-2 произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки, осмотром обнаружено провод фазы "А" заброшен на провод фазы "С" в пролетах опор №111-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кути 2, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кути-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расцепление провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10-ф.1 Кути-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода в пролетах опор №111-112 ВЛ-10-ф.1 Кути-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 07.10.2023 год
362353 | 490 | 2023-08-31 | 12 | 28 | 0.0665 | 2023-08-31 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1424, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1424, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1424, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1424 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.10.2023 год
362353 | 491 | 2023-08-31 | 21 | 7 | 0.019503 | 2023-08-31 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан. При воздействии порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №135-136. С касанием провода фазы "С" с проводом фазы "А". 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан. При воздействии порывов ветра произошел схлест проводов в пролете опор №135-136. С касанием провода фазы "С" с проводом фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 121 Нижний Калгукан, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №135-136 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №135-136 ВЛ-10 ф.1 Нижний Калгукан Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 07.10.2023 год
362353 | 492 | 2023-08-31 | 22 | 30 | 0.01805 | 2023-08-31 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08222, Пролет: Опора № 9 АУ - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08222 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 07.10.2023 год
362357 | 86 | 2023-08-31 | 21 | 40 | 0.037498 | 2023-08-31 | 22 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 мкр.Витимский от ТП-655 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 мкр.Витимский от ТП-655 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 мкр.Витимский от ТП-655 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.№2 мкр.Витимский от ТП-655 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.5 от ТП-658 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-655 и ВЛ-0.4кВ ф.№2 мкр.Витимский от ТП-655 Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 20.09.2023 год
362353 | 493 | 2023-09-02 | 0 | 10 | 0.04 | 2023-09-02 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №84-85. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №84-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 133 Горбуновка, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №80-90 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №84-85 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 год
362352 | 229 | 2023-09-02 | 17 | 25 | 0.0875 | 2023-09-02 | 17 | 47 | 3.4.12.3 Причиной технологического нарушения послужило межфазное замыкание в пролете опор № 42-43 фаза "А", "В", "С" ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) в результате атмосферного перенапряжения. Причиной технологического нарушения послужило межфазное замыкание в пролете опор № 42-43 фаза "А", фаза "С" ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) в результате атмосферного перенапряжения. 3.4.13.3 Отказ во включении В-110-06 (ВГТ-110) на ПС 110 кВ Каштак произошел в результате дефекта изготовления привода ППрМ-00-2К (на гарантии). 4.4 Причиной технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) явилось прохождение грозового фронта в пролете опор № 42-43, чем вызвало перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 42 и фазы "В" на опоре № 43 и перекрытием проводов фаз "А", "В", "С" по грозовому разряду. Причиной межфазного замыкания в пролете опор № 42-43 фаз "А", "С" ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) послужило возникновение атмосферного перенапряжения в результате ионизации воздушного промежутка при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения. на Заречная – Каштак (ВЛ-110-05), Пролет: Опора № 42 - Опора № 43; Атмосферные перенапряжения. на Заречная – Каштак (ВЛ-110-06), Пролет: Опора № 42 - Опора № 43; Перекрытие изолятора на Заречная – Каштак (ВЛ-110-05), Опора пром. мет.П2; Перекрытие изолятора на Заречная – Каштак (ВЛ-110-05), Опора анк. мет.У6-2 4.3 Отказ во включении В-110-06 (ВГТ-110) на ПС 110 кВ Каштак произошел в результате дефекта изготовления привода ППрМ-00-2К (на гарантии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ В-110 на ПС 110 кВ Каштак, PS110-000790 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 41-49 с проверкой металлосвязи грозотрос-опора по ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на опоре № 42, 43 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) разработать мероприятия по повышению надежности работы данных ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить претензионное письмо на завод-изготовитель привода (ППрМ-00-2К) выключателя (ВГТ-110) В-110-06 на ПС 110 кВ Каштак. Ответственное лицо: Сукальский А.Ю. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам определения причин неисправности привода ППрМ-00-2К персоналом ООО «Электропривод», рассмотреть вопрос о замене или модернизации приводов данного типа, установленных на ПС. Обеспечить устранение дефекта привода в рамках гарантийных обязательств заводом изготовителем. Ответственное лицо: Березин А.Л. 10.10.2023 год
362353 | 494 | 2023-09-02 | 0 | 24 | 0.014663 | 2023-09-02 | 0 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1971 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кондуй, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №85-95 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.10.2023 год
362353 | 495 | 2023-08-30 | 14 | 50 | 0.03875 | 2023-08-30 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пазрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 год
362353 | 496 | 2023-08-30 | 14 | 50 | 0.00225 | 2023-08-30 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1422, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 год
362353 | 497 | 2023-08-30 | 14 | 53 | 0.0068335 | 2023-08-30 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 год
362353 | 498 | 2023-08-31 | 12 | 22 | 0.084103 | 2023-08-31 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1415, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1415, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1415, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ №1415 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.10.2023 год
362353 | 499 | 2023-09-02 | 13 | 14 | 0.175 | 2023-09-02 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание. Внеочередным осмотром обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №73, с кратковременным приближением на недопустимое расстояние. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №73 при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятор на ВЛ 6 кВ Ф.044 Ильдикан-1, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.5 Ильдикан-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №73 ВЛ-6-ф.5 Ильдикан-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №71-75 ВЛ-6-ф.5 Ильдикан-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.10.2023 год
362353 | 507 | 2023-09-01 | 18 | 20 | 0.032085 | 2023-09-01 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08218, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08222 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 11.10.2023 год
362351 | 203 | 2023-08-10 | 15 | 28 | 0.007 | 2023-08-10 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757, Пролет: - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.08.2023 год
362354 | 129 | 2023-08-12 | 17 | 2 |  | 2023-08-12 | 17 | 2 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов марки АС-35 фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ-35 кВ Дульдурга-Зуткулей (ВЛ-35-501). 4.4 Причиной схлестывания проводов марки АС-35 фазы "А" и фазы "В" в пролете промежуточных железобетонных опор типа ПБ-35-1 № 16-17 явилась разрегулировка стрелы провеса проводов при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-35-501 Дульдурга-Зуткулей, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 35 кВ Дульдурга-Зуткулей (ВЛ-35-501). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Дульдурга-Зуткулей (ВЛ-35-501).По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 15.08.2023 год
362350 | 133 | 2023-08-11 | 5 | 49 |  | 2023-08-11 | 5 | 49 | 3.4.12.3 Перекрытие гирлянды изоляторов (элементы марки ПС-70) провода фазы «А» на промежуточной опоре (типа ПБ110-15) № 96 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91), произошедшее под воздействием атмосферных перенапряжений. Несвоевременное выявление снижения емкости аккумуляторной батареи («PowerSafe», тип – 107 PSVE) в системе оперативного постоянного тока ПС 110 кВ Булак. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91), произошедшее при грозе, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит. Исчерпание ресурса аккумуляторной батареи в системе оперативного постоянного тока ПС 110 кВ Булак, произошедшее при эксплуатации в течение 14 лет (при установленном изготовителем сроке службы – 12 лет), приведшее, в условиях обесточения шин собственных нужд ПС после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91), к: - отказу срабатывания АПВ (без контроля) в составе Комплекта РЗА СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015); - отказу срабатывания АВР собственных нужд, из-за чего не включился КМ 0,4 РТСН; - отключению выключателя В 110 Т-4, зафиксированного за смежной ВЛ 110 кВ Турга – Булак, трансформатора Т-4, действием блокировки при исчезновении оперативного тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 на промежуточной опоре типа ПБ110-15 №96 на ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств опор №№ 90 – 100 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91), при несоответствии требованиям НТД выполнить мероприятия по доведению сопротивления до нормативных значений. Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляции на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91), по результатам осмотра разработать перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.09.2023 год
362352 | 205 | 2023-08-11 | 13 | 53 | 0.010833 | 2023-08-11 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-240013 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.13 Причиной нарушения послужил нагрев теплового расцепителя на ТП-240013 АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-240013, ВА 57Ф35-33 80А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-240013. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.09.2023 год
362353 | 432 | 2023-08-11 | 22 | 57 | 0.0008991 | 2023-08-11 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0852, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0852, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0852 население, Пролет: Опора № 3 АУ - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0852 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362352 | 206 | 2023-08-11 | 13 | 42 |  | 2023-08-11 | 13 | 42 | 3.4.12.3 Причиной короткого замыкания послужило перекрытие штыревых изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 108 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102) в результате воздействия атмосферных перенапряжений. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия штыревых изоляторов фазы "А", "В" на опоре № 108 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102) в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения. на КСК – Верх-Чита (ВЛ-35-102), Опора пром.ж/б. П-35-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов на опоре № 108 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.09.2023 год
362351 | 204 | 2023-08-12 | 16 | 55 |  | 2023-08-12 | 16 | 55 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), что вызвало сначала однофазное, затем двухфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70(с разрушением изоляторов в гирлянде) на металлических опорах №43 (фаза А) и №46 (фаза С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. 4.4 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на опоре №43 (фаза А) и на опоре №46 (фаза С) ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100) произошло при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на изоляторах, нет 4-го от траверсы фазы С. на ВЛ-110-100 Первомайская ТЭЦ-Холбон, Опора анк. мет.У110-3 (сталь); Следы перекрытия на изоляторах, нет 4-го от траверсы фазы А. на ВЛ-110-100 Первомайская ТЭЦ-Холбон, Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянд изоляторов на опорах №43 (фаза А), №46 (фаза С) ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №41 – 51 ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.08.2023 год
362351 | 205 | 2023-08-12 | 17 | 14 |  | 2023-08-12 | 17 | 14 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), что вызвало трехфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №93 (фазы А,В,С), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) на металлической опоре №93 (фаз А,В,С) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 1х изоляторак фаз А,В,С на ВЛ-110-72 Давенда-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции фаз А,В,С на опоре №93 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №88-98 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 13.08.2023 год
362354 | 130 | 2023-08-15 | 11 | 2 | 0.13175 | 2023-08-15 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-66 ВЛ-10 ф.5 Алтан. 4.12 Причиной обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 14 явился обрыв отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1984 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-66, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №1-66 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-66 ВЛ-10 ф.5 Алтан. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 17.08.2023 год
362357 | 72 | 2023-08-12 | 16 | 41 | 0.15868 | 2023-08-12 | 17 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.РП-21 - ТП-353 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.РП-21 - ТП-353 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.РП-21 - ТП-353 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.РП-21 - ТП-353 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.РП-21 - ТП-353 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.РП-21 - ТП-353 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6кВ ф.РП-21-ТП-353 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-21-ТП-353 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-21-ТП-353 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.09.2023 год
362357 | 73 | 2023-08-14 | 5 | 48 | 0.19435 | 2023-08-14 | 6 | 10 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.2РП-48 послужило повреждение в сети потребителя АО СЗ "РУС" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО СЗ "РУС" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 16.09.2023 год
362351 | 206 | 2023-08-12 | 14 | 30 | 0.02 | 2023-08-12 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 375-376 по ВЛ-10 кВ. ф. 1 Молодовск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1991 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Молодовск, Пролет: Опора № 375 - Опора № 376 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №375-376 ВЛ-10кВ №1 Молодовск. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.1 Молодовск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 12.08.2023 год
362351 | 207 | 2023-08-13 | 13 | 15 | 0.010002 | 2023-08-13 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор № 105-106 ВЛ-10 кВ №5 Кангил, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 ОПХ-Овцекомплекс (Кангил), Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №5 Кангил. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Кангил с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.08.2023 год
362352 | 207 | 2023-08-17 | 3 | 52 | 0.0088335 | 2023-08-17 | 5 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25080, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.09.2023 год
362351 | 208 | 2023-08-17 | 3 | 30 | 0.00833 | 2023-08-17 | 3 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1986 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ЗТП-4 п.Первомайский, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 17.08.2023 год
362353 | 440 | 2023-08-10 | 15 | 22 | 0.054171 | 2023-08-10 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №104-105 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1961). 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №104-105 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1961) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Зоргол, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №100-110 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролете опор №104-105 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.09.2023 год
362352 | 208 | 2023-08-14 | 5 | 20 |  | 2023-08-14 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия изоляторов (электрический пробой) марки ПС-6А фазы "В"на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08), по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Однофазное замыкание на землю произошло в результате пробоя на первом от провода изоляторе фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на Читинская ТЭЦ-1 – Каштак (ВЛ-110-07), Опора анк. мет.У110-2 (сталь); Перекрытие изолятора. на Читинская ТЭЦ-1 – Каштак (ВЛ-110-07), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2023 год
362353 | 441 | 2023-08-10 | 21 | 5 | 0.40533 | 2023-08-10 | 23 | 13 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.18 Калга-2 в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №80-81. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.8 Калга-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №80-81 ВЛ-10-ф.8 Калга-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.09.2023 год
362353 | 442 | 2023-08-12 | 18 | 5 | 0.0056997 | 2023-08-12 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №510, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( Разрушение вязки) на опоре №4. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №510, по причине нарушения крепления провода верхней фазы ( Разрушение вязки) на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-510, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-510 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.09.2023 год
362353 | 443 | 2023-08-12 | 20 | 49 | 0.0018668 | 2023-08-12 | 21 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11611, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11611 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.09.2023 год
362353 | 444 | 2023-08-13 | 16 | 1 | 0.031167 | 2023-08-13 | 17 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-10/0,4 кВ №20148 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-10/0,4 кВ №20148 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20148, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20148 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 20.09.2023 год
362353 | 445 | 2023-08-13 | 21 | 10 | 0.0074997 | 2023-08-13 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20212 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20212 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20212, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20212 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 20.09.2023 год
362353 | 446 | 2023-08-11 | 18 | 40 | 0.0032 | 2023-08-11 | 19 | 4 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.4 Шивия в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №356-360. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Шивия Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №359-360 ВЛ-10-ф.4 Шивия Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.09.2023 год
362351 | 209 | 2023-08-15 | 2 | 13 |  | 2023-08-15 | 2 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №127 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы В марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №127 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №117-127 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.08.2023 год
362357 | 74 | 2023-08-15 | 11 | 10 | 0.17698 | 2023-08-15 | 11 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.2РП-48 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.ТП-382-ТП-399 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.2РП-48 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.ТП-382-ТП-399 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.2РП-48 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф.ТП-382-ТП-399 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10кВ ТП-382-ТП-399 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-382-ТП-399 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ТП-382-ТП-399 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.Г. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.09.2023 год
362357 | 75 | 2023-08-15 | 21 | 40 | 0.057501 | 2023-08-15 | 23 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-545 послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-545 послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-545 послужил схлест проводов в пролете опор № 11-12 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-545 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №11-№12 ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-545 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-545 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 21.09.2023 год
362352 | 210 | 2023-08-18 | 14 | 50 | 0.012 | 2023-08-18 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-307 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-307. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-307, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-307. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-307. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.09.2023 год
362352 | 211 | 2023-08-18 | 11 | 15 | 0.075 | 2023-08-18 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21074 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21074. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21074 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21074 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21074. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.09.2023 год
362357 | 76 | 2023-08-16 | 23 | 0 | 0.154 | 2023-08-17 | 1 | 34 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-300 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.5 от ТП-300 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.19 от ТП-467 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-300 и ВЛИ-0.4кВ ф.5 от ТП-300. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 21.09.2023 год
362357 | 77 | 2023-08-16 | 23 | 10 | 0.068252 | 2023-08-17 | 0 | 41 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.21 от ТП-384 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.21 от ТП-384 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.21 от ТП-384 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.21 от ТП-384 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.21 от ТП-384 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 29.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-384 и ВЛИ-0.4кВ ф.21 от ТП-384. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 29.08.2023 год
362353 | 447 | 2023-08-11 | 21 | 29 | 0.063 | 2023-08-11 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2440, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2440, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2449, Опора АКН-2ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2449 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.09.2023 год
362353 | 448 | 2023-08-16 | 2 | 25 | 0.027085 | 2023-08-16 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15112, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15112, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15112, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-15112 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 22.09.2023 год
362353 | 449 | 2023-08-12 | 0 | 30 | 0.016 | 2023-08-12 | 0 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу (без сваривания), в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №554-555 на ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №554-555 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан произошло по причине разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 244 В.Калгукан, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №545-555 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №545-555 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.09.2023 год
362353 | 450 | 2023-08-13 | 15 | 20 | 0.011333 | 2023-08-13 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2411, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2411, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2411, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.09.2023 год
362353 | 451 | 2023-08-18 | 0 | 11 | 0.088669 | 2023-08-18 | 1 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провола на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1915, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-1915 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 22.09.2023 год
362353 | 452 | 2023-08-19 | 17 | 3 | 0.012033 | 2023-08-19 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833 произошел по причине длительной эксплуатации и потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0833, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0833 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 22.09.2023 год
362353 | 453 | 2023-08-20 | 14 | 0 | 0.023332 | 2023-08-20 | 14 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00322, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00322, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00322, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-00322 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 22.09.2023 год
362353 | 454 | 2023-08-13 | 17 | 23 | 0.028499 | 2023-08-13 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2425, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2425, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2425, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2425 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.09.2023 год
362353 | 455 | 2023-08-15 | 19 | 10 | 0.03105 | 2023-08-15 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 456 | 2023-08-15 | 19 | 12 | 0.00575 | 2023-08-15 | 20 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 457 | 2023-08-16 | 7 | 30 | 0.01005 | 2023-08-16 | 8 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 458 | 2023-08-16 | 7 | 32 | 0.042 | 2023-08-16 | 8 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 459 | 2023-08-19 | 21 | 15 | 0.011333 | 2023-08-19 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0326, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1от ТП-0326, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №0326 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 460 | 2023-08-20 | 10 | 5 | 0.012501 | 2023-08-20 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1288, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ №1288 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 461 | 2023-08-20 | 20 | 12 | 0.069682 | 2023-08-20 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2449, Пролет: Опора №14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2449 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 462 | 2023-08-20 | 20 | 15 | 0.039201 | 2023-08-20 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12119, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12119, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №12119 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.09.2023 год
362353 | 464 | 2023-08-14 | 1 | 47 |  | 2023-08-14 | 1 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-6-ф.7 Кадая, при ударе молнии в 01:47 отключен В-6-ф.7 (метеосправка в приложении к акту расследования) автоматическое повторное включение успешное. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-6-ф.7 Кадая с ПС 110 кВ Кадая отключен В-6-ф.7. Автоматическое повторное включение успешное. Повреждений электроустановки при осмотре не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на ВЛ 6 кВ Ф.031Рудник(Кадая) на обслуживан, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.7 Кадая Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-6-ф.7 Кадая Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.09.2023 год
362354 | 132 | 2023-08-16 | 1 | 5 |  | 2023-08-16 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110-81 на ПС 110 кВ Тыргетуй по неотложной заявке явилось повреждение АП-50Б-3МТ (цепей напряжения звезды 1 СШ 110 кВ) в ТН-110-1 питающий цепи напряжения защит ЭПЗ-1636. 4.16 Причиной повреждения АП-50Б-3МТ (цепей напряжения звезды 1 СШ 110 кВ) в ТН-110-1 питающий цепи напряжения защит ЭПЗ-1636 явилось неисправность механизма включения АП-50Б, по причине длительного эксплуатационного ресурса (с 1984 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность АП-50 на ПС 110 кВ Тыргетуй, АП-50Б-3МТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неисправного АП-50Б (цепей напряжения звезды 1 СШ 110 кВ), на АП-50Б 3МТ УЗ ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА Архипов М.Н. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановую проверку цепей напряжения защит В-110-81 ПС 110 кВ Тыргетуй. По результатам внеплановой проверки разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА Архипов М.Н. 17.08.2023 год
362353 | 465 | 2023-08-17 | 21 | 45 | 0.451 | 2023-08-17 | 23 | 48 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории села Ковыли, при ударе молнии в 21:45 отключен В-10-ф.5 (метеосправка в приложении к акту расследования). При воздействии на электроустановку разряда молнии произошло разрушение на первой опоре разрядника РВП-10, выброс с возгоранием масла из полюса фазы "А" выключателя 10 кВ марки ВМГ-133-600-20. 4.4 При воздействии разряда молнии на ВЛ-10-ф.5 Ковыли произошло разрушение разрядника РВП-10 фаза "А", при этом разряд повышенного напряжения пролетел на выключатель В-10-ф.5 отключился действием токовой защиты с выбросом и возгоранием масла в ячейке №5. Возгорание ликвидировано, требуется чистка изоляции, замена контрольных кабелей, испытание оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ПС 35 кВ Карла Маркса, ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Ковыли Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить замену разрушенного разрядника на опоре №1 ВЛ-10-ф.5 Ковыли Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции и оборудования ячейки №5 ПС 35 кВ Карла Маркса, произвести электрические испытания. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить устранение замечаний выявленых в ходе осмотра ВЛ-10-ф.5 Ковыли Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.09.2023 год
362357 | 78 | 2023-08-16 | 16 | 48 | 0.008169 | 2023-08-16 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.2РП-55 послужило повреждение в сети потребителя ИП "Тютюнник" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ИП "Тютюнник" Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 25.09.2023 год
362353 | 466 | 2023-08-18 | 19 | 50 | 0.018301 | 2023-08-18 | 20 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20181 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20181 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20181 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 28.09.2023 год
362353 | 467 | 2023-08-19 | 12 | 16 | 0.022749 | 2023-08-19 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2013, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2013 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.09.2023 год
362353 | 468 | 2023-08-19 | 12 | 19 | 0.00555 | 2023-08-19 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.09.2023 год
362353 | 469 | 2023-08-19 | 16 | 30 | 0.00525 | 2023-08-19 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.09.2023 год
362353 | 470 | 2023-08-19 | 21 | 58 | 0.039332 | 2023-08-19 | 22 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20117 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №59-60 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20117 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20117-абонент, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20117 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.09.2023 год
362353 | 471 | 2023-08-19 | 22 | 2 | 0.0115 | 2023-08-19 | 23 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11321 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11321 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11321, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11321 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.09.2023 год
362353 | 472 | 2023-08-20 | 11 | 50 | 0.041665 | 2023-08-20 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание вследствие схлеста проводов ВЛ-0,4кВ фидера № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 11318 с деревянной промежуточной опоры на ж/б приставке №23 к потребителю (на трубостойке) в результате разрегулировки стрелы провеса провода из-за наклона (падения) трубостойки в сторону опоры при воздействии ветра 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание вследствие схлеста проводов ВЛ-0,4кВ фидера № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 11318 с деревянной промежуточной опоры на ж/б приставке №23 к потребителю (на трубостойке) в результате разрегулировки стрелы провеса провода из-за наклона (падения) трубостойки в сторону опоры при воздействии ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11318, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11318 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.09.2023 год
362354 | 131 | 2023-08-02 | 16 | 21 | 0.33716 | 2023-08-02 | 18 | 20 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 70-71 явилось разрегулировка стрелы провеса провода марки А-35, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 14 Цаган-Челутай, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 04.08.2023 год
362357 | 65 | 2023-08-02 | 20 | 32 | 0.0055 | 2023-08-02 | 21 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-658 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.5 от ТП-658 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.5 от ТП-658 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-658 и ВЛ-0.4кВ ф.№5 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС ПО ГЭС Устинов Ю.Ю. 03.09.2023 год
362353 | 409 | 2023-08-01 | 1 | 55 | 0.013 | 2023-08-01 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2585, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2585 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362350 | 129 | 2023-08-03 | 13 | 20 | 0.035666 | 2023-08-03 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.9 Шахалинор ПС 110кВ Даурия стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №49-50 провода фазы "А"и"В". 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.9 Шахалинор ПС 110кВ Даурия стало схлестывание проводов в пролете опор №49-50 провода фазы "А"и"В". вызванного срывом изолятора фазы "А" марки ШС-10 с опоры №49 в результате высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ( год введения в эксплуатацию 1970 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №49 на ВЛ 10 кВ ф.9 Шахалинор ПС Даурия, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора на опору №49, ВЛ 10 кВ ф.9 Шахалинор ПС 110кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 Шахалинор ПС 110кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 04.09.2023 год
362352 | 198 | 2023-08-02 | 18 | 0 | 0.0375 | 2023-08-02 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.08.2023 год
362352 | 199 | 2023-08-02 | 22 | 20 | 0.048333 | 2023-08-03 | 0 | 16 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2023 год
362352 | 200 | 2023-08-03 | 11 | 15 | 0.33799 | 2023-08-03 | 12 | 59 | 3.4.7.3 Причиной схлеста шлейфов спуска от опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС к ТП-511 послужило их вытягивание в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста шлейфов спуска от опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС к ТП-511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест шлейфов. на ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов к ТП-511 от опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.08.2023 год
362352 | 201 | 2023-08-04 | 23 | 0 | 0.020798 | 2023-08-04 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 411-412 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 411-412 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС Заречье ВЛ-10 кВ ф. 10 Хилогосон, Пролет: Опора № 411 - Опора № 412 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 411-412 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2023 год
362354 | 128 | 2023-08-01 | 5 | 32 |  | 2023-08-01 | 5 | 32 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Бурятская с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 168. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45) явилось однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 139 с последующим разрушением нижнего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42) явилось однофазное замыкание, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 389. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на 1-ом от траверсы изоляторе) марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 168 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Причиной разрушения нижнего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 139 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем от провода изоляторе) марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 389 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6; Разрушение изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45), Опора № 139; Перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 389 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ПСД-70 на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных изоляторов и усилении изоляции на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 163 по опору № 173 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 134 по опору № 144 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерения наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 384 по опору № 394 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45), ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внеплановых осмотров, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 04.08.2023 год
362352 | 203 | 2023-08-06 | 3 | 2 | 0.20331 | 2023-08-06 | 3 | 22 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 12 Верх-Чита ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.08.2023 год
362352 | 204 | 2023-08-05 | 10 | 38 |  | 2023-08-05 | 10 | 38 | 3.4.7.3 Причиной подхлеста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ ф. Пески послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие подхлеста проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ-10 кВ ф. Пески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов. на ПС Малета ВЛ-10 кВ ф. 15 Пески, Пролет: Оп. №92 - Оп. №93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Пески в пролете опор № 92 - 93. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.08.2023 год
362357 | 68 | 2023-08-02 | 20 | 23 | 0.0234 | 2023-08-02 | 21 | 17 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 К.Маркса от ТП-137 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. ВЛ-0.4кВ ф.4 К.Маркса от ТП-137 год ввода в эксплуатацию 1969г. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 К.Маркса от ТП-137 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 К.Маркса от ТП-137 послужил схлест проводов в пролете опор № 4-5 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.4 К.Маркса от ТП-137 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №4-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-137 и ВЛ-0.4кВ ф.4 К.Маркса от ТП-137 . Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.09.2023 год
362357 | 69 | 2023-08-02 | 20 | 16 | 0.0228 | 2023-08-02 | 21 | 13 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Онискевича от ТП-70, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Онискевича от ТП-70, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Онискевича от ТП-70, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 Онискевича от ТП-70 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения напряжения и нагрузок произведено перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 Онискевича от ТП-70 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ 0,4 кВ ТП-70 и ВЛ-0.4кВ ф.2 Онискевича Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.09.2023 год
362350 | 131 | 2023-08-08 | 16 | 43 | 0.29169 | 2023-08-08 | 17 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110кВ Борзя-Западная послужило межфазное короткое замыкание на опоре №1 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110кВ Борзя-Западная произошло в результате повреждение соединительной концевой муфты на опоре №1 по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ.(год введения в эксплуатацию 1999) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие концевой муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ ф.29 Западный ПС Б-Западная, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты на опоре №1, ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.09.2023 год
362350 | 132 | 2023-08-07 | 15 | 20 | 0.0045 | 2023-08-07 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35кВ Красная Ималка послужило межфазное короткое замыкание в пролете опор №122-123. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35кВ Красная Ималка произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №122-123 фаза "А"и"В" по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ(год введения в эксплуатацию 1986). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №122-123 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган, Пролет: Оп.№122 - Оп.№123 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №122-123 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35кВ Красная Ималка. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Н.Ю. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14 Баин Цаган от ПС 35кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Н.Ю. 09.09.2023 год
362351 | 200 | 2023-08-04 | 22 | 15 |  | 2023-08-04 | 22 | 15 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз в пролете опор №49-50 ВЛ-35 кВ Кокуй - Чикичей (ВЛ-35-233) в результате грозовых перенапряжений. Срочный ремонт не требуется. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз в пролете опор №49-50 в результате грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах на ВЛ-35-233 Кокуй-Чикичей, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый аварийный осмотр ВЛ 35 кВ Кокуй - Чикичей (ВЛ-35-233). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Кокуй - Чикичей (ВЛ-35-233) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 04.08.2023 год
362353 | 423 | 2023-08-01 | 16 | 25 |  | 2023-08-01 | 16 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, что вызвало однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой с отметиной на первом от провода изоляторе гирлянды фазы «А» (9 штук ПС-70 в гирлянде) на промежуточной железобетонной опоре №617, от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности первого от провода изоляторе, гирлянды фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №617, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, перекрытие изоляции на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №567-639 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 10.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №616-620 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Коктышев И.В. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 По итогам измерений ЗУ на участке опор №616-620 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 год
362351 | 201 | 2023-08-05 | 21 | 41 |  | 2023-08-05 | 21 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия полимерной изоляции фазы А марки ЛК-70 на анкерных металлической опоре №258, при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной перекрытия полимерной изоляции фазы А марки ЛК-70 на анкерных металлической опоре №258, явилось попадание молнии при атмосферных перенапряжениях. Метеосправка прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на изоляции фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы А на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №253-263 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 10.08.2023 год
362351 | 202 | 2023-08-07 | 6 | 21 |  | 2023-08-07 | 6 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) в результате падения провода фазы С на землю, при изломе траверсы по болту крепления гирлянды изоляторов к траверсе деревянной АП-образной опоры №117, по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. (в эксплуатации с 1961г.) 4.16 Излом траверсы по болту крепления изоляторов к траверсе деревянной АП-образной опоре №117, по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление траверсы на опоре №117 ВЛ-110-21 Балей-Калангуй на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) для выявления деревянных элементов опор с недопустимым загниванием. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить полную замену АП-образной опоры №117 на ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену траверс на АП-образных опорах №113, 114, 120. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 07.08.2023 год
362357 | 70 | 2023-08-09 | 0 | 32 | 0.08834 | 2023-08-09 | 0 | 57 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило повреждение изолятора на опоре №41 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило повреждение изолятора на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило повреждение изолятора на опоре №41 на ВЛ-6кВ ф.№3 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор на опоре №41 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом осмотр ВЛ-6кВ ф."№3" Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 11.09.2023 год
362353 | 424 | 2023-08-01 | 19 | 40 | 0.0088 | 2023-08-01 | 20 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе с опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0037, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе с опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0037, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0037, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0037 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.09.2023 год
362353 | 425 | 2023-08-03 | 19 | 44 | 0.0021501 | 2023-08-03 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2527, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2527, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2527, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2527 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.09.2023 год
362353 | 426 | 2023-08-03 | 21 | 10 | 0.015251 | 2023-08-03 | 22 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2113, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2113, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-113, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-113 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 427 | 2023-08-04 | 14 | 27 | 0.0323 | 2023-08-04 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф3.от ТП-1912, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-1912 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 428 | 2023-08-05 | 10 | 34 | 0.011901 | 2023-08-05 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1041, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1041, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП- 1041 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 429 | 2023-08-05 | 14 | 17 | 0.0504 | 2023-08-05 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №07329, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №07329, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-07329, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-07329 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 430 | 2023-08-06 | 21 | 12 | 0.017417 | 2023-08-06 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0687, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0687 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 431 | 2023-08-07 | 19 | 53 | 0.0038 | 2023-08-07 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-109, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-109 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 433 | 2023-08-04 | 2 | 36 |  | 2023-08-04 | 2 | 36 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №61-62 . Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №61-62 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.09.2023 год
362353 | 434 | 2023-08-04 | 20 | 43 | 0.06545 | 2023-08-04 | 21 | 34 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20118, по причине воздействия проволочного наброса на опоре №15. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-20118 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 14.09.2023 год
362357 | 71 | 2023-08-10 | 1 | 15 | 0.25816 | 2023-08-10 | 1 | 37 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ послужил схлест проводов в пролете опор № 43-№44 в результате разрегулировки стрелы провиса и тяжения провода. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ послужил схлест проводов в пролете опор № 43-№44 в результате разрегулировки стрелы провиса и тяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ послужил схлест проводов в пролете опор № 43-№44 в результате разрегулировки стрелы провиса и тяжения провода. на ВЛ-6кВ ф.Новопутейский | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №43-№44 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.Новопутейский Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 16.09.2023 год
362353 | 435 | 2023-08-05 | 16 | 57 | 0.030801 | 2023-08-05 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1415, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону здания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом с опоры №7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1415, по причине длительной эксплуатации, наклона опоры в сторону здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на вводе в дом на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-1415, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1415 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 16.09.2023 год
362353 | 436 | 2023-08-06 | 12 | 12 | 0.088 | 2023-08-06 | 12 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №177 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 38 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №177 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины с выпадением крюка на ВЛ-10-ф. 201 Бурукан, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №177 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр опор №150-250 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.08.2023 год
362353 | 437 | 2023-08-06 | 21 | 50 | 0.008335 | 2023-08-06 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №112 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 34 лет с 1989 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №112 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло кратковременное приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины с выпадением крюка на ВЛ-10-ф. 116 Николаевка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 16.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка на опоре №112 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену стойки деревянной опоры №112 ВЛ-10-ф.3 Николаевка в план 2025 года Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 30.04.2024 год
362353 | 438 | 2023-08-07 | 22 | 20 | 0.017248 | 2023-08-07 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.8 Норинск. Межфазное замыкание произошло по причине воздействия порывов ветра и длительной эксплуатации при которой произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №92 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода разноименной фазы. 4.1 Срыв изолятора с опоры №92, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1975). При падении изолятора произошло падение провода с касанием провода соседней фазы (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 8 Норинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.8 Норинск Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №92 ВЛ-10-ф.8 Норинск Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №90-100 ВЛ-10-ф.8 Норинск, при наличии дефектов обеспечить их устранение с разработкой мероприятий по приведению электроустановки в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.09.2023 год
362353 | 439 | 2023-08-09 | 8 | 35 | 0.057416 | 2023-08-09 | 8 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод. В следствии длительной эксплуатации (более 50 лет, 1973) в пролете опор №67-68, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов разноименных фаз в пролете опор №3-4 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1973), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2019 Газ-Завод, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №65-70 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10-ф.19 Газ-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.09.2023 год
362352 | 183 | 2023-07-24 | 0 | 19 | 0.030006 | 2023-07-24 | 0 | 29 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. Птичник послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.08.2023 год
362352 | 185 | 2023-07-25 | 0 | 10 | 0.16583 | 2023-07-25 | 1 | 0 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 9 ГРЭ от ТПС Бада послужило повреждение в смежной сетевой организации ОАО "РЖД", что подтверждается актом о стороннем нарушении. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ГРЭ от ТПС Бада. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ОАО "РЖД". Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.09.2023 год
362352 | 186 | 2023-07-25 | 22 | 45 | 0.023335 | 2023-07-25 | 23 | 13 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-26021 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-26021 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-26021, ВА 57Ф35-84 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-26021. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.08.2023 год
362352 | 187 | 2023-07-25 | 23 | 24 | 0.018 | 2023-07-25 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора по причине разрушения полиэтиленового колпачка на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. Горекацан вследствие исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. Горекацан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.8 Горекацан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. Горекацан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Горекацан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 17.08.2023 год
362351 | 188 | 2023-07-27 | 14 | 40 | 0.00833 | 2023-07-27 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-26 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-26 с.Боты, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-26 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.07.2023 год
362352 | 188 | 2023-07-26 | 14 | 7 |  | 2023-07-26 | 14 | 7 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) с разрушением пятого от провода изолятора фазы "С" на опоре (У110-2М) № 27 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга II цепь (ВЛ-110-45) послужило воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) с разрушением пятого от провода изолятора фазы "С" на опоре (У110-2М) № 27 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-45) в результате воздействия атмосферного перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Курорт Дарасун-Дульдурга (ВЛ-110-44), Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга II цепь (ВЛ-110-45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах № 22-32 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга II цепь (ВЛ-110-45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка от опоры № 185 (50,8 км) до опоры № 232 (62,5 км) ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун II цепь с отпайками (ВЛ-110-43) и от опроы № 1 (62,5 км) до опоры № 31 (69,1 км) ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга II цепь (ВЛ-110-45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362352 | 189 | 2023-07-26 | 15 | 48 |  | 2023-07-26 | 15 | 48 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "А" без разрушения на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) послужило воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "А" без разрушения на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) в результате воздействия атмосферного перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Читинская ТЭЦ-1 – Каштак (ВЛ-110-07), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 7 отпайки на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 2-12 отпайки на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362352 | 190 | 2023-07-27 | 11 | 15 | 0.029165 | 2023-07-27 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24194 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24194. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24194 ф.1, Пролет: - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24194. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24194. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.08.2023 год
362354 | 126 | 2023-07-27 | 15 | 55 | 0.0475 | 2023-07-27 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №19-20 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 24, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.07.2023 год
362351 | 189 | 2023-07-27 | 14 | 50 | 0.0049998 | 2023-07-27 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-331 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-331, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-331. Ответственное лицо: Тренев В.С. 27.07.2023 год
362351 | 190 | 2023-07-30 | 9 | 57 | 0.054664 | 2023-07-30 | 10 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 66-67 по ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 кВ ф. 2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.07.2023 год
362351 | 191 | 2023-07-24 | 9 | 10 | 8 | 2023-07-24 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю через молодую поросль, вследствие недопустимого провиса провода фазы А в пролете деревянных опор №159-160 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Шелопугино (ВЛ-110-93), при разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). 3.4.7.3 Причиной развития нарушения явился отказ при АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино. Разрегулировка привода ППрК-1400. (в эксплуатации с 1993 года). 4.16 Причиной недопустимого провиса провода фазы А в пролете деревянных опор №159-160 ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71) явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый провис провода на ВЛ-110-93 В.Шахтамы-Шелопугино, Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 4.2 Разрегулировка сцепляюще-расцепляющих устройства включения и отключения в приводе ППрК-1400, по причине западения собачки за ось ролика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ собачки механизма привода на ПС 110 кВ Шелопугино (110/35/10), ВМТ-110Б-20/1000 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить выполнение регулировки стрелы провеса провода фазы А в пролете опор №159-160 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить вырубку ДКР в пролете опор №159-160 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Шелопугино (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку привода ППрК-1400 СВ-110 на ПС 110кВ Шелопугино. Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ организовать расчистку просеки от ДКР и обеспечить приведение габаритов проводов ВЛ в нормативное состояние. Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), обеспечить разработку мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановые осмотры приводов выключателей типа ППрК на ПС ПО ВЭС со сроком эксплуатации более 25 лет, по результатам провести анализ для определения их технического состояния и возможности эксплуатации в дальнейшем. Ответственное лицо: Зорин Н.Б. 31.08.2023 год
362350 | 128 | 2023-07-26 | 18 | 2 |  | 2023-07-26 | 18 | 2 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 66, фаза "В". 4.4 Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) фазы "В" на опоре №66 стало перекрытие на 1-ом от траверсы изоляторе (без разрушения) марки ПС-70, 8шт, вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляции на опоре №66 на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 66 фаза "В", ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления ЗУ на опорах №63-69, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести усиление изоляции на опоре №66, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) путем добавления изоляторов марки U-120B в гирлянду изоляторов фаза "В". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.07.2023 год
362352 | 191 | 2023-07-28 | 5 | 12 | 0.015 | 2023-07-28 | 5 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете № 13/15 - 13/16 ВЛ-10 кВ ф. Арей послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13/15 - 13/16 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Пролет: Опора № 13/15 - Опора № 13/16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Арей в пролете опор № 13/15 - 13/16. Ответственное лицо: Скорых А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 18.09.2023 год
362351 | 192 | 2023-07-25 | 23 | 1 | 0.0125 | 2023-07-25 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Усугли-Ульдурга, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.07.2023 год
362351 | 193 | 2023-07-27 | 13 | 30 | 0.17182 | 2023-07-27 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8 Размахнино-Байцетуй, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 Байцетуй с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.07.2023 год
362351 | 194 | 2023-07-27 | 2 | 31 | 0.0575 | 2023-07-27 | 2 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-10 ф. СХТ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. СХТ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. СХТ. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. СХТ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 27.07.2023 год
362354 | 127 | 2023-07-29 | 14 | 35 | 0.019582 | 2023-07-29 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №73 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.Зугалай от ТП-73 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №73 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №73 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 01.08.2023 год
362351 | 195 | 2023-07-29 | 11 | 34 | 0.0124 | 2023-07-29 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 Кия, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 В.Хила-Кия, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 Кия. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.07.2023 год
362352 | 192 | 2023-07-28 | 17 | 10 | 0.025674 | 2023-07-28 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.09.2023 год
362352 | 193 | 2023-07-29 | 1 | 14 | 0.0067367 | 2023-07-29 | 1 | 18 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей явилось падение опоры №134 вследствие ее выдавливания в сильно обводненном грунте. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей произошло по причине падения опоры №134 вследствие ее выдавливания в сильно обводненном грунте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 134 на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.08.2023 год
362352 | 194 | 2023-07-29 | 11 | 10 |  | 2023-07-29 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора ф. "В" на опоре № 10/29 ВЛ-10 кВ ф. 12 Искра послужило высыхание колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1980г.). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате срыва изолятора на опоре № 10/29 ВЛ-10 кВ ф. 12 Искра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф. 12 Искра, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре № 10/29 ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 21.08.2023 год
362352 | 195 | 2023-07-29 | 23 | 12 | 0.021344 | 2023-07-29 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия шлейфов на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужило перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В" в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия изоляционного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Поселок в результате сокращения воздушного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие шлейфов на опоре № 1. на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок ПС Маккавеево, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести перемонтаж кабельных шлейфов на опоре № 1 с учетом габаритных расстояний. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС Маккавеево. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.08.2023 год
362352 | 196 | 2023-07-30 | 17 | 31 |  | 2023-07-30 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ТПС Могзон ВЛ-10 кВ ф. 3 Могзон, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.08.2023 год
362352 | 197 | 2023-07-31 | 20 | 20 |  | 2023-07-31 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной неотложного отключения послужили технические нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43) в результате расплетения одной жилы фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 206-207. 4.16 Расплетение одной жилы фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 206-207 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение одной жилы фазы "В" и фазы "С". на ВЛ 110кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-43), Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 206-207 ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка от опоры № 200 до опоры № 231 ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план мероприятий по недопущению подобных технических нарушений по ВЛ 110 кВ Дарасун - Курорт Дарасун II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 14.09.2023 год
362357 | 64 | 2023-07-26 | 16 | 14 | 0.33334 | 2023-07-26 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.2РП-48 послужило повреждение в сети потребителя АО СЗ "РУС" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО СЗ "РУС" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 31.08.2023 год
362351 | 196 | 2023-07-25 | 19 | 0 |  | 2023-07-25 | 19 | 0 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), что вызвало междуфазное короткое замыкание, произошедшее в результате перекрытия полимерных изоляторов (без разрушения) фаз В,С марки ЛК-70 на металлической опоре №121 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изоляторов (без разрушения) марки ЛК-70 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на металлической опоре №121 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции фаз В,С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на металлической опоре №121 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №116-126 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 03.08.2023 год
362353 | 394 | 2023-07-23 | 14 | 11 | 0.0185 | 2023-07-23 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода, с обрывом вязки на 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода, с обрывом вязки на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2585, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2585 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362353 | 395 | 2023-07-23 | 14 | 25 |  | 2023-07-23 | 14 | 25 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Кути в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №48-49. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362353 | 396 | 2023-07-23 | 23 | 42 | 0.0396 | 2023-07-24 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01114, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01114, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01114, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-01114 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362353 | 397 | 2023-07-23 | 23 | 36 | 0.25601 | 2023-07-24 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №5-6 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1963). 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №5-6 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1963) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2021 Тайна, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №1-15 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 02.09.2023 год
362353 | 398 | 2023-07-24 | 23 | 45 |  | 2023-07-24 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №307-308 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1974). 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №307-308 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1974) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 6 кВф. 15 Манкечур, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №129-130 ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №125-135 ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362353 | 399 | 2023-07-24 | 0 | 17 | 0.0672 | 2023-07-24 | 2 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01120, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01120, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01120, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-01120 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362353 | 400 | 2023-07-24 | 18 | 38 | 0.0077 | 2023-07-24 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01115, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01115, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01115, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-01115 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362351 | 197 | 2023-07-27 | 15 | 17 |  | 2023-07-27 | 15 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в трёхфазное, произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) фаз А,В и С марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №300 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 фаз А,В,С на ж/б опоре марки СКУ-22 №300 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 1 изоляторах всех фаз на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фаз А,В,С на опоре №300 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №295-305 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 03.08.2023 год
362353 | 401 | 2023-07-24 | 23 | 3 | 0.010201 | 2023-07-24 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17212, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362353 | 402 | 2023-07-25 | 20 | 21 | 0.03135 | 2023-07-25 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06220, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06220, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 06220 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-06220 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362353 | 403 | 2023-07-28 | 21 | 55 | 0.030934 | 2023-07-28 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19216, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19216, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19216, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-19216 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362353 | 404 | 2023-07-25 | 14 | 1 | 0.049 | 2023-07-25 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Ср.Борзя. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №220 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода ниже расположенной фазы. 4.1 Срыв изолятора с опоры №220, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1967). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода ниже расположенной фазы с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10-ф.5 Ср.Борзя, VS010-0003800 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №220 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №215-225 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2023 год
362351 | 198 | 2023-07-30 | 10 | 48 |  | 2023-07-30 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балей - Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) в результате падения провода фазы С на землю, при изломе траверсы по болту крепления натяжных гирлянд изоляторов к траверсе деревянной АП-образной опоры №267, по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965 г. 4.16 Причиной излома траверсы по болту крепления натяжных гирлянд изоляторов на АП-образной опоре №267 ВЛ 110 кВ Балей - Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), явилось её недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы по болту крепления гирлянды изоляторов на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Обеспечить замену траверсы на АП-образной опоре №267 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить проведение внеочередного аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.07.2023 год
362353 | 405 | 2023-07-31 | 21 | 32 | 0.017 | 2023-07-31 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0687, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0687, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0687 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 03.09.2023 год
362353 | 406 | 2023-07-25 | 17 | 11 | 0.026665 | 2023-07-25 | 17 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Маньково. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №84 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода ниже расположенной фазы. 4.12 Срыв изолятора с опоры №84, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1967). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода ниже расположенной фазы с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10-ф. 114 Маньково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №84 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №80-90 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2023 год
362353 | 407 | 2023-07-25 | 22 | 43 | 0.020766 | 2023-07-26 | 0 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №17-18 на ВЛ-6-ф.9 Ильдикан-3 при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №17-18 ВЛ-6-ф.9 Ильдикан-3 произошло по причине разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 6 кВ Ф.046 Ильдикан-3, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.9 Ильдикан-3 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-6-ф.9 Ильдикан-3 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №17-18 ВЛ-6-ф.9 Ильдикан-3 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.09.2023 год
362353 | 408 | 2023-07-27 | 17 | 10 |  | 2023-07-27 | 17 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Шаранча в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №45-46. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 03.09.2023 год
362353 | 410 | 2023-07-27 | 20 | 22 |  | 2023-07-27 | 20 | 22 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «В» на опоре №317 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), со следами прохождения электрической дуги на первом и восьмом от траверсы изоляторах ПСД-70 (8 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птиц, образование дуги через птичий помёт. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги на шапке первого и восьмого изоляторов марки ПСД-70 (8 штук в гирлянде) фазы «В» на промежуточной металлической опоре (ПКБ-3/5) №317 ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24), произошло в результате воздействия птиц, о чем свидетельствует фото в приложении 2-4. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) на участке опор №254-331. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные ПЗУ (птице защитное устройство) на опору №317 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции фазы "В" на опоре №317 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 год
362353 | 411 | 2023-07-28 | 0 | 20 | 0.009667 | 2023-07-28 | 1 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20111, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-20111, Пролет: от ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1112 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 04.09.2023 год
362350 | 130 | 2023-07-27 | 15 | 16 |  | 2023-07-27 | 15 | 16 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 175, фаза "С". 4.4 Причиной однофазного короткого замыкания на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) фазы "С" на опоре №175 стало перекрытие гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 7шт, вследствие атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №175 на ВЛ-110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №175 фаза "С", ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 04.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опорах №174-176, ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 28.09.2023 год
362357 | 66 | 2023-07-31 | 13 | 24 | 0.46666 | 2023-07-31 | 15 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-5 послужило повреждение КЛ-6кВ ф. 1РП-5 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-5 послужило повреждение КЛ-6кВ ф. 1РП-5 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-5 послужило повреждение КЛ-6кВ ф. 1РП-5 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6кВ ф.1РП-5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 1РП-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 1РП-5. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 07.09.2023 год
362351 | 199 | 2023-07-31 | 1 | 20 |  | 2023-07-31 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №257-258 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 257 - Опора № 258 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №257-258 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №257-258 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.07.2023 год
362357 | 67 | 2023-07-31 | 23 | 25 | 0.12 | 2023-08-01 | 1 | 49 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Красноармейская, 69 от ТП-312 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Красноармейская, 69 от ТП-312 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Красноармейская, 69 от ТП-312 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4кВ ф.Красноармейская, 69 от ТП-312 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-312 и КЛ-0.4кВ ф.Красноармейская, 69 от ТП-312 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию "Четвертая" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.09.2023 год
362353 | 412 | 2023-07-28 | 3 | 6 | 0.036674 | 2023-07-28 | 3 | 16 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Бурукан в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №76-77 отпайка за КРН-10. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №76-77 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2023 год
362353 | 413 | 2023-07-28 | 17 | 15 | 0.034684 | 2023-07-28 | 17 | 19 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №38-39. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.09.2023 год
362353 | 414 | 2023-07-28 | 20 | 38 | 0.0044165 | 2023-07-28 | 21 | 31 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2411, по причине воздействия проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 415 | 2023-07-28 | 20 | 39 | 0.013534 | 2023-07-28 | 21 | 37 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2411, по причине воздействия проволочного наброса на опоре №15. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.09.2023 год
362353 | 416 | 2023-07-29 | 1 | 27 | 0.012837 | 2023-07-29 | 1 | 34 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Бура в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №41-42 отпайка за КРН-10. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 417 | 2023-07-29 | 21 | 10 | 0.05332 | 2023-07-29 | 21 | 18 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.4 Уров Ключи в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №20-21 . Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Уров Ключи Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10-ф.4 Уров Ключи Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 418 | 2023-07-29 | 23 | 44 | 0.0144 | 2023-07-30 | 0 | 11 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03215, по причине воздействия проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-03215 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 419 | 2023-07-30 | 12 | 45 | 0.0082503 | 2023-07-30 | 13 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03216, по причине воздействия проволочного наброса. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-03216 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 420 | 2023-07-31 | 0 | 10 |  | 2023-07-31 | 0 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.11 Шанежная. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №415. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответствен Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №415 ВЛ-10-ф.11 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.09.2023 год
362353 | 421 | 2023-07-31 | 22 | 40 |  | 2023-07-31 | 22 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.16 Калга-1 в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №14-15. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.09.2023 год
362353 | 422 | 2023-07-31 | 22 | 50 |  | 2023-07-31 | 22 | 50 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Бутунтай в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №38-39. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Бутунтай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №38-39 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.09.2023 год
362351 | 172 | 2023-07-16 | 21 | 40 | 0.004165 | 2023-07-16 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-4, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-№4 Усугли, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.07.2023 год
362354 | 120 | 2023-07-17 | 21 | 30 |  | 2023-07-17 | 21 | 30 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42). Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на промежуточной железобетонной опоре тапа ПБ-110-8 № 389 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (гроза). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 389 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с опоры № 384 по опору № 394 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 20.07.2023 год
362352 | 171 | 2023-07-18 | 10 | 54 |  | 2023-07-18 | 10 | 54 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "В" без разрушения на опоре (ПБ-21) № 330 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) послужило воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание вследствие перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "В" без разрушения на опоре (ПБ-21) № 330 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) послужило воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123), VL110-000040-002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 330 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 325-335 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) опоры № 329-368. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362357 | 61 | 2023-07-17 | 22 | 30 | 0.03 | 2023-07-18 | 0 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.19 от ТП-467 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.19 от ТП-467 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.19 от ТП-467 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.19 от ТП-467 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.19 от ТП-467 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-467 и ВЛ-0.4кВ ф.19 от ТП-467 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 20.08.2023 год
362357 | 62 | 2023-07-17 | 0 | 37 | 0.0275 | 2023-07-17 | 1 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Кочеткова, 21 от ТП-296 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Кочеткова, 21 от ТП-296 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Кочеткова, 21 от ТП-296 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4кВ ф.Кочеткова, 21 от ТП-296 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-296 и КЛ-0.4кВ ф.Кочеткова, 21 от ТП-296 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию "Четвертая" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 20.08.2023 год
362351 | 175 | 2023-07-20 | 2 | 45 | 0.00833 | 2023-07-20 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -5, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5 п.Ключевский, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 20.07.2023 год
362351 | 176 | 2023-07-19 | 0 | 51 | 0.1175 | 2023-07-19 | 3 | 12 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №30-33 ВЛ 6 кВ №4 Совхоз, при разрушении изоляторов марки ШС-10 фаз А и В на опоре №32 грозой (попадание молнии), с последующим схлестом проводов. 4.4 Причиной разрушения изоляторов марки ШС-10 фаз А и В на опоре №32 явилось попадание молнии, при прохождении грозового фронта в районе ВЛ-6 кВ №4 Совхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз А и В на ВЛ-6 ф.4 Совхоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ШС-10 фаз А и В на опоре №32 ВЛ-6 кВ №4 Совхоз. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 Совхоз, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.07.2023 год
362351 | 177 | 2023-07-20 | 2 | 50 | 0.00833 | 2023-07-20 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -3, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3 п.Ключевский, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 20.07.2023 год
362351 | 178 | 2023-07-20 | 4 | 2 | 0.068831 | 2023-07-20 | 5 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 88-89 по ВЛ-10 кВ №4 Боты, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Боты, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10кВ ф.4 Боты. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 Боты по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 21.08.2023 год
362353 | 359 | 2023-07-19 | 19 | 37 | 0.0098672 | 2023-07-19 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-313, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-313 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 19.08.2023 год
362351 | 179 | 2023-07-20 | 14 | 53 | 0.017329 | 2023-07-20 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 43-44 по ВЛ-10 кВ. ф. 4 Восточный от ПС 35кВ Сретенск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.4 Восточный, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ ф.4 Восточный. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 Восточный, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 21.08.2023 год
362354 | 121 | 2023-07-20 | 21 | 40 | 0.3655 | 2023-07-20 | 23 | 49 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 28 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Причиной обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на промежуточной ж/б опоре № 28 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия с последующим касанием провода ф."А" крюка, явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 11 Ульхун Партия, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 28 ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.07.2023 год
362351 | 180 | 2023-07-19 | 3 | 34 | 0.28249 | 2023-07-19 | 5 | 27 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №35-37 ВЛ 6 кВ №5 Поселок, при разрушении изоляторов марки ШС-10 фаз В и С на опоре №36 грозой (попадание молнии), с последующим схлестом проводов. 4.4 Причиной разрушения изоляторов марки ШС-10 фаз В и С на опоре №36 явилось попадание молнии, при прохождении грозового фронта в районе ВЛ-6 кВ №5 Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фаз В и С на ВЛ-6 ф.5 Поселок, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ШС-10 фаз В иС на опоре №36 ВЛ-6 кВ №5 Поселок. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №5 Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.07.2023 год
362354 | 122 | 2023-07-21 | 1 | 25 |  | 2023-07-21 | 1 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) явилось однофазное замыкание в результате поверхностного перекрытия полимерной изоляции (о чем свидетельствуют следы перекрытия на нижней части экрана) марки ЛК-70 фазы «А» на опоре № 90. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 90 ( следы перекрытия на нижней части экрана) явилось при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "А" на Л 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 85 по опору № 95 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление изоляции на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 24.07.2023 год
362354 | 123 | 2023-07-21 | 23 | 16 | 0.22 | 2023-07-21 | 23 | 46 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 45-46 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф. № 2 Кыра-2, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.07.2023 год
362351 | 181 | 2023-07-19 | 9 | 30 | 0.27066 | 2023-07-19 | 11 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки крепления провода фазы В на опоре № 15 ВЛ 6 кВ №2 Давенда, с последующим падением провода фазы В на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Причиной обрыва вязки крепления провода фазы В на опоре № 15 ВЛ 6 кВ №2 Давенда явилось старение материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы В на ВЛ-6 ф.2 Давенда, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы В на опоре №15 ВЛ-6 кВ №2 Давенда. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 19.07.2023 год
362351 | 182 | 2023-07-20 | 10 | 33 | 0.49701 | 2023-07-20 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов после обрыва вязки крепления провода фазы В на опоре № 22 ВЛ 6 кВ №3 Насосная-2, с последующим касанием провода фазы В провода фазы С, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Причиной обрыва вязки крепления провода фазы В на опоре № 22 ВЛ 6 кВ №3 Насосная-2 явилось старение материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы В на ВЛ-6 ф.3 Насосная-2, Опора ПП10-1ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы В на опоре №22 ВЛ-6 кВ №3 Насосная-2. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №3 Насосная-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 20.07.2023 год
362354 | 124 | 2023-07-22 | 9 | 50 | 0.0188 | 2023-07-22 | 11 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1981 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ № 1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 25.07.2023 год
362354 | 125 | 2023-07-22 | 9 | 50 | 0.013334 | 2023-07-22 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-24 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 19-20 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1992 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-24 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1., Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-24 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-24 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.07.2023 год
362350 | 125 | 2023-07-20 | 5 | 10 |  | 2023-07-20 | 5 | 10 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34) явилось однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 92. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате эксплуатации ВЛ, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70Е 8 шт, фазы «В» на опоре № 92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №92 на ВЛ-110-34 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 92 фаза"В", ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивление ЗУ на опоре №92, ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 24.08.2023 год
362352 | 174 | 2023-07-17 | 16 | 45 | 0.27386 | 2023-07-17 | 18 | 29 | 3.4.12.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ послужило воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате разрушения изолятора на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПС Патая ВЛ-10 кВ ф. 5 ДРХУ, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.08.2023 год
362352 | 175 | 2023-07-17 | 22 | 22 |  | 2023-07-17 | 22 | 22 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия между проводами в пролете опор № 129-7/1 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 129-7/1 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 129-7/2 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.08.2023 год
362352 | 176 | 2023-07-18 | 1 | 15 |  | 2023-07-18 | 1 | 15 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения. на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 11 Поселок, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.08.2023 год
362352 | 177 | 2023-07-19 | 12 | 30 | 0 | 2023-07-19 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной невключения главных контактов фазы С ОР-ОВ-110 послужил их разрегулировка в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1981 году). 4.2 Причиной нарушения послужило невключение главных контактов ОР-ОВ-110 на ПС 110 кВ Каштак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка контактной системы на ПС 110 кВ Каштак, РНДЗ-2-110/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку ОР-ОВ-110 на ПС 110 кВ Каштак. Ответственное лицо: Ведерников А.С. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить проверку и регулировку ОР-ОВ-110 на подстанциях 110 кВ. Ответственное лицо: Ведерников А.И. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обеспечить выполнение плановых переключений на подстанциях 110 кВ, включающих в себя операции с ОВ-110, в светлое время суток (по возможности) для лучшего контроля проверочных операций при включении разъединителей. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 25.08.2023 год
362351 | 183 | 2023-07-18 | 20 | 43 |  | 2023-07-18 | 20 | 43 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №85 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №85 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 1м изоляторе на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре №85 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №80-90 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.07.2023 год
362350 | 126 | 2023-07-18 | 16 | 45 |  | 2023-07-18 | 16 | 45 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская-220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) и на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось однофазное короткое замыкание. 4.4 Причиной короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Шерловогорская-220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) и на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) стало перекрытие гирлянд изоляторов (без разрушения) марки ПС-70Е на опоре №132 фаза "А"(ВЛ-110-33) и ПС-70 на опоре №16 фаза "А" (ВЛ-110-35) вследствие атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта. Метеосправка к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №132 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора анк. мет.У110-4 (сталь); Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №16 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Шерловогорская-220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) опора №132 фаза "А" и на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) опора №16 фаза "А". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А, 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №130-134, ВЛ 110 кВ Шерловогорская-220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) и на опоре №14-18, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская-220-Борзя Восточная (ВЛ-110-33) и ВЛ 110 кВ Борзя Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А, 25.08.2023 год
362351 | 184 | 2023-07-18 | 22 | 9 |  | 2023-07-18 | 22 | 9 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), что вызвало междуфазное короткое замыкание, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов (без разрушения) фазы А,B (ВЛ-110-15) и фаз А,В,С (ВЛ-110-16) марки ПС-70Д на металлической опоре №187 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов (без разрушения) марки ПС-70Д обеих ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16) на металлической опоре №187 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия гирлянд изоляторов I и II цепи на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов на металлической опоре №187 обеих ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №182-192 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16) Ответственное лицо: Бородин А.А. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I и II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15,16), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.07.2023 год
362351 | 185 | 2023-07-18 | 22 | 22 |  | 2023-07-18 | 22 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фазы А и В (без разрушения) на металлической опоре №148 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие гирлянд изоляторов фаз А и В (без разрушения) на металлической опоре №148 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А и В на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-1н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А и В на опоре №148 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №145-155 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.07.2023 год
362351 | 186 | 2023-07-18 | 23 | 31 |  | 2023-07-18 | 23 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в трехфазное фазное короткое замыкание произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов ПС-70 (без разрушения) на металлической опоре №116 фазы А и фазы В, попадание молнии. Метеосправка прилагается. 4.12 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов ( без разрушения) фаз А и В на металлической опоре №116 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А и В на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №111-121 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Запланировать замену изоляции на опоре №116 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.07.2023 год
362351 | 187 | 2023-07-19 | 12 | 6 | 0.99975 | 2023-07-19 | 12 | 14 | 3.4.8.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате касания провода фазы А в пролете деревянных на ж/б приставках опор №196-197 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Шелопугино (ВЛ-110-93) сторонней техникой. 4.4 Причиной замыкания на землю явилось касание провода фазы А в пролете деревянных на ж/б приставках опор №196-197 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Шелопугино (ВЛ-110-93) сторонней техникой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление и разрыв проволок провода фазы А на ВЛ-110-93 В.Шахтамы-Шелопугино, Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы А в пролете опор №196-197 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.07.2023 год
362352 | 179 | 2023-07-22 | 15 | 45 | 0.0115 | 2023-07-22 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Причиной разрушения разрядника на ТП-23111 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения разрядника на ТП-23111 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ТП-23111, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника на ТП-23111 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Ответственное лицо: Скорых А.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз Ответственное лицо: Скорых А.В. 18.08.2023 год
362352 | 180 | 2023-07-22 | 22 | 6 |  | 2023-07-22 | 22 | 6 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы "С" с разрушением второго от провода изолятора на опоре (У110-2) № 44 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) послужило воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия гирлянды изоляторов (ПС-70) фазы С с разрушением второго от провода изолятора на опоре (У110-2) № 44 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08) в результате воздействия атмосферного перенапряжения (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Читинская ТЭЦ-1 – Каштак (ВЛ-110-07), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 39-49 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362353 | 369 | 2023-07-16 | 17 | 11 | 0.004668 | 2023-07-16 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №115, с касанием при падении провода фазы "А". 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10 фазы "С", с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод фазы "А" опоры №327 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 133 Горбуновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №115 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №110-120 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 26.08.2023 год
362352 | 181 | 2023-07-22 | 8 | 52 |  | 2023-07-22 | 8 | 52 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия между анкерной петлей фазы "А" и траверсой на опоре № 3 (У110-2+9) ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной отключения послужило короткое замыкание в результате перекрытия между анкерной петлей фазы "А" и траверсой на опоре № 3 (У110-2+9) ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) в следствии ионизации воздушного изоляционного промежутка из-за воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ 110кВ Дарасун – Дульдурга (ВЛ-110-40), Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 1-8 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка опора № 1-35 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362352 | 182 | 2023-07-22 | 14 | 17 | 0.00825 | 2023-07-22 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26334 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-26334. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26334, Пролет: - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26334. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26334. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 10.08.2023 год
362352 | 184 | 2023-07-23 | 0 | 46 | 0.32 | 2023-07-23 | 2 | 22 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полиэтиленового колпачка на КРУН-10 РП-41 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на КРУН-10 кВ РП-41 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка в результате разрушения полиэтиленового колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на КРУН-10 кВ РП-41 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.08.2023 год
362353 | 370 | 2023-07-16 | 21 | 5 | 0.032381 | 2023-07-16 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1237 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 26.08.2023 год
362353 | 371 | 2023-07-17 | 1 | 31 | 0.118 | 2023-07-17 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание. Внеочередным осмотром обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "С" и приближение на недопустимое расстояние при падении провода на ниже расположенный провод фазы "А" с опоры №44. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №44 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №44 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №40-48 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 год
362350 | 127 | 2023-07-21 | 14 | 4 |  | 2023-07-21 | 14 | 4 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32) явился, обрыв шлейфа у аппаратного зажима фазы «В» спуска к линейному разъединителю №1 отпайки в сторону ПС 110 кВ Безречная. 4.3 Обрыв шлейфа фазы «В» на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32) на спуске к линейному разъединителю №1 отпайки в сторону ПС 110 кВ Безречная. произошел по причине изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фаза "В" на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32), VL110-001059 | Техническое мероприятие 1 Произвести аварийно-восстановительную работу по ремонту шлейфа на спуске к ЛР-1, ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Запланировать тепловизионный осмотр шлейфов линейных разъединителей на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32) для недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опорно стрежневой изоляции на ЛР №1 ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32) фаза "В" в связи с недопустимым сколом изоляции. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонтные работы связанные с изменением не стандартного соединения шлейфа с изолятором ЛР-1 фазы "А" на аппаратный зажимам типа А4А-120-3Т. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести опрессовку шлейфа к ЛР-1 в месте соединения плашечным зажимом. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр спусков к линейным разъединителям №2 и №3 установленных на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32),с целью оценки состояния провода у аппаратных зажимов. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленным замечаниям. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.08.2023 год
362353 | 367 | 2023-07-17 | 2 | 13 | 0.025663 | 2023-07-17 | 2 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание. Внеочередным осмотром обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №27, с кратковременным приближением на недопустимое расстояние. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №2й нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Бырка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Бырка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №27 ВЛ-10-ф.5 Бырка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №25-30 ВЛ-10-ф.5 Бырка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 год
362353 | 372 | 2023-07-17 | 21 | 20 | 0.06 | 2023-07-17 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №227, с кратковременным приближением на недопустимое расстояние при падении к проводу фазы "А". 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10 фазы "С", с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод фазы "А" опоры №227 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1972 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Цаган-Олуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №227 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №225-230 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.08.2023 год
362353 | 373 | 2023-07-18 | 14 | 31 | 0.756 | 2023-07-18 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии ветра произошел срыв изолятора на опоре №127, с касанием при падении провода ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №127 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 124 Козлово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №127 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №125-130 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 28.08.2023 год
362353 | 381 | 2023-07-21 | 17 | 43 | 0.5332 | 2023-07-21 | 17 | 51 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось однофазное замыкание на "Землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «А» марка ПС-70 на промежуточной металлической опоре №375 марка ПКБ-3/5 со следами воздействия тока короткого замыкания на проводе и поверхности первого, второго от провода изоляторах (фото №2-4 в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птицы (помет). 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на поверхности провода и первых 2-х изоляторов от провода марки ПС-70 гирлянды, фазы "А" (фото №2-4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №375 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло при воздействии птицы (помет на юбках изоляторов) в теле опоры гнездо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции по помету птиц на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 356-440. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Удалить птичьи гнезда на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) из тела опор №375, №377. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №375 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) на предмет воздействия птиц. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) определить опоры с гнездами и следами жизнедеятельности птиц и наметить установку ПЗУ. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 16.08.2023 год
362353 | 374 | 2023-07-19 | 1 | 17 | 0.026 | 2023-07-19 | 1 | 29 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.3 Зоргол, во время разряда молнии в 01:17 отключен В-10-ф.5 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.3 Зоргол с ПС 35 кВ Пограничный отключен В-10-ф.3. Ручное повторное включение успешное. Повреждений электроустановки при осмотре не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на ВЛ-10-ф.3 Зоргол, VS010-0003836 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 год
362353 | 375 | 2023-07-19 | 2 | 3 | 0.040005 | 2023-07-19 | 2 | 19 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.13 Досатуй, во время разряда молнии в 01:17 отключен В-10-ф.13 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.13 Досатуй с ПС 35 кВ Досатуй отключен В-10-ф.13. Ручное повторное включение успешное. Повреждений электроустановки при осмотре не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на ВЛ 10 кВ ф. 13 Досатуй, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.13 Досатуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.13 Досатуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 год
362353 | 376 | 2023-07-19 | 2 | 35 | 0.021996 | 2023-07-19 | 2 | 46 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова, во время разряда молнии в 01:17 отключен В-10-ф.1 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова с ПС 35 кВ Досатуй отключен В-10-ф.1. Ручное повторное включение успешное. Повреждений электроустановки при осмотре не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на на ВЛ 10 кВ ф. 1 ОТФ Кирова, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 год
362353 | 377 | 2023-07-19 | 10 | 56 |  | 2023-07-19 | 10 | 56 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-6-ф.615 Манкечур, отключен В-6-ф.615 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки осмотром не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-6-ф.615 Манкечур с ПС 110 кВ Кличка отключен В-6-ф.615. Автоматическое повторное включение успешное. Повреждений электроустановки осмотром не выявлено (воздействие грозы без повреждений). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на ВЛ 6 кВф. 15 Манкечур, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 год
362353 | 378 | 2023-07-19 | 21 | 35 | 0.038 | 2023-07-19 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201916, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности вязки провода с ее обрывом на опоре №12. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201916, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности вязки провода с ее обрывом на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201916, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-201916, произведен монтаж вязки провода на опоре №12. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 28.08.2023 год
362353 | 379 | 2023-07-20 | 4 | 22 | 0.003334 | 2023-07-20 | 4 | 32 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.11 МТМ, отключен В-10-ф.11 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки осмотром не выявлено. 4.4 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.11 МТМ с ПС 35 кВ Молодежный отключен В-10-ф.11. Ручное повторное включение успешное. Повреждений электроустановки осмотром не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на ВЛ 10 кВ ф. 11 МТМ, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 МТМ Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.11 МТМ Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.08.2023 год
362353 | 380 | 2023-07-20 | 22 | 15 | 0.012495 | 2023-07-20 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №164-165 на ВЛ-10-ф.12 Красноярово при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №164-165 ВЛ-10-ф.12 Красноярово произошло по причине разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 119 Красноярово, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №164-165 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №164-165 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 31.08.2023 год
362353 | 382 | 2023-07-22 | 0 | 3 | 0.0035001 | 2023-07-22 | 1 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1827, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1827, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1827, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1827 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 31.08.2023 год
362353 | 383 | 2023-07-22 | 3 | 1 | 0.029328 | 2023-07-22 | 3 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии ветра произошел срыв изолятора на опоре №110, с кратковременным касанием при падении провода ниже расположенного провода. 4.12 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №110 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 14 Погодаево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.0 Погодаево Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №110 ВЛ-10-ф.0 Погодаево Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №108-112 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 31.08.2023 год
362353 | 384 | 2023-07-22 | 9 | 35 | 0.072751 | 2023-07-22 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1112, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности вязки провода с ее обрывом на опоре №6. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1112, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности вязки провода с ее обрывом на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1112, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1112, произведен монтаж вязки провода на опоре №6 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 01.09.2023 год
362353 | 385 | 2023-07-22 | 13 | 35 | 0.012833 | 2023-07-22 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0838, Пролет: Опора № А5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0838 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 01.09.2023 год
362353 | 386 | 2023-07-22 | 15 | 11 | 0.039332 | 2023-07-22 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №30-31 на ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №30-31 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан произошло по причине разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 244 В.Калгукан, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №30-31 ВЛ-10-ф.11 В.Калгукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.09.2023 год
362353 | 387 | 2023-07-22 | 16 | 45 | 0.013 | 2023-07-22 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2411, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2411, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2411, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.09.2023 год
362353 | 388 | 2023-07-23 | 4 | 56 | 0.0060012 | 2023-07-23 | 5 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии ветра произошел срыв изолятора на опоре №308, с касанием при падении провода ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №308 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. 24 В. Хутор, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.624 В.Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №308 ВЛ-6-ф.624 В.Хутор Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №305-310 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.09.2023 год
362353 | 389 | 2023-07-23 | 6 | 23 |  | 2023-07-23 | 6 | 23 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения явилось межфазное замыкание между проводами фаз "А" и "В" произошедшее на опоре №15 ВЛ-35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317). Замыкание произошло по причине постороннего воздействия на фазе "А" обнаружен проволочный наброс, следы воздействия тока короткого замыкания на проводе фазы "В". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс на опоре №15 ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 02.09.2023 год
362353 | 390 | 2023-07-23 | 10 | 15 |  | 2023-07-23 | 10 | 15 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Куйтун в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №10-11. Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362353 | 391 | 2023-07-22 | 23 | 50 | 0.0075 | 2023-07-23 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08718, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08718, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08718, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08718 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362353 | 392 | 2023-07-23 | 11 | 35 | 0.0056004 | 2023-07-23 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №109, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-109, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-109 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362353 | 393 | 2023-07-23 | 11 | 53 | 0.075968 | 2023-07-23 | 13 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.09.2023 год
362351 | 168 | 2023-07-13 | 18 | 26 | 0.005332 | 2023-07-13 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 ф. Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Алеур, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 13.07.2023 год
362351 | 170 | 2023-07-14 | 0 | 37 | 0.79502 | 2023-07-14 | 2 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 обрыв ф."А" на промежуточной Ж/Б опоре №33 ВЛ-6 ф. "ЦЕНТР" в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), с последующим касанием металлического оголовника опоры. 4.1 Срыв изолятора ф."В" опора №33 ВЛ-6 ф. "ЦЕНТР", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-6 ф. Центр, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №33 ВЛ-6 кВ ф.Центр Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. ЦЕНТР, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.07.2023 год
362350 | 122 | 2023-07-13 | 22 | 19 |  | 2023-07-13 | 22 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 324. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительной эксплуатации ВЛ, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 7 шт, фазы «В» на опоре № 324. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №324 на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй(ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре 324 фаза"В", ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивление ЗУ на опоре №324, ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 19.08.2023 год
362350 | 123 | 2023-07-14 | 15 | 29 | 0.0264 | 2023-07-14 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ключевая от ПС 35кВ Долгокыча явилось межфазное короткое замыкание фаза ""А"", ""В"" в пролете опор №40-41. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ключевая от ПС 35кВ Долгокыча произошло в результате недопустимого наклона деревянной опоры на ж/б приставке №40 в следствии чего произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания фаз ""А"", ""В"" в пролете опор №40-41. Технологическое нарушение произошло по причине постепенного выдавливания опоры №40 из грунта в процессе длительной эксплуатации и при воздействии обильных осадков произошло размягчение грунта у основания опоры что привело к её недопустимому наклону.(год введения в эксплуатацию 1983) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №40 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ключевая ПС Долгокыча, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 40 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ключевая от ПС 35кВ Долгокыча. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8 Ключевая от ПС 35кВ Долгокыча. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 18.08.2023 год
362350 | 124 | 2023-07-15 | 20 | 50 | 0.035332 | 2023-07-15 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 17 Город-2 ПС 110кВ Борзя-Западная послужило межфазное фазное короткое замыкание на опоре №1 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 17 Город-2 ПС 110кВ Борзя-Западная произошло в результате повреждение соединительной концевой муфты на опоре №1 по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ ф. 17 Город-2 ПС Б-Западная, Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты на опоре №1, ВЛ 10 кВ ф. 17 Город-2 ПС 110кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17 Город-2 ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.08.2023 год
362352 | 168 | 2023-07-14 | 9 | 9 | 0.0386 | 2023-07-14 | 9 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужил наклон опоры № 47 в результате ослабления крепления ее в грунте в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 47-78 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 46-48, выправить опору № 47 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 11.08.2023 год
362351 | 171 | 2023-07-16 | 10 | 0 | 0.0006667 | 2023-07-16 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-703, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-703..., Пролет: - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-703, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.07.2023 год
362357 | 59 | 2023-07-15 | 17 | 20 | 0.020835 | 2023-07-15 | 17 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 97 от РП-16 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 97 от РП-16 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 97 от РП-16 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 97 от РП-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ РП-16 и КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 97 от РП-16. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ООО УК "Ленина 52А" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 18.08.2023 год
362352 | 169 | 2023-07-15 | 19 | 56 | 0.07125 | 2023-07-15 | 20 | 53 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 9-9/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-802 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-802. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.08.2023 год
362352 | 170 | 2023-07-16 | 13 | 41 |  | 2023-07-16 | 13 | 41 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия между проводами в пролете опор № 54-55 ВЛ 35 кВ Петровск-Забайкальская - Пятая (ВЛ-35-141) послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия между проводами в пролете опор № 54-55 ВЛ 35 кВ Петровск-Забайкальская - Пятая (ВЛ-35-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на П.Забайкальск-ПС №5 (ВЛ-35-141), Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 49-60 ВЛ 35 кВ Петровск-Забайкальская - Пятая (ВЛ-35-141). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Петровск-Забайкальская - Пятая (ВЛ-35-141). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362352 | 172 | 2023-07-15 | 1 | 14 | 0.03 | 2023-07-15 | 1 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-6 кВ ф. № 4 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-6 кВ ф. № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ яч.7 Фидер 4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-6 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. № 4. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 11.08.2023 год
362352 | 173 | 2023-07-15 | 21 | 15 | 0.018 | 2023-07-15 | 21 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС Линево Озеро ВЛ-6 кВ ф. 12 Гыршелун, Пролет: - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.08.2023 год
362357 | 60 | 2023-07-15 | 16 | 10 | 0.041665 | 2023-07-15 | 17 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.9 ул.Ингодинская, 6 от ТП-111 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.9 ул.Ингодинская, 6 от ТП-111 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.9 ул.Ингодинская, 6 от ТП-111 является неравномерное распределение нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0.4кВ ф.9 ул.Ингодинская, 6 от ТП-111 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-111 и КЛ-0.4кВ ф.9 уул.Ингодинская,6 от ТП-111 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо ООО УК "Кенон" о необходимости перераспределения нагрузки Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 20.08.2023 год
362353 | 357 | 2023-07-13 | 21 | 45 | 0.01625 | 2023-07-13 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №17212, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-17212, Пролет: Опора № А5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 12.08.2023 год
362353 | 362 | 2023-07-13 | 21 | 0 | 0.033332 | 2023-07-13 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0435, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода с его обрывом в пролете. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0435, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода с его обрывом в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0435, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0435, восстановлен оборванный провод Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2023 год
362353 | 363 | 2023-07-14 | 1 | 27 | 0.004669 | 2023-07-14 | 1 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 125 Чупрово, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №28-34 ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2023 год
362353 | 364 | 2023-07-15 | 6 | 17 | 0.04 | 2023-07-15 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Колбасный цех. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.1 Колбасный цех обнаружена причина аварийного отключения разрушение колпачка крепления изолятора, с последующим срывом изолятора фазы "А" и падение провода на ниже расположенный провод фазы "С" опоры №32. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением изолятора и провода с опоры №32 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Колбасный Цех, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Колбасный цех Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-10-ф.1 Колбасный цех Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №30-35 ВЛ-10-ф.1 Колбасный цех Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.08.2023 год
362357 | 63 | 2023-07-16 | 8 | 32 | 0.29333 | 2023-07-16 | 9 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-179 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-80 - ТП-Онкол.диспенсер в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-179 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-80 - ТП-Онкол.диспенсер в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-179 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-80 - ТП-Онкол.диспенсер в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на ТП-80 - ТП-Онкол.диспенсер | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-80 - ТП-Онкол.диспансер Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-80 - ТП-Онкол.диспансер Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 24.08.2023 год
362353 | 365 | 2023-07-15 | 12 | 39 |  | 2023-07-15 | 12 | 39 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28), что вызвало однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой с разрушением третьего от траверсы изолятора гирлянды фазы «В» (8 штук, ПС-70 в гирлянде) промежуточной железобетонной опоры №255, от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии). Метеосправка в приложении к акту расследования. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка с повреждением третьего от траверсы изолятора, гирлянды фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №255, произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза, перекрытие изоляции на ВЛ-110-28 В.Шахтамы-Н.Широкинск, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №253-257 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Коктышев И.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 По итогам измерений ЗУ на участке опор №253-257 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28), при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) разработать перечень мероприятий на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 год
362353 | 366 | 2023-07-15 | 16 | 21 | 0.04 | 2023-07-15 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 отпайка к ТП-24115 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 отпайка на ТП-24115 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 241 Шара, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Шара Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №5-6 ВЛ-10 ф.1 Шара Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 ф.1 Шара Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.08.2023 год
362353 | 368 | 2023-07-15 | 17 | 30 | 0.011665 | 2023-07-15 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №327, с касанием при падении провода фазы "А". 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10 фазы "С", с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод фазы "А" опоры №327 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 122 Чингильтуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №327 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №325-330 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.08.2023 год
362357 | 55 | 2023-07-08 | 22 | 20 | 0.005 | 2023-07-08 | 22 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Курортная от ТП-138 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Курортная от ТП-138 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Курортная от ТП-138 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Курортная от ТП-138 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Курортная от ТП-138 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-138 и ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Курортная от ТП-138 Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 10.08.2023 год
362354 | 117 | 2023-07-09 | 23 | 3 | 0.195 | 2023-07-10 | 1 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. 4.4 Причиной пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 168 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора фазы "В" на ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, ТП-10/0,4 кВ № 168 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 168 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 12.07.2023 год
362352 | 150 | 2023-07-07 | 15 | 40 | 1.7963 | 2023-07-07 | 15 | 51 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия изоляции замыкание на землю фаз А на опоре № 3 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) и ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) послужило возникновении атмосферного перенапряжения из-за прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 3.4.13.3 Отказ во включении В-110-06 (ВГТ-110) на ПС 110 кВ Каштак произошел в результате дефекта изготовления привода ППрМ-00-2К (на гарантии). 4.4 Причиной нарушения послужило замыкание на землю фаз А на опоре № 3 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) и ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) в результате перекрытия изоляции при возникновении атмосферного перенапряжения из-за прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолции на Заречная – Каштак (ВЛ-110-05), Опора пром. мет.П2 4.3 Отказ во включении В-110-06 (ВГТ-110) на ПС 110 кВ Каштак произошел в результате дефекта изготовления привода ППрМ-00-2К (на гарантии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ В-110 на ПС 110 кВ Каштак, PS110-000790 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре № 3 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 1-8 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо на завод-изготовитель привода (ППрМ-00-2К) выключателя (ВГТ-110) В-110-06 на ПС 110 кВ Каштак. Ответственное лицо: Березин А.Л. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) разработать мероприятия по повышению надежности работы данных ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам определения причин неисправности привода ППрМ-00-2К персоналом ООО «Электропривод», рассмотреть вопрос о замене приводов данного типа, установленных на ПС. Ответственное лицо: Березин А.Л. 31.08.2023 год
362350 | 118 | 2023-07-10 | 4 | 16 | 0.018929 | 2023-07-10 | 4 | 24 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110кВ Оловянная явилось однофазное коротко замыкание на опоре №114 ф."С". 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110кВ Оловянная произошло по причине пробоя изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №114 в следствии атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (метеосправка к акту прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на опоре №114 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда ПС Оловянная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №114 фаза "С", ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110кВ Оловянная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110кВ Оловянная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 14.08.2023 год
362350 | 119 | 2023-07-10 | 16 | 6 | 0.002334 | 2023-07-10 | 16 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 15 Усть Лиска от ПС 35кВ Новый Дурулгуй явилось однофазное коротко замыкание на опоре №44 ф."А". 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 15 Усть Лиска от ПС 35кВ Новый Дурулгуй произошло по причине пробоя изолятора с разрушением ф."А" марки ШС-10 на опоре №44 в следствии атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (метеосправка к акту прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на опоре №44 на ВЛ 10 кВ ф. 15 Усть Лиска, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №44 фаза "А", ВЛ 10 кВ ф. 15 Усть Лиска от ПС 35кВ Новый Дурулгуй. Ответственное лицо: И.о. Начальника Ононского РЭС Панов О.С. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15 Усть Лиска от ПС 35кВ Новый Дурулгуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. Начальника Ононского РЭС Панов О.С. 14.08.2023 год
362350 | 120 | 2023-07-11 | 1 | 44 |  | 2023-07-11 | 1 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32) явилось однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 98. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате эксплуатации ВЛ, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70, 8 шт, фазы «В» на опоре № 98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №98 на ВЛ-110-32 ШТЭЦ - ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №98 фаза"В", ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опоре №98 ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Шерловогорская ТЭЦ - ТПС Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.08.2023 год
362352 | 151 | 2023-07-08 | 0 | 38 | 0.0888 | 2023-07-08 | 1 | 14 | 3.4.12.3 Причиной повреждения изоляции кабельной вставки в пролете опор № 187-188 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждения изоляции кабельной вставки в пролете опор № 187-188 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ТПС Бада ВЛ-10 кВ ф. 3 Ушоты, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельной вставки в пролете опор № 187-188 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.07.2023 год
362352 | 152 | 2023-07-08 | 15 | 36 | 0.25627 | 2023-07-08 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Жил. зона послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Жил. зона. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС Пятая ВЛ-10 кВ ф. 17 Жил.зона, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Жил. зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жил. зона. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.07.2023 год
362352 | 153 | 2023-07-08 | 22 | 30 | 0.10267 | 2023-07-08 | 23 | 58 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия опорного изолятора на ТП-21142 ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужили атмосферные перенапряжения в результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате перекрытия проходного изолятора 10 кВ на ТП-21142 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на Читинский уч-к. ТП-21142, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-21142 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.07.2023 год
362351 | 166 | 2023-07-09 | 18 | 16 | 0.004165 | 2023-07-09 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 78-79 по ВЛ 10 кВ ф. 7 Тергень, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Тергень, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 78-79 ВЛ-10 кВ ф. 7 Тергень. Ответственное лицо: Тренев В.С. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 7 Тергень, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.07.2023 год
362352 | 154 | 2023-07-08 | 17 | 40 |  | 2023-07-08 | 17 | 40 | 3.4.12.3 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов фаз А, В, С ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайками (ВЛ-110-09) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10) послужило атмосферное перенапряжение в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание фаз А, В, С ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайками (ВЛ-110-09) и ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10) в результате атмосферного перенапряжения из-за прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта в районе трассы ВЛ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на Читинская ТЭЦ-1 – Черновская (ВЛ-110-09), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайками (ВЛ-110-09), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 13-23 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайками (ВЛ-110-09), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайками (ВЛ-110-09), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышении надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайками (ВЛ-110-09), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская с отпайкой на ПС Кадала II цепь (ВЛ-110-10). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.08.2023 год
362352 | 155 | 2023-07-10 | 21 | 55 | 0.069416 | 2023-07-10 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 01.08.2023 год
362352 | 156 | 2023-07-11 | 1 | 4 |  | 2023-07-11 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 373-374 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 373-374 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 373 - Опора № 374 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 373-374 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 11.08.2023 год
362352 | 157 | 2023-07-11 | 9 | 30 | 1.775 | 2023-07-11 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 кВ ф. Угдан послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ яч. Угдан, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 02.08.2023 год
362352 | 158 | 2023-07-11 | 22 | 59 | 0.25617 | 2023-07-12 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-811 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-811, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 20-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-811. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-811. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.08.2023 год
362352 | 159 | 2023-07-11 | 23 | 1 | 0.306 | 2023-07-12 | 0 | 49 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № м5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнмть регулировку провеса в пролете опор № 5/1-5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.08.2023 год
362352 | 160 | 2023-07-11 | 23 | 19 | 0.32999 | 2023-07-12 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-819 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-819. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-819, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 14-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-819. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-819. Ответственное лицо: Протасов В.В. 04.08.2023 год
362352 | 161 | 2023-07-11 | 23 | 22 | 0.333 | 2023-07-12 | 1 | 13 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-818, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 16-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-818. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2023 год
362352 | 162 | 2023-07-11 | 23 | 38 | 0.35783 | 2023-07-12 | 1 | 31 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6/10-6/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-801 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6/10-6/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-801. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-801, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6/10-6/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-801. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-801. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2023 год
362351 | 167 | 2023-07-09 | 12 | 56 | 0.67799 | 2023-07-09 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось замыкание на землю, вследствие срыва изолятора провода фазы С на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №4 ВЛ-10 кВ №17 Матакан, с последующим падением провода фазы С на крюк крепления изолятора, вследствие старения колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Срыв изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.17 Матакан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы С на опоре №4 ВЛ-10 кВ №17 Матакан. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 Матакан по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.07.2023 год
362357 | 57 | 2023-07-08 | 18 | 26 | 0.026672 | 2023-07-08 | 18 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ послужил схлест проводов в пролете опор № 43-№44 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ послужил схлест проводов в пролете опор № 43-№44 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ послужил схлест проводов в пролете опор № 43-№44 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6кВ ф."Зыково" | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №43-№44 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС М.С. Ломакин 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф."Зыково" Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Ю.Ю. Устинов 13.08.2023 год
362357 | 58 | 2023-07-12 | 5 | 55 | 0.0012495 | 2023-07-12 | 6 | 0 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения послужило повреждение в сетях потребителя гр.Калашникова Н.В. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо гр.Калашникова Н.В. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС М.В. Покоев 13.08.2023 год
362353 | 328 | 2023-07-08 | 11 | 30 |  | 2023-07-08 | 11 | 30 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, осмотром обнаружено следы КЗ на изоляции опоры № 16 (3,4 км) фаза "А" следы перекрытия на 1-м, 2-м от провода изоляторах - ПС 70 (8 шт. в гирлянде). фаза "В" следы перекрытия на 1-м, от провода изоляторе - ПС 70 (8 шт. в гирлянде), фаза "С" следы перекрытия на 1-м, 2-м от провода изоляторе - ПС 70 (8 шт. в гирлянде), от воздействия атмосферных перенапряжений (при попадании молнии) метеосправка в приложении к акту. 3.4.13.3 Дефект изготовления оптопары AV5 (тип – 6N137) в блоке БС приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе комплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (Бреслер. ШЛ2607.12), в эксплуатации с 2020 года) на ПС 110 кВ Бугдаинская, приведший к неисправности оптопары и нарушению целостности (обрыву) цепи пуска приемопередатчика от защиты. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по изоляции опоры № 16 (3,4 км) фаза "А" следы перекрытия на 1-м, 2-м от провода изоляторах - ПС 70 (8 шт. в гирлянде). фаза "В" следы перекрытия на 1-м, от провода изоляторе - ПС 70 (8 шт. в гирлянде), фаза "С" следы перекрытия на 1-м, 2-м от провода изоляторе - ПС 70 (8 шт. в гирлянде) по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - ПС Бугдаинская (ВЛ-110-23). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Опора пром. мет. 2ПС35/110ПУ-1.110.Т 4.13 Нарушение целостности (обрыв) цепи пуска приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе комплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (Бреслер. ШЛ2607.12) на ПС 110 кВ Бугдаинская, приведшее при внешнем КЗ (на ВЛ 110 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - ПС Бугдаинская (ВЛ-110-23) к отказу формирования комплектом НВЧЗ ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (Бреслер. ШЛ2607.12) на ПС 110 кВ Бугдаинская блокирующего ВЧ сигнала, в результате чего на ПС 110 кВ Кличка односторонне отключилась ВЛ 110 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - ПС Бугдаинская (ВЛ-110-23) допущенным неправильным действием НВЧЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неправильное действие НВЧЗ на ПС 110 кВ Бугдаинская, PS110-000805 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение дефектов Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ЗУ на участке опор №14-18 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Коктышев И.В. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведенного замера ЗУ на участке опор №14-18 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, при не соответствии ЗУ требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес ООО «Уралэнергосервис» (производителя приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе комплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская с целью получения рекомендаций по предотвращению отказов ПВЗУ-Е и выявлению повреждений при эксплуатации. Ответственное лицо: Начальник службы РЗиА ЦУС Бухвалов С.Б. 31.08.2023 год
362352 | 163 | 2023-07-13 | 11 | 35 | 0.025334 | 2023-07-13 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404, VN004-00076505 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 16-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.08.2023 год
362351 | 169 | 2023-07-08 | 14 | 57 |  | 2023-07-08 | 14 | 57 | 3.4.12.3 Причинами возникновения нарушений явилось прохождение грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) и ВЛ 110 кВ Балей - Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что привело: 1) к одновременному возникновению двухфазного КЗ (фазы «АС») и однофазного КЗ (фаза «В») на ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) при перекрытии гирлянд изоляторов (попадание молнии) на опоре №1 фазы В и фаз А и С (0,05 км от ПС 110 кВ Шелопугино), 2) к возникновению однофазного КЗ на ВЛ 110 кВ Балей - Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) при перекрытии гирлянды изоляторов (попадание молнии) фазы В на опоре №181(36,1 км от ПС 110 кВ Балей). 4.4 Причинами перекрытия гирлянд изоляторов фазы В (с повреждением 2-х изоляторов) и фаз А и С (без повреждения) на опоре №1 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) и фазы В (с повреждением 1 изолятора) на опоре №181 Л 110 кВ Балей - Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось попадание молнии при прохождении грозового фронта. Метеосправка прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия гирлянд изоляторов фазы В (с повреждением 2-х изоляторов) и фаз А и С (без повреждения) на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора анк. мет.У110-1 (сталь); перекрытие гирлянды изоляторов фазы В ( с повреждением 1 изолятора) на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №176-186 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы В на металлической опоре №1 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №1-3 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.07.2023 год
362350 | 121 | 2023-07-12 | 15 | 9 | 0.014994 | 2023-07-12 | 15 | 14 | 3.4.7.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №85-86 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №85-86 фазы "А"и"В" вследствие разрегулировки стрелы провиса провода в процессе эксплуатации ВЛ и сопутствующих воздействиях ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №85-86 на ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 ПС Б-Западная, Пролет: Опора № 85 ж/б - Опора № 86 ж/б | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №85-86 фаза "А"и"В" на ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС 18.08.2023 год
362352 | 164 | 2023-07-12 | 3 | 10 | 0.034 | 2023-07-12 | 3 | 22 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12/2 - 12/2/1 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12/2 - 12/2/1 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ ф.Здоровье, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12/2-12/2/2 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 11.08.2023 год
362352 | 165 | 2023-07-12 | 23 | 9 | 0.096368 | 2023-07-13 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 11.08.2023 год
362352 | 166 | 2023-07-13 | 1 | 48 |  | 2023-07-13 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 10.08.2023 год
362352 | 167 | 2023-07-13 | 15 | 23 | 0.37966 | 2023-07-13 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье послужило повреждение полиэтиленового колпачка в результате его высыхания и исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье, в результате высыхания полиэтиленового колпачка и исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ ф.Здоровье, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 07.08.2023 год
362354 | 118 | 2023-07-11 | 23 | 41 |  | 2023-07-11 | 23 | 41 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) явилось однофазное замыкание в результате поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы «А» на опоре № 117 и фазы "А" на опоре № 108. Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причинами поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 на промежуточных железобетонных опорах типа ПБ110-8 № 108, №117 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Срочного ремонта не требуется. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 117; Перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление изоляции на опорах № 108 и № 117 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 103 по опору № 122 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 14.07.2023 год
362354 | 119 | 2023-07-12 | 17 | 31 |  | 2023-07-12 | 17 | 31 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) явилось однофазное замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре №107. Срочного ремонта не требуется. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41) явилось однофазное замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №152. Срочного ремонта не требуется. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В №107 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Срочного ремонта не требуется. Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В №152 явилось воздействие атмосферных перенапряжений (попадание молнии) при прохождении грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Срочного ремонта не требуется. Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 107; Перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление изоляции на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление изоляции на опоре № 152 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 102 по опору № 112 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 147 по опору № 157 ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42), ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам внеплановых осмотров, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 14.07.2023 год
362353 | 348 | 2023-07-08 | 14 | 58 |  | 2023-07-08 | 15 | 52 | 3.4.12.3 На ПС 110 кВ Акатуй во время грозы (метеосправка в приложении к акту), отключился источник бесперебойного питания марки Штиль PS4810G. Информация передана в КиТАСУ, специалист КиТАСУ по телефону с ДЭМ ПС 110 кВ Акатуй перезапустили ИБП, после чего связь восстановилась. 4.4 Причиной отключения ИБП марки Штиль PS4810G явилось атмосферное перенапряжение (удар молнии). После принудительного включения дефект самоустранился. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение ИБП на ПС 110 кВ Акатуй, PS110-000800-80-02 | Техническое мероприятие 1 Перезапустить блок ИБП Штиль PS4810G на ПС 110 кВ Акатуй Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО КиТАСУ Ёлгин И.И. 18.08.2023 год
362351 | 173 | 2023-07-11 | 16 | 36 |  | 2023-07-11 | 16 | 36 | 3.4.8.5 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Ксеньевская (ВЛ-110-72) была отключена ключом управления, для исключения получения электротравмы работниками МЧС при тушении пожара, из-за прохождения низового пожара (по сообщению МЧС) в охранной зоне в пролете опор №77-78 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Ксеньевская (в 15,3 км от ПС 110 кВ Верхняя Давенда). ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ-110-78) была отключена для безопасного выполнения операций с линейным разъединителем ЛР-110-72 на ПС Верхняя Давенда. (ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Ксеньевская (ВЛ-110-72) и ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ-110-78) зафиксированы на одной системе шин - 1 СШ 110 кВ). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 110 кВ Ксеньевская – Верхняя Давенда (ВЛ-110-72). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.07.2023 год
362351 | 174 | 2023-07-13 | 14 | 17 |  | 2023-07-13 | 14 | 17 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №133 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №133 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 1м изоляторе на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №128-138 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.07.2023 год
362353 | 349 | 2023-07-09 | 0 | 15 | 0.0007 | 2023-07-09 | 0 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта по территории ВЛ-10-ф.14 Трубачево, во время разряда молнии в 00:15 отключен В-10-ф.14 (метеосправка в приложении к акту расследования). Ручное повторное включение успешное, повреждений электроустановки во время осмотра не выявлено. 4.4 Во время разряда молнии в 00:15 отключен В-10-ф.14. Ручное повторное включение успешное. Повреждений электроустановки во время осмотра выполненного 09.07.2023 - не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения воздействующие на на ВЛ-10-ф. 2014 Трубачево, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать меропориятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 год
362353 | 350 | 2023-07-09 | 12 | 20 | 0.013751 | 2023-07-09 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №28-29, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20216, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода с его обрывом. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №28-29, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20216, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода с его обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20216, Пролет: - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-20216, произвести монтаж провода в пролете опор №28-29 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 год
362353 | 351 | 2023-07-10 | 14 | 6 | 0.0585 | 2023-07-10 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Горда-Полевой стан. В следствии длительной эксплуатации произошел срыв изолятора (ШС-10) с крюка крепления на опоре №54 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А" в пролете опор 53-54. 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №54, произошло по причине старения материала крепежного колпачка К-7 (в эксплуатации с 1975). При срыве изолятора произошло падение провода фазы "В" с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10-ф.3 Горда-Полевой стан, VS010-0003831 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Горда-Горда-Полевой стан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы на опоре №54 ВЛ-10-ф.3 Горда-Горда-Полевой стан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №50-60 ВЛ-10-ф.3 Горда-Горда-Полевой стан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 год
362353 | 352 | 2023-07-08 | 21 | 30 | 0.009 | 2023-07-08 | 22 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0946 Ответственное лицо: Лопатин Д.С 10.08.2023 год
362353 | 353 | 2023-07-08 | 22 | 15 | 0.0020835 | 2023-07-08 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19218, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-19218 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.08.2023 год
362353 | 354 | 2023-07-11 | 18 | 50 | 0.062497 | 2023-07-11 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №313, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-108, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-313 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 20.08.2023 год
362353 | 355 | 2023-07-11 | 14 | 21 | 0.014167 | 2023-07-11 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А", "С" на ВЛ-10-ф.15 Кути-1 в пролетах опор №111-112 по причине потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ, осмотром обнаружено что провод фазы "А" на проводе фазы "С" (устранено). 4.12 Межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Кути-1 произошло по причине длительного воздействия ветровой нагрузки, осмотром обнаружено провод фазы "А" заброшен на провод фазы "С" в пролетах опор №111-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кути 1, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расцепление провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода в пролетах опор №111-112 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 год
362353 | 356 | 2023-07-08 | 22 | 20 | 0.02 | 2023-07-08 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2621, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2621, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2621, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2621 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.08.2023 год
362353 | 358 | 2023-07-12 | 0 | 29 | 0.039334 | 2023-07-12 | 2 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 40 лет с 1983 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Ток №2, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №28-34 ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.08.2023 год
362353 | 360 | 2023-07-12 | 15 | 28 | 0.0462 | 2023-07-12 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №212 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 38 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №212 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10-ф. 201 Бурукан, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №212 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр опор №200-260 ВЛ-10-ф.1 Бурукан Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 21.08.2023 год
362353 | 361 | 2023-07-12 | 19 | 30 | 0.17 | 2023-07-12 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №27-28, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0435, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №27-28, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0435, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0435, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0435 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.08.2023 год
362354 | 111 | 2023-07-02 | 5 | 5 |  | 2023-07-02 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 434 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 434 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 432 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 434 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов и усилении изоляции на опоре № 434 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 05.07.2023 год
362354 | 112 | 2023-07-02 | 15 | 11 | 0.37116 | 2023-07-02 | 17 | 22 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №293/7- №294/7 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре №293/7 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. 4.4 Причиной срыва изолятора марки ШС-10 на промежуточной деревянной опоре №293/7 фазы "В" с крюка крепления, явилось высыхание и разрушение полиэтиленового колпачка К-7 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай., Опора№293/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре № 293/7 ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 05.07.2023 год
362352 | 145 | 2023-07-01 | 16 | 21 | 0.008671 | 2023-07-01 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора РТП-23012 на опоре № 4/4 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора РТП-23012 на опоре № 4/4 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Хадакта, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора РТП-23012 на опоре №4/4 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. Ответственное лицо: Скорых А.В. 21.07.2023 год
362352 | 146 | 2023-07-02 | 18 | 17 | 0.0081 | 2023-07-02 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС Новопавловка ВЛ-6 кВ ф. 3 Рассвет, Пролет: - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 26-29 Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Рассвет. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.09.2023 год
362354 | 113 | 2023-07-03 | 4 | 35 | 0.014407 | 2023-07-03 | 4 | 39 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21/6-21/7 ВЛ-10 ф.10 Мангут. 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "А" и фазы "В" явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 21/6-21/7 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-10 ф.10 Мангут, Пролет опор: Опора №21/6 - Опора №21/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 21/6-21/7 ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.07.2023 год
362350 | 114 | 2023-07-01 | 23 | 49 |  | 2023-07-01 | 23 | 49 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110кВ Забайкальск явилось однофазное коротко замыкание на опоре №245 ф."В". 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110кВ Забайкальск произошло по причине пробоя изолятора с разрушением ф."В" марки ШС-10 на опоре №245 в следствии атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (метеосправка к акту прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фаза "В" на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки ПС Забайкальск, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №245 фаза"В", ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А, 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А, 05.08.2023 год
362350 | 115 | 2023-07-03 | 0 | 13 | 0.25999 | 2023-07-03 | 1 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35кВ Курунзулай стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №416/4-416/5 провода фазы "С"и"В". 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35кВ Курунзулай стало схлестывание проводов в пролете опор №416/4-416/5 провода фазы "С"и"В". вызванного срывом изолятора фазы "С" марки ШС-10 с опоры №416/4 в результате высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ( год введения в эксплуатацию 1982 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза "С" на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй ПС Курунзулай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора на опору №416/4 ф."С", ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35кВ Курунзулай Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 06.08.2023 год
362354 | 114 | 2023-07-05 | 0 | 3 | 1.3 | 2023-07-05 | 2 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 45 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. 4.4 Причиной обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №45 явилось схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №45-46 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 6 Кыра-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре №45 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Кыра-1. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 07.07.2023 год
362353 | 315 | 2023-07-01 | 9 | 29 | 0.059001 | 2023-07-01 | 11 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №37, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.3 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №37 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Шанежная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №37 ВЛ-10-ф.4 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №35-40 ВЛ-10-ф.4 Шанежная Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 год
362352 | 147 | 2023-07-04 | 4 | 2 | 0.1 | 2023-07-04 | 4 | 14 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода на опоре № 48 в сторону опоры № 49 ВЛ-10 кВ ф. Угдан послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода на опоре № 48 в сторону опоры № 49 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ яч. Угдан, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 47-49 ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.08.2023 год
362353 | 316 | 2023-07-02 | 14 | 20 | 0.01 | 2023-07-02 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0686, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0686, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0868, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0686 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 год
362353 | 317 | 2023-07-02 | 19 | 0 | 0.010417 | 2023-07-02 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11415, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11415, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11415, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-11415 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.08.2023 год
362353 | 318 | 2023-07-03 | 10 | 15 | 0.15494 | 2023-07-03 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай. Причиной нарушения явился обрыв провода фазы "В" (средний) с его падением на провод фазы "С" в пролете промежуточных опор на ж/б приставках №520-521 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай. 4.1 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай произошло по причине разрушение провода в середине пролета и его падение на провод фазы "С" в пролете опор №520-521. Причиной обрыва провода явилась длительная эксплуатация (в работе с 1964) и не своевременное проведение технического обслуживания ВЛ в части замены дефектного участка провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Чиндаготай, Пролет: Опора № 520 - Опора № 521 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролете опор №520-521 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №520-530 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 год
362353 | 319 | 2023-07-03 | 13 | 30 | 0.0018676 | 2023-07-03 | 13 | 34 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.16 Селинда при воздействии на электроустановку птиц. В ТП-10/0,4кВ №0669 на трансформаторе найдена птица по телу которой и произошло междуфазное замыкание, в следствии чего перегорели не калиброванные высоковольтные вставки в РУ-10 кВ (медная проволока). 4.12 В ТП-10/0,4кВ №0669 на трансформаторе найдена птица по телу которой произошло междуфазное замыкание, в следствии чего перегорели не калиброванные высоковольтные вставки в РУ-10 кВ (медная проволока). Повреждений нет вставки установлены. На силовом трансформаторе отсутствует защитный кожух. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ 10 кВ ф. 16 Селинда, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить установку калиброванных вставок в РУ-10 ТП-0669 ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляции трансформатора ТП-0669 ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2023 год
362354 | 115 | 2023-07-05 | 10 | 27 | 0.059994 | 2023-07-05 | 10 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие срыва изолятора марки ШС-10 фазы "В" на опоре №71 ВЛ-10 ф.10 Талача. 4.4 Причиной срыва изолятора марки ШС-10 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №71 явился схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 71-72 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10 на опоре №71 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.07.2023 год
362354 | 116 | 2023-07-05 | 16 | 37 | 0.2915 | 2023-07-05 | 19 | 16 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 ф. "А" на опоре №3 ВЛ-10 ф.12 ОГОК. 4.4 Причиной разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "А" на промежуточной опоре №3 явилось схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 при воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 6 ОГОК, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.12 ОГОК. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 ОГОК. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 07.07.2023 год
362353 | 320 | 2023-07-03 | 21 | 21 | 0.11084 | 2023-07-03 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине падения провода с крюком крепления на опоре №142 (загнивание верха опоры в процессе длительной эксплуатации в работе более 38 лет с 1984 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Выпадение крюка крепления К-22 из тела деревянной установленной на ж/б приставке опоры №142 произошло по причине частичного загнивания верха опоры. При падении провода произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу другой фазы с возникновением межфазного замыкания, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10-ф. 2018 Павловск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №142 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести инженерный осмотр опор №140-150 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 год
362353 | 321 | 2023-07-04 | 23 | 40 | 0.00667 | 2023-07-04 | 23 | 44 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" на ВЛ-10-ф.1 Кондуй в следствии воздействия проволочного наброса на провода шлейфов спуска 10 кВ к ТП-113 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-113 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.08.2023 год
362352 | 148 | 2023-07-04 | 13 | 45 | 0.78398 | 2023-07-04 | 15 | 23 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 18/1-18/2 ВЛ-10 кВ ф. Звездный послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете № 18/1-18/2 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 18/1-18/2 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.09.2023 год
362353 | 322 | 2023-07-05 | 11 | 20 | 0.0019666 | 2023-07-05 | 12 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-24116, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-24116 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.08.2023 год
362353 | 323 | 2023-07-05 | 11 | 35 | 0.0027501 | 2023-07-05 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20171, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20171, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20171, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-20171 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 год
362353 | 324 | 2023-07-05 | 11 | 40 | 0.3 | 2023-07-05 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП № 20122 на обслуж, Пролет: - Опора № 11- Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-20122 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 год
362353 | 325 | 2023-07-05 | 17 | 26 | 0.055498 | 2023-07-05 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11612, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11612, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11612, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-11612 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 год
362353 | 326 | 2023-07-05 | 17 | 30 | 0.28666 | 2023-07-05 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1113, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1113, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1113, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-1113 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 год
362350 | 116 | 2023-07-05 | 9 | 21 | 0.54 | 2023-07-05 | 11 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный от ПС 110кВ Борзя-Восточная стало межфазное короткое замыкание в пролете опор №24-25 провода фазы "А"и"В". 4.1 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный от ПС 110кВ Борзя-Восточная произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 вследствие обрыва провода фазы В, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный ПС б-Восточная, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."В" в пролете опор №24-25, ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный ПС б-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный ПС б-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 07.08.2023 год
362353 | 327 | 2023-07-05 | 21 | 16 | 0.0336 | 2023-07-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.3 Николаевка. Причиной нарушения явился обрыв провода фазы "В" с опоры №30 и его касание на провод фазы "С" в пролете промежуточных опор на ж/б приставках №29-30 ВЛ-10-ф.3 Николаевка. 4.1 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВВЛ-10-ф.3 Николаевка произошло по причине разрушение провода в месте крепления к изолятору на опоре №30 и его падение с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №29-30. Причиной обрыва провода явилась длительная эксплуатация (в работе с 1965) и не своевременное проведение технического обслуживания ВЛ в части замены дефектного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10-ф. 116 Николаевка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода на опоре №30 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №29-31 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 06.08.2023 год
362351 | 157 | 2023-07-01 | 22 | 17 |  | 2023-07-01 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №30-31 ВЛ-10 кВ №9 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Чернышевск-Алеур, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №9 Алеур. Ответственное лицо: Грунов И.М. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Алеур , по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 01.07.2023 год
362351 | 158 | 2023-07-05 | 13 | 13 | 0.00085 | 2023-07-05 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-807, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-807, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-807, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2023 год
362351 | 159 | 2023-07-05 | 14 | 12 | 0.0004667 | 2023-07-05 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-888, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-888, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-888, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2023 год
362350 | 117 | 2023-07-06 | 14 | 33 | 0.0259 | 2023-07-06 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Нагорная-2 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Нагорная-2 произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №7-8 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Нагорная-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Нагорная-2. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Нагорная-2. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.08.2023 год
362352 | 149 | 2023-07-04 | 16 | 21 |  | 2023-07-04 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1/37-1/38 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/37-1/38 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ТПС Бада ВЛ-10 кВ ф. 7 Бугутуй, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1/36-1/39 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.07.2023 год
362351 | 160 | 2023-07-06 | 16 | 20 | 0.06125 | 2023-07-06 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-7, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-№7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.08.2023 год
362351 | 161 | 2023-07-06 | 16 | 25 | 0.017 | 2023-07-06 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-5 Усугли, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-№5 Усугли, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 Усугли, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.07.2023 год
362357 | 54 | 2023-07-04 | 18 | 20 | 0.41165 | 2023-07-04 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ кВ ф. 1РП-8 послужило повреждение в сети потребителя Гаражно-строительный кооператив №43. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в Гаражно-строительный кооператив №43 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Е.С. Золотухин 09.08.2023 год
362351 | 162 | 2023-07-05 | 16 | 4 | 0.0005833 | 2023-07-05 | 16 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-823, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-823, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-823, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2023 год
362351 | 163 | 2023-07-05 | 13 | 51 | 0.015996 | 2023-07-05 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №149-150 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ареда-Байгул, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ №2 Байгул. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №149-150 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.07.2023 год
362351 | 164 | 2023-07-06 | 2 | 30 |  | 2023-07-06 | 2 | 30 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) фазы А марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №86 при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ж/б опоре марки СКУ-22 №86 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на 1м и 2м изоляторах от провода на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №81-91 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Бородин А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.07.2023 год
362351 | 165 | 2023-07-07 | 5 | 17 | 0.029334 | 2023-07-07 | 6 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №261-263 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга с последующим схлестом проводов фаз В и С, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Срыв изолятора, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ 10 кВ ф. 1 Усугли-Ульдурга, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №262 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 07.07.2023 год
362357 | 56 | 2023-07-05 | 15 | 40 | 0.392 | 2023-07-05 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6кВ ф.1РП-37 послужило повреждение в сети потребителя ТП-ДОК | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Кононову А.А. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Покоев М.В. 11.08.2023 год
362353 | 329 | 2023-07-05 | 11 | 30 | 0.1375 | 2023-07-05 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №108, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №108, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-108, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-108 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.08.2023 год
362353 | 330 | 2023-07-05 | 17 | 0 | 0.12099 | 2023-07-05 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08510, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08510 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.08.2023 год
362353 | 331 | 2023-07-05 | 17 | 7 | 0.245 | 2023-07-05 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0941, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0941, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0941, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 АК | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-0941 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.08.2023 год
362353 | 332 | 2023-07-05 | 17 | 20 | 0.06325 | 2023-07-05 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2525, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2525, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-2525 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.08.2023 год
362353 | 333 | 2023-07-06 | 1 | 36 | 0.066268 | 2023-07-06 | 3 | 58 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Куйтун. В следствии воздействия молнии на опору №25, произошло расщепление древесины с выпадением крючьев с последующим коротким замыканием (справка в приложении к акту). 4.4 Под воздействием атмосферного перенапряжения на стойку опоры №25, произошло расщепление древесины с выпадением крючьев с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие молнии на ВЛ 10 кВ ф. 0 Куйтун, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опоры №25 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.08.2023 год
362353 | 334 | 2023-07-06 | 5 | 0 | 0.15517 | 2023-07-06 | 7 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Улан. В следствии воздействия молнии на опору №30, произошло расщепление древесины с выпадением крючьев с последующим коротким замыканием (справка в приложении к акту). 4.4 Под воздействием атмосферного перенапряжения на стойку опоры №30, произошло расщепление древесины с выпадением крючьев с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки ударом молнии на ВЛ 10 кВ ф. 7 Улан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опоры №30 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 17.08.2023 год
362353 | 335 | 2023-07-06 | 10 | 35 | 0.17 | 2023-07-06 | 13 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. В следствии воздействия молнии на опору №37, произошло расщепление древесины с выпадением крючьев с последующим коротким замыканием (справка в приложении к акту). 4.4 Под воздействием атмосферного перенапряжения на стойку опоры №37, произошло расщепление древесины с выпадением крючьев с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие молнии на ВЛ-10-ф. 2014 Трубачево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену промежуточной опоры №37 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.08.2023 год
362353 | 336 | 2023-07-06 | 10 | 50 | 0.5145 | 2023-07-06 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод. Причиной нарушения явился обрыв провода фазы "В" с его падением на провод фазы "С" в пролете промежуточных опор на ж/б приставках №23-24 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод. 4.14 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" на ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод произошло по причине разрушение провода в середине пролета и его падение на провод фазы "С" в пролете опор №23-24. Причиной обрыва провода явилась длительная эксплуатация (в работе с 1964) и не своевременное проведение технического обслуживания ВЛ в части замены дефектного участка провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 9 Алек-Завод, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №№23-24 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.08.2023 год
362353 | 337 | 2023-07-06 | 13 | 31 | 0.308 | 2023-07-06 | 15 | 43 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.13 Досатуй. Во время грозы произошло повреждение изолятора ШС-10 на промежуточной ж/б опоре №29 с падением провода фазы "В" на траверсу. 4.4 От удара молнии произошло межфазное короткое замыкание с разрушением изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10-ф.13 Досатуй, далее произошло падение провода на траверсу (замыкание на землю). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 13 Досатуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.13 Досатуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №29 ВЛ-10-ф.13 Досатуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №27-31 ВЛ-10-ф.13 Досатуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.08.2023 год
362353 | 338 | 2023-07-06 | 16 | 55 | 0.2805 | 2023-07-06 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1971 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кондуй, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №85-95 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №88-89 ВЛ-10 ф.1 Кондуй Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.08.2023 год
362353 | 339 | 2023-07-06 | 18 | 30 | 0.0013334 | 2023-07-06 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1142, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1142, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1142, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1142 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 год
362353 | 340 | 2023-07-06 | 18 | 35 | 0.0020835 | 2023-07-06 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1197, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1197, по причине длительной эксплуатации, при потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1197, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1197 Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 год
362353 | 341 | 2023-07-07 | 0 | 39 | 0.13474 | 2023-07-07 | 2 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" по причине нарушения крепления изолятора (в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора), с последующим срывом изолятора и падением провода на траверсу ж/б опоры №77. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу ж/б опоры №77 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 58 лет с 1965 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бохто, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №77 ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опоре №77 ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 год
362353 | 342 | 2023-07-06 | 19 | 30 | 0.015251 | 2023-07-06 | 20 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0838, Пролет: Опора № 11 - Опора № А12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0838 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.07.2023 год
362353 | 343 | 2023-07-06 | 18 | 0 | 0.0024165 | 2023-07-06 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №01116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №01116, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-01116, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-01116 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 20.08.2023 год
362353 | 344 | 2023-07-06 | 18 | 0 | 0.049998 | 2023-07-06 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08510, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08510, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-08510 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.07.2023 год
362353 | 345 | 2023-07-06 | 22 | 50 | 0.0024999 | 2023-07-06 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0028, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0028, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 20.08.2023 год
362353 | 346 | 2023-07-07 | 6 | 56 | 0.093335 | 2023-07-07 | 8 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" по причине нарушения крепления изолятора (в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора), с последующим срывом изолятора и падением провода на траверсу ж/б опоры №18. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу ж/б опоры №18 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 36 лет с 1988 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10-ф. 114 Маньково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №18 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №16-20 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.08.2023 год
362353 | 347 | 2023-07-06 | 17 | 50 | 0.011666 | 2023-07-06 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0629, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0629, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0629, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0629 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.07.2023 год