## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в предприятиях Хакасэнерго
Дата возникновения аварии: за I квартал 2026 года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | 60 | 61 | 103 | 224 | [12 empty] | 224
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 22.8143 | 20.9601 | 94.198 | 137.9725 | [12 empty] | 137.9725
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-106 (заказ САП ТОРО №156109155), с последующей разработкой мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755805 0101262109001
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-68-58. По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-68-58 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0401260219002
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Алтай" с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0501260909003
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ТСО (руководству ООО "СКС") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.34-11 05.01.26г. |  |  |  |  | 35755805 0501260918004
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29 (заказ ТОРО 180352677 ), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №171 - №172 ВЛ 10 кВ ф. 04-29 (заказ ТОРО 210419351). |  |  |  |  | 35755804 0601262231005
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим – Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 06 - 07.01.2026 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0601262318006
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ТСО: Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" (в границах Республики Хакасия) письмо с требованием предоставить АРТН причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 49-19 07.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755804 0601262350007
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ТСО: Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" (в границах Республики Хакасия) письмо с требованием предоставить АРТН причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 49-19 07.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755804 0701260030008
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-03 (Заказ ТОРО 180352219), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0701260859009
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ТСО АО «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения КЛ 10 кВ ф. 22-08 07.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 0701261707010
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ ф.35-02 на ПС 110 кВ Черногорская 07.01.2026 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0701261729011
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес «ИП Боргоякова И.В» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 85-13 08.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 0801261228012
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 64-11-193. Заказ ТОРО № 156109932. |  |  |  |  | 35755805 1001260208013
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 03-13 (Заказ ТОРО № 180049887) |  |  |  |  | 35755902 1001262202014
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | На основании результатов осмотра поверхности фланцев ОПН 1Т/110кВ, ОПН 2Т/110кВ на ПС 110 кВ Стройбаза разработать график их замены (при необходимости).; При проведении ТО ОПН 1Т/110кВ, ОПН 2Т/110кВ на ПС 110 кВ Стройбаза выполнить демонтаж с последующим осмотром поверхности фланцев ОПН на предмет визуальных дефектов (коррозия, вмятины, трещины и т.п.). |  |  |  |  | 357500 1101261626015
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-23-13, с последующеим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1301260810016
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ООО АПК «Правильные продукты»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения КЛ 10 кВ ф. 22-20 13.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1301260947017
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать контроль нагрузки на ТП 27-10-84. |  |  |  |  | 35755803 1301261007018
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-04. (Заказ ТОРО № 180353618) |  |  |  |  | 35755905 1301261040019
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль ТП 29-19-19. (Заказ ТОРО: 180352751), занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1401261209020
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Демонтировать ТП С-40-01; Утвердить схему электроснабжения потребителей ТП С-40-01 от ТП 63-27-09 |  |  |  |  | 35755902 1401261656021
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-10 (заказ ТОРО:180354844 ) , занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1601261515022
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 91-18. (Заказ ТОРО №180353529), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1701260338023
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180353035), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1701261016024
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 90-14. (Заказ ТОРО № 180353666) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Выполнить выправку опоры №213 ВЛ 10 кВ ф. 90-14. Заказ ТОРО № 210419377 |  |  |  |  | 35755903 1701261110025
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес физ. лица Терентьев В.Н. письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-24 17.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1701261833026
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-21, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; Выполнить замену АВ-1Т в ТП 15-617-21 на АВ номиналом 630А. |  |  |  |  | 35755805 1701261910027
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 26-24-10,выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1701262035028
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-09-13, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1701262121029
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-18 (заказ САП ТОРО №156036690). Выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1801260903030
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13. (заказ ТОРО 180353855), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 35755801 1801260956031
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО №180353531), выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1801261113032
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-11 на участке от яч. 11 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170082354). |  |  |  |  | 35755803 1801262118033
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10 от ТП 05-10-195, по результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО № 156109964) |  |  |  |  | 35755805 1901260603034
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-617, наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний (заказ САП ТОРО №156036658) |  |  |  |  | 35755805 1901261459035
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.33-04, при осмотре особое внимание обратить на трансформаторы тока на отходящих линиях. Заказ ТОРО № 180049996. выявленные замечания занести в журнал дефектов, наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1901261720036
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-04-04. По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-04-04 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755902 1901262112037
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-156, по результатам внепланового осмотра наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний (заказ САП ТОРО №156109727) |  |  |  |  | 35755805 2001260903038
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-04. (Заказ ТОРО № 170082282) |  |  |  |  | 35755905 2001261352039
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес «ИП Есютова Д.Ю.» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 21.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 2101260103041
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-12, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2101260820042
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения жилого дома по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, п. Чапаево, пер. Октябрьский, д. 3-1, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 2101261455043
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 03А-08-247, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2201262110044
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-04, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2301261316045
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-24-28, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2301262304046
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-24-23, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2401262318047
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-12 с занесением выявленных замечаний в журнал дефектов ВЛ, указанием сроков их устранения. (Заказ ТОРО № 155679508) |  |  |  |  | 35755901 2601261317048
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП по ВЛ 6 кВ ф. 03-04, выявленные замечания занести в журнал дефектов, наметить сроки их устранения. (Заказ ТОРО № 180049997) |  |  |  |  | 35755902 2701260730049
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать в отношении сторонней организации (ООО "ЮСТК") претензионную работу по факту повреждения КЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-04 27.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755805 2701261555050
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-23-53, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2701261944051
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ потребителей по ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06, выполнить ограничение у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755901 2701262326052
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести пирометрический осмотр оборудования ТП 03-09-73, по результату осмотра ТП 03-09-73 выявленные замечаний занести в журнал дефектов. (Заказ ТОРО № 000155862588) |  |  |  |  | 35755805 2801261025040
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 76-01-05, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2801262206054
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ОАО «АОМЗ» письмо с требованием предоставить акты расследования аварийных отключений: КЛ 10 кВ ф. 23-27, КЛ 10 кВ ф. 23-22 29.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 2901260444055
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу В.Биджа ул.Новая д.3 кв. 1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2901262111053
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 30-24-113, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 3001260555056
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Дефекты изготовления |  |  |  | Организовать сбор документов для претензионной работы с поставщиком оборудования ЗАО "ЗЭТО".; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.07-13 (Заказ ТОРО№ 156036723) По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.07-13 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 3001261321057
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ООО «Легмаш» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: КЛ 10 кВ ф. 23-16 30.01.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 3001261651058
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 49-05-02, особое внимание обратить на отсутствие нагрева контактных соединений автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 180357238), По результатам внепланового осмотра ТП49-05-02 занесли выявленные замечания в журнал дефектов ТП и указали сроки их устранения. |  |  |  |  | 35755804 3101261354059
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-21, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 3101262042060
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ анализа выданных ТУ на ТП 01-15-38, по результатам выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0102262300061
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования ТП 15-620-60 с применением пирометра.(Заказ ТОРО №000155867204). По результату осмотра оборудования ТП 15-620-60 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0202260628062
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №5 - 6 ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33. Заказ ТОРО № 180357519; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33. Заказ ТОРО № 156108250. По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0202260648063
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-23-13, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0302260640064
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-18. (заказ ТОРО 180357373). По результатам осмотров занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0402260909065
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования ТП 40-16-143. Заказ ТОРО№000155867225. По результату осмотра оборудования ТП 40-16-143 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0402261008066
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.10 от 05-10-195. Заказ ТОРО№ 000156109964. По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.10 от 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0402261210067
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить в адрес физ. лица Никитенко С.В. предписание о недопустимости осуществления действий, приводящих к нарушению безопасной работы электросетевых объектов, правил электробезопасности, недопустимым отклонениям параметров электроэнергетического режима и прочим нарушениям, которые могут нарушить работу и привести к отключению электросетевых объектов. |  |  |  |  | 357500 0402261422068
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль ТП 29-04-10. (Заказ SAP: 180357524). По результатам тепловизионного контроля ТП 29-04-10, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0502261640070
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-23-13, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0602260115071
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-17 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180357643) |  |  |  |  | 35755801 0602261302072
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-21 от ячейки №21 ПС 110 кВ ГПП-4 до ячейки № 2 ТП 04-21-01 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.04-21. (Заказ ТОРО № 155280103). |  |  |  |  | 35755902 0602262101073
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу г.Абакан ул.Саянская д.101 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0702260013074
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-21-37, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0702261459075
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 89-07. (Заказ ТОРО № 170082647)по результатам осмотров, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755905 0702261852076
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-10 (Заявка САП 180357961). занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0702262009077
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 30-08-237, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0802261355078
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-66-670, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0902262108079
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо юр. лица "ИП Скотченко В.Г. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.04-20 10.02.2026 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 1002262244081
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу д.Ковыльная ул.Школьная д.1/2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1102261028080
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу В.Биджа ул.Юбилейная д.12/1 требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1102261318082
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ГУП РХ «Хакасресводоканал» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: ВЛ 10 кВ ф. 31-54 11.02.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1102261532084
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф.68-08, особое внимание обратить на возможность проникновения в ТП животных и птиц. (Заказ ТОРО №170066975 ) |  |  |  |  | 35755905 1102261532083
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 59-04-02 (заказ ТОРО 180358553); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 59-04-02 (заказ ТОРО 170082866) |  |  |  |  | 35755801 1102262225085
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-06 (№ заказа ТОРО), По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1102262315086
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-23-13, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1102262343087
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-04 (заказ ТОРО №180360118) По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.21-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1202261117088
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-21, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 170082879) |  |  |  |  | 35755803 1402261035089
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по факту ДТП с повреждением опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 72-15-05. |  |  |  |  | 35755804 1402261210090
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ФЛ ОАО "СГ-Транс"-"Абаканская база сжиженного газа" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 14.02.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1402262113091
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 03А-08-247, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1502262151092
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль ТП 32-18-151. (Заказ SAP: 180358846). По результатам тепловизионного контроля ТП 32-18-151, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1602261015093
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4 кВ ТП 29-10-01 с применением пирометра. (Заказ ТОРО: 180359163 ).По результатам внепланового осмотра ТП 29-10-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1602261050094
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Недостатки проектной, конструкторской документации и технической документации изготовителя оборудования или устройства |  |  |  | Выполнить согласование режима работы технологии защиты от петель STP между коммутаторами Cisco WS-C3750G-24TS-1U и Eltex MES2448B. |  |  |  |  | 357500 1602261530095
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-09-13, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1702262054097
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-68-67, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1702262201098
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-08. (Заказ САП ТОРО № 180361672) По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1802260109099
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с.Орджоникидзевское ул.Марии Цукановой д.19 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 1802261616101
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.04-02.( заказ ТОРО 180361337),По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.04-02, занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 31-32 на ВЛ 10 кВ ф. 04-02 (заказ ТОРО 210421780 ) |  |  |  |  | 35755804 1802261711104
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) на предмет состояния сцепной арматуры. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) разработать необходимые мероприятия.; На основании разработанных мероприятий по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), включить работы в производственную программу филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1802261928106
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-05-02 . (заказ ТОРО 180360413), по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №21-№22. (заказ ТОРО 170083014) |  |  |  |  | 35755801 1802262156108
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый пирометрический осмотр оборудования ТП 03-06-79, по результатам осмотра наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. (заказ САП ТОРО № 155855812) |  |  |  |  | 35755805 1802262249109
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № ) По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1902260404110
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 27-05-03, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1902260608111
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-06-02 . (заказ ТОРО 180360434). по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4-5 - №4-6. (заказ ТОРО 170083015). |  |  |  |  | 35755801 1902260745112
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.57-12. (Заказ ТОРО № 180359716), По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.57-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1902261100113
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 2 (ст. Сон). (Заказ ТОРО № 180342090). По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 2 (ст. Сон) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2002261125115
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ввода от опоры № 8-1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 64-18-109 по адресу: г. Черногорск, ул. Чкалова, 8 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 2002261408116
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 15-620-60, по результатам осмотра занести замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156108829).; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 15-620-60 (заказ САП ТОРО №210421735). |  |  |  |  | 35755805 2002262124117
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 27-10-71,выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2302261350119
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-02. (Заказ ТОРО №180340533). По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2402261139121
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеплановых высоковольтных испытаний вводов выключателей В 1Т/35кВ, В 2Т/35кВ на ПС 110 кВ Сарагаш запланировать замену дефектных вводов (при необходимости).; Произвести внеплановые высоковольтные испытания вводов выключателей В 1Т/35кВ, В 2Т/35кВ на ПС 110 кВ Сарагаш. |  |  |  |  | 35755802 2502261255125
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф.03А-11 на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121, по результатам испытаний наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний (заказ САП ТОРО №180361192).; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.03А-11 на участке от ТП 03А-11-98 до ТП 03А-11-121 (заказ САП ТОРО №170083097) |  |  |  |  | 35755805 2602260014126
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-01-95, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2602262308127
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-18. (заказ ТОРО 180362145). |  |  |  |  | 35755801 2702261513118
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес ООО «ГРК Алатау» письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш- Николаевка с отпайками (Т-21) 27.02.2026 г. |  |  |  |  | 357500 2702261518129
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При отсутствии в технологических картах на текущий и капитальный ремонт выключателей с приводом ПП 67 операции по выполнению п 8.4 "Об испытании выключателей с приводом ПП 67 на включающую способность - Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем 2002", внести данную операцию в раздел *Содержание операции*.; Проверить наличие в технологических картах на текущий и капитальный ремонт выключателей с приводом ПП 67 выполнение п 8.4 "Об испытании выключателей с приводом ПП 67 на включающую способность - Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем 2002". |  |  |  |  | 357500 2702261545130
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить устранение повреждения кабельной муфты КЛ 10 кВ от ячейки №6 до шпилек 10 кВ трансформатора 2Т РП ТНС-2. (Заказ ТОРО №155793994) |  |  |  |  | 35755902 2802260924132
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-04, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, места скопления птиц. (заявка САП ТРО - 155679474). По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-04 определить места установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35755901 2802261240133
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-06-42, с последующим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2802261654134
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в "ИП Шулькин»" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 28.02.2026 г. |  |  |  |  | 35755901 2802261936135
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить вывод выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Шира в ремонт, с последующим детальным осмотром фарфоровых покрышек на предмет трещин, дефектов.; По результатам детальных осмотров фарфоровых покрышек на предмет трещин, дефектов выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Шира разработать план замены покрышек (при необходимости). |  |  |  |  | 35755804 0203261602120
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-21, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; Выполнить замену АВ-1Т в ТП 15-617-21 на АВ номиналом 630А. |  |  |  |  | 35755805 0203262152122
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-11. (Заказ ТОРО №170083163) |  |  |  |  | 35755905 0303260844136
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу д.Ковыльная ул.Школьная д.1/2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0303261409137
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4 кВ ТП 86-05-03 с применением пирометра. (Заказ ТОРО: 155678220).По результатам внепланового осмотра ТП 86-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0303262137138
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф.30-17, по результатам испытаний наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний (заказ САП ТОРО №180362504); Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.30-17 (заказ САП ТОРО №170083241) |  |  |  |  | 35755805 0403261340139
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-46, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0403262108140
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ввода от опоры №2-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42 по адресу: г. Черногорск, ул. Орлова 13А-1 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 0503260939141
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 30-14-10 с применением пирометра. Заказ ТОРО №: 155677721. По результатам осмотра ТП 30-14-10 , занести замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0503261211142
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-1018-40, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0503261802143
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 15-620-60, по результатам осмотра занести замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №). |  |  |  |  | 35755805 0503262234144
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Шира разработать план устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Шира на предмет капельных течей масла, падения избыточного давления азота в полюсах ниже нормы. |  |  |  |  | 35755804 0603261651145
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Шира разработать план устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Шира на предмет капельных течей масла, падения избыточного давления азота в полюсах ниже нормы. |  |  |  |  | 35755804 0603261858146
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический осмотр оборудования ТП 64-18-243, по результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №). |  |  |  |  | 35755805 0703261124147
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-10.(заказ ТОРО 180363973). выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков устранения |  |  |  |  | 35755804 0803261647149
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Включить замену изоляции на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Абаканская ТЭЦ I цепь (С-303), с установкой дополнительных изоляторов марки U120BA в ремонтную программу 2028 г.; Выполнить замену изоляции, с установкой дополнительных изоляторов марки U120BA, на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Абаканская ТЭЦ I цепь (С-303).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Абаканская ТЭЦ I цепь (С-303). По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры разработать мероприятия (при необходимости). |  |  |  |  | 357500 0903260441150
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.02-37 (Заказ ТОРО № 180051006), по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Выполнить ремонт повреждения кабельной муфты КЛ 6 кВ от опоры №14 до ТП 02-37-04. (Заказ ТОРО №155794119). |  |  |  |  | 35755902 0903261945151
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 29-10-02. (Заказ ТОРО: 180363430).По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП 29-10-02, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1003260921152
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с. Калинино ул.Новая д.15 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1003261044153
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-02. (Заказ ТОРО № 180363060).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1003261328154
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф. 1, 2 от ТП 30-24-645(Заказ ТОРО № 180363761, 180363762). По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1, 2 от ТП 30-24-645 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-24-645(Заказ ТОРО № 180363761, 180363762). По результатам внепланового осмотра ТП 30-24-645 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1003261406155
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф.30-04, по результатам испытаний наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний (заказ САП ТОРО №180363368); Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.30-04(заказ САП ТОРО №170083175) |  |  |  |  | 35755805 1003261433156
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-66 (Заказ ТОРО № 180363482). По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-66 составить ведомость угрожающих падением. |  |  |  |  | 35755803 1003261629158
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю КФХ Шулбаев В.С. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-08 10.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1003261714159
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю (ООО «Саянпромжелдортранс») письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 111-07 10.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755904 1003262052160
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу с.Калинино ул.Андрея Вознесенского д.67 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1003262055161
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Означенное- районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) в пролетах опор № 55 - 95 разработать мероприятия по удалению мусора и посторонних предметов.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Означенное- районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) в пролетах опор № 55 - 95 на предмет наличия свалок мусора вблизи охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 357500 1103260726162
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-05. (Заказ ТОРО № 180365677) По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 98 - 99 на ВЛ-10 кВ ф. 27-05. (№ заказа ТОРО 170083564 ) |  |  |  |  | 35755803 1103260808163
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-21, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, места скопления птиц. (заявка САП ТОРО - 180363713). |  |  |  |  | 35755901 1103260840164
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-02. (Заказ ТОРО № 180363270). По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-02 в пр. оп. № 2 - 3, 8 - 9. (Заказ ТОРО № 170083269) |  |  |  |  | 35755802 1103260921166
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-08-37, по результатам осмотра занести замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156108298). |  |  |  |  | 35755805 1103260926167
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ИП Насыров С.Ф. письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: ВЛ 10 кВ ф. 21-12 11.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1103260927168
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной замер степени загнивания деревянных опор ВЛ 35 кВ УЛПХ – Степная (Т-13Ст.). По результатам внеочередного замера степени загнивания деревянных опор ВЛ 35 кВ УЛПХ – Степная (Т-13Ст.) запланировать замену опор. |  |  |  |  | 357500 1103260938169
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 180363268). По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 10 кВ ф. 35-05 в пр. оп. № 14/106 - 10/107. (Заказ ТОРО № 170083266) |  |  |  |  | 35755802 1103260959172
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 49-10-04.(заказ ТОРО 180363263). выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков устранения |  |  |  |  | 35755804 1103261039173
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 58-05-02 11.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755802 1103261045174
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.26-18 (Заказ ТОРО № 000156036690). |  |  |  |  | 35755805 1103261118176
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-09. (Заказ САП: 155679515). По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-09, выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1103261138177
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: c. Июс, ул. Советская, д. 12 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 1103261158179
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-22. (Заказ ТОРО № 180363266), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, составить ведомость деревьев угрожающих падением. |  |  |  |  | 35755802 1103261218180
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю юр. лицо ИП Городилов В.В. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 11.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1103261228181
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ООО "Жарки" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: ВЛ 10 кВ ф. 22-39 11.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1103261229182
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-602, по результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156265263); Выполнить ремонт кабеля на участке ВЛ 6 кВ ф.15-602 от опоры №20-5(1) до ячейки №1 6 кВ ТП 15-602/620-59 (заказ САП ТОРО №170083425); Выполнить ремонт провода в пролетах опор №20-3(3) до опоры №20-5(1) ВЛ 6 кВ ф.15-602 (заказ САП ТОРО №170083421) |  |  |  |  | 35755805 1103261237183
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 50-09. (Заказ ТОРО № 170083265), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1103261303184
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ИП Каратаев В.В. письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: ВЛ 10 кВ ф. 26-24 11.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1103261306186
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.05-14, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО № 156036868) |  |  |  |  | 35755805 1103261429187
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ОАО "Аскизавтотранс"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 56-11 11.03.2026 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 1103261445188
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-54. (Заказ ТОРО № 180365742 ) По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 79-4 - 79-5 на ВЛ-10 кВ ф. 31-54. (№ заказа ТОРО 170083563) |  |  |  |  | 35755803 1103261459189
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-206, по результатам осмотра занести замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156109975).; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-206 (заказ САП ТОРО №170083508 ) |  |  |  |  | 35755805 1103261514190
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 04-02-08.(заказ ТОРО 180363264). выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755804 1103261517191
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу д. Малый Сютик, ул. Берёзовая, д. 8, кв №1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 1103261529192
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.27-05. (Заказ ТОРО № 180366183), По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1103261533193
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-28. (Заказ ТОРО № 180363269). По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 25-09-28 в пр. оп. № 1 - 1/1. (Заказ ТОРО № 170083267) |  |  |  |  | 35755802 1103261547194
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 15-620-60, по результатам осмотра занести замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156108829).; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 15-620-60 (заказ САП ТОРО №210421735). |  |  |  |  | 35755805 1103261550195
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-06-11. (Заказ ТОРО № 180363367). По результатам осмотра разработать план мероприятий по выявленным замечаниям.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 10 по оп. 11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 20-06-11 (Заказ ТОРО №170083218) |  |  |  |  | 35755904 1103261620196
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-04. (Заказ ТОРО № 180363366). По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 3 по оп. 4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 20-04-04 (Заказ ТОРО №170083217) |  |  |  |  | 35755904 1103261635197
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-42, по результатам осмотра занести замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156270606). |  |  |  |  | 35755805 1103261648198
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156270578); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №7 - №8 ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 15-620-33 (заказ САП ТОРО №170083507 ) |  |  |  |  | 35755805 1103261655199
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП ЗРУ 2/4-08.(заказ ТОРО180363262). выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков устранения |  |  |  |  | 35755804 1103261708202
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180363917) По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ 10 кВ ф. 59-16. (заказ ТОРО № 14000075009) |  |  |  |  | 35755801 1103261708200
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.97-23 (заказ ТОРО №180365679) По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.97-23 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить ремонт ЛР-10 кВ установленного на опоре №60 ВЛ 10 кВ ф. 97-23. (заказ ТОРО № 170083565 ) |  |  |  |  | 35755803 1103261708201
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.7.4 от ТП 07-13/16-131 и ВЛ 0,4 кВ ф.6.4 от ТП 07-13/16-131, по результатам внеплановых осмотров занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156109623, №156109621); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6 - №6А ВЛ 0,4 кВ ф.6.4 и ф.7.4 от ТП 07-13/16-131 (заказ САП ТОРО №170083509, №170083510) |  |  |  |  | 35755805 1103261710203
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу последующих годов работы по монтажу линейного разъединителя ЛР-16-1 на ВЛ 10 кВ ф.05-14; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.05-14, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО № 156036868) |  |  |  |  | 35755805 1103261914205
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 53-12. (Заказ ТОРО №180363874) |  |  |  |  | 35755801 1203260058206
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №291 - №292 ВЛ 10 кВ ф. 55-10 (заказ ТОРО210422666 ); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-10 (заказ ТОРО 180364792 ), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1203260140207
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180363265), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1203260232208
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить нормальные схемы по ВЛ 10 кВ ф.44-18, ВЛ 10 кВ ф.07-13, ВЛ 10 кВ ф.07-16 и провести анализ нагрузки по ВЛ 10 кВ ф.44-18 в часы максимума нагрузок; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-18, по результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов. |  |  |  |  | 35755805 1203260916209
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ООО "Кирпичный завод" письмо, с требованием предоставить акт расследования, причин необходимости неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф. 29-19 12.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755901 1203262209210
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Октябрьская – Солёноозёрная (Т-2), при осмотре обратить особое внимание на состояние вязок креплений проводов к изоляторам на опорах. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Октябрьская – Солёноозёрная (Т-2) запланировать устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1303261158211
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-04. (Заказ САП ТОРО № 155679474) По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1303261244212
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в КФХ Шулбаев В.С. письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: ВЛ 10 кВ ф. 21-12 11.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1303261306213
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ с применением пирометра (Заказ САП ТОРО 155678168). |  |  |  |  | 35755901 1303261646214
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-23, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156270545) |  |  |  |  | 35755805 1403262021215
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-243, по результатам внепланового осмотра занести вывяленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156109471); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 64-18-243 (заказ САП ТОРО №170083476) |  |  |  |  | 35755805 1503261149216
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-48 (Заказ ТОРО № 180050558), по результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1503261410217
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 58-01. (Заказ ТОРО № 180367600), занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Выполнить замену изолятора линейного ПС-70Е на ВЛ 10 кВ ф. 58-01 оп. № 169. (Заказ ТОРО № 170083724) |  |  |  |  | 35755802 1503262056218
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 65-11-12 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180363971). По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 65-11-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости.; Выполнить замену АВ-2 в ТП 65-11-12 (Заказ ТОРО № 170083403) |  |  |  |  | 35755904 1503262105219
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2028 года замену изоляции с установкой дополнительных изоляторов U120BA (с функцией защиты гирлянд от загрязнений) на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319).; Выполнить замену изоляции с установкой дополнительных изоляторов U120BA (с функцией защиты гирлянд от загрязнений) на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319). |  |  |  |  | 357500 1603260705220
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-14. (Заказ ТОРО: 155679509). По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-14 , занести замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1603261022069
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-42, по результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156270606) |  |  |  |  | 35755805 1703262210096
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить юр. лицу письмо с требованием предоставить информацию о причинах появления неисправности и аварийном отключении ВЛ 10 кВ ф. 66-02 18.03.2026 г., разработанных противоаварийных мероприятиях. |  |  |  |  | 35755802 1803261103100
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-06 (Заказ ТОРО № 180050558) |  |  |  |  | 35755902 1803261141102
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ООО"Абаканский камнеобрабатывающий завод" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-54 18.03.2026 г.; Направить потребителю ООО"Абаканский камнеобрабатывающий завод" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-54 19.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 1803261232103
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-13, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов. (заказ САП ТОРО № 156110544) |  |  |  |  | 35755805 2003260936114
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 89-07, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180361326) |  |  |  |  | 35755905 2203261538107
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-11-14. (Заказ ТОРО № 180363457). По результатам осмотра разработать план мероприятий по выявленным замечаниям. |  |  |  |  | 35755904 2303261555128
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156270603). |  |  |  |  | 35755805 2303261852124
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-18, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156036690). |  |  |  |  | 35755805 2303262225148
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-03, по результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ САП ТОРО №156036687) |  |  |  |  | 35755805 2303262225131
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2028 года замену изоляции в поддерживающей подвеске, с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом) на опоре № 117/3 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340).; Выполнить замену изоляции в поддерживающей подвеске, с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом) на опоре № 117/3 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). |  |  |  |  | 357500 2503260632157
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в КФХ Киштеев В.И. письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения: ВЛ 10 кВ ф. 27-05 25.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755803 2503261356165
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-12, с последующеим ограничением мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2503261947123
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-06-07 (№ заказа ТОРО 155523781,155523735), По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2603261253170
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести пирометрический осмотр оборудования ТП 64-18-23. Заказ ТОРО 000155863886. По результату осмотра оборудования ТП 64-18-23 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2703261040171
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю по адресу: с. Белый Яр ул. Ленина д. 37 письмо с требованием содержания принадлежащей ему электроустановки в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2703261407175
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.07-13. Заказ ТОРО № 156036723. По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.07-13 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт кабельной муфты на оп.57-1(1) ВЛ 10 кВ ф.07-13. Заказ ТОРО № 170083613. |  |  |  |  | 35755805 2703261500178
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-09-28. (Заказ ТОРО № 180363362). По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-09-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести замену прибора учета на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-09-28 опора № 8 (Заказ ТОРО № 180363363). |  |  |  |  | 35755802 2703261905185
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить замену изоляции в поддерживающих подвесках, с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения птичьим помётом) на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99). |  |  |  |  | 357500 2803260558221
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-02, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2903261838204
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 07-13-42, выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 3003262130222
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-01 (заказ ТОРО 180369163), выявленные замечания внести в журнал дефектов, с установкой сроков устранения. |  |  |  |  | 35755804 3103261438223
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес АО ЗДК «Золотая звезда» письмо с требованием предоставить АРТН причин повреждения оборудования (обрыв провода фазы "А" на опоре № 103/85) на отпайке ВЛ 35 кВ УЛПХ – Степная (Т-13Ст.) от опоры № 103 до ПС 35 кВ Майская 31.03.2026. |  |  |  |  | 357500 3103261519224
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Подготовить документы для организации претензионной работы по возмещению материального ущерба в связи с наездом легкового автомобиля марки "TOYOTA" на опору № 2 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-11 31.03.2026 г. |  |  |  |  | 35755901 3103262219225