## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 134 | 175 | 329 | 638 | 638
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 101.9027 | 63.6299 | 140.2873 | 305.8199 | 305.8199
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-8 Т-3 "Славянка".; Выполнить замену трансформатора на ТП-8 Т-3 "Славянка". |  |  |  |  | 35695201 0110250647340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить а план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "А" на опоре №62 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169.; Включить в план ремонтной программы 2027 года установку изоляторов типа U-120 на опорах №61, №62, №62 ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169. |  |  |  |  | 356954 0110250907650
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №410 ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190); Выполнить установку птицезащитного устройства на опоре №410 ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190); Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190) |  |  |  |  | 356950 0110250953477
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.3 от ПС 110кВ Районная между опорами №25-26 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0110251103857
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-150.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-150. |  |  |  |  | 356956003 0110251530858
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-262.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-262. |  |  |  |  | 356956003 0110251556859
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытый Р-0,4кВ 400А ф.5 на ТП-2030, провод СИП 4*70 по фазам "А","В","С" выход на ВЛ-0,4кВ.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.5 400А ТП-2030. |  |  |  |  | 356956003 0110252215860
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе В на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1526 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0210250140861
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "С" на опоре №136 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Включить в план ремонтной программы 2027 года установку изоляторов типа U-120 на опоре №135, №136, №137 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. |  |  |  |  | 356954 0210250220651
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-12В; Организовать осмотр ТП-12В на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0210251016862
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-150.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-150. |  |  |  |  | 356956003 0210251320863
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Ф-2.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695007 0210251807478
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1283; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 0210251903864
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-548.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-548. |  |  |  |  | 356956002 0210251916865
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-790.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-790. |  |  |  |  | 356956002 0210251921866
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-213.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-213. |  |  |  |  | 356956003 0210252030867
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-658.; Требуется подрезка деревьев между пролетами оп №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-658 |  |  |  |  | 356956002 0210252040868
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-262.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-262. |  |  |  |  | 356956003 0210252048869
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-720.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-720. |  |  |  |  | 356956002 0210252103870
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250 А ф.3 ТП-372.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250 А ф.3 ТП-372. |  |  |  |  | 356956001 0310250110871
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-87.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-87. |  |  |  |  | 356956003 0310252105872
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПТХ-4-2. |  |  |  |  | 35695401 0410251615652
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию; Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор 6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15 К-6 Почта |  |  |  |  | 35695003 0410251710479
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.11 от РП-5 между ТП-343 и ТП-345 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0510250048873
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.8 от ПС Горсад между ТП-424 и ТП-412 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0510250145874
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок АВ-0,4кВ 160А ф.2 ТП-1670; Произвести осмотр АВ-0,4кВ 160А ф.2 ТП-1670. |  |  |  |  | 356956001 0510252130875
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБл 3х120 от ТП-649 ф.9 до ж/д по ул. Ключевская 64А; Организовать обход осмотр по трассе КЛ-0,4кВ ААБл 3х120 от ТП-649 ф.9 до ж/д по ул. Ключевская 64А |  |  |  |  | 356956002 0610250100876
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157).; Выполнить установку изоляторов марки U-120 на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157). |  |  |  |  | 356950 0610250911480
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ ф. БК-5 Корсаково.; Произвести ремонт провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 60-61 ВЛ 10 кВ ф. БК-5 Корсаково. |  |  |  |  | 35695001 0610251314481
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А" , "В", "С" на РУ-10 кВ ТП-26-Б-4 |  |  |  |  | 35695404 0610251435653
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену нулевой шины 0,4 кВ на шпильке 0,4 кВ 1Т ТП-5 С-9.; Выполнить подтяжку контактов болтовых соединений на ТП-5-С-9 |  |  |  |  | 35695401 0610251450654
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №370 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №369-371 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. |  |  |  |  | 35695405 0610251619655
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.13 от РП-10 между ТП-622 и ТП-636 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0610251635877
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку поросли в пролете опор № 33/10/3-33/10-5 ВЛ-6 кВ ф.М-3 "ЖКХ".; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.М-3 "ЖКХ" с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695001 0610251746482
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр опоры №1 ВЛ 110 кВ ЗММК-Северная отпайка на ПС 110 кВ Верхняя Берёзовка.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 356952 0710250530341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС Южная на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956002 0710250833878
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.17 от РП-36 головной на ТП-1296; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.17 от РП-36 головной на ТП-1296 . |  |  |  |  | 356956002 0710251525879
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.16 от РП-4 между ТП-313 и ТП-302В провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0710251821880
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250 по фазе "В" и "С" на ТП-26-С3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 0710252043483
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ АСБ-6 3х240 ф.2 между ф.2 ПС Центральная и ТП-1561 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0810250110881
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4 от ПС 110 Большой Луг |  |  |  |  | 35695403 0810250243656
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов основания конструкции короткозамыкателя КЗ-110-1Т на ПС 110 кВ Большой Луг.; Выполнить регулировку КЗ-110-1Т на ПС 110 кВ Большой Луг. |  |  |  |  | 35695403 0810250243658
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Ас-Инвест") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10кВ ф.20 от ПС Строительная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0810251645882
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 60 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. |  |  |  |  | 35695001 0810251748484
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику поврежденного кабеля. |  |  |  |  | 35695007 0810251910485
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-842 на наличие дефектов.; Организовать тепловизионный контроль АВ-0,4кВ 400 А ф.3 ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 0810252130883
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №4/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-М5"Заречная".; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №4/6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-М5 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695406 0910250710659
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.6 от ПС Октябрьская ввод в РП-17 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0910250854884
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести замену траверсы на опоре № 35 ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2. |  |  |  |  | 35695001 0910251957486
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.7 от ПС Горсад между ТП-344 и ТП-352 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1010250100885
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 1010251031487
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод в пролете опор 6/1/2-1-6/2-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-355.; Выполнить обход-осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-355. |  |  |  |  | 356956001 1010252129886
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-125.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-125. |  |  |  |  | 356956003 1110251105887
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Прудникову Д.Н. по адресу с. Оймур ул. Советская 73/1. |  |  |  |  | 35695001 1110251222488
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-8В; Организовать осмотр ТП-8В на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956004 1210251415888
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную изолятор нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А", и наконечника СИП на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-422 (Ул. 5).; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-422 (Ул. 5). |  |  |  |  | 356956001 1210252130889
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена трансформатора 1Т 250кВа на ТП-1192; Организовать осмотр ТП-1192 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956002 1210252150921
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 1210252310489
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнили протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 160А ф.4 от ТП-1313.; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 160А ф.4 от ТП-1313. . |  |  |  |  | 356956002 1210252320891
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35695006 1210252323490
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Хоринская – Георгиевская (ХГ-145) на участке от опоры №74 до опоры №110.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ Хоринская – Георгиевская (ХГ-145).; Выполнить мероприятия по исключению загрязнения гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №82 ВЛ 110 кВ Хоринская – Георгиевская (ХГ-145). |  |  |  |  | 356952 1310251126342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на кабельном участке от от оп. №251/125 до оп.№251/126 ВЛ-10 кВ ф.Тх-5 "Сутой". |  |  |  |  | 35695401 1310251534657
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный трансформатор тока по фазе "А" на АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-290; Произвести осмотр ТП-290 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1310252120893
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-33-С7 Лесная-2.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-33-С7 Лесная-2. |  |  |  |  | 35695001 1410250904491
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.6 от РП-22 ввод в ТП-2580 от опоры №72 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1410250941894
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный нож на РТП-450 по фазе "С"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956001 1410251340895
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "А" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Включить в план ремонтной программы 2027 года установку изоляторов типа U-120 на опоре №173 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. |  |  |  |  | 356954 1510251019660
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.12 от ПС 35/10кВ БЦС ввод в ТП-1В провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956004 1510251150892
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2576.; Произвести тепловизионный контроль на ТП-2576 |  |  |  |  | 356956003 1610250140896
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "СЗ"ПИК Байкала")о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.16 от РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1610251410897
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 1610251550898
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А и нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-610; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-610 |  |  |  |  | 356956002 1610251631899
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-112.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 1610251720900
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ 250А на 400А провести замер нагрузок.; Произвести тепловизионный контроль на ТП-1441 |  |  |  |  | 356956002 1610252129901
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 ф-4 от ТП ТП-1273 "Сосновая" от оп. №1 до оп. № 11.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-1273 "Сосновая".; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 4, чистку и протяжку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ТП-1273 "Сосновая". |  |  |  |  | 35695201 1610252130343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.9 от РП-2 между ТП-412 и ТП-456 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1710251315902
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ ф. БК-5 Корсаково.; Произвести ремонт провода ф. "С" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. |  |  |  |  | 35695001 1810251040493
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-35 кВ Мухоршибирь -Бом (МБ-314) на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 356954 1810251428661
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановление провода СИП-2*16, L=35м, заменить ж/б приставки и правка опоры.; Подать заявление в полицию по повреждению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1005 в пролетах опор №2/5/3-№2/5/4 обрыв СИП 2*16 вблизи ул.Лавровая, 9В, повреждению опоры №2/5/4. |  |  |  |  | 356956002 1810251510903
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе. |  |  |  |  | 35695002 1810252015494
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250 А ф.2 ТП-422.; Организовать тепловизионный контроль, замер нагрузок Р-0,4кВ 250 А ф.2 ТП-422. |  |  |  |  | 356956001 1910251130904
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на СЯ-13; Заменить ЛРНД на СЯ-13; Организовать обход-осмотр на выявление дефектов на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная. |  |  |  |  | 356956002 2010250036905
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные губки держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-926.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-926. |  |  |  |  | 356956001 2010251010906
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9-К4 Котельная.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-9-К4 Котельная. |  |  |  |  | 35695001 2010251230495
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Абсолют") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2010251405908
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Замена ж/б опоры с укосом №37 и восстановить провода ВЛ-6кВ; Подать заявление в полицию по наезду на опору №37 ВЛ-6кВ ф.3 ПС ПТФ. |  |  |  |  | 356956002 2010251844909
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре № 1 ВЛИ-0,4кВ от ТП-508; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-508 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2010252235910
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 34; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 34 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2010252320911
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 2110251024496
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода на ВЛ-0.4кВ от ТП-1057 Ф.3 в пролете опор №3/3 и №3/4.; Организовать обход-осмотр по всей длине ВЛ-0.4кВ от ТП-1057 ф.3 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2110251110912
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку привода выключателя ОВ-110 на ПС 110 кВ Гусиноозерская. |  |  |  |  | 35695401 2110251416662
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "СЗ"ПИК Байкала")о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.16 от РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2110251720907
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-33-С7 Лесная-2.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-33-С7 Лесная-2. |  |  |  |  | 35695001 2210250220497
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №123 ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ по фазе "В"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2210250600890
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор СТ-250кВа на ТП-1461; Организовать обход осмотр ТП-1461 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2210250707913
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 2094 на наличие дефектов.; Организовать подрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 2094; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 2094 |  |  |  |  | 356956003 2210251701914
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.18 от ПС "Центральная" ввод в РП-13 нитка Б провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2310250438916
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.12 от РП-13 между РП-13 и ТП-307 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2310250438915
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.6 от РП-10 между ТП-664 и ТП-579; Выполнить обход КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.6 от РП-10 между ТП-664 и ТП-579 на производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. .; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.6 от РП-10 между ТП-664 и ТП-579 . |  |  |  |  | 356956002 2310250942917
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП ТП-1070 от оп. №1 до оп. № 11.; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-1070 .; Провести ТВК ТП-1070. |  |  |  |  | 35695201 2310250942345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный СИП 4х70 ввод в ТП-364; Организовать осмотр ТП-364 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2310251417918
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695003 2310251917498
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №118 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150. |  |  |  |  | 356954 2410250722663
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695004 2410251314499
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-201-Г8.; Произвести регулировку провода фазы "В" в пролете опор №10/6/1-10/6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-201-Г8. |  |  |  |  | 35695207 2410251751344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный шлейф на ГР-Т 400А, и заменить ТТ на ГР-Т 400А ТП-322.; Произвести осмотр ТП-322 на наличие дифектов |  |  |  |  | 356956001 2410252150919
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.Арбузово. |  |  |  |  | 35695401 2510251127666
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный РВО-10 по фазе "В" на ТП-6; Организовать осмотр ТП-6 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2510251136920
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Шн-3 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 356954 2610251350664
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-Шн-3 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2610251445665
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ между ТП-845 и ТП-670, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2710251123922
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить прокалывающий зажим на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 40; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 40 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2710251815923
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  |  |  |  | В соответствии с рекомендациями СТО «АРС» (приложение № 18) организовать проведение внеочередного технического обслуживания ДГУ системы гарантированного питания здания Бурятэнерго.; Выполнить внеочередные проверки приводов выключателей фидеров 6 кВ на ПС 110 кВ Западная с устранением замечаний.; Выполнить мероприятия по устранению единых точек отказа независимых каналов диспетчерской связи и передачи телеметрической информации СДТУ направлений: Бурятское РДУ – ПС 110 кВ Бичура и Бурятское РДУ – ПС 110 кВ Джида. |  |  |  |  | 359106 2710252000064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А""В""С" на ТП-3В. Произвести замеры и распределение нагрузок на ТП-3В. |  |  |  |  | 356956004 2710252358934
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ кВ ф. 2 от ТП-26-С3 Декабристов.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26-С3 Декабристов.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26-С3 Декабристов.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26-С3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 2810250846500
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от СП-70; Выполнить замену трансформатора на ТП-4 БВС-9 "Эдем". |  |  |  |  | 35695201 2810252300346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.7 от ПС 35кВ "Горсад" ввод в ТП "Тяговая, 1", провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2810252359935
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ 6кВ ф.4 от ПС 35кВ Горсад между ТП-1615 и ТП-1623 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2910250303936
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2-И3 Поселок.; Организовать тепловизионное обследование ТП-2-И3 Поселок. |  |  |  |  | 35695002 2910250955501
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 254/54-254/55 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 254/54-254/55 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 2910251310667
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная с оп. №1 по оп. №80.; Убрать белку от РТП-399 Т-3 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 2910251405349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБ 3x95 ф.1 от РП ВБ ввод в ТП-208 с опоры №43 ВЛ-10кВ нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2910251658937
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-1-И7 Заречная.; Организовать измерение сопротивления изоляции на ТП-1-И7 Заречная.; Подать заявку на приобретение калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35695002 2910251745502
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный ЛР-2 ЦВМ-1; Организовать ревизию ЛР-2 ЦВМ-1 |  |  |  |  | 356956003 2910251832925
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор №11/1/2 и №11/1/3.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-9В Э-4 Автодорожник. |  |  |  |  | 356956004 3010250055926
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 68 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Направить письмо в адрес ООО «Гжельский завод Электроизолятор» по факту изготовления низкого качества изолятора.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). |  |  |  |  | 356950 3010250727503
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 3010251036504
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11 Ю-13 "Зверик" от оп. №1 до оп. №8.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-11 Ю-13 "Зверик".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11 Ю-13 "Зверик": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3010251810350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес МУ МОП ЖКХ "Заиграево"о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 3010251900352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. АРЗ-14 "ДНТ Пригородное" от ПС 35 кВ АРЗ от оп. №1 до оп. №69.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-4 АРЗ-14.; Выполнить герметизацию ввода РУ-10 кВ на ТП-4 АРЗ-14. |  |  |  |  | 35695201 3010252342348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 от оп. №1 до оп. №106\41.; Направить письмо в адрес ИП "Надмитова" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 3110250116351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-1 "Исток".; Выполнить замену разрядника ф. "В" на ТП-151-Н1 "Исток" |  |  |  |  | 35695204 3110251004355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре №126 (СР-2-Ш5) ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган" |  |  |  |  | 35695406 3110251150668
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" от оп. №1 до оп. №247.; Убрать наброс с оп. №88 на ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол". |  |  |  |  | 35695205 3110251555356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.12 от ПС "Западная" с опоры №24 на ТП-201 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 3110252150927
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1085 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0111250920928
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опоре № 57-58 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск. |  |  |  |  | 35695001 0111252116505
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 0211251150669
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнена замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "А", "В" и "С" на ТПГО-1-6.; Убрать посторонний предмет в РУ-0,4 кВ ТПГО-1-6. |  |  |  |  | 35695401 0211251200670
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей в РУ-10 кВ фазы "А", "В" и "С" на ТП-ГО-6-7. |  |  |  |  | 35695401 0211251212671
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 250А ф.1 на ТП-54 БТРС.; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 250А ф.1 на ТП-54 БТРС. |  |  |  |  | 356956003 0211251519929
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-427 |  |  |  |  | 35695401 0211252013673
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695003 0411250835506
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0411250946930
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замер нагрузок, тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 250А ф.5 на ТП-2118.; Произвести осмотр ТП-2118 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0411251850931
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы В и С в пролёте опор №31-31/1 ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2".; Направить заявление в полицию ао факту наезда на опору №31/1 ВЛ-6 кВ ф.Тм-2 "Тухум-2" сторонним лицом |  |  |  |  | 35695401 0511251035672
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-10кВ ф.1 ПС Сосновая между ТП-526 и ТП-574 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0511251248942
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подтяжку контактов вторичных токовых цепей ТТ-110 на ПС 110 кВ Инкурская. |  |  |  |  | 356954 0511251938676
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №40/5-40/6, 29-30 по фазам "А","В","С".; Заменить разрушенные изоляторы ШС-10 по фазе "А","С" на опоре № 40/6, восстановить обрыв проводов ВЛ-10кВ в пролете опор 40/5-40/6.; Организовать обход осмотр на наличие дефектов ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС по всей линии. |  |  |  |  | 356956001 0511252033943
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-10 "Н.саянтуй" от оп. №1 до оп. №8/20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9 НС-10 "Н.Саянтуй".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9 НС-10 "Н.Саянтуй": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0611250056354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 68 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Направить письмо в адрес ООО «Гжельский завод Электроизолятор» по факту изготовления изолятора низкого качества.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). |  |  |  |  | 356950 0611251110507
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "С" на опоре №5 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-20.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-20 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0611251315933
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Г-9 "Бабасан" от оп. №1 до оп. №12.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-16 Г-9 "Бабасан".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Г-9 "Бабасан": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0611251455358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ "Телемба" от оп. №1 до оп. №697; Выполнить замену изоляторов ф. "А" и "В" РТП-236-Т4 на опоре №697 ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ "Телемба". |  |  |  |  | 35695207 0611251710359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"А" на АВ-0,4кВ 250А ф.5 ТП-2118; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2118 |  |  |  |  | 356956003 0611252034932
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать подрезку деревьев и монтаж СИП 4*70 в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-570 |  |  |  |  | 356956002 0611252050924
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить отгоревший прокалывающий зажим по фазе "А" на опоре №2 ВЛИ-0,4кВ ф. 2 от ТП-9В.; Выполнить обход осмотр ВЛИ-0,4кВ ф. 2 от ТП-9В. |  |  |  |  | 356956004 0611252235938
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-714 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0611252256941
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-610.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-610. |  |  |  |  | 356956002 0611252340940
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая" по всей длине на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0711250328939
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110 кВ Багдарин от оп. №1 до оп. №152.; Убрать птицу с корпуса ТП-4-Б5 "Котельная". |  |  |  |  | 35695207 0711250455357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-790 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-790 |  |  |  |  | 356956002 0711250850944
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-150 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-150 |  |  |  |  | 356956003 0711250902945
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей в РУ-10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТПТх-4-14. |  |  |  |  | 35695401 0711251102677
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изоляторов фазы "А", "В", "С" на ТПг-4-1. |  |  |  |  | 35695401 0711251123674
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.20 от ТП 85 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.20 от ТП 85 |  |  |  |  | 356956001 0711251147946
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Мохнаткин И.В.) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.15 от РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0711251150949
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 №2, №3, №4, №5, №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Ж6 ОТФ.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Ж6 ОТФ, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 0711251155508
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику филиала ПАО "Россети" - "Забайкальское ПМЭС" по факту отключения В-10 кВ ф.С-4 |  |  |  |  | 35695401 0711251346675
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт выкатной тележки В-10 ф.Д-2 на ПС 110 кВ Джида. |  |  |  |  | 35695402 0711251549678
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "Стройкомплект" о принятых и принимаемых мерах для исключения нарушений на оборудовании собственника. |  |  |  |  | 35695201 0711251640360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ИП Якимова Л.П.)о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-ЦВМ СП-17 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0711251702950
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на РУ-10 кВ ТП-8-Ш-3. |  |  |  |  | 35695404 0711251730679
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.9 ПС 110кВ "Южная" ввод в ТП-1033 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0711251737951
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ПАО "Горняк")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф-14 ПС 110кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0711251801952
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-2607 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0711251830953
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-9П7 Водоснаб на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0711251830954
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить отгорание шлейфа по фазе "С" на СТ 0,4кВ , Заменить ПК-Т по фазе "А","В","С".; Организовать осмотр на ТП-43В на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956004 0711252113947
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-10кВ ф.4 РП-27 между ТП-1343 и ТП-1301 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0811250023955
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 97/20-97/21 ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан с опоры № 97/14 по № 97/44 опору, с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. |  |  |  |  | 35695005 0811250206509
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить демонтаж грозотроса в пролете опор № 129-130 ВЛ-110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130).; Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор № 129-130 ВЛ-110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130).; Выполнить установку ограничителей гололедообразования в пролете опор № 129-130 ВЛ-110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130).; Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ.; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 356950 0811251036510
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ПК-Т по фазам "А"В"С" на ТП-126; Организовать осмотр ТП-126 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0811251103956
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ИП Харахинов О.С.)о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС 220кВ "Районная"с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0811251120957
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. |  |  |  |  | 35695002 0811251454511
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-9В. |  |  |  |  | 356956004 0811251615958
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП, ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд по всей длине на выявление ДКР под проводами.; Произвести вырубку ДКР под проводами ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд в пролетах опор № 2/4-2/5.; Произвести вырубку ДКР под проводами ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП в пролетах опор № 2/4-2/5. |  |  |  |  | 35695007 0811251620512
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение инженерного обхода осмотра ВЛ-10 ф. Т-7 Каралон.; Произвести регулировку ножей ЛР-1 Т-7 Каралон на опоре № 39/1. |  |  |  |  | 35695007 0811251817514
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на опоре №14/1 ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС БЦС; Организовать обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС БЦС. |  |  |  |  | 356956004 0811251838948
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695004 0911251028515
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ТП-1454 на наличие дефектов; Произвести тепловизионный контроль на ТП-1454 |  |  |  |  | 356956002 0911251445965
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену разрядника фазы "С" на ТП-5-О-4; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-4 |  |  |  |  | 35695404 0911251603681
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ТП-2118; Произвести тепловизионный контроль на ТП-2118 |  |  |  |  | 356956003 0911251625964
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "С" на опоре №3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-446.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-446 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0911251640963
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Осмотр ТП-1566 на наличие дефектов; Произвести тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1566 |  |  |  |  | 356956001 0911251903962
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Нв-5 "Светлана" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-7 Нв-5 "Светлана".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Нв-5 "Светлана": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1011250050362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.10 РП-10 головной на ТП-633 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1011250727961
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. |  |  |  |  | 35695006 1011250915516
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внепланового обход-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. |  |  |  |  | 35695007 1011251537517
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"А" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1419; Организовать осмотр и тепловизионный контроль на ТП-1419 |  |  |  |  | 356956002 1011252033960
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Вследствие отсутствия потребителей после опоры №11/5 произвести демонтаж проводов в пролёте опор №11/5-№11/6.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1-ЛПК-1 "База ОРС" от оп. №1 до оп. №14. |  |  |  |  | 35695202 1011252101361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПКТ по фазам "А"В"С" и перемычки; Организовать перераспределение и замер нагрузок на ТП-2121 |  |  |  |  | 356956003 1111250727959
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 1111251036518
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника "ЭЧ-7 Улан-Удэнская дистанция электроснабжения" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1111251250363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РУ-10 кВ ТП-3-Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 1111251322680
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить СИП-4*70 выход из ТП-192; Организовать осмотр ТП-192 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1111252145966
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 174-175 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. |  |  |  |  | 35695006 1211250615519
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года установку ограничителей гололедообразования в пролете опор №135-136 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС; Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор №135-136 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 356954 1211251030682
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.1 от ПС Сосновая между ТП-526 и ТП-714.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.1 от ПС Сосновая между ТП-526 и ТП-714. |  |  |  |  | 356956002 1211251738967
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.19 от ПС Сосновая головной на ТП-1237; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.19 от ПС Сосновая головной на ТП-1237. |  |  |  |  | 356956002 1211251921968
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1419; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1419 |  |  |  |  | 356956002 1311250049969
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.2 160 А на 400 А на ТП-9-К4 Котельная.; Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9-К4 Котельная.; Подать заявку в службу СИЗПИ ПО БЭС на проведение тепловизионное обследование электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 1311251050520
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена автоматического выключателя 250А на АВ-0,4кВ ф.4 ТП-1419; Организовать осмотр ТП-1419 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956002 1311251130970
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А Р-0,4кВ ТП-53В; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-53В |  |  |  |  | 356956004 1311251230971
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/803 Б-2 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-3/803 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/803 Б-2 "СНТ Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1311251744347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 Э-1 "Протока" от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10 Э-1 "Протока".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 Э-1 "Протока": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1411251625366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9 "Ургаса" от оп. №1 до оп. №3/14.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-12 БВС-9 "Ургаса".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9 "Ургаса": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1411252135367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить РПС-400А ф.2 ТП-87; Организовать обход осмотр ВЛ - 0,4 кВ ТП - 87 ф.2 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 87 ф.2 |  |  |  |  | 356956003 1411252220972
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с ЛР-2-М-3 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 1511250122683
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП-28 на выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №31-32 на ВЛ-10кВ ф.4 от РП-28 по фазам "А"и"В" |  |  |  |  | 356956001 1511250201981
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику подстанции о предоставлении информации о причинах технологического нарушения, принятых или принимаемых мерах для исключения подобных случаев в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 35695001 1511250555521
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-244-С6 от оп. №1 до оп. №34.; Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-244-С6 |  |  |  |  | 35695207 1511250920364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-6кВ ф.2 от ПС "Центральная" между РП-13 и ТП-303 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1511251035975
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-411-Х7 "Школа К" от оп.№1 до оп. №8.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-411-Х7 "Школа К".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-411-Х7 "Школа К": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1511251209369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №184 СР-2-Х5 ВЛ-10 кВ ф.Х-5. |  |  |  |  | 35695406 1511251446684
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12. |  |  |  |  | 35695401 1511251613685
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-134-З3 АЗС Байкал-Т, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 1511251712522
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-11-С-12. |  |  |  |  | 35695401 1511251719686
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512; Провести распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 |  |  |  |  | 356956002 1511251939973
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить протяжку соединений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 485 в пролете опор №1-2 по фазе "А"; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 485 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1511251945976
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512; Провести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512 |  |  |  |  | 356956002 1511252152974
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 125А ф.1 на ТП-3 ВБ-5 Шамбала.; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 125А ф.1 на ТП-3 ВБ-5 Шамбала. |  |  |  |  | 356956003 1511252154977
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод по фазе "С" в пролете опор №1 и №2.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №1-2 по фазе "С" на ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод.; Организовать обход осмотр на наличие дефектов ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод. по всей линии. |  |  |  |  | 356956003 1511252324978
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-146.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-146. |  |  |  |  | 356956001 1611250255979
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1611250503523
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-Ц2 Дружбы.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4, № 4-5, № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-Ц2 Дружбы.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4, № 4-5, № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-Ц2 Дружбы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-36-Ц2 Дружбы. |  |  |  |  | 35695006 1611250530524
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре №6 до ПУ ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12. |  |  |  |  | 35695401 1611251348688
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный Р-0,4кВ РПС-400А на ф.3 ТП-126.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-126. |  |  |  |  | 356956003 1611251350980
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Океан")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.10 РП-10 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1611251826983
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Б-2 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 1611252210687
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 1711250128982
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое обслуживание ДЗШ 2 С 110 кВ на ПС 110 кВ Окино-Ключи в объеме профилактического восстановления. Выявленные замечания устранить.; Выполнить пересмотр Производственной инструкции электромонтёра по обслуживанию подстанций 5 разряда (дежурного электромонтёра подстанции) оперативно – диспетчерской группы района электрических сетей производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго», утверждённой 28.12.2024, в части внесения указаний по периодичности и требований проведения контроля исправности обогрева приборов учёта, устройств РЗА и другого оборудования под-станции; Выпустить организационно-распорядительный доку-мент на продление срока эксплуатации устройств ДЗШ 1 С 110 кВ, ДЗШ 2 С 110 кВ на ПС 110 кВ Окино-Ключи с установлением продолжительности цикла тех-нического обслуживания и определением мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации.; Подать предложения по включению в ремонтную про-грамму 2027 года мероприятий по замене выработав-ших ресурс реле РНТ-565, РТ-40 в составе ДЗШ 1 С 110 кВ, ДЗШ 2 С 110 кВ на ПС 110 кВ Окино-Ключи.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ПО ЮЭС на тему: «Организация и проведение работ по техническому обслуживанию ДЗШ с реле РНТ-565».; Провести оперативному персоналу ПС 110 кВ Окино-Ключи внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок контроля исправности обогрева приборов учёта, устройств РЗА и другого оборудования подстанции»; Разработать техническое решение, предусматривающее разделение цепей питания обогрева выключателей 110 кВ и их приводов на ПС 110 кВ Окино-Ключи (для обеспечения селективного отключения повреждений в цепях питания обогрева отдельных выключателей 110 кВ) и сигнализацию аварийного отключения автоматического выключателя 5АВ, с указанием срока его реа-лизации. |  |  |  |  | 356954 1711250600690
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-449 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1711250904984
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-206-И2 от оп. №1 до оп. №34.; Произвести регулировку провода фазы "В" в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-206-И2. |  |  |  |  | 35695207 1711251036365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж АВ-1, АВ-2, АВ-3, смонтировав АВ-1 и подключить к данному коммутационному аппарату ф.№ 1, 2, 3 , ввиду уменьшения мощности от ТП-4-Н-5. |  |  |  |  | 35695401 1711251050691
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену ТН-110 кВ фазы "В" на ПС 110 кВ Торей. |  |  |  |  | 35695402 1711251207692
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 52/59 ВЛ-10 кВ ф.Т-2 "Талын-Булаг". |  |  |  |  | 35695401 1711251439689
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф. 1 от ТП-1342В; Организовать перераспределение нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ф. 1 от ТП-1342В |  |  |  |  | 356956004 1711252206985
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1272; Провести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1272 |  |  |  |  | 356956002 1711252330988
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать осмотр ТП-45В на выявление дефектов; Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 1811250048986
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2576; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-2576 |  |  |  |  | 356956003 1811251010989
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19 в пролете опор №6/7 и №7/8.; Организовать обход-осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1811251345990
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре № 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1441; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1441 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1811251902991
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф. 1 от ТП-1342В; Организовать перераспределение нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ф. 1 от ТП-1342В |  |  |  |  | 356956004 1811252055987
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-1521 БВС-2; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1521 БВС-2 |  |  |  |  | 356956001 1811252134992
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1566; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1566 |  |  |  |  | 356956001 1811252150993
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену КТП 10/0,4 кВ.; Выполнить ТВК согласно графику обследования.; По результатам ТВК обследования разработать мероприятия по выявленным замечаниям со сроками устранения.; Получить в МЧС результаты пожарно-технической экспертизы.; Разработать график ТВК обследования оборудования нагруженного по мощности 80% и более. |  |  |  |  | 35695204 1811252150368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ф.1 от ТП-22В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-22В |  |  |  |  | 356956004 1911251052994
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Э-3 "Речная" от оп. №1 до оп. №25/1.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 Э-3 "Речная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Э-3 "Речная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1911251439370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 10-О-4; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 10-О-4 |  |  |  |  | 35695404 1911251530693
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Водрем")о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС ЛВРЗ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2011251430995
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-Т на ТП-420 по фазам "А"В"С"; Осмотр ТП-420 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2111251314996
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-10кВ ф.19 РП-26 между ТП-1251 и ТП-1144 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2211250957997
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 6-О-5; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 6-О-5 |  |  |  |  | 35695404 2211251145695
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты в ячейке В-10-К-4 Маслозавод. |  |  |  |  | 35695001 2211251610513
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП-3 П-7 "Серебряный бор; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-3 П-7 "Серебряный бор |  |  |  |  | 356956002 2211251857998
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену спуска от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-Ар4 Сангаева.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ар4 Сангаева. |  |  |  |  | 35695004 2211251940525
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №8/20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3/667 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2211252130372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ф.1 от ТП-18В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-18В |  |  |  |  | 356956004 2311250305999
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Гостиприимная,47. ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1151. |  |  |  |  | 356956002 2311250607001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ между опор №1 и №96/2/1 нитка Б провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2311251336002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-Т на ТП-2555 по фазе "С", устранить касание провода СИП-4*70 с фазой "С"; Осмотр ТП-2555 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2311251455003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8 "Больница" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №5/8-5/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8 "Больница". |  |  |  |  | 35695207 2311251634371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 400А ф.3. на ТП-1126 .; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 400А ф.3. на ТП-1126. |  |  |  |  | 356956002 2311252110004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Солнечное") о предоставлении причин аварийного отключения Р-0,4кВ ф.11 от ТП-573 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2411250140005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга от оп. №147 до оп. №147/23/39.; Убрать птицу с ЛР на опоре №147/23/39. |  |  |  |  | 35695204 2411250855373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от оп. №116/Б до оп. №189/9; Выполнить внеочередной осмотр ТП-697 И3 "Кедр".; Выполнить замену ОПН 10 кВ на ТП-697-И3 "Кедр".; Выполнить обследование ТП-10/0,4 кВ и проверку паспортов ТП на соответствие номинальным характеристикам сети 10 кВ. По результатам проверки при необходимости включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в производственные программы 2026/2027 г. |  |  |  |  | 35695204 2411251403374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебозавод, с выявлением опор, элементов опор имеющих недопустимую степень загнивания.; Выполнить замену крепления изолятора фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебозавод.; Выполнить замену траверсы на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебозавод. |  |  |  |  | 35695002 2411251744526
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-232 |  |  |  |  | 356956003 2411251850006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 2411251913007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с ТП-13Б-35 Слюдянские. |  |  |  |  | 35695006 2511251223527
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС о возгорании. |  |  |  |  | 35695005 2511252053528
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки на опоре №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-13-С-9.; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-13-С-9 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695401 2611251403694
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену провода в пролетах опор № 1-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе.; Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Т7 Кафе. |  |  |  |  | 35695002 2611251745529
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-703; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 2611252057008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №8/20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3/667 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2711250128376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на опоре №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2711251245009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-М6 "Шанхай"; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору № 2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-М6 "Шанхай" |  |  |  |  | 35695406 2711251528696
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-17В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-17В |  |  |  |  | 356956004 2711251727015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3/667 Б-2 "Багульник".; Выполнить замену поврежденного ПКТ-10 кВ на ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-3/667 Б-2 "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 2711252150375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, тепловизионный контроль и осмотр ТП-983 на выявление дефектов.; Заменить ПК-Т на ТП-983 по фазам "А"В"С" и ПН-2 400А на Р-0,4кВ по фазам "А"В"С" |  |  |  |  | 356956001 2711252150010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПН-2 400А на ТП-236 по фазам "А"и"В".; Организовать осмотр ТП-236 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2711252236011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-411.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-411. |  |  |  |  | 356956001 2811250016012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. И-10 "ИСХТ" от ПС 110 кВ "Иволга" от оп. №1 до оп. №40 .; Произвести регулировку провода фазы "А" в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ ф. И-10 "ИСХТ" от ПС 110 кВ "Иволга". |  |  |  |  | 35695204 2811251017377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прибора учета на ТП-11-У5 Центр.; Произвести послеаварийный осмотр ТП-11-У5 Центр. |  |  |  |  | 35695005 2811251020530
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. Н-1 "Исток" от ПС 35 кВ "Н-Иволга" от оп. №1 до оп. №105/2 .; Выполнить выправку опоры №105/1 ВЛ 10 кВ ф. Н-1 "Исток" от ПС 35 кВ "Н-Иволга".; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №105/1-105/2 на ВЛ 10 кВ ф. Н-1 "Исток" от ПС 35 кВ "Н-Иволга".; По результатам обхода-осмотра ВЛ 10 кВ ф. Н-1 "Исток" от ПС 35 кВ "Н-Иволга" разработать мероприятия со сроками устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 2811251031378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену изолятора ф "А" на опоре № 1/11 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок.; Выполнить монтаж крюка на опоре № 1/11 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок.; Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. |  |  |  |  | 35695003 2811251125531
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-621.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-621. |  |  |  |  | 356956002 2811251410013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-НТ-2 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2811252152697
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №57 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" по фазе "С"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ" на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2911251110014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-31В |  |  |  |  | 356956004 2911251202016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-12В; Организовать осмотр и тепловизионный контроль на ТП-12В на выявление дефектов дефектов. |  |  |  |  | 356956004 2911251508023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-4 П-7 " "Карнед".; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-4 П-7 "Карнед" |  |  |  |  | 356956002 2911251635018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 "Снежный" от оп. №1 до оп. №1/19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 БВС-9 "Снежный".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 "Снежный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2911251720379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "МК-137")о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2911251934019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 2911252205017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 3011250331532
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-53В |  |  |  |  | 356956004 3011251000022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-193 Л-4 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ТП-193 Л-4 |  |  |  |  | 356956003 3011251037020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-829 на выявление дефектов.; Заменить КЛ-0,4кВ выход на опору №1 ф.4,ф.5 от ТП-829 |  |  |  |  | 356956002 3011251345021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 3011252131024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.1 РП Верхняя Березовка головной на опору №1 Нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0112250102032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 ПС Полигон выход на ВЛ с РП-27 ячейка№8 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0112250337033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 0112251307025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-8В; Организовать осмотр и тепловизионный контроль на ТП-8В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 0112251749026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить увеличение мощности ТП-45В.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 0112251808027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 Россошино от ПС 110 кВ Монгой от оп. №1 до оп. №301.; Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №300-301 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Россошино от ПС 110 кВ Монгой. |  |  |  |  | 35695207 0112252014382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" от ПС 35 кВ Кижинга от опоры №337 до опоры №374 с отпайками.; Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №347-347/1 ВЛ-10 кВ ф. К-1 "Сулхара" от ПС 35 кВ Кижинга. |  |  |  |  | 35695206 0112252035380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1441; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1441 |  |  |  |  | 356956002 0112252145034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №8; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0112252158388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп. №1 до оп. №16 с отпайками.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0112252158386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 0112252200028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 А-14 "Пригородное" от оп. №1 до оп. №25/1.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 А-14 "Пригородное".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 А-14 "Пригородное": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0112252250384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 Ю-17 "Селенга" от оп. №1 до оп. №1/19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10 Ю-17 "Селенга".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 Ю-17 "Селенга": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0112252320385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/578 Б-1 "Багульник" от оп. №1 до оп. №25/1.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-3/667 Б-1 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/578 Б-1 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0212250012387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1454.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1454 |  |  |  |  | 356956002 0212250200035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 250А ф.1. на ТП-2576 .; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 250А ф.1. на ТП-2576 . |  |  |  |  | 356956003 0212250203036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5 Г-6 "Звезда" от оп. №1 до оп. №25/1.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-ТП-5 Г-6 "Звезда".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5 Г-6 "Звезда": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0212250455389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6-Г1 Гагарина.; Организовать тепловизионное обследование ТП-6-Г1 Гагарина. |  |  |  |  | 35695002 0212250955533
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 Россошино от ПС 110 кВ Монгой от оп. №1 до оп. №437.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №436-437 ВЛ-10 кВ ф. М-3 от ПС 110 кВ Монгой. |  |  |  |  | 35695207 0212251518381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 203 в пролете опор №5/2 и №5/3.; Организовать обход-осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 203 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0212251800037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | При выполнении плана ТО проверить привода типа ШПЭ-33 с герметизацией шкафов приводов. |  |  |  |  | 35695207 0212251900383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1126; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1126 |  |  |  |  | 356956002 0212251905038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1126; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1126 |  |  |  |  | 356956002 0212252235039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1126; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1126 |  |  |  |  | 356956002 0312250320040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛИ-0,4кВ ф. 2 от ТП-31В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-31В |  |  |  |  | 356956004 0312250320030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛИ-0,4кВ ф. 3 от ТП-9В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-9В |  |  |  |  | 356956004 0312250414029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов в пролете опор №4-5 и смежных пролетах ВЛ-0,4 ф.№3 от ТП-4-П-1; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 и смежных пролетах ВЛ-0,4 ф.№3 от ТП-4-П-1 |  |  |  |  | 35695402 0312250510698
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-31В; Организовать осмотр и тепловизионный контроль на ТП-31В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 0312250839031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ 400А ф.3 на ТП-1126; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1126 |  |  |  |  | 356956002 0312251100041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ТП-236 ф.2; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-236 |  |  |  |  | 356956003 0312251800042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №132/4 ВЛ-10 кВ ф.С-11.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №132/4 ВЛ-10 кВ ф.С-11. |  |  |  |  | 35695401 0312251805699
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-31.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-31. |  |  |  |  | 356956003 0312252326043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1570; Провести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1570 |  |  |  |  | 356956001 0412250150046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Бурагузин-Уро (БУ-133).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Бурагузин-Уро (БУ-133). |  |  |  |  | 356950 0412250923534
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-2188.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-2188. |  |  |  |  | 356956003 0412250955047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-1245/1 на выявление дефектов.; Заменить ПК-Т по фазе "А" на ТП-1245/1 |  |  |  |  | 356956002 0412251046048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку дерева в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Организовать послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха в пролетах опор № 30-50, на предмет выявления угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ.; Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. |  |  |  |  | 35695005 0412251411535
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695006 0412251500537
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в отделение полиции по факту причинения материального ущерба.; Произвести замену одной ж/б приставки анкерной опоры №1 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Угнасай. |  |  |  |  | 35695004 0412252154538
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод по фазе "С" в пролете опор №1 и №2.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №1-2 по фазе "С" на ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод.; Организовать обход осмотр на выявление дефектов ВЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод. по всей линии. |  |  |  |  | 356956003 0412252215049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 Ю-17 "Селенга" от оп. №1 до оп. №25/1.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7 Ю-17 "Селенга".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7 Ю-17 "Селенга": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0412252217390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 и коммутации в РУ-0,4 кВ на ТП 7-О-3; Выполнить замеры нагрузок АВ-1 на ТП-7-О-3. |  |  |  |  | 35695404 0412252247700
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-М-5 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695406 0412252302701
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ИП Банакова В.А.)о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф.53 ГПП Авиазавод с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0412252343050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/680 Б-1 "Багульник" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3/680 Б-1 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/680 Б-1 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0512250125391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-850; Провести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- 850 |  |  |  |  | 356956002 0512251103051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.13 от РП-13 между РП-13 и ТП-303; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.13 от РП-13 между РП-13 и ТП-303. |  |  |  |  | 356956001 0512251656052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-514.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-514. |  |  |  |  | 356956002 0512251811053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250 фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 0512252205054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена магистрального прокалывающего зажима по фазе "А" на портале выход на оп№1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2022; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2022 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0512252210055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ АСБ-6 3х70 ф.11 РП-15 ввод в ТП-366 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0612250045056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ Ф.5 ПС "Районная" (на РП-18) по фазе "С" в пролете опор №3 и №4.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №3-4 по фазе "С" на ВЛ-6кВ Ф.5 ПС "Районная" (на РП-18).; Организовать обход осмотр на выявление дефектов ВЛ-6кВ Ф.5 ПС "Районная" (на РП-18). по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0612251025057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-22 И-5 "Партизанская" от оп..; Выполнить замену поврежденного предохранителя на ТП-22 И-5 "Партизанская".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-22 И-5 "Партизанская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-22 И-5 "Партизанская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0612251334396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник" с оп. №1 по оп. №80.; Выполнить ремонт шлейфов на опоре №47 на ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник".; Выполнить ТВК ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 0612251430394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Принять меры препятствующие проникновению животных и птиц в ТП-475; Убрать кошку |  |  |  |  | 356956001 0612252120058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный шлейф на Р-0,4кВ 250 А по фазе "В" ф.1 ТП-192.; Произвести осмотр ТП-192 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0612252208059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-47В |  |  |  |  | 356956004 0612252259044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Замена Р-0,4кВ 250А на РПС 250А; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-17В; Осмотр ТП-17В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 0712250055045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1134; Провести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 0712250100060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 по фазе "С" на Р-0,4кВ ф.4 ТП1157; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 0712250226061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-409 на выявление дефектов.; Заменить ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-409 |  |  |  |  | 356956001 0712251127062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-2506 на выявление дефектов.; Замена ПК-Т по фазам "А"В"С", РПС-2 400А ф.2, РПС-2 400А ф.4 на ТП-2506 |  |  |  |  | 356956003 0712251824063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №217 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь-Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №217 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь-Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. При несоответствии нормам, выполнить ремонт заземляющего устройства. |  |  |  |  | 356954 0712251948702
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.19 РП-26 между между РП-26 и ТП-893 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0712252145064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж соединительной муфты КЛ-10 кВ между ТП-2 ДМ-4 "Китай" и РП-10 кВ Домострой; Выполнить поиск места повреждения и восстановление КЛ-10 кВ ф. Дм-4 между ТП-2 Дм-4 "Китай" и РП-10 кВ "Домострой". |  |  |  |  | 35695201 0812251229395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 между ТП-1417 и ТП-893 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0812251350065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250 фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1283.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1283. |  |  |  |  | 356956002 0812251900066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-512; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-512 |  |  |  |  | 356956002 0812251910067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 А-14 "Пригородное" от оп.№1 до оп.№20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 А-14 "Пригородное".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 А-14 "Пригородное": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0812252154397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 0812252319536
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ф.2 от ТП-334; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-334. |  |  |  |  | 356956001 0912251030072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №70 ВЛ-35 кВ Кабанск-Творогово (КТ-3057).; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 70-71 ВЛ-35 кВ Кабанск-Творогово (КТ-3057).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Кабанск-Творогово (КТ-3057), с выявлением опор, элементов опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 356950 0912251311539
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250 фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-709.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-709. |  |  |  |  | 356956002 0912252040073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.10 РП-8 АСБ-6 3х120 между ТП-255 и ТП-150 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0912252122074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1454; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1454 |  |  |  |  | 356956002 1012250435076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-5В |  |  |  |  | 356956004 1012250917068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 250А ф.3. на ТП-1079 .; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 250А ф.3. на ТП-1079 . |  |  |  |  | 356956002 1012251201077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.2 на ТП-686 на выявление дефектов.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-686. |  |  |  |  | 356956002 1012251420078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену коммутации, АВ-1, АВ-2, ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП-4-М-5 "Мельница".; Выполнить замеры нагрузок на ТП-4-М-5 "Мельница".; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-4-М-5 "Мельница". |  |  |  |  | 35695406 1012251713703
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в производственную программу 2027 года замену изоляторов на ЛР-159-1, ЛР-159-2.; Выполнить замену опорного изолятора ф. "В" на ЛР-159-2 и регулировку разъединителя ЛР-159-2. |  |  |  |  | 356952 1012251818392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.12 ПС 110/35/10 "Южная"головной на ТП-1032 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1012251930079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену нулевой шины 0,4 кВ на шпильке трансформатора 1Т ТП-2102.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-2102. |  |  |  |  | 35695401 1012252048704
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-8 между ТП-255 и ТП-126 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1012252220080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ 160А на 250А ф.3 на ТП-3 П-7 "Серебряный бор; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-3 П-7 "Серебряный бор |  |  |  |  | 356956002 1012252329081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400 фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-948.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-948. |  |  |  |  | 356956001 1012252340082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник на АВ-0,4кВ 250 А по фазе "С" ф.1 ТП-45В.; Замена кабельного наконечника на АВ-0,4кВ 250 А по фазе "С" ф.1 ТП-45В.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-45В. |  |  |  |  | 356956004 1112250147069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ ф.5 ПС 220кВ "Районная" (на РП-18) по фазе "А" в пролете опор №3 и №4.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №3-4 по фазе "А" на ВЛ-6кВ ф.5 ПС "Районная" (на РП-18).; Организовать обход/осмотр ВЛ-6кВ Ф.5 ПС "Районная" (на РП-18). |  |  |  |  | 356956002 1112251210084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-10-С-12.; Выполнить тепловизионный контроль ТП-10-С-12. |  |  |  |  | 35695401 1112251651705
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 по фазе "В" Р-0,4кВ ф.3 ТП- 842.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП- 842. |  |  |  |  | 356956002 1112251754085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ ф.3 ТП-1029.; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250 А ф.3 ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 1112251814086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. С-7 Школа № 1.; Провести испытание изоляции силового кабеля между ТП-3-С60 Березовый 33 и ТП-2-С60 Березовый 50 после ремонта.; Произвести отыскание места повреждения силового кабеля между ТП-3-С60 Березовый 33 и ТП-2-С60 Березовый 50.; Произвести ремонт силового кабеля между ТП-3-С60 Березовый 33 и ТП-2-С60 Березовый 50. |  |  |  |  | 35695001 1112251817540
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157.; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 1112251837087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" ф.3 ТП-1001 РУ-0,4кВ.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1001 РУ-0,4кВ.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1001 РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 356956002 1112251918088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1134; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 1112251946089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-790; Заменить ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-790. |  |  |  |  | 356956002 1112252031090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20.; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20 |  |  |  |  | 356956003 1112252140091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400 фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-703.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 1112252257092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-508; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-508 |  |  |  |  | 356956002 1112252301075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-8В.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 1212250004070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе"В" опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-187.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-187. |  |  |  |  | 356956003 1212250205093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 1212250828541
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление нулевого провода, провода фазы "С" в пролете опор №4 - №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-УБ3 Юбилейная.; Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-УБ3 Юбилейная. |  |  |  |  | 35695005 1212251000542
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 1212251334706
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9 "Ургаса" от оп. №1 до оп. №3/14.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-12 БВС-9 "Ургаса".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12 БВС-9 "Ургаса": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1212251800398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1390 РУ-0,4кВ.; Организовать перераспределение нагрузок в ТП-1390. |  |  |  |  | 356956002 1212251818094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/224 Б-2 от оп. №1 до оп. №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2/224Б-2.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/224 Б-2: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1212251820399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2/198 Б-2 "Багульник" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2/198 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/198 Б-2 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1212251840401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1/103 Б-1 "Багульник" от оп. №1 до оп. №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-1/103 Б-1 "Багульник".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-1/103 Б-1 "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 1212251910402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-1163.; Заменить ГР-Т 630А на ТП-1163; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1163. |  |  |  |  | 356956002 1212252216107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1598.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-1598. |  |  |  |  | 356956001 1212252248108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-9В; Осмотр ТП-9В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 1312250057071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 411; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-411 |  |  |  |  | 356956001 1312250200109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2577; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-2577 |  |  |  |  | 356956003 1312250203110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2/359 Б-2 "Багульник" от оп. №1 до оп. №19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2/359 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2/359 Б-2: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1312250320403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Г-3 "Кирипчник" от оп. №1 до оп. №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 Г-3 "Кирпичник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Г-3 "Кирпчник" 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1312250530404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 БВС-9 "Снежный".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 ВВС-9"снежный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1312250545406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №8/20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-3/667 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/667 Б-2 "СНТ Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1312250555407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник" с оп. №1 по оп. №80.; Выполнить ремонт шлейфов на опоре №64 на ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник".; Выполнить ТВК ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 1312251110409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-703; произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 1312251445111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо Бурятскому отделению Забайкальского филиала ОАО "Оборонэнерго» о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695203 1312251546400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 БВС-9 "Лавровая" от. оп. №1 до оп. №18.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 БВС-9 "Лавровая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 БВС-9 "Лавровая". 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1312251624410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/198 Б-2 "Багульник" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 отТП-2/198 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/198 Б-2 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1312251657411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1446.; Произвести осмотр ТП-1446 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1312251700112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-42.; Произвести осмотр ТП-42 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1312251720113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ГР-Т 630А, заменить ПК-Т на ТП-1163; провести замер нагрузок и ТВК на ТП-1163 |  |  |  |  | 356956002 1312251825115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-665-А20 "Беркут" от оп. №1 до оп. №16 с отпайками.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1312251826408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-122-НА10 "Поселок Ком" от оп. №1 до оп. №16 с отпайками.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-122-НА10 "Поселок Ком".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-122-НА10 "Поселок Ком": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1312251851412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену выводов от АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-20-А8 Мост до опоры № 1.; Выполнить замену ТТ-400/5 в НН ТП-20-А8 Мост.; Организовать внеплановый осмотр ТП-20-А8 Мост. |  |  |  |  | 35695003 1312251907543
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры нагрузок на АВ-2 ТП-7-К-23.; Провести рейды по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-К-23. |  |  |  |  | 35695403 1312252115708
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.4 Таежный; Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.4 Таежный на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1312252242114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-1157.; Произвести замену ПК-Т по фазам "А","В","С" на ТП-1157. |  |  |  |  | 356956002 1412250709116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-446 С-10 Респект-1 от. оп. №1 до оп. №18.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-446 С-10 Респект-1.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-446 С-10 Респект-1. 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1412251100417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить подтяжку болтовых соединений АВ-1 400А ф.1 ТП-703 РУ-0,4кВ.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-703 РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 356956002 1412251111105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1441 РУ-0,4кВ.; Организовать осмотр ТП-1441. |  |  |  |  | 356956002 1412251135117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры № 233 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 233 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. |  |  |  |  | 35695002 1412251438544
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1566.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 1412251500118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить прокалывающий зажим на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1045.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1045. |  |  |  |  | 356956002 1412251540119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ Западная - КТП-3 с отпайками (ЗПК-332) от ПС 110 кВ Западная от оп. №1 до оп. №25; Выполнить испытание силового кабеля на участке от ПС 110 кВ Западная до оп. №1 ВЛ 35 кВ Западная - КТП-3 с отпайками (ЗПК-332) от ПС 110 кВ Западная.; Выполнить монтаж соединительной муфты между ПС 110 кВ Западная и оп. №1 ВЛ 35 кВ Западная - КТП-3 с отпайками (ЗПК-332).; Выполнить отыскание и откопку места повреждения на ВЛ 35 кВ Западная - КТП-3 с отпайками (ЗПК-332) от ПС 110 кВ Западная. |  |  |  |  | 356952 1412251555393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.4 ТП-628 РУ-0,4кВ.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-628. |  |  |  |  | 356956002 1412251715106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-1419; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1419. |  |  |  |  | 356956002 1412251930095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11 НС-3 от оп. №1 до оп. №11.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-11 НС-3 "Мирная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11 НС-3 "Мирная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1412252020415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №12; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1412252022418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1412252049413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/1029 Б-1 СНТ Багуль от оп. №1 до оп. №11; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/1029 Б-1 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/1029 Б-1 "Багульник". 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1412252125416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ ф.4 ТП-24В.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-24В.; Произвести осмотр ТП-24В. |  |  |  |  | 356956004 1412252238083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей в РУ-6 кВ фазы "А", "В","С" в РУ-6 кВ на ТП-102 |  |  |  |  | 35695401 1512250858707
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 400А ф.2. на ТП-2188 .; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 400А ф.2. на ТП-2188 . |  |  |  |  | 356956003 1512251023120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабеля вторичной коммутации газовой защиты РПН 1Т.; Выполнить испытание трансформатора 1Т ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить отбор проб масла ФХА и ХАРГ РПН 1Т ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить послеаварийную проверку РЗА 1Т.; Выполнить ревизию вторичных цепей защит трансформатора 1Т, 2Т ПС 110 кВ Иволга. |  |  |  |  | 35695204 1512251041414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-1155; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1155 |  |  |  |  | 356956002 1512251125103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок, ТВК на ТП-512.; Произвести осмотр ТП-512 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1512251200104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-1390.; Произвести осмотр ТП-1390 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1512251909101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-1390.; Произвести осмотр ТП-1390 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1512252140102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400 фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1001.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1001. |  |  |  |  | 356956002 1512252145100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-4В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-4В |  |  |  |  | 356956004 1612250005096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-6кВ ф.12 от РП-13 между ТП-304 и ТП-303 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1612250607121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Замена ж/б приставки на опоре №54/7 и восстановить изолятор по фазе "В" на ВЛ-6кВ ф.62 ГПП Авиазавод; Подать заявление в полицию по наезду на опору №54/7 ВЛ-6кВ ф.62 ГПП Авиазавод. |  |  |  |  | 356956003 1612251240122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 1612251843545
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 Э-3 от оп. №1 до оп. №5.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10 Э-3 "Подснежник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 Э-3 "Подснежник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1612251910427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок, ТВК на ТП-790.; Произвести осмотр ТП-790 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1612252110099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/726 Б-2 "Багульник"от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1/726 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/726 Б-2 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1612252252428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1013/1.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 1712250015098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ ф.4 ТП-24В.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-24В. |  |  |  |  | 356956004 1712251005097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 ф.7 от ТП-345; Регулировка стрелы провиса по фазам "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.7 от ТП-345 |  |  |  |  | 356956001 1812251000123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ИП Ланин Н.П.)о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.15 РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1812251010124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-112.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 1812251310125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБл 3х150 ф.2 от ТП-2061 до жилого дома по ул. Камова 5, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1812251535126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Направить письмо Генеральному директору ООО "ЭнергоГрупп" Н.Н. Гармаевой, о проведении восстановительных работ в РУ-0,4 кВ ТП-4-П4 Поселок. |  |  |  |  | 35695002 1812251756546
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №40/9 ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС по фазе "А"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1812252040127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-303-Г5 "Могильная" от оп.№1 до оп. №16; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-303-Г5 "Могильная"; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-303-Г5 "Могильная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1812252116419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-624-Г2 "Нестеров" от оп.№1 до оп. №6; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-624-Г2 "Нестеров".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-624-Г2 "Нестеров": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1812252120420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа" от оп.№1 до оп. №14.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Г2 "Поселок Сужа": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1812252148421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Лотос") предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1812252337128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ДНТ "Наран")о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1812252337129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково от оп. №1 до оп. №8/7.; Выполнить замену шлейфов на ЛР-70-И10 опоры №8/7 ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 1812252347422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Тумэн Капитал") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1912250038130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ОВД "Аэронавигации Восточной Сибири" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 1912250102425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 1912250650709
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-33-С7 Лесная-2.; Установить выносные приборы учета потребителей согласно запланированного реестра. |  |  |  |  | 35695001 1912250839547
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. Г-8 "Зерноток" от ПС 35 кВ "Гурульба" от оп. №1 до оп. №5/9/2.; Выполнить замену ОПН-10 кВ ф. "А" на опоре № 5/9/2. |  |  |  |  | 35695204 1912251053426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Убрать посторонний предмет со спусков ТПтх-2-9 ВЛ-10 кВ ф.Тх-2. |  |  |  |  | 35695401 1912251103710
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-334-Р13 "Партизанская" от оп.№1 до оп. №20.; Выполнить замену ПР-0,4 кВ ф. "А", "В", "С" на Руб.-0,4 кВ ф. 1 от ТП-334-Р13 "Партизанская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-334-Р13 Партизанская: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1912251119434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 от РП-13 между РП-13 и ТП-307.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 от РП-13 между РП-13 и ТП-307. |  |  |  |  | 356956001 1912251131131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-49 РУ-0,4кВ.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 3 и 4 по фазам "А" и "С" ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-49 РУ-0,4кВ |  |  |  |  | 356956003 1912251140132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на опоре №18/18/3 на РТП-11В.; Организовать обход/осмотр ВЛ-6кВ ф.35 ПС-ЗММК. |  |  |  |  | 356956004 1912251447133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 103-104 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1912251524548
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-790.; Произвести осмотр ТП-790. |  |  |  |  | 356956002 1912251550134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-Б2 |  |  |  |  | 35695207 1912251728424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-125.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-125. |  |  |  |  | 356956003 1912252110135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №9/1-9/2 и смежных пролётах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-595.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9/1-9/2 и смежных пролётах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-595. |  |  |  |  | 35695401 1912252150712
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 БВС-9 "Снежный".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 ВВС-9"снежный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1912252156429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа" от оп.№1 до оп. №33.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1912252322435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-13-С-7 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2012250203711
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре №2 до ПУ ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12. |  |  |  |  | 35695401 2012251050713
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (УФСБ РФ по Республике Бурятия) о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.15 РП-13 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2012251453136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "В" В-0,4кВ ф.3 ТП-514.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-514.; Произвести осмотр ТП-514. |  |  |  |  | 356956002 2012251610137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-33-С7 Лесная-2.; Установить выносные приборы учета потребителей согласно запланированного реестра. |  |  |  |  | 35695001 2012252104549
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 2112250820550
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/578 Б-1 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №11; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/578 Б-1 "СНТ Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/578 Б-1 "СНТ Багульник". 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2112250940432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК на ТП-2188.; Произвести осмотр ТП-2188. |  |  |  |  | 356956003 2112251110139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-5 А-8 Заречная. |  |  |  |  | 35695003 2112251120551
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на портал ТП-36; Произвести осмотр ТП-36. |  |  |  |  | 356956003 2112251123140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 "Снежный" от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 БВС-9 "Снежный".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 "Снежный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2112251430430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ТП-3 П-7 Серебряный бор.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК на ТП-3 П-7 Серебряный бор. |  |  |  |  | 356956002 2112251702138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 БВС-9 от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 БВС-9 "Снежный".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 ВВС-9"снежный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2112252058405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "В" на ПН-2 400А Р-0,4кВ ф.1 ТП-512.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.1 ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 2112252150141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ ф.3 ТП-790.; Организовать замер нагрузок и внеплановый тепловизионный контроль на ТП-790. |  |  |  |  | 356956002 2112252200142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-1154.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1154. |  |  |  |  | 356956002 2112252300143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1039; Произвести осмотр ТП-1039 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2212250020144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-33-С7 Лесная-2.; Установить выносные приборы учета потребителей согласно запланированного реестра. |  |  |  |  | 35695001 2212250052552
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-411.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок, ТВК на ТП-411. |  |  |  |  | 356956001 2212250224145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-6.; Произвести осмотр ТП-6 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2212250300146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-512.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 2212250658147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на РБ-0,4 кВ ф. 1 ТП-8 М-3 Поселок БАМ. |  |  |  |  | 35695001 2212251538554
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-7-Т7 Парк.; Организовать тепловизионное обследование ТП-7-Т7 Парк. |  |  |  |  | 35695002 2212251730555
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-386 БВС-9 от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-386 ВВС-9"Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2212252010433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20 |  |  |  |  | 356956003 2212252225148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Замена анкерной опоры №11/22 и восстановить изолятор по фазе "В" на ВЛ-6кВ ф.5 ПС ПТФ; Подать заявление в полицию по наезду на опору №11/22 ВЛ-6кВ ф.5 ПС ПТФ. |  |  |  |  | 356956002 2212252310149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Ю-17 от оп. №1 до оп. №1/19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 Ю-17 "Селенга".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Ю-17 "Селенга": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2312250010439
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/239 Б-1 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №11; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/239 Б-1 "СНТ Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3/359 Б-1 "СНТ Багульник". 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2312250110440
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21 НС-10 "Ручейная" от оп. №1 до оп. №11.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21 НС-10 "Ручейная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21 НС-10 "Ручейная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2312250145442
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-1454.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1454. |  |  |  |  | 356956002 2312250335150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ТП-842.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 2312250339151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК на ТП-1571.; Произвести осмотр ТП-1571. |  |  |  |  | 356956001 2312250346152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-1192.; Произвести осмотр ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 2312250351153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-6кВ ф.9 ПС КТП - 3 между ТП-141 и ТП-2633. |  |  |  |  | 356956003 2312250615154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "С" на портале ТП-61.; Организовать обход/осмотр ТП-61. |  |  |  |  | 356956003 2312250850155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ТП-2574.; Перераспределить нагрузки на ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2312251050156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-4 "Улан-Одон" от оп. №1 до оп. №367.; На ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" произвести замену опоры №256.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695205 2312251140423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ ф.2 ТП-1134.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1134.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-1134. |  |  |  |  | 356956002 2312251250157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1001 РУ-0,4кВ.; ПН-2 400А по фазе "С" ф.3 ТП-1001 РУ-0,4кВ; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1001 РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 356956002 2312251400158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-Т по фазам "А","В","С" ТП-135.; Произвести осмотр ТП-135. |  |  |  |  | 356956003 2312252250159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. |  |  |  |  | 35695006 2412251021553
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-5 К-1, К-2 Очистные.; Подать заявление в РОВД Северобайкальского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-5 К-1, К-2 Очистные. |  |  |  |  | 35695006 2412251114556
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 ф.12 от ТП-960 на выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 ф.12 от ТП-960, заменить ПН-2 по фазе "С". |  |  |  |  | 356956001 2412251400160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.6 ПС ПС "Энергетик" по фазе "В" в пролете опор №7 и №8.; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.6 ПС ПС "Энергетик" на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2412251532161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на спуске ВЛ между опорой №118/96/1 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи" РТП 1-О-2 и ТП-1-О-2 |  |  |  |  | 35695404 2412251603714
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-703.; Произвести осмотр ТП-703 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2412251850162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-2 Б-5 Песчаная.; Произвести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Б-5 Песчаная. |  |  |  |  | 35695001 2412252110557
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ТП-475; Заменить ПК-Т в РУ-10кВ ТП-475 |  |  |  |  | 356956001 2412252114163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе"А" опоры №8 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-182.; Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-182 |  |  |  |  | 356956003 2512250000164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС до ТП-380 на выявление дефектов.; Выполнить регулеровку стрелы провиса в пролетах опор 3-4 по фазам "А"и"С" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, Замена ПК-Т на ТП-380 |  |  |  |  | 356956001 2512250105165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12-Б2. |  |  |  |  | 35695207 2512250312431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-17В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-17В |  |  |  |  | 356956004 2512251055166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-107-С3 "Пекарня".; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-107-С3 "Пекарня". |  |  |  |  | 35695207 2512251149441
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-1178 РП-18 Вишня; Произвести осмотр ТП-1178 РП-18 Вишня на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2512251500167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/359 Б-2 "Багульник" от оп. №1 до оп. №19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2/359 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2/359 Б-2: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2512251830443
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-703.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 2512252115169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-53В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-53В |  |  |  |  | 356956004 2512252115168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1038.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1038. |  |  |  |  | 356956002 2512252120170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-Т по фазам "А","В","С" ТП-1072.; Организовать осмотр ТП-1072. |  |  |  |  | 356956002 2512252303171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ТП-1050.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК на ТП-1050. |  |  |  |  | 356956002 2612250320172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-125.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-125. |  |  |  |  | 356956003 2612250340173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1013/1; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 2612250403174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить замер токовых нагрузок на ТП-10 С-83 Больница после замены ГА-0,4 кВ.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10 С-83 Больница на наличие дефектов.; Произвести замену ГА-0,4 кВ на ТП-10 С-83 Больница.; Произвести тепловизионный осмотр оборудования ТП-10 С-83 Больница. |  |  |  |  | 35695001 2612250955558
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-1451; Выполнить осмотр ТП-1451 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2612251352175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-108-И10 "Школа" от оп. №1 до оп. №9.; Выполнить замену предохранителей ПН-0,4 кВ на ТП-108-И10 "Школа".; Выполнить регулировку провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-108-И10 "Школа" от оп. №4 до оп. №5. |  |  |  |  | 35695204 2612251500436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-842; Выполнить протяжку контакта болтового соединения на шпильке трансформатора ТП-842 со стороны НН по фазе "С" |  |  |  |  | 356956002 2612251512176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-187.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-187. |  |  |  |  | 356956003 2612251549178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2574; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2612251613177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 от оп. №1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 ВВС-9"Жемчуг": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2612251800444
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ТП-475; Заменить ПК-Т в РУ-10кВ ТП-475 |  |  |  |  | 356956001 2612251910179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-Т по фазе "А" на ТП-1572.; Организовать обход/осмотр ТП-1572. |  |  |  |  | 356956001 2612251955180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-377-Г7 "Песочная" от оп. №1 до оп. №21 с отпайками.; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-377-Г7 "Песочная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-377-Г7 "Песочная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2712250003437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-377-Г7 "Песочная" от оп. №1 до оп. №8 с отпайками.; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-377-Г7 "Песочная"; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-377-Г7 "Песочная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2712250003438
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную кабельную перемычку КЛ-10кВ от 2Т ТП-892.; Произвести осмотр ТП-892. |  |  |  |  | 356956002 2712250010186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-125.; Произвести осмотр ТП-125. |  |  |  |  | 356956003 2712250140181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить подвижный контакт по фазе "С" Р-0,4кВ ф.3 ТП-1434.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.3 ТП-1434. |  |  |  |  | 356956002 2712250200182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя ПН-2 100А по фазе "А" Р-0,4кВ ф.4 ТП-1052; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.4 ТП-1052 |  |  |  |  | 356956002 2712250404183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-475 БВС-9 от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-475 ВВС-9"Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2712250756447
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-2574.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2712251300184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-125.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-125. |  |  |  |  | 356956003 2712251315185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-17В; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-17В |  |  |  |  | 356956004 2712251630187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 Ю-13 от оп. №1 до оп. №1/19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-5 Ю-13 "Жасминовая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 Ю-13 "Жасминовая": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2712251840448
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 Ю-13 от оп. №1 до оп. №1/19.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-5 Ю-13 "жасминовая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 Ю-13 "Жасминовая": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2712252140449
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 от оп. №1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 ВВС-9"Жемчуг": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2712252205445
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №38/15 ВЛ-10 кВ ф.С-5 "Селендума".; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №38/15 ВЛ-10 кВ ф.С-5 "Селендума". |  |  |  |  | 35695401 2812250325715
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 2812250338559
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.2 ПС-Таёжная между опор №20 и №21 нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2812250440188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП 1192; Заменить наконечник по фазе "С" АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 1192 |  |  |  |  | 356956002 2812251045189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-45В; Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 2812251335190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-1174.; Выполнить перераспределение нагрузки с АВ-0,4кВ ф.3 250А на АВ-0,4кВ ф.4 400А на ТП-1174. |  |  |  |  | 356956002 2812251500191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-2574; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-2574. |  |  |  |  | 356956003 2812251650192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-45В; Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-45В |  |  |  |  | 356956004 2812251820193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 НС-3 от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-6 НС-3 "Светлый".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 НС-3 "Светлый": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2812252030450
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-33-С7 Лесная-2.; Установить выносные приборы учета потребителей согласно запланированного реестра. |  |  |  |  | 35695001 2812252116560
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 Ю-13 от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-8 Ю-13 "Шишкина".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 Ю-13 "Шишкина": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2812252220451
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.12 РП-26 между ТП-1032 и ТП-1397 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2812252309194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А" и "В" на ТП-8В; Организовать осмотр и тепловизионный контроль на ТП-8В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 2912250936197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-16В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-16В |  |  |  |  | 356956004 2912251123198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 63-64 ВЛ 35 кВ Сахули-Курумкан (СК-365).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35 кВ Сахули-Курумкан (СК-365). |  |  |  |  | 356950 2912251141561
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа" от оп.№1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2912251142454
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-2574; Замена СТ на 630кВа, замена РТ-Т-1000А, замена Р-1 250А на Р-0,4кВ 400А |  |  |  |  | 356956003 2912251158195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки и укоса на опоре №4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-210. |  |  |  |  | 35695401 2912251420716
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по повреждению ВЛ-10кВ ф.17 от РП-36 в пролетах опор №2-3 вблизи прилегающей территории мкр. Энергетик 42 |  |  |  |  | 356956002 2912251554196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку контактов на ГР-0,4 кВ ТП-3-К-22; Произвести замену Р-0,4-1Т на ТП-3-К-22 |  |  |  |  | 35695403 2912251730717
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-160-Н4 "кв Солнечный" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-160-Н4 "кв Солнечный".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-160-Н4 "кв Солнечный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2912251822455
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена ПН-2 400А по фазе "А", протяжка болтовых соединений на Р-0,4кВ; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400 А ф.8 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 2912251845199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание КЗ-110-1Т на ПС 110 кВ Таловка.; Организовать внеочередной осмотр оборудования ОРУ-110 ПС 110 кВ Таловка. |  |  |  |  | 356950 2912252011563
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2912252255456
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-159-Н4 "Ирбис" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-159-Н4 Ирбис.; Организована работа по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-159-Н4 Ирбис. 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2912252325457
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3012250502460
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-637-НА4 "Сопка" от оп.№1 до оп. №18.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-637-НА4 "Сопка".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-637-НА4 "Сопка": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3012251801463
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить подтяжку болтовых соединений АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-842.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 3012251850201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3012251906458
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3012252130459
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить прокалывающий зажим на по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-730.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 3012252135200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-3 П-7 Серебряный Бор.; Произвести протяжку болтовых соединений на АВ 80А по фазе "А" ф.6 ТП-3 П-7 Серебряный Бор. |  |  |  |  | 356956002 3012252145202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-2030.; Заменить ПН-2 400А по фазам "А","В","С" Р-0,4кВ ф.2 ТП-2030. |  |  |  |  | 356956003 3112250946205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1466.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1466. |  |  |  |  | 356956002 3112251020209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112251150461
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695005 3112251318564
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-193-И10 "Западная-2" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-193-И10 "Западная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-193-И10 "Западная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112251340464
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова" от оп.№1 до оп. №26.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112251440465
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112251525462
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 Ю-13 от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-8 Ю-13 "Шишкина".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 Ю-13 "Шишкина": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112251559452
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 400А по фазе "А" Р-0,4кВ ф.2 ТП-20.; Организовать внеплановый замер нагрузок и ТК на ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 3112251606208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21 НС-10 "Ручейная" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21 НС-10 "Ручейная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21 НС-10 "Ручейная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112251637453
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 400А по фазам "А","В","С" Р-0,4кВ ф.2 ТП-393.; Произвести внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-393. |  |  |  |  | 356956001 3112251651210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1В.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-1В. |  |  |  |  | 356956004 3112251654204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 от оп. №1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 ВВС-9"Жемчуг": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112251654446
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2098; Заменить губку держателя ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-2098 |  |  |  |  | 356956003 3112251701207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112251822466
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут" от оп.№1 до оп. №9.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112251930467
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 БВС-9 "Ургаса" от. оп. №1 до оп. №18.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 БВС-9 "Ургаса".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 БВС-9 "Ургаса". 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112251930469
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312-Г7 "Мира" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312-Г7 "Мира".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312-Г7 "Мира": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3112252049468
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.2 ТП-1155; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль на ТП-1155 |  |  |  |  | 356956002 3112252119211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11 Ю-13 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-11 Ю-13 "Зверик".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-11-13 "Зверик": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112252135470
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-8 Н-5 Родник; Выполнить осмотр ТП-8 Н-5 Родник на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 3112252215203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ревизию на РПС-2 Р-0,4кВ ф.2 ТП-208; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-208. |  |  |  |  | 356956003 3112252220206