## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 578 | 2022-09-25 | 11 | 21 |  | 2022-09-25 | 11 | 21 | 3.4.10 Попадание животного (крыса) в РУ-10 кВ ТП-14-21-24. Межфазное замыкание из за перекрытие токоведущих шин в РУ-10кВ телом животного. | Техническое мероприятие 1 Ограничить доступ грызунов в отсеки РУ-10/0,4кВ ТП-14-21-24, внутри корпуса ТП насыпать отраву. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 06.11.2022 год
356857 | 579 | 2022-09-25 | 8 | 50 | 0.02925 | 2022-09-25 | 10 | 47 | 3.4.7.3 По причине длительной эксплуатации (более 30 лет) в результате загнивания произошло повреждение опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-27-7-4. 4.1 По причине длительной эксплуатации (более 30 лет) в результате загнивания произошло повреждение опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-27-7-4 у основания, с последующим ее падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-27-7-4, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 25.09.2022 г. выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-27-7-4. В ходе осмотра установлено аварийное состоянии опоры №5. Выполнена установка ж/б приставок к опорам №4, №5. Отчитаться о выполнении до 07.10.2022 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 07.10.2022 год
356857 | 580 | 2022-09-25 | 7 | 40 |  | 2022-09-25 | 7 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор №75/67-75/68, произошло попадание ветви дерева в пролет, с последующим межфазным замыканием по ней. 4.4 В результате попадания ветви дерева в пролет опор №75/67-75/68, произошло кратковременное межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветви дерева в пролет опор на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№75/67 - Оп.№75/68 | Техническое мероприятие 1 04.10.2022 г. выполнена вырубкадерева в пролете опор №75/67-75/68. О выполнении отчитаться до 05.11.2022 г. Расчистка трассы на отпайке от опоры №75 в объеме 7,6 га запланирована в рамках ремонтной программы 2023 года (март-апрель) Ответственное лицо: мастер Соенов А. И. 05.11.2022 год
356857 | 581 | 2022-09-23 | 10 | 1 |  | 2022-09-23 | 10 | 1 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта, произошло выдавливание опоры №245 на ж/б приставки с последующим её отклонением от оси ВЛ и разрегулировке провода в пролетах опор №244-246 , с последующим кратковременным схлестом, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.14 Выдавливание из грунта и отклонение опоры №245 из оси ВЛ привело к разрегулировке провода в пролетах опор №244-246, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание из грунта и отклонение опоры на Л-15-2 Эликманар, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №245 с регулировкой стрелы провиса провода в пролетах №244-246, провести выборочный осмотр данной ВЛ, на предмет наклона опор Ответственное лицо: Коротенко А.А. 04.11.2022 год
356857 | 582 | 2022-09-27 | 5 | 30 | 0.159 | 2022-09-27 | 7 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации оборудования (более 30 лет) произошел пробой изоляции проходного изолятора 10 кВ на КТП 27-5-8 при воздействии проливного дождя. 4.12 В результате длительной эксплуатации оборудования (более 30 лет) произошел пробой изоляции проходного изолятора 10 кВ на КТП 27-5-8 при воздействии проливного дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на КТП 27-5-8 | Техническое мероприятие 1 27.09.2022 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора ИПУ-10 на ТП-27-5-8. Провести выборочную проверку изоляторов ТП от ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 07.11.2022 год
356857 | 583 | 2022-09-27 | 14 | 5 |  | 2022-09-27 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор №75/67-75/68, произошло попадание ветви дерева в пролет, с последующим межфазным замыканием по ней (расчистка данного участка трассы ВЛ запланирована в рамках ремонтной программы 2023 года (март-апрель). 4.4 В результате попадания ветви дерева в пролет опор №75/67-75/68, произошло кратковременное межфазное замыкание. (дефект обнаружен при внеплановом осмотре 03.10.2022 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветви дерева в пролет опор на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№75/67 - Оп.№75/68 | Техническое мероприятие 1 04.10.2022 г. выполнена вырубка угрожающего дерева в пролете опор №75/67-75/68. О выполнении отчитаться до 05.11.2022 г. Расчистка трассы на отпайке от опоры №75 в объеме 7,6 га запланирована в рамках ремонтной программы 2023 года (март-апрель) Ответственное лицо: Соенов А. И. 05.11.2022 год
356857 | 585 | 2022-09-29 | 8 | 24 | 0.117 | 2022-09-29 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и В в пролёте оп. 24-25 Л-19-4 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, вследствие налипания мокрого снега. 4.4 Перекрытие фазы А и В в пролёте оп. 24-25 Л-19-4 веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы А и В в пролёте оп. 24-25 Л-19-4 веткой дерева на Л-19-4 Нефтебаза, Пролет: Оп №24 - Оп №25 | Техническое мероприятие 1 Выполнили спиливание дерева, угрожающего падением на ВЛ в пр.оп. 24-25 Л-19-4. предоставить отчет о выполненном мероприятии до 18.11.22. Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 18.11.2022 год
356857 | 586 | 2022-09-29 | 12 | 27 | 0.043 | 2022-09-29 | 15 | 19 | 3.4.8.5 В результате воздействия ветровой нагрузки и механического воздействия веток деревьев, произрастающих на участках потребителей вблизи ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-14-7-19 в пролете опор № 4 - 5 произошел обрыв фазных проводов "А" и "В". 4.4 Обрыв фазных проводов "А" и "В" в пролете опор № 4 - 5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-14-7-19 в результате механического воздействия веток деревьев с налипшим снегом, произрастающих на участках потребителей вблизи ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-19, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода в пр.оп .4-5 ф.2 ТП-14-7-19. Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать потребителям предписания на необходимость спиливания деревьев, произрастающих на их участках, ветки которых находятся в охранной зоне ВЛ и угрожают падением на провода. Предоставить отчет о выполненных мероприятиях до 24.11.22 Ответственное лицо: Зам.нач. МРЭС - гл.инженер МРЭС - Колпаков О.А. 24.11.2022 год
356857 | 589 | 2022-09-30 | 11 | 26 |  | 2022-09-30 | 11 | 26 | 3.4.12.5 В результате пучение грунтов произошёл наклон опоры №345/36/29 из створа ВЛ и разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №345/36/28- №345/36/30, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате пучение грунтов произошёл наклон опоры №345/36/29 из створа ВЛ и разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №345/36/28- №345/36/30, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры из створа ВЛ на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 07.10.2022 г. выполнена выправка опоры №345/36/29 с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №№345/36/28-№345/36/30. Провести осмотр на наличие аналогичных нарушений Ответственное лицо: Бакановас С.В. 28.10.2022 год
356857 | 561 | 2022-09-12 | 15 | 15 | 0.029166 | 2022-09-12 | 16 | 5 | 3.4.12.2 Из-за сильного порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов ОЗ ВЛ-0,4 кВ, что привело к схлесту провода ф. А,В,С в пролет оп. 13-14 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 (без повреждения провода) 4.4 Из-за сильного порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов ОЗ ВЛ-0,4 кВ, что привело к схлесту провода ф. А,В,С в пролет оп. 13-14 ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 (без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф. А,В,С на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-7, Пролет: Оп №13 - Оп №14 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева с провода ВЛ-0,4 кВ в пролет оп. 13-14 ф. 2 ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7, Привести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ, при наличии запланировать и провести рубку. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 14.11.2022 год
356857 | 562 | 2022-09-12 | 15 | 32 | 0.040334 | 2022-09-12 | 17 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление и выпадение крюка ф. А из тела деревянной опоры № 347 ВЛ-10 кВ Л-18-5 , с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 347-348 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-18-5 на ПС 110 кВ № 18"Турочакская". 4.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление и выпадение крюка ф. А из тела деревянной опоры № 347 ВЛ-10 кВ Л-18-5 , с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 347-348 фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка ф. А на Л-18-5 Каяшкан, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка ф. А № 347 ВЛ-10 кВ Л-18-5, провести осмотр на наличие аналогичных дефектов при обнаружении запланировать и провести устранение Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 14.11.2022 год
356857 | 563 | 2022-09-13 | 7 | 19 |  | 2022-09-13 | 7 | 19 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и В на спусках ВЛ-10кВ к ТП-14-21-23 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, при порыве ветра. 4.4 Перекрытие фазы А и В на спусках ВЛ-10кВ Л-14-21 к ТП-14-21-23 ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ДКР на Л-14-21 Кировская, Спуск Оп.№30-1 до КТП 14-21-23 | Организационное мероприятие 1 Запланировать и провести расчистку от ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Л-14-21 от оп.30/9 до ТП-14-21-23. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Чураков В.Г. 10.11.2022 год
356857 | 564 | 2022-09-13 | 14 | 50 | 0.48329 | 2022-09-13 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №201-202 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №98/73 - 98/74 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода, схлест порывистым ветром. на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №98/73 - Оп №98/74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №98/73 - 98/74. Провести осмотр на предмет разрегулировки провода, при обнаружении запланировать и провести регулировку. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 14.10.2022 год
356857 | 565 | 2022-09-13 | 20 | 22 | 2.53 | 2022-09-13 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1972года), воздействия дождя и ветровой нагрузки, произошло увлажнение изоляции штыревого изолятора ШС-10Д на фазе "В", его пробой с последующим разрушением на опоре №390 ВЛ-10кВ Л-20-4, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "А", короткому замыканию и отключению В-10 Л-20-4. 4.12 Увлажнение изоляции штыревого изолятора ШС-10Д на фазе "В", его пробой с последующим разрушением на опоре №390 ВЛ-10кВ Л-20-4, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора и схлест проводов на Л-20-4 Усть-Сема, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменили разрушенный изолятор на оп.№390. Запланировать и произвести замену изоляции с большим сроком эксплуатации Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.10.2022 год
356857 | 566 | 2022-09-14 | 10 | 13 | 0.16167 | 2022-09-14 | 11 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие опорного изолятора Ф-А на ТП 48-5-14 с последующим пробоем. 4.12 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие опорного изолятора Ф-А на ТП 48-5-14 с последующим пробоем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-48-5-14, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 14.09.22 произвели замену опорного изолятора на ТП 48-5-14. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ТП 48-5-14 и выборочно на ТП от ПС 110/10 кВ №48 "Черно-Ануйская". Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.11.2022 год
356857 | 567 | 2022-09-14 | 22 | 50 | 0.025 | 2022-09-15 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-7 с последующим выгоранием фазы А и срабатыванием тепловой защиты. 4.10 Нагрев контакта фазы "А" на АВ-0,4кВ ф.2 ТП-20-15-7 с последующим оплавлением корпуса выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и выгорание фазы А на ТП-20-15-7, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Заменили поврежденный АВ-0,4кВ ф.2 ТП-20-15-7. Провести выборочный контроль нагрева контактных соединений АВ-0,4 на ТП от ПС 110/10 кВ № 14, при обнаружении провести протяжку. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 18.10.2022 год
356857 | 568 | 2022-09-15 | 8 | 24 | 0.091 | 2022-09-15 | 9 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №218-219. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №218-219. При падении дерева произошел срыв штыревых изоляторов на опоре №218 без повреждения, повреждения провода в пролете так же не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение в пролет дерева из-за пределов охранной зоны на Л-21-7 Актел, Пролет: Оп №218 - Оп №219 | Техническое мероприятие 1 15.09.2022 г. с пролета опор №218-219 убрано упавшее дерево, выполнена перетяжка проводов в пролетах оп. №217-220. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Л-21-7 "Актел". Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 28.10.2022 год
356857 | 571 | 2022-09-17 | 3 | 32 | 0.138 | 2022-09-17 | 5 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации оборудования (более 30 лет) произошел пробой изоляции проходного изолятора 10 кВ на КТП 27-5-4 при воздействии проливного дождя. 4.12 В результате длительной эксплуатации оборудования (более 30 лет) произошел пробой изоляции проходного изолятора 10 кВ на КТП 27-5-4 при воздействии проливного дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора 10 кВ на КТП 27-5-4 | Техническое мероприятие 1 17.09.2022 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора ИПУ-10 на ТП-27-5-4. Провести выборочную проверку изоляторов ТП от ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 28.10.2022 год
356857 | 572 | 2022-09-17 | 3 | 27 |  | 2022-09-17 | 3 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов пролетах опор №237-239. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов пролетах опор №237-239. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №237 - Оп №238 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №237-239. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 28.10.2022 год
356857 | 573 | 2022-09-16 | 17 | 20 |  | 2022-09-16 | 17 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы ножей РКТП-20-16-2 фаз "В" и "А " произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ Л-20-16 на ПС-110 кВ "Манжерокская". | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения по причине воздействия птиц за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Л-20-16, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 06.11.2022 год
356857 | 576 | 2022-09-20 | 10 | 29 | 4.117 | 2022-09-20 | 12 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской ТП-20-11-21 (Нестеров С.А.) | Техническое мероприятие 1 Проведен осмотр ВЛ до потребителькой ТП. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.11.22. Направить собственнику письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 13.11.2022 год
356857 | 577 | 2022-09-20 | 13 | 15 | 0.59661 | 2022-09-20 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской ТП-20-11-21 (Нестеров С.А.) | Техническое мероприятие 1 Проведен осмотр ВЛ до потребителькой ТП. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.11.22. Направить собственнику письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 13.11.2022 год
356857 | 556 | 2022-09-02 | 15 | 37 | 0.001334 | 2022-09-02 | 15 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки АС-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ Л-19-4. 4.4 КЗ в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" марки АС-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ Л-19-4 от воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-19-4 Нефтебаза, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произведён демонтаж/монтаж крюка с изолятором на опоре №6 для увеличения габарита между фазными проводами. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 11.10.22 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 11.10.2022 год
356857 | 557 | 2022-09-07 | 14 | 40 | 0.10967 | 2022-09-07 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки и механического воздействия веток деревьев, произрастающих вблизи ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1-23-10 в пролетах опор № 2 - 3 и 3 - 4 произошел обрыв фазного провода "А" . 4.4 Обрыв фазного провода "А" в пролетах опор № 2 - 3 и 3 - 4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1-23-10 в результате механического воздействия веток деревьев, произрастающих вблизи ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-23-10, Пролет: Оп.2 - Оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1-23-10 в пр. оп.2-4. Запланирована расчистка трассы ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1-23-10 от ДКР и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Предоставить отчет о выполненных мероприятиях до 16.10.2022. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 16.10.2022 год
356857 | 558 | 2022-09-08 | 12 | 15 | 0.96835 | 2022-09-08 | 15 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской ТП 23-1-17 (перекрытие изоляции ИП-10 кВ фазы "С", ИП-10) Чугин С.В. РА, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Кара-Тонош. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-1 Ело. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 г. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН, о сроках и необходимости проведения технического обслуживания собственных электроустановок, до границы балансовой принадлежности. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 30.09.2022 год
356857 | 559 | 2022-09-08 | 17 | 58 |  | 2022-09-08 | 17 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №82 ВЛ 110 кВ ТО-33, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ТО-33 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №82 ВЛ 110 кВ ТО-33, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в ВЛ на ВЛ110кВ Теньгинская–Онгудайская (ТО-33), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №82, и выборочно на 20% опор ВЛ 110 кВ ТО-33, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Бормотов А.В. 15.10.2022 год
356857 | 560 | 2022-09-08 | 18 | 0 | 0.063752 | 2022-09-08 | 19 | 25 | 3.4.8.2 При перевозке негабаритного груза (сена) под проводами ВЛ-0,4 кВ в месте пресечения ВЛ с проезжей частью в пролёте оп. 3-4 произошло касание груза проводов ВЛ, приведшее к КЗ и откл. АВ-0,4 кВ ф-2 4.4 при перевозке негабаритного груза (сена) под проводами ВЛ-0,4 кВ в месте пресечения ВЛ с проезжей частью в пролёте оп. 3-4 произошло касание груза проводов ВЛ, приведшее к КЗ и откл. АВ-0,4 кВ ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: при перевозке негабаритного груза (сена) под проводами ВЛ-0,4 кВ в месте пресечения ВЛ с проезжей частью в пролёте оп. 3-4 произошло касание груза проводов ВЛ, приведшее к КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-11-25, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП 30-11-25 ф-2. Рассмотреть возможность увеличения габарита между проводами ВЛ и проезжей частью в пролёте опор 3-4. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.10.2022 г. Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 16.10.2022 год
356857 | 549 | 2022-08-23 | 23 | 18 | 0.075001 | 2022-08-24 | 0 | 58 | 3.4.7.3 Отключение АВ-0,4кВ от действия теплового расцепителя. Номинал АВ ф.1 ТП-20-11-45 составляет 63А, а нагрузка на фидере стала достигать 65-80А в часы пиковой нагрузки в выходные и праздничные дни, т.к. на этом фидере расположены туристические базы. 4.10 Срабатывание теплового расцепителя в результате превышение фактической нагрузки номинала установленного АВ-0,4кВ ф.1 в РУ-0,4кВ ТП-20-11-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя в результате превышение фактической нагрузки номинала на ТП-20-11-45, ВА 57-35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Заменили АВ-0,4кВ ф.№1 в РУ-0,4кВ ТП-20-11-45 на АВ номиналом 100А. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 30.09.2022 год
356857 | 552 | 2022-08-25 | 18 | 30 | 0.049002 | 2022-08-25 | 19 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ ВЛ-10 кВ в пролет оп.2/25-2/26, с последующим кратковременным междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 2-25-2/26 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-11-3 на ПС 110 кВ № 11"Артыбашская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ ВЛ-10 кВ в пролет оп.2/25-2/26, с последующим кратковременным междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 2-25-2/26 фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Л-11-3 Новотроицкое, Пролет: Оп №2/25 - Оп №2/26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-3 и вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пр. оп.2/25-2/26 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 10.10.2022 год
356857 | 553 | 2022-08-27 | 19 | 45 | 0.59994 | 2022-08-27 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение потребительской КТП-14-10-10 (Бухарина Л.И.) | Техническое мероприятие 1 Проведен осмотр ВЛ до потребителькой ТП. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 03.10.22 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 05.10.2022 год
356857 | 554 | 2022-09-01 | 19 | 0 | 0.062991 | 2022-09-01 | 19 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 с последующим схлестом. 4.3 В пролете опор №23-24 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом порывом ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на Л-22-13 ЦРБ, Пролет: Оп №23 - Оп №24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №23-24. Провести инженерный осмотр, при выявлении разрегулировки запланировать и провести регулировку. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 09.10.2022 год
356857 | 543 | 2022-08-17 | 21 | 30 | 0.0092505 | 2022-08-17 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось механическое разрушение(износ) АВ-0,4 кВФ-1 в КТП 10/0,4 кВ № 30-5-25 в результате длительной эксплуатации, выразившееся в неспособности АВ-0,4 кВ выдерживать номинальный ток. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось механическое разрушение(износ) АВ-0,4 кВФ-1 в КТП 10/0,4 кВ № 30-5-25 в результате длительной эксплуатации, выразившееся в неспособности АВ-0,4 кВ выдерживать номинальный ток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ контактной группы на ТП-30-5-25, ВА 57-35-34 125А Ф-А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 30-5-25, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2022 год
356857 | 544 | 2022-08-18 | 12 | 20 | 0.99999 | 2022-08-18 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции подвесного фарфорового изолятора фазы "В" ПФ 10 кВ (более 35 лет в эксплуатации), при сопутствующих атмосферных осадков, произошел его пробой на оп.№379 ВЛ 10 кВ Л 25-12 Купчегень. 4.12 Из-за старения изоляции подвесного фарфорового изолятора фазы "В" ПФ 10 кВ, при сопутствующих атмосферных осадков, произошел его пробой на оп.№379 и КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фарфорового изолятора фазы "В" на Л-25-12 "Купчегень", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляцию на опоре №379 с дальнейшим планированием замены подвесных изоляторов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.09.2022 г. Ответственное лицо: Тойлошев А.А. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 25-12. Ответственное лицо: Тойлошев А.А. 19.09.2022 год
356857 | 545 | 2022-08-18 | 16 | 0 | 0.21 | 2022-08-18 | 18 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло выпадение крюка штыревого изолятора из опоры №123 ВЛ 10 кВ Л-27-1 с последующим схлестом проводов в пролете опор №122-123. 4.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло выпадение крюка штыревого изолятора из опоры №123 ВЛ 10 кВ Л-27-1 с последующим схлестом проводов в пролете опор №122-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка штыревого изолятора на Л-27-1 Беш-Озек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 18.08.2022 г. выполнен монтаж выполненного крюка на опоре №123 с регулировкой провода в пролете опор №122-123. Рассмотреть возможность и необходимость замены опоры. Ответственное лицо: Сылбаков В. А. 16.09.2022 год
356857 | 546 | 2022-08-19 | 0 | 50 | 0.91665 | 2022-08-19 | 2 | 55 | 3.4.12.3 Из-за грозы разрушен разрядник на ТП 26-21-13 Ф-"А". В результате повреждения разрядника произошло КЗ на корпус ТП из-за чего под действием защита от однофазных замыканий на землю отключалась ВЛ-10кВ Л-26-21, с не успешным АПВ. 4.11 Попадание молнии , разрушен разрядник на ТП 26-21-13 Ф-"А". В результате повреждения разрядника произошло КЗ на корпус ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой разрядника молнией на ТП-26-21-3, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 19.08.2022 г. заменили разрядник на ТП 26-21-13, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2022 г. Проверить состояние грозозащиты на ТП 26-21-13 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 09.09.2022 год
356857 | 547 | 2022-08-19 | 7 | 0 |  | 2022-08-19 | 7 | 0 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям изолятора на шпильках высокого напряжения трансформатора между фазами "В" "А" на КТП 37-5-2, произошло перекрытие изоляции через тело птицы от возникшего короткого замыкания, действием защиты на ПС 110кВ "Кош-Агачская" отключился В-10кВ Л 37-5 | Техническое мероприятие 1 19.08.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-5-2. Рассмотреть возможность установки кожуха. предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2022 Ответственное лицо: Турканов Р.К 09.09.2022 год
356857 | 548 | 2022-08-19 | 12 | 5 | 0.92 | 2022-08-19 | 13 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №364-365 с последующим схлестом. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №364-365 с последующим схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода в пролете на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№363 - Оп.№364 | Техническое мероприятие 1 19.08.2022 г. выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №364-365. Ответственное лицо: нач. РЭС Плотников А.В. 16.09.2022 год
356857 | 519 | 2022-08-02 | 15 | 29 |  | 2022-08-02 | 15 | 29 | 3.4.12.3 В результате попадания разряда молнии в провод в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ ТО-33, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ТО-33 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате попадания разряда молнии в провод в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ ТО-33, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ ТО-33 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в январе 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания разряда молнии на ВЛ110кВ Теньгинская–Онгудайская (ТО-33), Пролет: Оп.41 - Оп.42 (ТО-33) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №41,42 ВЛ 110 кВ ТО-33, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 08.09.2022 год
356857 | 520 | 2022-08-03 | 9 | 50 |  | 2022-08-03 | 9 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №5-6 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал". Выполнен внеплановый осмотр линии, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-6 Чемал, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 02.09.2022 год
356857 | 521 | 2022-08-04 | 8 | 23 |  | 2022-08-04 | 8 | 23 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и С в пролете опор №197 – №198 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 Перекрытие фазы А и С в пролете опор №197 – №198 ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по веткам дерева на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №197 - Оп №198 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку от ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Л-1-12 в пр.оп.197-198. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 15.09.2022 год
356857 | 522 | 2022-08-05 | 1 | 32 | 0.75748 | 2022-08-05 | 3 | 13 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспорта на оп.306/9 произошёл срыв изоляторов что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ и откл. В-10 Л 30-11 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на оп.306/9 произошёл срыв изоляторов что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ и откл. В-10 Л 30-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на опору ВЛ на Л-30-11 Курунда, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить оп.306/9 на ВЛ-10 кВ Л 30-11 и предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.10.2022 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подача заявления в полицию 05.08.2022 г, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.10.2022 г Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 31.10.2022 год
356857 | 523 | 2022-08-07 | 18 | 24 | 0.18999 | 2022-08-07 | 19 | 2 | 3.4.12.3 Пробой изоляции проходного изолятора Ф-С на ТП 28-3-40 из за грозовых перенапряжений 4.12 Пробой изоляции проходного изолятора Ф-С на ТП 28-3-40 из за грозовых перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-28-3-40, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора Ф-С на ТП 28-3-40, проверить состояния грозозащитных устройств Ответственное лицо: ст.мастер У-КнУЭС Байкошев А.Э. 17.09.2022 год
356857 | 524 | 2022-08-06 | 17 | 51 |  | 2022-08-06 | 17 | 51 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям изолятора на шпильках высокого напряжения трансформатора между фазами "В" "С" на КТП 37-14-14, произошло перекрытие изоляции через тело птицы от возникшего короткого замыкания, действием защиты на ПС 110кВ "Кош-Агачская" отключился В-10кВ Л 37-14 | Техническое мероприятие 1 06.08.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-14-14. Рассмотреть возможность установки кожуха. предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2022 год
356857 | 525 | 2022-08-05 | 22 | 26 |  | 2022-08-05 | 22 | 26 | 3.4.10 Попадание птицы РУ 10 кВ ТП 28-8-1 4.10 Попадание птицы РУ 10 кВ ТП 28-8-1 и перегорание предохранителя ПКТ 101-10-16-31,5 У3 на Ф-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-28-8-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПКТ 101-10-16-31,5 У3 на ТП 28-8-1, Ф-А. Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств/кожухов. Ответственное лицо: ст. мастер Байкошев А.Э. 16.09.2022 год
356857 | 526 | 2022-08-05 | 17 | 14 | 0.124 | 2022-08-05 | 17 | 26 | 3.4.12.2 05.08.2022 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-14-12 произошел схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". 4.4 05.08.2022 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-14-12 произошел схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-14 ПМК, Спуск оп. № 72 до КТП 37-14-12 | Техническое мероприятие 1 05.08.2022 г. произведена перетяжка спусков фазы "В" и "С"на ТП-37-14-12. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2022 год
356857 | 527 | 2022-08-08 | 4 | 58 | 1.121 | 2022-08-08 | 7 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок до 5 м/с произошло падение, сгнившего у основания дерева, на провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 633-634 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты МТЗ Л 30-8 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок до 5 м/с произошло падение, сгнившего у основания дерева, на провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 633-634 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты МТЗ Л 30-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ на Л-30-8 Кучерла, Пролет: Оп №633 - Оп №634 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево оп. 633-634, произвести ремонт провода, произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ на предмет наличия угрожающих деревьев. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 09.09.2022 год
356857 | 528 | 2022-08-08 | 16 | 11 |  | 2022-08-08 | 16 | 11 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №11 ВЛ 110 кВ ЧТ-181 (совместный подвес с ВЛ ЧШ-180), произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» по воздушному промежутку с одновременным отключением ВЛ 110 кВ ЧШ-180 оп. №11 ф.«В» (показания ОМП в районе 2,8 км от ПС «Чергинская», длина ВЛ ЧШ-180 40,55 км). Очередная проверка РЗА ВЛ-110 кВ «ЧШ-180» в объеме профвосстановления была произведена в феврале 2020 года, замечаний по работе защит не было. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» по поверхности из-за грозы на опоре №11 ВЛ 110 кВ ЧТ-181. Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» по поверхности из-за грозы на опоре №11 ВЛ 110 кВ ЧШ-180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Оп.11. (ЧТ-181) / Опора пром. мет.ПС110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №11 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Бормотов А.В. 16.09.2022 год
356857 | 529 | 2022-08-08 | 16 | 47 |  | 2022-08-08 | 16 | 47 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору № 56 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73 произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "А" и "В". Отключение В ЧЕ-73 действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ, ОМП фаза А-В 14,1км от шин ПС 110кВ ЧергинскаяВЛ 110кВ. Очередная проверка РЗА ВЛ-110 «ЧЕ-73» в объеме профвосстановления была произведена в апреле 2021 года, замечаний по работе защит не было. ЧЕ-73 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" по поверхности из-за грозы на опоре № 56 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ Чергинская-Элекмонарская (ЧЕ-73), Оп.56. (ЧЕ-73) / Опора пром. мет.П110-6 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №56 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Бормотов А.В. 17.09.2022 год
356857 | 530 | 2022-08-08 | 10 | 45 | 1.5467 | 2022-08-08 | 19 | 9 | 3.4.7.3 В результате старения (более 40 лет в эксплуатации) опорных изоляторов 10 кВ на РКТП-15-3-12 (образование трещин, снижение сопротивления изоляции), при воздействии дождя происходило их поверхностное перекрытие с последующим пробоем и межфазное замыкание через корпус РКТП. 4.12 В результате старения опорных изоляторов 10 кВ на РКТП-15-3-12 (образование трещин, снижение сопротивления изоляции), при воздействии дождя происходило их поверхностное перекрытие с последующим пробоем и межфазное замыкание через корпус РКТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате старения опорных изоляторов 10 кВ на РКТП-15-3-12 (образование трещин, снижение сопротивления изоляции), при воздействии дождя происходило их поверхностное перекрытие на ТП-15-3-12, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных опорных изоляторов на РКТП-15-3-12. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 09.09.2022 год
356857 | 531 | 2022-08-09 | 16 | 59 |  | 2022-08-09 | 16 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №213 ВЛ 110 кВ МЧ-5, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В» по воздушному промежутку (показания ОМП в районе 45 км от ПС «Майминская», длина ВЛ МЧ-5 53,96 км). Очередная проверка РЗА ВЛ-110 «МЧ-5» на ПС №14 в объеме профвосстановления была произведена в феврале 2021 года, замечаний по работе защит не было. Внеплановая проверка РЗА ВЛ-110 «МЧ-5» на ПС №16 в объеме профвосстановления была произведена в декабре 2020 года, замечаний по работе защит не было. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» и «В» по поверхности вследствие грозы на опоре №213 ВЛ 110 кВ МЧ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №213 ВЛ 110 кВ МЧ-5, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Бормотов А.В. 17.09.2022 год
356857 | 532 | 2022-08-09 | 20 | 17 |  | 2022-08-09 | 20 | 17 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на шпильки трансформатора высокого напряжения между фазами "В" и "С" на КТП 37-11-1, произошло перекрытие изоляции через тело птицы , от возникшего короткого замыкания ,действием защиты на ПС 110 кВ "Кош-Агачская" отключился В-10 кВ Л 37-11 | Техническое мероприятие 1 09.08.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-11-1. Рассмотреть возможность установки кожуха. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2022 год
356857 | 533 | 2022-08-09 | 22 | 3 | 0.054081 | 2022-08-09 | 23 | 2 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра произошло раз регулировка провода фазы "В" что привело к схлёсту проводов и КЗ между фазами В и А в пролете опор №№15-16 Ф-1 от ТП 25-5-5 4.4 Из-за воздействия порывистого ветра произошло раз регулировка провода фазы "В" что привело к схлёсту проводов и КЗ между фазами В и А в пролете опор №№15-16 Ф-1 от ТП 25-5-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-5-5, Пролет: Оп №15 - Оп №16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ. Ф-1 от ТП 25-5-5. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.09.2022 г Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 25-5-5. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 15.09.2022 год
356857 | 534 | 2022-08-09 | 22 | 55 | 0.46466 | 2022-08-10 | 1 | 39 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра во время грозы произошло касание шлейфа фазы "С" РТП 25-5-6 к металлической траверсе опоры №439/1 с последующим залипанием, что привело к КЗ на землю через заземленную траверсу опоры. 4.12 касание шлейфа фазы "С" РТП 25-5-6 к металлической траверсе опоры №439/1 с последующим залипанием к заземленной траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание шлейфа фазы "С" РТП 25-5-6 к металлической траверсе опоры №439/1 на Л-25-5 "Малая-Иня", Спуск Оп 439-до КТП 25-5-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 25-5 "М. Иня". Произвести восстановление шлейфа ф. "С" на опоре №439/1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.09.2022 г. Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 15.09.2022 год
356857 | 535 | 2022-08-10 | 8 | 0 | 0.89832 | 2022-08-10 | 9 | 50 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-8-24, произошло разрушение структуры материала с последующим пробоем изоляции ИП-10 ф-А, что привело к работе защиты от однофазных КЗ на землю в сети 10 кВ фА=4,5 кВ на ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла". 4.12 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-8-24, произошло разрушение структуры материала с последующим пробоем изоляции ИП-10 ф-А, что привело к работе защиты от однофазных КЗ на землю в сети 10 кВ фА=4,5 кВ на ВЛ-10 кВ Л 30-8 "Кучерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ИП-10 ф-А на КТП 30-8-24 на ТП-30-8-24, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 ф-А на КТП 30-8-24, выполнить проверку состояния грозозащиты, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2022 год
356857 | 536 | 2022-08-10 | 21 | 3 | 0.12799 | 2022-08-10 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Пробой изоляции проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-40 из за грозовых перенапряжений 4.12 Пробой изоляции проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-40 из за грозовых перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-28-3-40, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвели замену проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-40 10.08.2022 г. Провести роверку состояния грозозащиты ТП 28-3-40 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 14.10.2022 год
356857 | 537 | 2022-08-11 | 17 | 28 |  | 2022-08-11 | 17 | 28 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №5-6 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-17 Турсиб, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 18.09.2022 год
356857 | 538 | 2022-08-11 | 20 | 30 | 0.27 | 2022-08-11 | 23 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло ослабление крепления крюка штыревого изолятора в стойке деревянной опоры №408 с последующим его выпадением при воздействии порывистого ветра. 4.3 В результате износа при воздействии порывистого ветра произошло выпадение крюка штыревого изолятора на опоре №408 с последующим касанием провода земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка штыревого изолятора на Л-15-13 Куюс, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 11.08.2022 г. на опоре №408 выполнена установка выпавшего крюка штыревого изолятора. Отчитаться о выполнении до 09.09.2022 г. Рассмотреть возможность и необходимость замены опоры. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 09.09.2022 год
356857 | 539 | 2022-08-11 | 20 | 50 |  | 2022-08-11 | 20 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №10-11 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-3 Чепош, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 18.09.2022 год
356857 | 540 | 2022-08-11 | 21 | 30 |  | 2022-08-11 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной нагрузки и нагрева вводного кабеля на АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 26-18-1, произошло разрушение изоляции. В следствии чего произошло короткое замыкания между фазами с последующим отключением Ф-1 от ТП-26-19-2 4.10 В следствии длительной нагрузки и нагрева вводного кабеля марки АПВ 1*30 на АВ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 26-18-1, произошло разрушение изоляции. В следствии чего произошло короткое замыкания между фазами с последующим отключением Ф-1 от ТП-26-19-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев вводного кабеля на ТП-26-18-1, ВА 57Ф35-34 40А | Техническое мероприятие 1 11.08.2022 заменили вводной кабель на АВ 0,4 кВ Ф -1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 02.09.2022 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 02.09.2022 год
356857 | 541 | 2022-08-13 | 6 | 42 | 0.064 | 2022-08-13 | 7 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 9 м/с) произошел схлест проводов марки (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 26-8-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 9 м/с) произошел схлест проводов марки (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-8-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 26-8-1 в пролете опор №1-4, выявленные недостатки устранить. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 02.09.2022 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 02.09.2022 год
356857 | 487 | 2022-07-26 | 9 | 5 | 0.75833 | 2022-07-26 | 16 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции проходного изолятора на ТП-22-6-15 с последующим замыканием на землю через корпус КТП. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции проходного изолятора на ТП-22-6-15 с последующим замыканием на землю через корпус КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-22-6-15 | Техническое мероприятие 1 26.07.2022 г. выполнена замена проходного изолятора на ТП-22-6-15. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 26.08.2022 год
356857 | 488 | 2022-07-26 | 9 | 32 | 0.046655 | 2022-07-26 | 9 | 40 | 3.4.10 В результате попадания постороннего предмета, предположительно занесенного птицами, произошло перекрытие по этому предмету провода ф.С и грозотроса в пролете опор №70-71 ВЛ 110 кВ ТД-81 . Обгоревшие остатки постороннего предмета были обнаружены на грозотросе. | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с грозотроса в пролетах опор №70-71 ВЛ 110 кВ ТД-81 и предоставить подтверждающие документы до 02.10.22 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 02.09.2022 год
356857 | 489 | 2022-07-26 | 18 | 32 | 1.224 | 2022-07-26 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №86/14. В результате срыва штыревого изолятора произошел схлест проводов в пролете опор №86/14-86/15. 4.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №86/14. В результате срыва штыревого изолятора произошел схлест проводов в пролете опор №86/14-86/15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка штыревого изолятора и его срыв на Л-15-14 Толгоек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 26.07.2022 г. выполнена замена колпачка штыревого изолятора. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 26.08.2022 год
356857 | 491 | 2022-07-27 | 15 | 44 | 0.602 | 2022-07-27 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1965 г.в.) произошло внутреннее загнивание деревянной приставки промежуточной одностоечной деревянной опоры №250/34 ВЛ 10 кВ Л-1-23, при воздействии порыва ветра произошел её излом у основания и наклон, что привело к схлесту проводов всех фаз, от возникшего короткого замыкания, действием УРЗА отключился В-10 Л-1-23 на ПС 110 кВ Сигнал. 4.1 Схлест проводов в результате наклона опоры №250/34 ВЛ-10кВ Л-1-23 в пр. оп.250/34-250/35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на Л-1-23 Алферово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвели замену деревянной промежкточной опоры №250/34. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.09.22 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 08.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку степени загнивания опор на ВЛ 10кВ кВ Л-1-23 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 30.09.2022 год
356857 | 492 | 2022-07-28 | 10 | 37 | 0.0075 | 2022-07-28 | 10 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №9/2-9/3 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №9/2-9/3 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-15-7-4, Пролет: Оп №9/2 - Оп №9/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №9/2-9/3. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 02.09.2022 год
356857 | 493 | 2022-07-30 | 19 | 20 | 2.1991 | 2022-07-31 | 17 | 54 | 3.4.12.2 Падение ветоки из-за ветра в пролете опор №98/34/8-98/34/9. В результате межфазного замыкания по ветке дерева в пролете опор №98/34/8-98/34/9 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош". 4.4 Падение ветоки из-за ветра в пролете опор №98/34/8-98/34/9. В результате межфазного замыкания по ветке дерева в пролете опор №98/34/8-98/34/9 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание по ветке дерева на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп.№98/34/8 - Оп.№98/34/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №98/34/8-98/34/9. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 26.08.2022 год
356857 | 496 | 2022-07-31 | 6 | 11 | 0.043666 | 2022-07-31 | 8 | 22 | 3.4.7.3 В результате загнивания оп.6 произошёл излом опоры у основания с последующим падением что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ и откл. АВ-0,4 кВ ф-3 4.1 В результате загнивания оп.6 произошёл излом опоры у основания с последующим падением что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ и откл. АВ-0,4 кВ ф-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-11-41, Опора П1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Заменить оп.6 ф-3 от КТП 30-11-41 и предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести проверку загнивания опор на ВЛ от ф-3 от КТП 30-11-41, при выявлении запланировать замену Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2022 год
356857 | 497 | 2022-07-29 | 16 | 40 |  | 2022-07-29 | 16 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-14 Толгоек, ОПН-П1-10/11,5/10/2 УХЛ1 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек" в пролётах опор №1-№163 Ответственное лицо: Коротенко А.А. 05.09.2022 год
356857 | 499 | 2022-07-29 | 16 | 4 |  | 2022-07-29 | 16 | 4 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-27-5 Шаргайта, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" в пролётах опор №1-№308 Ответственное лицо: нач РЭС Плотников АВ 05.09.2022 год
356857 | 500 | 2022-07-30 | 10 | 28 | 0.02375 | 2022-07-30 | 11 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автотранспорта на оп.3 произошёл излом опоры у основания с последующим падением что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ и откл. АВ-0,4 кВ ф-1 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на оп.3 произошёл излом опоры у основания с последующим падением что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ и откл. АВ-0,4 кВ ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта и повреждение опоры ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-31, Опора А1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить оп.3 ф-1 от КТП 30-11-31 и предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подача заявления в полицию 30.07.2022 г, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 г Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 30.09.2022 год
356857 | 501 | 2022-07-30 | 7 | 40 |  | 2022-07-30 | 7 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-14-25 с УАПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-14-25 с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №76 - Оп №76/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролётах опор №1-80 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 09.09.2022 год
356857 | 503 | 2022-07-29 | 20 | 4 | 0.33335 | 2022-07-29 | 20 | 44 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-10-45, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-А на ТП 30-10-45, выразившееся в появлении сколов на юбках ИП-10 с дальнейшим пробоем на корпус ТП 4.12 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-10-45, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-A на ТП 30-10-45, выразившееся в появлении сколов на юбках ИП-10 с дальнейшим пробоем на корпус ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-30-10-45, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 ф-А на КТП 30-10-45, выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 504 | 2022-07-29 | 17 | 40 | 0.45869 | 2022-07-29 | 18 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, произошло обрыв вязки провода с изолятора фазы "В" на оп № 126. Из-за падения провода на металлическую траверсу опоры произошло КЗ между проводом и траверсой. В следствии чего под действием защита от однофазных замыканий на землю отключалась ВЛ-10кВ Л-36-6, с не успешным АПВ. 4.3 Обрыв вязки провода с изолятора фазы "В" на оп № 126. и касание провода за металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода с изолятора фазы "В" на Л-36-6 Райцентр, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 29.07.2022 г. заменили вязку изолятор на оп № 126. Выполнить проверку состояния проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-36-6. Подтверждающие документы предоставить до 19.08.2022 г. Ответственное лицо: Калкин А.С 19.08.2022 год
356857 | 505 | 2022-07-29 | 16 | 41 | 0.04 | 2022-07-29 | 17 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции разрядника 10 кВ на ТП-22-9-6 с последующим замыканием на землю. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции разрядника 10 кВ на ТП-22-9-6 с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-22-13-13, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного разрядника 10 кВ РВО-10 на ТП-22-9-6, выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов Ответственное лицо: Бакановас С.В. 26.08.2022 год
356857 | 507 | 2022-07-29 | 16 | 35 |  | 2022-07-29 | 16 | 35 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-20-4, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 29.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-20-4. Рассмотреть возможность установки кожуха. предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.08.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 19.08.2022 год
356857 | 508 | 2022-07-29 | 16 | 10 | 0.025 | 2022-07-29 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке от Р 48-4-4 "ООО Меркит" ур.Баранул | Техническое мероприятие 1 29.07.22 отключен Р 48-4-4 29.07.2022 до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 31.08.2022 год
356857 | 510 | 2022-07-29 | 14 | 40 |  | 2022-07-29 | 14 | 40 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-29-8 Карагай, Пролет: Оп №640 - Оп №641 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай" Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев Э. А. 30.09.2022 год
356857 | 511 | 2022-07-29 | 14 | 30 | 0.36 | 2022-07-29 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке от Р 28-3-6 "Кара-Суул" Матин А.А | Техническое мероприятие 1 29.07.22 отключен Р 28-3-6 29.07.2022 до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 31.08.2022 год
356857 | 512 | 2022-07-29 | 12 | 47 |  | 2022-07-29 | 12 | 47 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-22-11 Дьектиек, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек" в пролётах опор №1-№64 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 05.09.2022 год
356857 | 513 | 2022-07-29 | 12 | 20 | 0.16667 | 2022-07-29 | 14 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-С на ТП 48-5-22 с последующим пробоем. Метеостанция находится в 45 кМ 4.12 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-С на на ТП 48-5-22 с последующим пробоем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-48-5-22, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 29.07.2022 произвели замену проходного изолятора на ТП 48-5-22. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов на ТП 48-5-22 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 31.08.2022 год
356857 | 514 | 2022-07-29 | 11 | 40 | 0.64334 | 2022-07-29 | 14 | 53 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на опору №8 ВЛ 10 кВ Л 23-2 произошло разрушение изолятора фазы "В" с повреждением провода, что привело к КЗ на землю. 4.12 Из-за грозы на опоре №8 ВЛ 10 кВ Л 23-2 произошло разрушение изолятора фазы "В" с повреждением провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на Л-23-2 Теньга, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ 10 кВ Л 23-2 "Теньга". Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. Л 23-2 "Теньга". Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 05.09.2022 год
356857 | 517 | 2022-07-29 | 7 | 10 |  | 2022-07-29 | 7 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-22-6 Верх-Черга, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" в пролётах опор №1-№345 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 05.09.2022 год
356857 | 518 | 2022-07-28 | 20 | 25 |  | 2022-07-28 | 20 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы вводов ВН силового трансформатора на ТП-1-8-14 фаз "В" и "А " произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ Л-1-8 на ПС-110 кВ Сигнал. | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения по причине воздействия птиц за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Л-1-8, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 08.09.2022 год
356857 | 494 | 2022-08-01 | 10 | 54 | 0.15383 | 2022-08-01 | 12 | 5 | 3.4.12.3 Из-за воздействия Атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы В,С на ТП 25-3-6. 4.12 Из-за воздействия Атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы В,С на ТП 25-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы В,С на ТП 25-3-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку сопративления изоляции мегаомметром и замену ИП-10 фазы В,С. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 09.09.2022 г Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 09.09.2022 год
356857 | 498 | 2022-08-01 | 17 | 29 |  | 2022-08-01 | 17 | 29 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и раскачивания проводов, произошёл срыв изолятора на опоре №243, что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии 4.3 В результате порывов ветра и раскачивания проводов, произошёл срыв изолятора на опоре №243, что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-3 Кырлык, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Изолятор установлен на оп.№243, произведен внеплановый осмотр Л28-3 01.08.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.09.2022 год
356857 | 506 | 2022-08-01 | 17 | 35 | 1.98 | 2022-08-01 | 22 | 32 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-11-16, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-В на ТП 30-11-16, выразившееся в появлении сколов на юбках ИП-10 с дальнейшим пробоем на корпус ТП 4.12 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-11-16, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-В на ТП 30-11-16, выразившееся в появлении сколов на юбках ИП-10 с дальнейшим пробоем на корпус ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-30-11-16, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 ф-B на КТП 30-11-16 Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 30.09.2022 год
356857 | 509 | 2022-08-01 | 23 | 20 |  | 2022-08-01 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Перекрытие проводов в пр.оп. №170 - 171 веткой, принесенной порывом ветра с дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 Перекрытие фаз в пр.оп. №170 - 171 веткой, принесенной ветром с дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ветке дерева на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №170 - Оп №171 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие ДКР/веток, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 11.09.2022 год
356857 | 516 | 2022-08-01 | 10 | 15 | 0.33829 | 2022-08-02 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения (более 40 лет в эксплуатации) опорных изоляторов 10 кВ на РКТП-15-3-12 (образование трещин, снижение сопротивления изоляции), при воздействии дождя происходило их поверхностное перекрытие с последующим пробоем и межфазное замыкание через корпус РКТП. 4.12 В результате старения опорных изоляторов 10 кВ на РКТП-15-3-12 (образование трещин, снижение сопротивления изоляции), при воздействии дождя происходило их поверхностное перекрытие с последующим пробоем и межфазное замыкание через корпус РКТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие опорных изоляторов на ТП-15-3-12, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных опорных изоляторов на РКТП-15-3-12. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 09.09.2022 год
356857 | 453 | 2022-07-21 | 6 | 40 |  | 2022-07-21 | 6 | 40 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-5-3, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 22.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-5-3. Рассмотреть возможность установки кожуха. Ответственное лицо: Турканов Р.К 26.08.2022 год
356857 | 454 | 2022-07-21 | 14 | 30 |  | 2022-07-21 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-5 "Усть-Кокса". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-5 "Усть-Кокса". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-5 Усть-Кокса, Пролет: Оп №66/23 - Оп №66/24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-5 "Усть-Кокса". Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-30-5 "Усть-Кокса" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 455 | 2022-07-21 | 14 | 30 |  | 2022-07-21 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-4 "Кайтанак". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-4 "Кайтанак". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-4 Кайтанак, Пролет: Оп №327 - Оп №328 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-4 "Кайтанак"с проверкой состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 456 | 2022-07-24 | 21 | 7 | 0.0793 | 2022-07-24 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор 13/4-13/5 с кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор 13/4-13/5 с кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-5, Пролет: Оп №13/4 - Оп №13/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №13/4-13/5. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 26.08.2022 год
356857 | 457 | 2022-07-24 | 20 | 45 | 0.063752 | 2022-07-24 | 22 | 10 | 3.4.12.3 В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение (перегорание) ПКТ-10 кВ ф. А на ТП 10/0,4 кВ № 6-12-6, что привело к пропаданию напряжения на ф. А ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 6-12-6 4.10 В результате атмосферных перенапряжений произошло повреждение (перегорание) ПКТ-10 кВ ф. А на ТП 10/0,4 кВ № 6-12-6, что привело к пропаданию напряжения на ф. А ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 6-12-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПКТ-10 кВ ф. А на ТП 10/0,4 кВ № 6-12-6 | Техническое мероприятие 1 24.07.2022 произведен ремонт ВВ предохранителей 10кВ типа ПКТ 101-10-20-31,5 в РУ 10кВ ТП 6-12-6, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.09.2022 года. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.09.2022 год
356857 | 458 | 2022-07-24 | 19 | 50 | 3.1 | 2022-07-25 | 0 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок до 6 м/с произошло падение, сгнившего у основания дерева , на провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 410-411 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты МТЗ Л 30-10 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок до 6 м/с произошло падение, сгнившего у основания дерева , на провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 410-411 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты МТЗ Л 30-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №410 - Оп №411 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево оп. 410-411, произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ на предмет наличия угрожающих деревьев Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 459 | 2022-07-24 | 19 | 28 | 1.0325 | 2022-07-25 | 0 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 48-3-45 "Стоянка"-Акатьев С.Т. | Техническое мероприятие 1 Отключен РТП 48-3-45 25.07.2022 до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.09.2022 год
356857 | 462 | 2022-07-24 | 17 | 10 | 0.195 | 2022-07-24 | 19 | 7 | 3.4.12.3 При осмотре было обнаружено разрушение ИП-10, Ф-А на ТП 48-5-3 из за воздействия атмосферных перенапряжений 4.12 При осмотре было обнаружено разрушение ИП-10, Ф-А на ТП 48-5-3 из за воздействия атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-48-5-3, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Замена поврежденного ИПУ-10, Ф-А, проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов ТП 48-5-3 24.07.2022г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 26.08.2022 год
356857 | 463 | 2022-07-24 | 13 | 42 |  | 2022-07-24 | 13 | 42 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №36 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ КТ-82 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в марте 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №36 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №36 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 02.09.2022 год
356857 | 464 | 2022-07-24 | 11 | 57 |  | 2022-07-24 | 11 | 57 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии в пролёте опор №1-2 произошло отключение В-10 Л-1-12 с УАПВ. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии произошло отключение В-10 Л-1-12 с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №170 - Оп №171 | Техническое мероприятие 1 Выполнили проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-1-12 в пр.оп.176-308. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 02.09.2022 год
356857 | 465 | 2022-07-23 | 11 | 1 |  | 2022-07-23 | 11 | 1 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №295 - Оп №296 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" с целью проверки состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 467 | 2022-07-23 | 7 | 0 |  | 2022-07-23 | 7 | 0 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-15-15, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 23.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-15-15. Рассмотреть возможность установки кожуха. предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.08.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К. 19.08.2022 год
356857 | 468 | 2022-07-23 | 5 | 30 |  | 2022-07-23 | 5 | 30 | 3.4.12.3 Из-за грозы разрушен разрядник на ТП 26-19-3 Ф-"С". В результате повреждения разрядника произошло кратковременное КЗ на корпус ТП из-за чего под действием ТО произошло отключение ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. 4.11 Из-за грозы разрушен разрядник на ТП 26-19-3 Ф-"С". В результате повреждения разрядника произошло кратковременное КЗ на корпус ТП из-за чего под действием ТО произошло отключение ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение на ТП-26-19-3, ОПН-10/12,7/10/400 фС | Техническое мероприятие 1 23.07.2022 г. заменили разрядник на ТП 26-19-3, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.08.2022 г. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов на ТП 26-19-3 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 15.08.2022 год
356857 | 469 | 2022-07-23 | 5 | 30 |  | 2022-07-23 | 5 | 30 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременный схлёст проводов в пролете опор №4-5. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременный схлёст проводов в пролете опор №4-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст на Л-26-21 Чибит, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Запланировать и выполнить перетяжку провода по ВЛ-10кв Л 26-21 в пролёте оп № 4-5. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О. 03.09.2022 год
356857 | 470 | 2022-07-22 | 19 | 50 | 0.053336 | 2022-07-22 | 20 | 30 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) и сопутствующего воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение изоляторов и срыв изоляторов фазы "А" на А образной опоре №148 что привело к КЗ на землю. 4.12 Разрушение штыревых изоляторов ШС-10, падение провода на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на Л-24-10 "Радиорелейная", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода. Провести внеплановый осмотр ВЛ Ответственное лицо: нач РЭС Шнитов В.Б. 04.09.2022 год
356857 | 471 | 2022-07-22 | 19 | 30 | 0.056666 | 2022-07-22 | 22 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в ТП-20-14-1, произошло оплавление изоляции на выводах 0,4кВ от силового трансформатора до главного АВ-0,4кВ, перегорание вывода 0,4кВ фазы "В" и его последующее касание шины 10кВ фазы "В" и корпуса ТП. 4.10 Перегорание вывода 0,4кВ фазы "В" и его последующее касание шины 10кВ фазы "В" и корпуса ТП-20-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление изоляции на выводах (шинах) 0,4кВ от силового трансформатора. Перегорание вывода (шины) 0,4кВ фазы "В" на ТП-20-14-1 | Техническое мероприятие 1 Произвели замену выводов (шин) 0,4кВ от силового трансформатора ТП-20-14-1 до главного АВ. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.08.22 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 30.08.2022 год
356857 | 472 | 2022-07-22 | 19 | 2 | 0.286 | 2022-07-22 | 21 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора на ТП-22-10-2 ф.А с последующим замыканием на землю. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора на ТП-22-10-2 ф.А с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции опорного изолятора ф.А на ТП-22-10-2 | Техническое мероприятие 1 22.07.2022 г. выполнена замена поврежденного опорного изолятора 10 кВ на ТП-22-10-2. Отчитаться о замене до 12.08.2022 г. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов ТП-22-10-2 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 12.08.2022 год
356857 | 473 | 2022-07-22 | 17 | 50 |  | 2022-07-22 | 17 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал". Выполнен внеплановый осмотр линии, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-6 Чемал, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 02.09.2022 год
356857 | 474 | 2022-07-22 | 17 | 14 | 0.12999 | 2022-07-22 | 17 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в ТП-20-14-1, произошло оплавление изоляции на выводах 0,4кВ от силового трансформатора до главного АВ-0,4кВ, перегорание вывода 0,4кВ фазы "В" и его последующее касание шины 10кВ фазы "В" и корпуса ТП. 4.10 Перегорание вывода 0,4кВ фазы "В" и его последующее касание шины 10кВ фазы "В" и корпуса ТП-20-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание вывода 0,4кВ фазы "В" на ТП-20-14-1 | Техническое мероприятие 1 22-23.07.22 произвели замену выводов (шин) 0,4кВ от силового трансформатора ТП-20-14-1 до главного АВ. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.08.22. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры ТП-20-14-1 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 30.08.2022 год
356857 | 475 | 2022-07-22 | 13 | 52 | 0.648 | 2022-07-22 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролет опор №404-405 с последующим межфазным замыканием (без обрыва провода). 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролет опор №404-405 с последующим межфазным замыканием (без обрыва провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание в пролете в результате падения дерева. на Л-15-7 Ингурек, Пролет: Оп №404 - Оп №405 | Техническое мероприятие 1 22.07.2022 г. убрано упавшее дерево в пролете опор №404-405. Провести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ, при наличии запланировать расчистку. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 28.09.2022 год
356857 | 476 | 2022-07-22 | 13 | 19 |  | 2022-07-22 | 13 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №15 ВЛ 110 кВ ЧТ-181 (совместный подвес с ВЛ ЧШ-180), произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» по воздушному промежутку с одновременным отключением ВЛ 110 кВ ЧШ-180 оп. №15 ф.«С» (показания ОМП в районе 3 км от ПС «Чергинская», длинна ВЛ ЧШ-180 40,55 км). Очередная проверка РЗА ВЛ-110 кВ «ЧШ-180» в объеме профвосстановления была произведена в феврале 2020 года, замечаний по работе защит не было. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А» по поверхности из-за грозы на опоре №15 ВЛ 110 кВ ЧТ-181. Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «С» по поверхности из-за грозы на опоре №15 ВЛ 110 кВ ЧШ-180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №15 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: мастер СВЛ Бормотов А.В. 29.08.2022 год
356857 | 478 | 2022-07-22 | 9 | 47 |  | 2022-07-22 | 9 | 47 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-29-8 Карагай, Пролет: Оп №639 - Оп №640 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай" Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев Э. А. 31.08.2022 год
356857 | 479 | 2022-07-22 | 6 | 11 | 0.21334 | 2022-07-22 | 8 | 51 | 3.4.12.3 Из-за воздействия Атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы А,В, на ТП 25-12-5. 4.12 Из-за воздействия Атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы А,В, на ТП 25-12-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ИП-10 фазы А,В. на ТП 25-12-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку сопративление изоляции мегаомметром и замену ИП-10 фазы А,В. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 04.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Карастанов А.Д. 04.09.2022 год
356857 | 480 | 2022-07-22 | 3 | 40 | 0.008335 | 2022-07-22 | 3 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №178-179 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №178-179 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-27-5 Шаргайта, Пролет: Оп №178 - Оп №179 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №178-179. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 19.08.2022 год
356857 | 481 | 2022-07-22 | 2 | 35 |  | 2022-07-22 | 2 | 35 | 3.4.12.3 Из-за грозы разрушен разрядник на ТП 26-19-6 Ф-"С". В результате повреждения разрядника произошло кратковременное КЗ на корпус ТП из-за чего под действием ТО произошло отключение ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. 4.11 Из-за грозы разрушен разрядник на ТП 26-19-6 Ф-"С". В результате повреждения разрядника произошло кратковременное КЗ на корпус ТП из-за чего под действием ТО произошло отключение ВЛ-10кВ Л-26-19, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение на ТП-26-19-6, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 22.07.2022 г. заменили разрядник на ТП 26-19-6, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.08.2022 г. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ТП 26-19-6 Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 19.08.2022 год
356857 | 482 | 2022-07-22 | 2 | 35 |  | 2022-07-22 | 2 | 35 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на проходной изолятор ТП 26-21-2, произошло кратковременное КЗ на корпус ТП. | Техническое мероприятие 1 22.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 26-21-2, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.08.2022. Рассмотреть возможность установки защитного кожуха. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 15.08.2022 год
356857 | 483 | 2022-07-22 | 1 | 30 | 0.83334 | 2022-07-22 | 5 | 40 | 3.4.12.3 Из-за воздействия Атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы А,В. ТП 25-12-4. 4.12 Из-за воздействия Атмосферного перенапряжения (гроза) произошло перекрытие изоляции проходных изоляторов фазы А,В. ТП 25-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ИП-10 фазы А,В. на ТП 25-12-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку сопративление изоляции мегаомметром и замену ИП-10 фазы А,В. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 04.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Карастанов А.Д. 04.09.2022 год
356857 | 460 | 2022-07-24 | 17 | 56 |  | 2022-07-24 | 17 | 56 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое". Выполнен внеплановый осмотр линии, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-21-3 Белое, ОПН-КC/TEL-10/11,5 I УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое" Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 03.09.2022 год
356857 | 461 | 2022-07-24 | 18 | 31 |  | 2022-07-24 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Из-за подросшей ДКР под проводами ВЛ-6 кВ Л-6-12 и из-за ветровой нагрузки и дождя произошло замыкание по ДКР в пролет оп. 28-29 Л-6-12 Поселок, что привело к отключению В-6 кВ Л-6-12 ПС Рудничная. 4.4 Из-за подросшей ДКР под проводами ВЛ-6 кВ Л-6-12 и из-за ветровой нагрузки и дождя произошло замыкание по ДКР в пролет оп. 28-29 Л-6-12 Поселок, что привело к отключению В-6 кВ Л-6-12 ПС Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание по ДКР на Л-6-12 Поселок, Пролет: Оп №28 - Оп №29 | Техническое мероприятие 1 Запланировать и произвести расчистку трассы от ДКР Л-6-12 в пролет оп. 28-29 Л-6-12 предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 23.09.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 23.09.2022 год
356857 | 477 | 2022-07-25 | 7 | 5 |  | 2022-07-25 | 7 | 5 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-11 "Курунда". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-11 "Курунда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-11 Курунда, Пролет: Оп №523 - Оп №524 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр с проверкой состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-30-11 "Курунда" Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 484 | 2022-07-25 | 7 | 29 | 1.0535 | 2022-07-25 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 48-3-14 "Школа"-"Белый-Ануй" | Техническое мероприятие 1 Отключен РТП 48-3-14 25.07.2022 до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.09.2022 год
356857 | 485 | 2022-07-25 | 16 | 5 | 0.00050994 | 2022-07-25 | 16 | 22 | 3.4.8.5 В результате попадания на провод лопастей вертолета санитарной авиации, производившего посадку , произошел обрыв провода фазы "С" с падением его на землю в пролетах опор № 301-302 ВЛ АК-1416, что повлекло за собой отключение ВЛ. 4.4 Обрыв провода фазы "С" с падением его на землю в пролетах опор № 301-302 ВЛ АК-1416, повлекшее за собой отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ110кВ Акташская–Кош-Агачская (АК-1416), Пролет: Оп.301 - Оп.302 (АК-1416) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборвавшегося провода и предоставить документальное подтверждение выполненной работы до 02.09.2022 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо организации владельца вертолёта о недопустимости посадки и взлёта в охранной зоне ВЛ 110 кВ. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 02.09.2022 год
356857 | 394 | 2022-07-12 | 7 | 45 |  | 2022-07-12 | 7 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-22-12 Топучая, ОПН-РТ/TEL-10/10,5 II УХЛ2 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая" в пролётах опор №1-№206 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 20.08.2022 год
356857 | 422 | 2022-07-12 | 9 | 56 |  | 2022-07-12 | 9 | 56 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №108, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 В результате рассыхания колпачка изолятора на опоре №108 слетел изолятор с проводом, с последующим схлёстом проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-9 Кузуль, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-9, восстановили сорванный изолятор на оп.№108 12.07.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 12.08.2022 год
356857 | 423 | 2022-07-12 | 17 | 35 |  | 2022-07-12 | 17 | 35 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговой разряд вблизи ВЛ на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №447 - Оп №448 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик" Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 12.07.2022 год
356857 | 425 | 2022-07-12 | 21 | 42 |  | 2022-07-12 | 21 | 42 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ТП 10/0,4 кВ 25-12-18 произошло перегорание ПК-10 кВ фазы А.В.С 4.10 Из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ТП 10/0,4 кВ 25-12-18 произошло перегорание ПК-10 кВ фазы А.В.С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-25-12-18, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром и замену ПК-10 кВ. ф.А,В,С, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 04.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 04.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать и произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ №25-12-18. Срок отчета 2022-09-09 Ответственное лицо: Мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 09.09.2022 год
356857 | 426 | 2022-07-13 | 6 | 12 | 1.221 | 2022-07-13 | 7 | 51 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-4-4, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 13.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-4-4. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.07.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.07.2022 год
356857 | 428 | 2022-07-13 | 6 | 18 |  | 2022-07-13 | 6 | 18 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-11-2, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 13.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-11-2. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.08.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.08.2022 год
356857 | 429 | 2022-07-13 | 13 | 30 | 0.046666 | 2022-07-13 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 20-11-9. 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-50 от воздействия ветровой нагрузки в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 20-11-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-11-9, Пролет: Оп.№10 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 25.08.2022 год
356857 | 431 | 2022-07-14 | 18 | 50 | 0.1 | 2022-07-14 | 19 | 50 | 3.4.12.3 Из-за грозы разрушен изолятор Ф-"В"на оп № 26. Провод замкнул на крепление изолятора, металлической траверсы и произошло КЗ. 4.12 Попадание молнии в изолятор Ф-"В" на оп № 26, с его разрушением и касанием провода за металлическую траверсу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение изолятора фаза "В" на Л-26-22 Акташ-2, Опора ПУА10-1 | Техническое мероприятие 1 14.07.2022 г. заменили изолятор на оп № 26. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-26-8 Котельная Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 20.08.2022 год
356857 | 383 | 2022-07-15 | 12 | 56 | 0.27733 | 2022-07-15 | 15 | 4 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-В от РП-5 на ТП 5-5-4, Л-5-5 "Верх-Ябоган" с последующим пробоем. Метеостанция находится в 35 кМ 4.12 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-В на ТП 5-5-4, с последующим пробоем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-5-5-4, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 15.07.2022 произвели замену проходного изолятора на ТП 5-5-4. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ТП 5-5-4 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.08.2022 год
356857 | 427 | 2022-07-15 | 13 | 50 | 0.13667 | 2022-07-15 | 15 | 12 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП 21-7-18 произошло замыкание ф.А на землю. | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на РКТП 21-7-18. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 22.08.2022 год
356857 | 432 | 2022-07-16 | 17 | 30 |  | 2022-07-16 | 17 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс". Выполнен внеплановый осмотр линии, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-13 Куюс, ОПН-П1-10/11,5/10/2 УХЛ1 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 26.08.2022 год
356857 | 434 | 2022-07-16 | 21 | 40 | 0.038668 | 2022-07-16 | 22 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-25, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 16.07.2022 г. выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №8-9. Отчитаться о выполнении до 12.08.2022 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 12.08.2022 год
356857 | 435 | 2022-07-17 | 7 | 30 | 0.42 | 2022-07-17 | 9 | 30 | 3.4.10 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-8 "Барагаш" произошло по причине попадания птицы между изоляторов на РКТП-27-8-5 с последующим замыканием по телу птицы. (Тело птицы со следами перекрытия обнаружено под РКТП-27-8-5 при внеплановом осмотре). | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на РКТП-27-8-5. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 28.08.2022 год
356857 | 436 | 2022-07-17 | 11 | 0 | 0.04 | 2022-07-17 | 13 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП 10/0,4 кВ № 16-6-10, произошло отключения ф. А ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 16-6-10 4.10 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП 10/0,4 кВ № 16-6-10, произошло отключения ф. А ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 16-6-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-6-10, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 произведена замена ВВ предохранителей 10кВ типа ПКТ 101-10-20-31,5 в РУ 10кВ ТП 16-6-10, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.08.2022 года. Ответственное лицо: мастер ТРЭС Павлов В. Ю 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты ТП 16-6-10 Ответственное лицо: мастер ТРЭС Павлов В. Ю 28.08.2022 год
356857 | 437 | 2022-07-17 | 15 | 15 | 3.1167 | 2022-07-17 | 20 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 70-73 произошло термическое воздействие на провода с последующим разрывом и падением на землю. 4.10 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в непосредственной близости от проводов ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 70-73 произошло термическое разрушение структуры материала провода с последующим разрывом и падением на землю, что привело к работе ЗЗ ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №70/71 - Оп №71/72 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов Ф-А и Ф-С в пролёте оп.70-71. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 438 | 2022-07-17 | 17 | 0 | 0.15 | 2022-07-17 | 17 | 9 | 3.4.10 В результате принесенного птицей постороннего предмета из расположенной вблизи охранной зоны ВЛ свалки, произошло перекрытие по этому предмету провода ф.В (анкерной петли) на опоре №203 ВЛ 110 кВ АУ-1434. Обгоревшие остатки постороннего предмета были обнаружены в теле опоры | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с опоры №203 ВЛ 110 кВ АУ-1434 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 22.11.2022 год
356857 | 439 | 2022-07-17 | 19 | 50 | 0.020001 | 2022-07-17 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №4-5 от ТП 37-11-10 Ф-2. В следствии чего отключился Ф-2 от ТП-37-11-10 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №4-5 от ТП 37-11-10 Ф-2. В следствии чего отключился Ф-2 от ТП-37-11-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-11-10, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 г. произведена перетяжка провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г. Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ на предмет разрегулировки проводов. Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К 28.08.2022 год
356857 | 440 | 2022-07-17 | 19 | 55 | 0.027332 | 2022-07-17 | 20 | 36 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №11-12 от ТП 37-14-8 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-14-8 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №11-12 от ТП 37-14-8 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-14-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-14-8, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 г. произведена перетяжка провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 28.08.2022 год
356857 | 441 | 2022-07-17 | 20 | 20 | 0.0112 | 2022-07-17 | 20 | 44 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор № 9-10 от ТП 37-14-8 Ф-2. В следствии чего отключился Ф-2 от ТП-37-14-16 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор № 9-10 от ТП 37-14-8 Ф-2. В следствии чего отключился Ф-2 от ТП-37-14-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-14-16, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 г. произведена перетяжка провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 28.08.2022 год
356857 | 442 | 2022-07-17 | 20 | 45 | 0.012501 | 2022-07-17 | 21 | 10 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №7-8 от ТП 37-5-5 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-5-5 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №7-8 от ТП 37-5-5 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-5-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-5-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 г. произведена перетяжка провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г. Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: мастер УРЭС Турканов Р.К. 28.08.2022 год
356857 | 443 | 2022-07-17 | 21 | 10 | 0.06667 | 2022-07-17 | 21 | 50 | 3.4.12.3 Из-за грозы разрушен разрядник на ТП 26-18-2 Ф-"В". В результате повреждения разрядника произошло КЗ на корпус ТП из-за чего под действием защита от однофазных замыканий на землю отключалась ВЛ-10кВ Л-26-8, с не успешным АПВ. 4.11 Попадание молнии , разрушен разрядник на ТП 26-18-2 Ф-"В". В результате повреждения разрядника произошло КЗ на корпус ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-26-8-2, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 г. заменили разрядник на ТП 26-8-2, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г. Ответственное лицо: мастер УРЭС Нугуманов Т.О. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты ТП 26-8-2 Ответственное лицо: мастер УРЭС Нугуманов Т.О. 28.08.2022 год
356857 | 444 | 2022-07-17 | 21 | 55 | 0.028584 | 2022-07-17 | 22 | 44 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4 от ТП 26-21-7 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-26-21-7 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4 от ТП 26-21-7 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-26-21-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-21-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 17.07.2022 г. произведена перетяжка провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.08.2022 г. Ответственное лицо: мастер УРЭС Нугуманов Р.О. 25.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: мастер УРЭС Нугуманов Р.О. 28.08.2022 год
356857 | 445 | 2022-07-18 | 0 | 1 | 0.29499 | 2022-07-18 | 1 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло пробой изолятора Ф-С на оп.№ 9/20, в результате чего появилась земля в сети 10 кВ. 4.11 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло пробой изолятора Ф-С на оп.№ 9/20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на Л-28-2 Райцентр-2, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 18.07.2022 произвели замену изолятора на оп.№ 9/20, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 19.08.2022 г Ответственное лицо: нач. РЭС Соенов Михаил Иванович 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ-10 кВ Л-28-2 Ответственное лицо: нач. РЭС Соенов Михаил Иванович 28.08.2022 год
356857 | 446 | 2022-07-18 | 3 | 18 |  | 2022-07-18 | 3 | 18 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-14-25 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-14-25 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №38/17/5 - Оп №38/17/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролётах опор №50-130 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 30.08.2022 год
356857 | 448 | 2022-07-17 | 9 | 51 |  | 2022-07-17 | 9 | 51 | 3.4.10 17.07.22 В результате перекрытия телом птицы шин РУ-10кВ открытого типа на ТП-1-8-14 фаз "В" и "А " на опоре №92/36/13 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ Л-1-8 на ПС-110 кВ Сигнал. 18.07.22 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-1-8 с УАПВ. 4.10 17.07.22 перекрытие телом птицы шин РУ-10кВ открытого типа на ТП-1-8-14 фаз "В" и "А " на опоре №92/36/13 18.07.22 в результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-1-8 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-1-8-14, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-20-14 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключения по причине воздействия птиц за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Л-1-8, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 28.08.2022 год
356857 | 449 | 2022-07-18 | 9 | 49 |  | 2022-07-18 | 9 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошло падение сгнившего у корня дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" в пролете опор № 172-173 ВЛ 110 кВ МЧ-5. 4.4 Замыкание на землю фазы "А" по стволу дерева в пролете опор № 172-173 ВЛ 110 кВ МЧ-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю фазы "А" по стволу дерева на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Пролет: Оп.172 - Оп.173 (МЧ-5) | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку нависшего на провод фазы "А" дерева, а также других деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролете опор № 172-173 ВЛ 110 кВ МЧ-5 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 21.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ МЧ-5, при наличии запланировать их вырубку. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.11.2022 год
356857 | 452 | 2022-07-18 | 23 | 35 | 0.006666 | 2022-07-18 | 23 | 55 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №5-6 от ТП 26-19-2 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-26-19-2 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №5-6 от ТП 26-19-2 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-26-19-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-19-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 18.07.2022 г. произведена перетяжка провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 15.08.2022 год
356857 | 363 | 2022-07-05 | 18 | 20 | 0.079998 | 2022-07-05 | 19 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 14-24-2. 4.4 КЗ в результате схлеста проводов марки А-50 от воздействия ветровой нагрузки в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 14-24-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-24-2, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Организационное мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.08.2022 год
356857 | 364 | 2022-07-05 | 18 | 40 | 0.067669 | 2022-07-05 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 1-12-20. 4.4 КЗ в результате схлеста проводов марки А-50 от воздействия ветровой нагрузки в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 1-12-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-20, Пролет: Оп №22 - Оп №23 | Организационное мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.08.2022 год
356857 | 365 | 2022-07-05 | 18 | 50 |  | 2022-07-05 | 18 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-27-5 Шаргайта, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" в пролётах опор №1-№147/1-№147/48. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 14.08.2022 год
356857 | 366 | 2022-07-05 | 20 | 40 |  | 2022-07-05 | 21 | 1 | 3.4.12.3 Из-за внешних перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами вышел из строя ИБП Исток-ИДП-3-3/3-20-380-Д, питающий здание ЦУС ГАЭС. Каналообразующая аппаратура проработала на ИБП, установленных в шкафах связи порядка 10 минут до полного разряда батарей. Прибывшие на место сотрудники службы эксплуатации восстановили электроснабжение в обход ИБП Исток-ИДП-3-3/3-20-380-Д 4.13 Из-за внешних перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами вышел из строя ИБП Исток-ИДП-3-3/3-20-380-Д, питающий здание ЦУС ГАЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение конденсаторов в системе входного фильтра ИБП Исток-ИДП-3-3/3-20-380-Д. Зависание ИБП. на Узел связи ГАЭС, ИБП ИСТОК ИПД-3-3/3-20 | Техническое мероприятие 1 Провести замену конденсаторов в системе входного фильтра ИБП Исток-ИДП-3-3/3-20-380-Д Ответственное лицо: Наумов Е.В. 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать план проведения ТО ИБП Исток-ИДП-3-3/3-20-380-Д с привлечением специалистов завода изготовителя. Ответственное лицо: Наумов Е.В. 18.08.2022 год
356857 | 369 | 2022-07-06 | 6 | 18 |  | 2022-07-06 | 6 | 18 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ в пролёте опор №1-2, произошло отключение В-10 Л-1-8. с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-1-12 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-1-8 Кызыл-Озек, Пролет: Оп №70 - Оп №71 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролётах опор №1-100 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.08.2022 год
356857 | 370 | 2022-07-06 | 6 | 18 |  | 2022-07-06 | 6 | 18 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ в пролёте опор №1-2, произошло отключение В-10 Л-1-12 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-1-12 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №29 - Оп №30 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролётах опор №1-100 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.08.2022 год
356857 | 371 | 2022-07-06 | 6 | 22 |  | 2022-07-06 | 6 | 22 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ в пролёте опор №1-2, произошло отключение В-10 Л-14-25 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-14-25 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №100 - Оп №101 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролётах опор №50-130 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.08.2022 год
356857 | 372 | 2022-07-06 | 6 | 22 |  | 2022-07-06 | 6 | 22 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ в пролёте опор №1-2, произошло отключение В-10 Л-14-21 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-14-21 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №45 - Оп №46 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-21 в пролётах опор №1-92 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 17.08.2022 год
356857 | 373 | 2022-07-06 | 11 | 25 | 0.075 | 2022-07-06 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Перекрытие проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-36 Ведомственная "Маральник", с последующим пробоем. Собственник ИП Енов .Э.В | Организационное мероприятие 1 Отключен РТП 28-3-36 "Маральник" 06.07.2022 г. до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 29.07.2022 год
356857 | 374 | 2022-07-06 | 12 | 17 | 0.22082 | 2022-07-06 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Перекрытие проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-36 Ведомственная "Маральник", с последующим пробоем. Собственник ИП Енов .Э.В | Организационное мероприятие 1 Отключен РТП 28-3-36 "Маральник" 06.07.2022 г. до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 29.07.2022 год
356857 | 375 | 2022-07-06 | 12 | 26 |  | 2022-07-06 | 12 | 26 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ в пролёте опор №1-2 возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла" на Л-30-8 Кучерла, Пролет: Оп №219 - Оп №220 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 29.07.2022 год
356857 | 376 | 2022-07-06 | 13 | 0 | 0.033334 | 2022-07-06 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Из-за подросшего дерева под проводами произошло его сближение с проводами ф. А,В в пролете оп.6-7 ф.1 от ТП 6-17-4, при порывах ветра произошел наклон дерева в сторону ВЛ и обрыв провода ф. В 4.4 Из-за подросшего дерева под проводами произошло его сближение с проводами ф. А,В в пролете оп.6-7 ф.1 от ТП 6-17-4, при порывах ветра произошел наклон дерева в сторону ВЛ и обрыв провода ф. В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки А-25 ф. В в пролете оп.6-7 ф. 1 от ТП 6-17-4. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-4, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон дерева в пролете оп. 6-7 ф. 1 от ТП 6-17-4 и отчитаться до 19.09.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете оп. 6-7 ф. 1 от ТП 6-17-4 и отчитаться до 19.09.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.09.2022 год
356857 | 377 | 2022-07-06 | 13 | 59 | 0.12999 | 2022-07-06 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Из-за подросшей ДКР под проводами ВЛ-6 кВ Л-6-12 и из-за ветровой нагрузки и дождя произошло замыкание по ДКР в пролет оп. 33-34 Л-6-12 Поселок, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации, выпал блинкер "земля в сети 6 кВ" Л-6-12 и ключом управления был отключен В-6 Л-6-12. 4.4 Из-за подросшей ДКР под проводами ВЛ-6 кВ Л-6-12 и из-за ветровой нагрузки и дождя произошло замыкание по ДКР в пролет оп. 33-34 Л-6-12 Поселок, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации, выпал блинкер "земля в сети 6 кВ" Л-6-12 и ключом управления был отключен В-6 Л-6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Л-6-12 Поселок, Пролет: Оп №33 - Оп №34 | Организационное мероприятие 1 Запланировать и произвести расчистку трассы от ДКР Л-6-12 в пролет оп. 33-34 Л-6-12 и отчитаться до 19.09.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.09.2022 год
356857 | 378 | 2022-07-06 | 15 | 10 | 0.67799 | 2022-07-06 | 17 | 3 | 3.4.9.3 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, произошло повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ №16-13-33 (собственник Лютаев Д.В.) повреждение обнаружено 07.07.2022 г. с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. При оперировании ЛР-10 кВ при отыскании места повреждения при повторном включении земля самоустранилась линия ВЛ-10 кВ Л-16-13 введена в работу. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение КТП 10/0,4 кВ № 16-13-33 до устранения неисправности собственником ТП и отчитаться до 29.09.2022 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.09.2022 год
356857 | 379 | 2022-07-06 | 17 | 20 | 0.147 | 2022-07-06 | 18 | 23 | 3.4.12.2 Из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролет оп. 168-169 Л-12-3 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-12-3 и ключом управления был отключен В-10 Л-12-3. 4.4 Из-за сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролет оп. 168-169 Л-12-3 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-12-3 и ключом управления был отключен В-10 Л-12-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на Л-12-3 Озеро-Куреево, Пролет: Оп №168 - Оп №169 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево, произвести валку деревьев угрожающих падением на с ВЛ-10 кВ Л-12-3 в пролет оп. 168-169 и отчитаться до 19.09.2022 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 19.09.2022 год
356857 | 380 | 2022-07-06 | 17 | 39 |  | 2022-07-06 | 17 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в провод ф. В в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло расплетение верхнего повива провода, что привело к межфазному перекрытию. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в провод в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло расплетение верхнего повива провода и замыкание на провода соседних фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение верхнего повива провода АС-120 пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КТ-82 на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Пролет: Оп.7 - Оп.8 (КТ-82) | Техническое мероприятие 1 Выполнить параллельное соединение источника выпрямленного оперативного тока БПНС (подключен к цепям напряженияТН-110 кВ) и БПТ (подключены к цепям тока ТТ-110) для питания цепей устройств РЗА ЛЭП. Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 13.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт поврежденного провода в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КТ-82 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №7-8 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 15.08.2022 год
356857 | 381 | 2022-07-06 | 19 | 0 | 0.83999 | 2022-07-06 | 21 | 20 | 3.4.9.3 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, произошло повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ №16-13-33 (собственник Лютаев Д.В.) повреждение обнаружено 07.07.2022 г. с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. При оперировании ЛР-10 кВ при отыскании места повреждения при повторном включении земля самоустранилась линия ВЛ-10 кВ Л-16-13 введена в работу. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение КТП 10/0,4 кВ № 16-13-33 до устранения неисправности собственником ТП и отчитаться до 29.09.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.09.2022 год
356857 | 382 | 2022-07-06 | 23 | 0 | 0.09 | 2022-07-06 | 23 | 15 | 3.4.9.3 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, произошло повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ №16-13-33 (собственник Лютаев Д.В.) повреждение обнаружено 07.07.2022 г. с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. При оперировании ЛР-10 кВ при отыскании места повреждения при повторном включении земля самоустранилась линия ВЛ-10 кВ Л-16-13 введена в работу. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение КТП 10/0,4 кВ № 16-13-33 до устранения неисправности собственником ТП и отчитаться до 29.09.2022 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.09.2022 год
356857 | 384 | 2022-07-07 | 0 | 20 | 0.20999 | 2022-07-07 | 0 | 55 | 3.4.9.3 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, произошло повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ №16-13-33 (собственник Лютаев Д.В.) с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение КТП 10/0,4 кВ № 16-13-33 до устранения неисправности собственником ТП и отчитаться до 29.09.2022 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.09.2022 год
356857 | 385 | 2022-07-07 | 8 | 0 | 0.22 | 2022-07-07 | 8 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке, отходящей от опоры №228/60 (отпайка не стоит на балансе ПАО Россети Сибирь. По данной отпайке нет Актов разграничения в УТЭЭ ОРЭС). (Из-за рассыхания колпачка на угловой опоре №228/60/4 произошел срыв изолятора фазы "В" в следствии чего произошло падение провода на землю в пролете опор №№228/60/3-228/60/5 что привело к КЗ на землю). | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора фазы "В" Срок отчета 15.08.2022 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Боктунов М.В. 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-1 Кулада. Срок отчета 15.08.2022 Ответственное лицо: мастер ОУЭС Боктунов М.В. 15.08.2022 год
356857 | 386 | 2022-07-06 | 23 | 20 | 0.175 | 2022-07-06 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на потребительской ТП-14-7-8 ПАО "МТС" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 18.08.2022 год
356857 | 387 | 2022-07-08 | 13 | 40 |  | 2022-07-08 | 13 | 40 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-5-3, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 08.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-5-3. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.07.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.07.2022 год
356857 | 388 | 2022-07-08 | 14 | 34 |  | 2022-07-08 | 14 | 34 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек". 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-14 Толгоек, ОПН-П1-10/11,5/10/2 УХЛ1 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек" в пролётах опор №86-№86/72 Ответственное лицо: Коротенко А.А. 15.08.2022 год
356857 | 389 | 2022-07-08 | 14 | 36 |  | 2022-07-08 | 14 | 36 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-6 Чемал, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" в пролётах опор №1-№249. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 15.08.2022 год
356857 | 390 | 2022-07-08 | 14 | 38 | 3.9317 | 2022-07-08 | 20 | 15 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло расщепление деревянной стойки опоры №25 с выпадением крючьев штыревых изоляторов, с последующим схлестом проводов в пролете опоре №24-26. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" произошло расщепление верхней части стойки опоры №25 с выпадением крючьев штыревых изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление верхней части деревянной стойки опоры 11 м. на Л-15-12 Лесхоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 08.07.2022 г. выполнена замена поврежденной стойки опоры №25. Отчитаться о выполнении до 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 22.07.2022 год
356857 | 391 | 2022-07-08 | 16 | 48 | 1 | 2022-07-08 | 18 | 48 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-10-45, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-С на ТП 30-10-45, выразившееся в появлении сколов на юбках ИП-10 с дальнейшим пробоем на корпус ТП 4.12 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи КТП 30-10-45, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-С на ТП 30-10-45, выразившееся в появлении сколов на юбках ИП-10 с дальнейшим пробоем на корпус ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-30-10-45, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 ф-С на КТП 30-10-45 Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю, 30.08.2022 год
356857 | 392 | 2022-07-08 | 19 | 30 | 0.15167 | 2022-07-08 | 20 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-А на РП-5 КРУН-10 кВ,на Л5-1 "Чакыр" с последующим пробоем. 4.12 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-А на РП-5 КРУН-10 кВ,на Л 5-1 "Чакыр" с последующим пробоем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходного изолятора Ф-А на РП-5 . КРУН-10 кВ . Л5-1 | Техническое мероприятие 1 08.07.2022 произвели замену проходного изолятора на КРУН-10 кВ,Л5-1 "Чакыр" Ф-А Ответственное лицо: нач. РЭС Соенов Михаил Иванович 26.08.2022 год
356857 | 393 | 2022-07-08 | 19 | 55 | 0.0325 | 2022-07-08 | 23 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло попадание молнии в опоры №229/14/45,229/14/49,229/14/50,229/14/51 и их разрушение. Метеостанция находится в 20 км. 4.11 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло попадание молнии в опоры №229/14/45,229/14/49,229/14/50,229/14/51 и их разрушение и падением проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление на Л-28-6 Яконур-2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №229/14/45,229/14/49,229/14/50,229/14/51 15.07.2022. Предоставить отчет до 26.08.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 26.08.2022 год
356857 | 395 | 2022-07-09 | 3 | 30 | 1.12 | 2022-07-09 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло загнивание основания деревянной опоры №28/7/2 с последующим её падением. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание основания деревянной опоры №28/7/2 с последующим её падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры, потеря несущей способности. на Л-22-13 ЦРБ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 09.07.2022 г. выполнена замена поврежденной опоры №78/7/2. Отчитаться о выполнении до 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 29.07.2022 год
356857 | 396 | 2022-07-08 | 23 | 45 | 0.083997 | 2022-07-09 | 5 | 11 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой двух проходных изоляторов 10 кВ на ТП-27-5-12 с последующим межфазным замыканием через корпус ТП. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой двух проходных изоляторов 10 кВ на ТП-27-5-12 с последующим межфазным замыканием через корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой двух проходных изоляторов на ТП-27-5-12 | Техническое мероприятие 1 09.07.2022 г. выполнена замена поврежденных проходных изоляторов на ТП-27-5-12. Отчитаться о выполнении до 05.08.2022 г. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 05.08.2022 год
356857 | 397 | 2022-07-09 | 9 | 50 |  | 2022-07-09 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В результате рассыхания колпачка изолятора на опоре №187 при ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора с проводом, с последующим схлёстом проводов 4.1 В результате ветра и рассыхания колпачка изолятора, на опоре №187 слетел изолятор с проводом, с последующим схлёстом проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-9 Кузуль, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-9, восстановили сорванный изолятор на оп.№187 09.07.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 29.07.2022 год
356857 | 398 | 2022-07-09 | 14 | 20 | 0.95499 | 2022-07-09 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Из-за подросшей ДКР под проводами ВЛ-6 кВ Л-6-12 и из-за ветровой нагрузки и дождя произошло замыкание по ДКР в пролет оп. 11-12 Л-6-12 Поселок, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации, выпал блинкер "земля в сети 6 кВ" Л-6-12 и ключом управления был отключен В-6 Л-6-12. 4.4 Из-за подросшей ДКР под проводами ВЛ-6 кВ Л-6-12 и из-за ветровой нагрузки и дождя произошло замыкание по ДКР в пролет оп. 11-12 Л-6-12 Поселок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Л-6-12 Поселок, Пролет: Оп №11 - Оп №12 | Техническое мероприятие 1 Запланировать и произвести расчистку трассы от ДКР Л-6-12 в пролет оп. 11-12 Л-6-12 и отчитаться до 23.09.2022 Ответственное лицо: нач. РЭС Кустов В.С. 19.08.2022 год
356857 | 399 | 2022-07-09 | 15 | 35 | 0.11083 | 2022-07-09 | 17 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, происходило поверхностное перекрытие изоляции разрядника Ф-С на ТП 48-10-7 с последующим пробоем 09.07.2022 17:50. 09.07.2022 15:35 проведён осмотр, замечаний нет, земля самоустранилась. 4.11 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие разрядника Ф-С на ТП 48-10-7 с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с последующим пробоем на ТП 48-10-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ТП 48-10-7. Ответственное лицо: нач. РЭС Соенов М.И. 05.08.2022 год
356857 | 400 | 2022-07-09 | 17 | 50 | 0.081669 | 2022-07-09 | 19 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие разрядника Ф-С на ТП 48-10-7 с последующим пробоем. 4.11 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие разрядника Ф-С на ТП 48-10-7 с последующим пробоем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с последующим пробоем на ТП-48-10-7, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 09.07.22 произвели замену разрядника на ТП 48-10-7. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ТП 48-10-7. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 05.08.2022 год
356857 | 401 | 2022-07-09 | 18 | 10 | 0.065001 | 2022-07-09 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате продолжительной эксплуатации при сопутствующей ветровой нагрузке произошло падение деревянной опоры № 3/2 из-за загнивания у основания выше нормы, произошел схлест проводов в пролет оп. № 3/2-3/3 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-15 что привело к отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-15 4.1 Падение деревянной опоры № 3/2 из-за загнивания у основания выше нормы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и падение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-15, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 3/2 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-15 и отчитаться до 29.09.2022. Провести внеплановый замер загнивания опор на ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-15. Ответственное лицо: Павлов В. Ю 29.09.2022 год
356857 | 403 | 2022-07-09 | 20 | 20 |  | 2022-07-09 | 20 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-3 Чепош, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" в пролётах опор №1-№186. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 18.08.2022 год
356857 | 404 | 2022-07-09 | 22 | 27 |  | 2022-07-09 | 22 | 27 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии в пролёте опор №1-2 произошло отключение В-10 Л-1-8 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-1-8 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение вблизи ВЛ на Л-1-8 Кызыл-Озек, Спуск: Оп.№92-39-КТП 1-8-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-1-8 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 22.08.2022 год
356857 | 405 | 2022-07-09 | 22 | 27 |  | 2022-07-09 | 22 | 27 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2, от удара молнии произошло отключение В-10 Л-1-12 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-1-12 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №70 - Оп №71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-1-12 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 22.08.2022 год
356857 | 408 | 2022-07-09 | 22 | 50 | 2.92 | 2022-07-10 | 2 | 29 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" на РУ-10кВ ТП-20-11-7 и отключение В-10 Л-20-11 с НАПВ. 4.12 От удара молнии произошло повреждение проходного изолятора ИПУ-10 фазы "В" на РУ-10кВ ТП-20-11-7 и предохранителя ПК-10 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-20-11-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходной изолятор и предохранитель в РУ-10кВ ТП-20-11-7. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ТП-20-11-7 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 20.08.2022 год
356857 | 410 | 2022-07-09 | 23 | 13 |  | 2022-07-09 | 23 | 13 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от удара молнии в пролёте опор №1-2 произошло отключение В-10 Л-20-16 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-20-16 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение вблизи ВЛ на Л-20-16 Озерное, Пролет: Оп №67 - Оп №68 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-1-12 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 22.08.2022 год
356857 | 412 | 2022-07-10 | 1 | 24 |  | 2022-07-10 | 1 | 24 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-20-14. с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-20-14 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-20-14 Каянча, Пролет: Оп №19 - Оп №20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-20-14 в пролётах опор №1-26 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 20.08.2022 год
356857 | 414 | 2022-07-10 | 18 | 28 |  | 2022-07-10 | 18 | 28 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №206 - Оп №207 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон" Ответственное лицо: ст. мастер Еркин Е. Ю. 31.08.2022 год
356857 | 415 | 2022-07-10 | 18 | 58 |  | 2022-07-10 | 18 | 58 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №285 - Оп №286 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 30.08.2022 год
356857 | 416 | 2022-07-11 | 6 | 48 | 0.75333 | 2022-07-11 | 10 | 50 | 3.4.12.3 Из-за воздействие повторяющихся стихийных явлений, атмосферные перенапряжения (гроза) произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10ДС -10 кВ ф. А на опоре №10 ВЛ Л-12-4 что привело к замыканию на землю в сети 10 кВ Л-12-4. 4.12 Разрушение штыревого изолятора ШС-10ДС -10 кВ ф. А в следствии стихийных явлений, атмосферные перенапряжения (гроза) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора ШС-10ДС -10 кВ ф. А на Л-12-4 Дмитриевка, Опора УП10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10ДС -10 кВ ф. А, опора №10 ВЛ Л-12-4 и отчитаться до 20.09.2022г. Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-12-4 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 20.09.2022 год
356857 | 419 | 2022-07-11 | 13 | 28 | 0.0855 | 2022-07-11 | 15 | 22 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 18 - 19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 20-15-5. 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-50 от воздействия ветровой нагрузки в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 20-15-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5, Пролет: Оп №18 - Оп №19 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 28.08.2022 год
356857 | 339 | 2022-07-01 | 1 | 20 | 0.007 | 2022-07-01 | 2 | 2 | 3.4.9.3 При осмотре после аварийного отключения ВЛ-10 кВ Л-11-3 было выявлено, что причина отключения на ведомственной отпайки от оп. 29 до ТП 11-3-2 ( собственник АО "Национальная башенная компания") | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ЛР -11-3-4 до устранения не исправности и отчитаться до 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 31.08.2022 год
356857 | 340 | 2022-07-01 | 3 | 26 |  | 2022-07-01 | 3 | 26 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое". Выполнен внеплановый осмотр - повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-21-3 Белое, ОПН-КC/TEL-10/11,5 I УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое" Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 12.08.2022 год
356857 | 341 | 2022-07-01 | 0 | 2 | 0.12 | 2022-07-01 | 0 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №176-177 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №176-177 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете на Л-15-2 Эликманар, Пролет: Оп №176 - Оп №177 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №176-177. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 29.07.2022 год
356857 | 342 | 2022-07-01 | 10 | 13 | 0.037334 | 2022-07-01 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 2000 г) и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 8-7-14 с последующим кратковременным схлестом проводов фаз «А,В» в пролете опор №22-23. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 8-7-14. 4.3 Срыв изолятора вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 8-7-14 с последующим КЗ с проводом фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-14, Опора П11(рос.) | Техническое мероприятие 1 Произвели замену колпачка и вязки на изоляторе фазы "А" на оп.№22 ф.3 ТП-8-7-14 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 11.08.2022 год
356857 | 343 | 2022-07-01 | 11 | 10 | 0.38 | 2022-07-01 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 22 м/с произошло падение оп. 251/66, что привело к обрыву провода ф-С в пролёте оп. 251/66-251/67 и работе ЗЗ ЛЭП 4.14 В результате воздействия порывистого ветра до 22 м/с произошло падение оп. 251/66, что привело к обрыву провода ф-С в пролёте оп. 251/66-251/67 и работе ЗЗ ЛЭП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф-С на Л-29-8 Карагай, Пролет: Оп №251/66 - Оп №251/67 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку оп. 251/66 и монтаж провода, предоставить отчёт до 29.07.2022 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 29.07.2022 год
356857 | 344 | 2022-07-01 | 11 | 25 |  | 2022-07-01 | 11 | 25 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветра произошёл кратковременный схлёст спусков 10 кВ к ТП 25-5-13 4.4 Из-за воздействия ветра произошёл кратковременный схлёст спусков 10 кВ к ТП 25-5-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст спусков на ТП-25-5-13, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку спусков 10 кВ. к ТП 10/0,4 кВ. 25-5-13. Срок отчета 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Карастанов А.Д. мастер ИУЭС 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 25-5 Срок отчета: 22.07.2022 Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 22.07.2022 год
356857 | 345 | 2022-07-01 | 14 | 17 |  | 2022-07-01 | 14 | 17 | 3.4.7.3 В результате касания проводов ДКР из-за ветра(ветер раскачал ДКР в проводах) в пролете опор №78-79 ВЛ-10 Л-6-17, в следствии чего произошло кратковременное замыкание по ДКР. 4.4 В результате касания проводов ДКР из-за ветра(ветер раскачал ДКР в проводах) в пролете опор №78-79 ВЛ-10 Л-6-17, в следствии чего произошло кратковременное замыкание по ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Л-6-17 Каракокша, Пролет: Оп №78 - Оп №79 | Техническое мероприятие 1 Произвести запланированную расчистку трассы ВЛ от ДКР в рамках РП-2022 г. в сентябре 2022г. и отчитаться до 25.10.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 25.10.2022 год
356857 | 346 | 2022-07-01 | 16 | 20 |  | 2022-07-01 | 16 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс". Выполнен внеплановый осмотр линии, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-13 Куюс, ОПН-П1-10/11,5/10/2 УХЛ1 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-21-3 "Белое" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 12.08.2022 год
356857 | 347 | 2022-07-01 | 16 | 32 | 1.1734 | 2022-07-01 | 18 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-15-12-12 произошел пробой двух проходных изоляторов ИПУ-10 с последующим межфазным замыканием через корпус КТП. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-15-12-12 произошел пробой двух проходных изоляторов ИПУ-10 с последующим межфазным замыканием через корпус КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой двух проходных изоляторов на ТП-15-12-12 | Техническое мероприятие 1 01.07.2022 г. Выполнена замена поврежденных проходных изоляторов на ТП-15-12-12. Отчитаться о выполнении до 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 29.07.2022 год
356857 | 348 | 2022-07-01 | 16 | 35 | 1.6333 | 2022-07-01 | 20 | 40 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-15-14-26 произошел пробой изоляции разрядника 10 кВ с последующим замыканием на землю. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-15-14-26 произошел пробой изоляции разрядника 10 кВ с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-15-14-26, РВС-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного разрядника на ТП-15-14-26. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 05.08.2022 год
356857 | 349 | 2022-07-01 | 22 | 57 | 0.45999 | 2022-07-02 | 0 | 29 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-А на ТП 28-7-10, с последующим пробоем. Метеостанция находится в 35 кМ. 4.12 При воздействии ветровых нагрузок и проходящего грозового фронта с дождем, произошло разрушение проходного изолятора Ф-А на ТП 28-7-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-28-7-10, ИП-35/630-7,5-У1 | Организационное мероприятие 1 произвели замену проходного изолятора на ТП 28-7-10 Ф-А 02.07.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 19.08.2022 год
356857 | 350 | 2022-07-02 | 10 | 20 | 0.14001 | 2022-07-02 | 10 | 48 | 3.4.12.2 От постоянно повторяющихся ветровых нагрузок произошло, падение дерева из за пределов охранной зоны ВЛ на провод в пролет оп. 64-65 Л-16-8, в следствии чего на ПС 110 кВ Чойская сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-16-8 и ключом управления был отключен В-10 Л-16-8. 4.4 падение дерева из за пределов охранной зоны ВЛ на провод в пролет оп. 64-65 Л-16-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по стволу дерева на Л-16-8 Киска, Пролет: Оп №64 - Оп №65 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с провода ВЛ-10 кВ Л-16-8 в пролет оп. 64-65. Произвести осмотр на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 10.09.2022 год
356857 | 351 | 2022-07-03 | 7 | 5 |  | 2022-07-03 | 7 | 5 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб". Выполнен внеплановый осмотр линии, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-17 Турсиб, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" в пролётах опор №187-364. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 12.08.2022 год
356857 | 352 | 2022-07-03 | 9 | 45 |  | 2022-07-03 | 9 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений в пролёте опор №1-2 произошло отключение ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз". Выполнен внеплановый осмотр, повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-15-12 Лесхоз, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" в пролётах опор №1-№147/1-№147/48. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 12.08.2022 год
356857 | 353 | 2022-07-03 | 18 | 3 | 0.091827 | 2022-07-03 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции проходного изолятора ф.А на ТП-21-3-7 (в эксплуатации с 1996 г) произошел ее пробой при сопутствующем воздействие атмосферных перенапряжений с последующим замыканием на землю. 4.12 пробой изоляции проходного изолятора ф.А на ТП-21-3-7 с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ИПУ-10 ф.А на ТП-21-3-7 | Техническое мероприятие 1 03.07.2022 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора на ТП-21-3-7. Отчитаться о замене до 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 29.07.2022 год
356857 | 354 | 2022-07-03 | 19 | 0 | 0.05499 | 2022-07-03 | 19 | 11 | 3.4.12.5 В результате сопутствующей ветровой нагрузки произошел наклон опоры № 117 Л-16-8, стоящей в заболоченной местности в сторону ранее смонтированной новой ж/б опоры, с последующим касанием провода ф. В оп. 117 ж/б стойки и пережогом провода марки АС-50 в следствии чего произошел его обрыв и схлест с проводом ф. С в пролете оп. 117-118 4.13 Наклон опоры № 117 Л-16-8, стоящей в заболоченной местности в сторону ранее смонтированной новой ж/б опоры, с последующим касанием провода ф. В оп. 117 ж/б стойки и пережогом провода марки АС-50 в пролете оп. 117-118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. В в пролет оп. 117-118 Л-16-8 на Л-16-8 Киска, Пролет: Оп №117 - Оп №118 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. В в пролет оп. 117-118 Л-16-8 и выправку действующей оп. 117 отчитаться до 12.09.2022 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.09.2022 год
356857 | 355 | 2022-07-01 | 6 | 5 |  | 2022-07-01 | 6 | 5 | 3.4.7.3 По указанию главного инженера ПО ГАЭС, была выведена в ремонт ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская (ВЛ ОМ-139) для замены гирлянд дефектных (загрязненных) изоляторов, которые могут привести к аварийным отключением ВЛ, из-за снижения изоляционных характеристик в результате длительной эксплуатации. Произведена замена 72 изоляторов. 4.1 По указанию главного инженера ПО ГАЭС, была выведена в ремонт ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская (ВЛ ОМ-139) для замены гирлянд дефектных (загрязненных) изоляторов, которые могут привести к аварийным отключением ВЛ, из-за снижения изоляционных характеристик в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена гирлянд дефектных (загрязненных) изоляторов на ВЛ 110 кВ ОПП-Майминская | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стеклянных изоляторов, с увеличенным путем утечки (усиление изоляции) Ответственное лицо: Бормотов А.В. 12.12.2022 год
356857 | 356 | 2022-07-04 | 16 | 17 | 1.9134 | 2022-07-04 | 17 | 39 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление болтового соединения на прокалывающем зажиме фазы "В" на оп. №157/21, с последующим нагревом места соединения и перегоранием. После чего произошло касание отгоревшего шлейфа фазы "В" с металлической траверсой. 4.10 Пережог провода на оп.№157/21 в прокалывающем зажиме фазы "В" в результате нагрева ослабленного контакта в месте соединения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог провода на ВЛ-10кВ Л-20-11 оп.157/21 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт шлейфа на оп.157/21 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 15.08.2022 год
356857 | 357 | 2022-07-04 | 18 | 10 | 0.79998 | 2022-07-04 | 19 | 30 | 3.4.7.3 ВЛ-10 кВ Л-11-10 оп. 57/7 на поворотной опоре с подвесными изоляторами ПС-70 шлейфа выполнены по верху траверсы без подставных изоляторов и после воздействия ветровых нагрузок произошло следующее: провод шлейфа ф. В лег на металлическую траверсу, что привело к срабатыванию предупредительной сигнализации, выпал блинкер "земля в сети 10 кВ" Л-11-10 и ключом управления был отключен В-10 Л-11-10. 4.10 После воздействия ветровых нагрузок шлейфа ф. В лег на металлическую траверсу ВЛ-10 кВ Л-11-10 оп. 57/7 с последующим пережогом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прожог изоляции провода СИП -2 в шлейфе оп. 55/7 ф. В Л-11-10 на Л-11-10 Артыбаш, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж подставных изоляторов на траверсу и закрепить шлейф к ШС-10 для предотвращения касания шлейфа за траверсу. и отчитаться до 30.11.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.11.2022 год
356857 | 358 | 2022-07-05 | 5 | 10 |  | 2022-07-05 | 5 | 10 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-11-13, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 05.07.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-11-13. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.07.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.07.2022 год
356857 | 359 | 2022-07-05 | 6 | 4 |  | 2022-07-05 | 6 | 4 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) в пролёте опор №1-2 возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №322 - Оп №323 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-3 "Тюгурюк" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского РЭС Еркин Е. Ю. 12.08.2022 год
356857 | 360 | 2022-07-05 | 16 | 25 |  | 2022-07-05 | 16 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии в пролёте опор №1-2 ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-14-25. с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии в пролёте опор №1-2ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-14-25 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №120/1 - Оп №120/2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролётах опор №50-130 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 15.08.2022 год
356857 | 361 | 2022-07-05 | 16 | 30 |  | 2022-07-05 | 16 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ в пролёте опор №1-2, произошло отключение В-10 Л-14-7. с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-14-7 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-7 ГЭСстрой, Пролет: Оп №46 - Оп №47 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-7 в пролётах опор №1-50 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 15.08.2022 год
356857 | 362 | 2022-07-05 | 17 | 20 |  | 2022-07-05 | 17 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №60 ВЛ 110 кВ АУ-1434, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность (метеостанция находится в 40 км от места возникновения ТН). 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №60 ВЛ 110 кВ АУ-1434, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №60 на ВЛ110кВ Акташская–Улаганская (АУ-1434), Пролет: Оп.60 - Оп.61 (АУ-1434) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №60 ВЛ 110 кВ АУ-1434, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 15.08.2022 год