## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 129 | 83 | 115 | 327 | [8 empty] | 327
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 949.9199 | 45.4049 | 60.3267 | 1055.6516 | [8 empty] | 1055.6516
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42. (Заказ ТОРО №180292403); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0104251618226
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю Хохлову А.А. письмо с требованием предоставить причины отключения ВЛ 6 кВ ф. 12-25 02.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 0204250238227
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам пирометрического осмотра ТП 05-13/18-201 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Провести пирометрический осмотр оборудования ТП 05-13/18-201 (заказ ТОРО №180294239) |  |  |  |  | 35755805 0304251029228
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ от ТП 03-13-87 (Заказ САП ТОРО №180294442).; Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 0,4 кВ ф.7.4 от ТП 03-13-87. (Заказ САП ТОРО №170071829); По результатам внепланового осмотра КЛ 0,4 кВ от ТП 03-13-87 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0304251618230
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-18. Заказ ТОРО № 154782722.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755901 0404251030231
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 05.04.2025 г. с включением в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0504250411232
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО: ООО "Сетевая компания Сибири", письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 49-26 05.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755804 0504250730273
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.63-41, ВЛ 10 кВ ф.01-48, ВЛ 10 кВ ф.04-23, ВЛ 10 кВ ф.33-06, ВЛ 10кВ ф.31-03, ВЛ 10кВ ф.31-04, ВЛ 6кВ ф.03-08, ВЛ 6кВ ф.01-02, ВЛ 6кВ ф.01-05, (заказ SAP TORO № 180296341 180296342 180296343 180296344 180296346 180296347 180296348 180296349 180296350 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.63-41, ВЛ 10 кВ ф.01-48, ВЛ 10 кВ ф.04-23, ВЛ 10 кВ ф.33-06, ВЛ 10кВ ф.31-03, ВЛ 10кВ ф.31-04, ВЛ 6кВ ф.03-08, ВЛ 6кВ ф.01-02, ВЛ 6кВ ф.01-05. занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0504250945235
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр прилегающей территории к ПС 110 кВ Рассвет на предмет наличия несанкционированных свалок мусора, складирования стройматериалов.; На основании результатов осмотра прилегающей территории к ПС 110 кВ Рассвет (при необходимости) обратиться с письмом в администрацию Расцветовского сельсовета Усть-Абаканского района о недопустимости наличия в охранной зоне ПС свалок, складирования стройматериалов. |  |  |  |  | 35755805 0504250950236
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Барков А.С. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 05.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0504250952274
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.20-34, ВЛ 10 кВ ф.27-10, ВЛ 10 кВ ф.30-26, ВЛ 10 кВ ф.01-08, ВЛ 10 кВ ф.01-06, ВЛ 10 кВ ф.26-29, ВЛ 6 кВ ф.12-31, ВЛ 10 кВ ф.31-54, ВЛ 10 кВ ф.80-05. (заказ SAP TORO № 180295871, 180295872, 180295873, 180295874, 180295875, 180295876, 180295877).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-34, ВЛ 10 кВ ф.27-10, ВЛ 10 кВ ф.30-26, ВЛ 10 кВ ф.01-08, ВЛ 10 кВ ф.01-06, ВЛ 10 кВ ф.26-29, ВЛ 6 кВ ф.12-31, ВЛ 10 кВ ф.31-54, ВЛ 10 кВ ф.80-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0504251009237
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) в РП 2027 г.; Включить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 56/10/4а ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341) в РП 2027 г.; Включить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) в РП 2027 г.; Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89), ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) на предмет неиспользуемых ВЧ заградителей.; Выполнить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324).; Выполнить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 56/10/4а ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341).; Выполнить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) на предмет неиспользуемых ВЧ заградителей разработать график по демонтажу неиспользуемых ВЧ заградителей.; По результатам внеплановых осмотров ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ – Сибирь с отпайками (С-313/С-341), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89), ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324), разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 0504251010264
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319) 05.04.2025 г. с включением в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0504251013342
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | В случае выявления складирования стройматериалов вблизи охранной зоны КВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Калининская II цепь, организовать претензионную работу по устранению замечаний.; В случае обнаружения несанкционированной свалок в охранной зоне ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) организовать претензионную работу по устранению замечаний.; В случае обнаружения несанкционированной свалок в охранной зоне ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) организовать претензионную работу по устранению замечаний.; Включить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) в РП 2027 г.; Выполнить инженерный осмотр ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Лукьяновская.; Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Калининская II цепь на предмет складирования стройматериалов вблизи охранной зоны ЛЭП.; Выполнить установку дополнительной изоляции (марки U120ВА) в гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 111 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; По результатам инженерного осмотра ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Лукьяновская выявленные замечания занести в журнал дефектов ПС с указанием сроков их устранения.; При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) обратить особое внимание на несанкционированные свалки в охранной зоне ЛЭП.; При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) обратить особое внимание на несанкционированные свалки в охранной зоне ЛЭП. |  |  |  |  | 357500 0504251022349
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская.; По результатам внеплановых осмотров шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская занести выявленные замечания в журнал дефектов ПС с указанием сроков их устранения (при выявлении). |  |  |  |  | 35755803 0504251040265
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 6 кВ ф.15-617, ВЛ 10 кВ ф.26-18, ВЛ 6 кВ ф.15-602, ВЛ 10 кВ ф.44-18, ВЛ 10 кВ ф.16-622, ВЛ 10 кВ ф.10-11 (Заказы САП ТОРО №180292591, №180296745 , №180292589, №180292588, №180292597, №180296746); Выполнить замену деревянной траверсы на опоре №51-2 ВЛ 6 кВ ф.15-617 (Заказ САП ТОРО №170071815); Выполнить замену деревянных траверс на опорах №32, №38 (заказ САП ТОРО №170071739), выполнить замену разъединителя на опоре №32 (заказ САП ТОРО №170071920), выполнить замену (ремонт )проводов в пролетах опор №32 - №33, №36 - №37, №37 - №38, №38 - №39 (заказ САП ТОРО №170071924); Выполнить замену деревянных траверс на опоре №4 ВЛ 10 кВ ф.44-18 (Заказ САП ТОРО №170071845); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.15-617, ВЛ 10 кВ ф.26-18, ВЛ 6 кВ ф.15-602, ВЛ 10 кВ ф.44-18, ВЛ 10 кВ ф.16-622, ВЛ 10 кВ ф.10-11 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 0504251103238
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Внести дополнение в местное «Положение о порядке ТО РЗА» в части проверки временных характеристик пускового органа приемопередатчика № 2 ДФЗ ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Рассвет на ПС 110 кВ Рассвет со сниженным ин-тервалом (1 раз в 3 года – при каждом плановом ТО).; Выполнить осмотр прилегающей территории к ПС 110 кВ Сибирь на предмет наличия несанкционированных свалок мусора, складирования стройматериалов.; Выполнить установку ОПН 1Т/110кВ фаз "А", "В", "С", ОПН 2Т/110кВ фаз "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Сибирь.; На основании результатов осмотра прилегающей территории к ПС 110 кВ Сибирь обратиться с письмом в администрацию п. Пригорск на предмет недопустимости наличия в охранной зоне ПС свалок, складирования стройматериалов.; Обеспечить проверку временных характеристик пускового органа приемопередатчика № 2 ДФЗ ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Рассвет на ПС 110 кВ Рассвет со сниженным ин-тервалом (1 раз в 3 года – при каждом плановом ТО).; По результатам осмотра прилегающей территории к ПС 110 кВ Сибирь устранить замечания (по зоне ответственности Филиала). |  |  |  |  | 357500 0504251115266
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в «Многолетнюю целевую программу по оснащению КРУ 6-10 кВ объектов филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" дуговыми защитами» модернизацию (замену) защиты от дуговых замыканий 10 кВ ПС 110 кВ Очуры. |  |  |  |  | 357500 0504251127267
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.04-29, ВЛ 10 кВ ф.49-24, ВЛ 10 кВ ф.51-14.( заказ ТОРО 170072564),(заказ ТОРО 180296620), (заказ ТОРО 170072004).; выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 99-100 на ВЛ 10 кВ ф. 49-24 (заказ ТОРО 180296620); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.04-29, ВЛ 10 кВ ф.49-24, ВЛ 10 кВ ф.51-14. занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0504251133234
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | На основании измерения габаритов и стрел провеса проводов в месте пересечения с ВЛ 0,4 кВ в пролёте опор № 6/13 - 6/14 ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК (С-339) организовать работу по устранению замечаний в отношении юр. лица ООО "Усть-Абаканская птицефабрика" (при необходимости).; При проведении планового осмотра ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК (С-339) в пролёте опор № 6/13 - 6/14 выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов в месте пересечения с ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 357500 0504251139323
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес АО "Интелион Дата" письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) 05.04.2025 г. с включением в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0504251139325
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Геология" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.07-13 05.04.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде.; Направить письмо председателю СНТ "Текстильщик-1" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 05.04.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0504251213275
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 10 кВ ф.30-09 заказ №154782638; ВЛ 6 кВ ф.29-04 заказ №180296240; ВЛ 10 кВ ф.30-07 заказ №180296241 ; ВЛ 10 кВ ф.30-10 заказ №154782639; ВЛ 10 кВ ф.30-02 заказ №154782634; ВЛ 10 кВ ф.86-06 заказ №154782737; ВЛ 10 кВ ф.30-18 заказ №154782722.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-09, ВЛ 6 кВ ф.29-04, ВЛ 10 кВ ф.30-07, ВЛ 10 кВ ф.30-10, ВЛ 10 кВ ф.30-02, ВЛ 10 кВ ф.28-12, ВЛ 10 кВ ф.86-06, ВЛ 10 кВ ф.30-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0504251300242
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В случае обнаружения несанкционированных свалок в охранной зоне ВЛ 35 кВ ПП-57 - Кирба (Т-57), организовать претензионную работу.; В случае обнаружения несанкционированных свалок в охранной зоне ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58), организовать претензионную работу.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) с проверкой степени загнивания деталей деревянных опор, состояния железобетонных приставок.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7).; Выполнить осмотр КВЛ 35 кВ Означенное-районная - ПС №3 с отпайками (Т-73) на предмет неиспользованных ВЧ заградителей.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7) разработать мероприятия, при необходимости.; По результатам осмотра КВЛ 35 кВ Означенное-районная - ПС №3 с отпайками (Т-73), в случае обнаружения неиспользованных ВЧ заградителей, разработать мероприятия по их демонтажу.; По результатам проверки степени загнивания деталей деревянных опор, состояния железобетонных приставок ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6), разработать мероприятия по устранению дефектов.; При плановом осмотре ВЛ 35 кВ ПП-57 - Кирба (Т-57) обратить особое внимание на наличие несанкционированных свалок в охранной зоне.; При плановом осмотре ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58) обратить особое внимание на наличие несанкционированных свалок в охранной зоне. |  |  |  |  | 357500 0504251305241
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 78-01, ВЛ 6 кВ ф. 56-11, ВЛ 10 кВ ф. 11-03, ВЛ 10 кВ ф. 11-04, ВЛ 10 кВ ф. 11-14, ВЛ 10 кВ ф. 123-08, ВЛ 10 кВ ф. 123-09, ВЛ 10 кВ ф. 123-10, ВЛ 10 кВ ф. 123-03, ВЛ 10 кВ ф. 123-01, ВЛ 10 кВ ф. 123-05. Заказы ТОРО №180294697, 180294698, 180294699, 180294700, 180294701 180294702, 180294703, 180294704, 180294705, 180294706, 180294707, 180294708, 180294709, 180294710; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 78-01, ВЛ 10 кВ ф. 78-06, ВЛ 6 кВ ф. 56-01, ВЛ 6 кВ ф. 56-11, ВЛ 10 кВ ф. 90-06, ВЛ 10 кВ ф. 11-03, ВЛ 10 кВ ф. 11-04, ВЛ 10 кВ ф. 11-14, ВЛ 10 кВ ф. 123-08, ВЛ 10 кВ ф. 123-09, ВЛ 10 кВ ф. 123-10, ВЛ 10 кВ ф. 123-03, ВЛ 10 кВ ф. 123-01, ВЛ 10 кВ ф. 123-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 0504251309243
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 78-06 05.04.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 0504251313276
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 10 кВ ф. 69-02 (Заказ ТОРО № 180292612), ВЛ 10 кВ ф. 62-15 (Заказ ТОРО № 180292744), ВЛ 10 кВ ф. 62-08 (Заказ ТОРО № 180292608), ВЛ 10 кВ ф. 25-18 (Заказ ТОРО № 180292609), ВЛ 10 кВ ф. 62-05 (Заказ ТОРО № 180292747), ВЛ 10 кВ ф. 35-05 (Заказ ТОРО № 180292615), ВЛ 10 кВ ф. 69-06 (Заказ ТОРО № 180292749).; По результатам внепланового осмотра: ВЛ 10 кВ ф. 69-02, ВЛ 10 кВ ф. 62-15, ВЛ 10 кВ ф. 62-08, ВЛ 10 кВ ф. 25-18, ВЛ 10 кВ ф. 62-05, ВЛ 10 кВ ф. 35-05, ВЛ 10 кВ ф. 69-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0504251320244
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.88-08, ВЛ 10 кВ ф.89-03, ВЛ 10 кВ ф.89-04, ВЛ 10 кВ ф.98-04. (заказ SAP TORO № 170071548, № 170071552, № 170071621, № 170071624 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.88-08, ВЛ 10 кВ ф.89-03, ВЛ 10 кВ ф.89-04, ВЛ 10 кВ ф.98-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0504251320245
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 31-06, ВЛ 10 кВ ф. 31-07, ВЛ 10 кВ ф. 31-08, ВЛ 10 кВ ф. 12-01-13 с проведением оценки состояния деревянных стоек, ж/б приставок, бандажей в составе опор, подвергшихся воздействию палов травы. (Заказы ТОРО № 180296352 180296351 180296253).; Выполнить замену опор подвергшихся частичному повреждению в результате воздействия низовых пожаров на ВЛ 10 кВ ф. 31-06, ВЛ 10 кВ ф. 31-07, ВЛ 10 кВ ф. 31-08, ВЛ 10 кВ ф. 12-01-13. (Заказы ТОРО № 170071984, 170071988, 170071989, 170071995, 170071998); По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ ф. 31-06, ВЛ 10 кВ ф. 31-07, ВЛ 10 кВ ф. 31-08, ВЛ 10 кВ ф. 12-01-13 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0504251320318
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Сомову о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 56-01 05.04.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 0504251325278
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО Красноярской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 90-06 05.04.2025 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 0504251330280
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить осмотр ошиновки 35 кВ силовых трансформаторов 1Т и 2Т на ПС 35кВ №3 с проведением замеров габаритов до заземленных частей оборудования.; По результатам осмотра ошиновки 35 кВ силовых трансформаторов 1Т и 2Т на ПС 35кВ №3 с проведением замеров габаритов до заземленных частей оборудования разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний (при необходимости). |  |  |  |  | 35755902 0504251342246
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.111-02, ВЛ 10 кВ ф.20-04, ВЛ 10 кВ ф.22-04, ВЛ 10 кВ ф.22-03, ВЛ 10 кВ ф.91-11, ВЛ 10 кВ ф.20-14, ВЛ 10 кВ ф.20-10, ВЛ 10 кВ ф.61-11, ВЛ 10 кВ ф.20-17, ВЛ 10 кВ ф.111-07, ВЛ 10 кВ ф.61-06, ВЛ 10 кВ ф.65-15 (Заказ ТОРО № 180324610, 180324611, 180324612, 180324614, 180324615, 180324618, 180324619, 180324621, 180324623, 180324625, 180324626, 180324627); Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 106 - № 107 ВЛ 10 кВ ф.111-02 (Заказ ТОРО № 170071930) Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 128-5 - № 128-6 ВЛ 10 кВ ф.20-04 (Заказ ТОРО № 170072073) Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 63 - № 64 ВЛ 10 кВ ф.22-04 (Заказ ТОРО № 170072074) Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №21 по №.22 ВЛ 10 кВ ф.22-03. (Заказ ТОРО № 170072071) Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 69 - № 70 ВЛ 10 кВ ф.91-11 (Заказ ТОРО № 170071935) Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор № 34 - № 34-1 ВЛ 10 кВ ф.61-06 (Заказ ТОРО № 170071954). Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №293 -№.294 ВЛ 10 кВ ф.61-11. (Заказ ТОРО № 170072077); По результатам внепланового осмотраВЛ 10 кВ ф.111-02, ВЛ 10 кВ ф.20-04, ВЛ 10 кВ ф.22-04, ВЛ 10 кВ ф.22-03, ВЛ 10 кВ ф.91-11, ВЛ 10 кВ ф.20-14, ВЛ 10 кВ ф.20-10, ВЛ 10 кВ ф.61-11, ВЛ 10 кВ ф.20-17, ВЛ 10 кВ ф.111-07, ВЛ 10 кВ ф.61-06, ВЛ 10 кВ ф.65-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0504251345247
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу отпайки от опоры № 102 (ПАО "Мегафон") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-15 05.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755904 0504251418277
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-68, ф.30-11, ф.30-21. (№ заказов ТОРО № 180296477, № 180296479, № 180296560); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-68, ф.30-11, ф.30-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0504251717249
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в "ООО СКС»" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 05.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 0504251800270
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу АО «Красноярскнефтепродукт» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-17 05.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 0504251900271
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-06-01 (заказ ТОРО 180295797).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-17-13 (заказ ТОРО 180295864).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-18-16 (заказ ТОРО 180295793).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-04-02 (заказ ТОРО 180295862).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-06-02 (заказ ТОРО 180295799).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10-10 (заказ ТОРО 180295792).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-02-05 (заказ ТОРО 180295795).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-16-02 (заказ ТОРО 180295861).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-17-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-18-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-04-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-02-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-16-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0504252130250
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ: №180296242); Выполнить замену провода СИП в пролете опор № 3А/3-3А/4 ВЛ 10 кВ ф.28-12 (Заказ торо №170071896); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0504252215328
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП С-19-03, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 31-07-09, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 63-27-02,ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 01-02-07, ВЛ 0,4 кВ ф.4, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 33-07-02 (заказ SAP TORO № 180296246,180296249,180296250,180296251,180296252,180296253 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП С-19-03, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 31-07-09, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 63-27-02,ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 01-02-07, ВЛ 0,4 кВ ф.4, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 33-07-02. занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755902 0604250708252
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-02 (заказ САП ТОРО №180292786); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-04 (заказ САП ТОРО №180296039); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-70 (заказ САП ТОРО №180292941); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-251 (заказ САП ТОРО №180292791); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-45 (заказ САП ТОРО №180292856); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 от ТП 15-620-55 (заказ САП ТОРО №155081055); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 (заказ САП ТОРО №180292847).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-1025-17 (заказ САП ТОРО №180292932); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-145 (заказ САП ТОРО №180292841); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-56 (заказ САП ТОРО №180292994); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-61 (заказ САП ТОРО №180292846); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-16-129 (заказ САП ТОРО №180292921); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 07-16-58 (заказ САП ТОРО №180292843); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10-11-04 (заказ САП ТОРО №180297957); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.7.1 от ТП 03-13-86 (заказ САП ТОРО №180296038); Выполнить замену опоры №3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-61 (заказ САП ТОРО №170071848); Выполнить монтаж железобетонной приставки к опоре №11-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-02 (заказ САП ТОРО №170071683); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-02 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-04 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-70 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-251 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-45 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 от ТП 15-620-55 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-1025-17 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-145 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-56 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-61 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-16-129 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 07-16-58 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 10-11-04 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.7.1 от ТП 03-13-86 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 0604250715253
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-11, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-02-11, ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 11-02-30, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-24, ВЛ 0,4 кВ, ф. 2 от ТП 21-09-18, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-13, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-02-13, ВЛ 0,4 кВ, ф. 1 от ТП 21-09-16, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-06-16, ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-17-03, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-17-04, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-05-01, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-07-03. Заказ ТОРО №№ 180294681, 180294682, 180294683, 180294684, 180294685, 180294686 180294687, 180294688, 180294689, 180294690, 180294691, 180294692, 180294693, 180294694, 180294695, 180294696.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-11, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-02-11, ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 11-02-30, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-24, ВЛ 0,4 кВ, ф. 2 от ТП 21-09-18, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-13, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-02-13, ВЛ 0,4 кВ, ф. 1 от ТП 21-09-16, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-06-16, ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-17-03, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-17-04, ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-05-01, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-07-03 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 0604250809254
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 49-16-06 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292788) на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 51-14-32 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292789) на ВЛ 0,4 кВ ф6 от ТП 49-15-01 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292792) на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 55-10-12 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292795) на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-08 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292793) на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 55-10-10 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292796) на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 2/4-10 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292799) на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 2/4-10 выполнить внеплановый осмотр (заказ ТОРО 180292842); По результатам внеплановых осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 49-16-06, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 51-14-32, ВЛ 0,4 кВ ф6 от ТП 49-15-01, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 55-10-12, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-08, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 55-10-10, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 2/4-10, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 2/4-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0604250810255
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 71-14-01, ф.1 от ТП 71-14-08, ф.2 от ТП 85-13-02, ф.1 от ТП 85-01-01, ф.3 от ТП 01-06-06, ф.1 от ТП 20-26-22, ф.1 от ТП 80-09-09, ф.1 от ТП 77-17-05, ф.3 от ТП 84-09-08. (заказ SAP TORO № 180295725, 180295731, 180295735, 180295737, 180295738, 180295760, 180295761,180295765, 180295768).; По результатам внепланового осмотра ВВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 71-14-01, ф.1 от ТП 71-14-08, ф.2 от ТП 85-13-02, ф.1 от ТП 85-01-01, ф.3 от ТП 01-06-06, ф.1 от ТП 20-26-22, ф.1 от ТП 80-09-09, ф.1 от ТП 77-17-05, ф.3 от ТП 84-09-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0604250815256
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-10-16. (Заказ ТОРО № 180284612); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-17. (Заказ ТОРО № 180284610); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-10-03. (Заказ ТОРО № 180284721); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-10-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 20-04-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 91-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0604250847257
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04. (Заказ ТОРО № 180295542), ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-05-13. (Заказ ТОРО № 180292617), ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20. (Заказ ТОРО № 180292741).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 04 кВ ф. 1 от ТП 35-05-04, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-05-13, ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0604250855258
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр деревянных опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09. (Заказ ТОРО №170071557); По результатам внеплановых замеров ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0604251015259
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письма потребителям по адресам с. Аскиз ул. Первомайская дом 12 и с. Луговое ул. Степная д. 5 о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с требованиями. |  |  |  |  | 35755903 0604251057279
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр : ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-10 заказ №180296011; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-06А заказ №180296243; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-12 заказ № 180296012 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-04-10 заказ № 180296013; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-04-13 заказ № 180296014; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-19-08 заказ № 180296015; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-17-09 заказ № 180296016; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-09А заказ № 180296017; ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 32-17-02 заказ № 180296018; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-09 заказ № 154776564; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-12 заказ № 154776604; ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-14-12 заказ № 154776602; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-15 заказ № 154776642.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-18-10; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-06А; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-12; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-04-10; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-04-13; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-19-08; ВЛ 0,4 ф.1 от ТП 32-17-09; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-09А; ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 32-17-02; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-09; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-14-12; ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-14-12; ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-14-15 занести в журнал учета дефектов ВЛ с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0604251301260
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-06 (заказ ТОРО 180295863); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.57-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0604251536261
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-34-18 на наличие отверстий через которые возможно проникновение животных и птиц. (Заказы ТОРО № 180298824).; По результатам осмотра ТП 20-34-18 наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755803 0704251105281
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.111-07 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180297469).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.111-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0704251110282
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству СТО Автолекарь) письмо с требованием содержать свои сети, здания, сооружения в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 0704251518283
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.04-01, составить ведомость деревьев угрожающих падением на провода ВЛ (заказ SAP TORO №180296255).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ ф.04-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755902 0704251606284
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-05. (Заказ ТОРО:180296753); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0804251035285
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-01 (заказ ТОРО 180296939); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0804251135286
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-04-06. (Заказ ТОРО № 180297468); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-04-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0804251201287
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю, проживающему по адресу: д.Смирновка, ул.Алтайская, д. 31, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0804251246288
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 10-11-178. (Заказ САП ТОРО №155085221); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 10-11-178 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0804251314289
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (г. Черногорск ул. Черногорская д.111) письмо с требованием содержать свои сети, здания, сооружения в исправном состоянии.. |  |  |  |  | 35755805 0804251350290
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-001 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-001. Заказ ТОРО 180297309. |  |  |  |  | 35755805 0804251515291
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-27 (Заказ ТОРО №180298250); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-27 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0804251706292
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-19-01 с применением пирометра. (Заказ ТОРО:154785222); По результатам внепланового осмотра ТП 29-19-01, занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0804252127293
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-19-09, с применением пирометра. (Заказ ТОРО:154785229); По результатам внепланового осмотра ТП 29-19-09, занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0904250850294
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-12. (Заказ ТОРО:154782720); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0904251001295
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-16 (заказ ТОРО 180296934).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0904251123296
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1025-17.Заказ ТОРО №000155088110. |  |  |  |  | 35755805 0904251531298
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-05-06 (Заказы ТОРО № 180296901, 180296902).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-05-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0904251534299
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "РемАвтоСервис" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.44-18 09.04.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0904251757300
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 (Заказ ТОРО №155085223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1004251035301
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ: №180296242); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1004251119302
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству СНТ Текстильщик-1) письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 10.04.25г. |  |  |  |  | 35755805 1004251427303
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.77-17 (заказ ТОРО №180297304).; Выполнить мероприятия по усилению крепления ТП 77-17-06 к фундаменту (Заказ ТОРО №210406422); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1004251602304
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.С-19, (заказ SAP TORO № 180296254 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. С-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1004251745305
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ:180296242); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1104252215306
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 14-05 12.04.2025 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 1204251035307
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты в яч.624 РП-6 КЛ 10 кВ ф.16-624 от яч.624 РП-6 до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.16-624. Заказ ТОРО№170072595.; Выполнить ремонт ЛР-1 ВЛ 10 кВ ф.16-624. Заказ ТОРО№170072312.; По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.16-624 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-624. Заказ ТОРО №000154810409. |  |  |  |  | 35755805 1304251329310
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-20. (Заказ ТОРО № 180297302); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1304251429311
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.64-12 от ТП 64-12-97 до ТП 05-16-130 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ремонт и послеаварийные испытания КЛ 10 кВ ф.64-12 от ТП 64-12-97 до ТП 05-16-130. Заказ ТОРО №170072501. |  |  |  |  | 35755805 1404252317314
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-02. (Заказ ТОРО № 180302116); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-09-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1504250349315
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-02. Заказ 180296977.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-10-02. занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1504251117316
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02. (Заказ 154785572); Выполнить регулировку провода в пролёте опор №10/2-№10/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02. (Заказ 180302118); По результатам выполненного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02 занести замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 1504251138317
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-27. (Заказ ТОРО № 180297462); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1504252105319
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 54-07-01 с применением пирометра. (Заказ 154786500); По результатам внепланового осмотра ТП 54-07-01 занести замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 1504252123320
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить работы по установке изоляторов U120BA на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе С-328/С-76/С-77) в ремонтную программу 2027 года.; Выполнить работы по установке изоляторов U120BA на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе С-328/С-76/С-77). |  |  |  |  | 357500 1604250546321
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо (Щукиной В.Е.) об устранении замечаний и возможности ввода в работу ВЛ 0,4 кВ ф.4, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-21. |  |  |  |  | 35755805 1604250956322
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17 (заказ ТОРО №180298836); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1604251036324
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-11. (Заказ ТОРО № 180299546); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1704251056326
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить замену концевой кабельной муфты силового кабеля между опорой № 28 и ТП 49-15-01 (заказ ТОРО 170072661); По результатам послеаварийных испытаний КЛ-10 ф.49-15 на участке от опоры № 28 до ТП 49-15-01 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; Провести послеаварийные испытания КЛ-10 на участке от опоры № 28 до ТП 49-15-01 ( Заказ торо № 170072661) |  |  |  |  | 35755804 1704252036327
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-17-07, с применением пирометра. (Заказ ТОРО:; По результатам внепланового осмотра ТП 32-17-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1804251318329
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр здания ЗРУ ПС 110 кВ Западная. (Заказ TOРO № 180302117); По результатам осмотра наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению на ПС 110 кВ Западная. |  |  |  |  | 35755803 1804252118330
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 15-617-22 с осмотром РУ-0,4кВ потребителя с целью определения возможности включения потребителя. (Заказ ТОРО №180299060); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 15-617-22 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 1904251146332
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Дымбрылова В.С. (АПК"Союз") письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-07 19.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1904251416333
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-109 (заказ САП ТОРО №180299061); Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8 - №8-1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-109 (Заказ САП ТОРО №180299379); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-109, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 1904251450334
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Кокову В.В. (м. Спирин ул. Октября 22) письмо с требованием к содержанию электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755804 1904251830335
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-54, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180302529); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2004252201336
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 180292615); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2104250308338
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения административного здания по адресу: РХ, с. Новотроицкое ул. Ленина дом 6, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755904 2104250757339
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10. (Заказ ТОРО №180297373); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2104250842340
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Ах-Хол, ул. Центральная, д. 32, ввод от опоры № 23 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2104252156341
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения жилого дома по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, с. Калинино, ул. Коммунаров д. 2а, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 2204250206343
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф. 11-02. Заказ ТОРО №180298997; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф. 11-02. занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2204252344344
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 188 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2304250610345
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ ф.53-12 (заказ ТОРО 180302527); По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов со сроком устранения. |  |  |  |  | 35755801 2304251359346
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-10 от ЛР-196. (Заказ ТОРО №180303390 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-10 от ЛР-196 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2304251513347
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый пирометрический осмотр оборудования ТП 07-16-220 (Заказ САП ТОРО №154719028); По результатам внепланового пирометрического осмотра оборудования ТП 07-16-220 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 2304252056348
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири», юр. лица АО "ЧЕРНОГОРСКИЙ РМЗ" письмо с требованием организовать расследование аварии на РП-1, ПС 110 кВ Черногорская 24.04.2025 г. с включением в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2404250911349
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-106 (Заказ САП ТОРО№180300856); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-106 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 2404251049350
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-04. (Заказ ТОРО №180303392); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2404251353352
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Черногорская – Московская (Т-7) на предмет состояния вязок.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Черногорская – Московская (Т-7) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2404251440383
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-04. (Заказ ТОРО №180303395); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2404251455351
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 98-04. (Заказ ТОРО №180299559); По результатам проведенных осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 98-04 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755905 2504250914352
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на участке КЛ от ячейки № 4 ПС 110 кВ Райково до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф.21-04 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170064094); По результатам послеаварийных испытаний участка КЛ от ячейки № 4 ПС 110 кВ Райково до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф.21-04 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2604251907353
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2604251942354
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-08. (Заказ ТОРО №180303554 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2604252035355
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-624-335; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-624-335 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ |  |  |  |  | 35755805 2704251221356
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.8.1 от ТП 07-04/13-54 (Заказ САП ТОРО №180302934); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.8.1 от ТП 07-04/13-54, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2804251543357
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО АО «Абаканские электрические сети» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-54 28.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2804251934358
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-21-47. (Заказ ТОРО №180303563 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-21-47 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 2804252249359
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-04. (Заказ ТОРО №180301285); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2904250042360
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10. (Заказ ТОРО № 180301293); Выполнить регулировку стрелы провиса провода на спуске от Р-542 до ТП 20-10-16 ВЛ 10 кВ ф.20-10 (Заказ ТОРО № 170073093); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2904250235331
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Южно-Сибирская тепловая компания" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-66 29.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2904250520361
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу отпайки от опоры № 278-1 (ПАО "ТЕЛЕ-2") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-06 29.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755904 2904250525362
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 90-12. Заказ ТОРО №180302281; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 90-12, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 2904251039363
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 65-05-15 на на предмет проникновения животных. (Заказ ТОРО № 170073148); По результатам внепланового осмотра ТП 65-05-15 выполнить устранение мест проникновения животных в электроустановку. |  |  |  |  | 35755902 2904251315364
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 03А-11-244. (Заказ ТОРО №155087801); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 03А-11-244 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2904251347365
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.04-20 (заказ SAP TORO № 180296365 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.04-20 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 3004251119367
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 (Заказ ТОРО №155085223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 3004251355368
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в "ООО СКС»" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 30.04.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 3004251559369
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1021. (Заказ ТОРО №154810257); По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1021 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0205252121372
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.65-11 с пирометрическим контролем всех соединений. (Заказ ТОРО № 180304311); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.65-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0305251630373
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 20-04, при осмотре особое внимание обратить на места доступа животных в ТП. (Заказ ТОРО № 180051887); Выполнить ремонт сетчатого ограждения РУ 10 кВ в ТП 20-04-01 (Заказ ТОРО № 170071931); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ ф. 20-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0405251710374
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 46-03 05.05.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0505251709376
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-09, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180304326); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0505252302377
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-17. (заявка САП - 180303715); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, наметить сроки их выполнения |  |  |  |  | 35755901 0605250853379
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-05. (Заказы ТОРО №180304625 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.80-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0605251025380
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ИП Ладаев, письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 28-12 06.05.2025г. |  |  |  |  | 35755901 0605251109381
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Артель старателей ООО "Золотой полюс" письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 06.05.2025 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 0605251133382
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологических нарушений произошедших на ВЛ 10 кВ ф.26-29, ВЛ 10 кВ ф.30-06 07.05.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0705250851337
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО «Сила Сибири» письмо с требованием предоставить информацию по причинам отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 07.05.2025 г и принятых мерах. |  |  |  |  | 35755901 0705251652385
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО № 180283232); По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ ф. 88-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0705251653384
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-04, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180289878); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0805250857388
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеремонтные испытания КЛ 10 кВ между ВН-1/10 и 1Т в ТП 26-27-01 (Заказ САП ТОРО №180304153); Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ между ВН-1/10 и 1Т в ТП 26-27-01 (Заказ САП ТОРО №170073426 ); По результатам испытаний КЛ 10 кВ между ВН-1/10 и 1Т в ТП 26-27-01 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0805251425390
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-23-24 (Заказы ТОРО №180304914, 180304915, 180304917 ).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-23-24 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0805251643392
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-23 отпайка от опоры № 112. (Заказы ТОРО №180305572 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-23 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0805251739393
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №70 - № 81 ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т - 17).; На основании результатов верхового осмотра в пролете опор №70 - № 81 ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т - 17) разработать мероприятия и определить сроки по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 0905252233395
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-17 (Заказы ТОРО №180305202, 180305203, 180305204).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-06-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1005251626396
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180303854); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1005252109397
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 260 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 260 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1105250839398
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 180292615); Выполнить замену стойки деревянной опоры на ВЛ 10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 170073347); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1105251117399
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ на участке ВЛ 10 кВ ф.30-23 от ЛР № 112-15 (Заказы ТОРО №180305213, 80305214, 80305215 ).; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ на участке ВЛ 10 кВ ф.30-23 от ЛР № 112-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1105251302400
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-16, особое внимание обратить на состояние изоляции РЛНД-10. (Заказ ТОРО № 170073317); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1105251440401
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-04. (Заказы ТОРО №180303395 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1205250005402
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: РХ, Орджоникидзевский район с.Приисковое, ул.Советская, д.18А с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755801 1205251441404
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-20. (Заказ ТОРО № 180297302); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1205251715405
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 85-13. (Заказ ТОРО № 10000157811); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1305251135406
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-96. (Заказы ТОРО: № 180305330, 180305331, 180305332).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-96 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1305251150407
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-17-08 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180304311); Выполнить замену АВ-1 в ТП 20-17-08. (Заказ ТОРО № 170073359); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-17-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755904 1305251703408
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (Заказа ТОРО № 180289878); Выполнить проверку загнивания деревянных опор на ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (Заказа ТОРО № 180289923); По результатам внепланового осмотра, проверки загнивания деревянных опор ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1405251043409
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82. (Заказы ТОРО: №180305455, 180305456, 180305457, 180305458 ).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 1405251131410
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)) письмо с требованием предоставить АРТН аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 98-04 15.05.2025 г. |  |  |  |  | 35755905 1505250935411
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф.49-15, особое внимание уделить состоянию контактных соединений (Заказ ТОРО № 170073488); по результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф.49-15, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1505251205412
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 32-16-04. (Заказ ТОРО:180305115); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-16-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1505251712413
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "НСК-Логистик" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-24 15.05.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1505251823414
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-49 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-49. Заказ ТОРО №180305528. |  |  |  |  | 35755805 1505252046415
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.11 от ТП 03-07-77 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.11 от ТП 03-07-77. Заказ ТОРО №000155082094. |  |  |  |  | 35755805 1505252148416
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить работы по установке изоляторов U120BA в гирлянду изоляторов на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе С-328/С-76) в ремонтную программу 2027 года.; Выполнить установку изоляторов U120BA в гирлянду изоляторов на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе С-328/С-76. |  |  |  |  | 357500 1605250511417
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-26. (Заказы ТОРО № 180305850, 180305851); По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-26 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1605251001418
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить работы по замене изоляции с устанокой изоляторов U120BA на опоре № 158 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками Т-14 ремонтную программу 2027 года.; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120BA на опоре № 158 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками Т-14.; Выполнить измерение сопротивление ЗУ опоры №158 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками Т-14 |  |  |  |  | 357500 1805250102420
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.03-05 (Заказ ТОРО № 170055888); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.03-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1805250310421
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 248 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330).; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний на основании выполненных измерений сопротивления ЗУ опоры № 248 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). |  |  |  |  | 357500 1805250418422
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Котолевской В.И. письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 18.05.2025 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 1805250553423
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-23. (Заказ ТОРО №180305572 ).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1805250717424
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-05 (Заказ ТОРО № 180051555); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1805250733425
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 18.05.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1805250734426
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-09. Заказа ТОРО № 180305412; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-09, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 1805250807427
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-18. (заявка SAP TORO: 180305731); Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №27/1-№27/2. (заказ ТОРО 14000017317 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-18, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 1805251231430
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.59-16 (заказ ТОРО 180305732); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755801 1905250616431
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.09-18 (Заказ ТОРО № 180015885); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.09-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1905250722432
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 59-16-02. (заказ ТОРО 180305733); По результатам внепланового осмотра ТП 59-16-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755801 1905251020433
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытания кабельного участка от опоры № 35 ВЛ 6 кВ ф. 03-05 в сторону ТП 03-05-18. (Заказ ТОРО № 210401244); По результатам проведения испытаний кабельного участка от опоры № 35 ВЛ 6 кВ ф. 03-05 в сторону ТП 03-05-18 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1905251042434
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-16, особое внимание уделить состоянию грозозащиты. (Заказ ТОРО № 170073491); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 49-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1905251320435
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-05 (Заказ ТОРО № 180051555); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2005250029436
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ввода от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-18-10, проживающему по адресу: с. Белый Яр, ул. Карла-Маркса, д. 98 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2105251706439
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-16-288.( Заказ САП ТОРО № 180306749); По результатам выявленных замечаний занести в журнал дефектов ВЛ |  |  |  |  | 35755901 2205250959441
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82. (Заказы ТОРО: №180305455, 180305456, 180305457, 180305458 ).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 2205251017442
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-31 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-31. Заказ ТОРО 180306040. |  |  |  |  | 35755805 2205251024443
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82. (Заказы ТОРО: №180305455, 180305456, 180305457, 180305458 ).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2305251104445
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Организовать работу по установлению лица, управлявшего грузовым автомобилем марки "КАМАЗ", воздействие которого привело к обрыву провода фазы "С" в пролёте опор № 6/4 - 6/5 на ВЛ 10 кВ ф. 36-03 23.05.2025 г., с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. |  |  |  |  | 35755801 2305251422446
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Анферову А.В.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 24.05.25г. |  |  |  |  | 35755805 2405252022450
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотраВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-21-01, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 29-21-01. (Заказ ТОРО: 180306748) |  |  |  |  | 35755901 2405252039451
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.03А-11. (Заказ ТОРО № 000154804467); По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.03А-11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2405252120452
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-18 на предмет состояния изоляции. (Заказ САП ТОРО № 154810330); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 44-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2405252203453
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) на предмет состояния грозозащиты.; На основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). |  |  |  |  | 357500 2405252246455
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-20 на предмет ДКР, наличия деревьев угрожающих падением, расположенных вне охранной зоны ВЛ. (Заказ ТОРО № 180297302); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2405252304456
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ на участке ВЛ 10 кВ ф. 30-23 от ЛР № 167 (Заказы ТОРО № 180307501, № 180307505, № 180307507, № 180307512).; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ на участке ВЛ 10 кВ ф. 30-23 от ЛР № 167 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2405252310457
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03-06 на участке от ТП 03-06-88 до ТП 03-06-85. (Заказ ТОРО № 180307723); Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 03-06 на участке от ТП 03-06-88 до ТП 03-06-85. (Заказ ТОРО № 170073990); По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.03-06 от ТП 03-06-88 до ТП 03-06-85 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2405252313458
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 63-08. (Заказ ТОРО № 180306126); Выполнить замену стойки деревянной опоры № 56 на ВЛ 10 кВ ф. 63-08. (Заказ ТОРО № 170073948); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 63-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2505251108461
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ввода от опоры № 8-1 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-01, проживающему по адресу: с. Белый Яр, ул. Чкалова, д. 19Б с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2505251159462
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 49-16. (Заказ ТОРО № 180308382); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 49-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2505251453463
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-18. (Заказ ТОРО № 154810330); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 44-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 2505251816464
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-04. (Заказ ТОРО № 180015895); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 30 - 31 на ВЛ 10 кВ ф. 33-04. (Заказ ТОРО № 170073949); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 33-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2605250034465
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 03-13 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180049887); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 03-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2605250141459
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-06 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180044884); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2605251308460
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-03. (Заказ ТОРО № 180308566); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 36-03 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 2605251430466
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Городилову В.В. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 44-18 26.05.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 2605251959467
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 28-12-128. (Заказ ТОРО № 180308314); По результатам пирометрический контроль оборудования ТП 28-12-128 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2805250005469
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-09. (Заказ ТОРО №180308642); По результатам проведения замеров на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 3005251004471
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-19. (Заказ ТОРО № 180308643); По результатам проведения замеров на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 3005251411472
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 53-06. (Заказ ТОРО № 180308567); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 53-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроком устранения. |  |  |  |  | 35755801 3105251455474
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать работу по установлению лица, управлявшего неустановленным транспортным средством, воздействие которого привело к излому стойки, ж/б приставки опоры № 236, обрыву провода фазы "С" в пролётах опор № 235 - 237 ВЛ 10 кВ ф. 36-03 31.05.2025 г., с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению материального ущерба. |  |  |  |  | 35755801 3105251740475
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ Т-57 - Кирба (Т-57) от опоры № 70 до опоры № 90.; На основании внепланового инженерного осмотра участка ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ Т-57 - Кирба (Т-57) от опоры № 70 до опоры № 90 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 3105251826476
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 27-10 за ЛР-196. (Заказы ТОРО № 180309092, 180309093, 180309095, 180309096, 180309097, 180309098); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 27-10 за ЛР-196 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0206251403477
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 180301221); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0206251605479
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр опорной изоляции 35 кВ ПС 35 кВ Устинкино.; По результатам осмотра опорной изоляции 35 кВ ПС 35 кВ Устинкино запланировать устранение выявленных дефектов (при наличии). |  |  |  |  | 357500 0206251827480
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06. (Заказ ТОРО № 180309505); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06. (Заказ ТОРО № 170074521); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0206252049481
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Артель старателей ООО "Золотой полюс" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварии на отпайке от опоры № 344/1 до ТП 71-04-22 03.06.2025 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 0306251347482
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю, проживающему по адресу: п. Изыхские Копи, ул. 50 лет Октября, д. 36, кв. 2, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0306252050483
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить реконструкцию ВЛ 35 кВ Орджоникидзе - Приисковый с отпайкой на ПС Июсская (Т-31) в программу повышения надежности (ППН).; Провести проверку загнивания деталей деревянных опор по ВЛ 35 кВ Орджоникидзе - Приисковый с отпайкой на ПС Июсская (Т-31). |  |  |  |  | 357500 0306252219484
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический (тепловизионный) контроль контактных соединений оборудования ТП 71-04-13. (Заказ ТОРО № 180309404); По результатам пирометрического контроля ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0406250405487
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 01-06 на предмет состояния крепления изоляторов. (Заказ ТОРО № 180309405, 180309406, 180309407, 180309408); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 01-06 на предмет состояния крепления изоляторов занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0506250617488
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 05-13/18-201. (Заказ ТОРО № 000154719428); По результатам внепланового осмотра ТП 05-13/18-201 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний, при необходимости. |  |  |  |  | 35755805 0506251029489
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 14-05 06.06.2025 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 0606250842494
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерения сопротивлений ЗУ опоры № 34 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская -3 II цепь (С-318), опоры № 35 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83).; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости) на основании измерения сопротивлений ЗУ опоры № 34 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская -3 II цепь (С-318), опоры № 35 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83). |  |  |  |  | 357500 0606251434496
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 14 КВЛ 35 кВ Означенное-районная - ПС №3 с отпайками (Т-73).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 14 КВЛ 35 кВ Означенное-районная - ПС №3 с отпайками (Т-73) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости). |  |  |  |  | 357500 0606252109498
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции на опоре № 56 ВЛ 35 кВ Соленоозерная - Черное озеро (Т-19) с установкой дополнительной изоляции (марки U120ВА).; Запланировать замену изоляции, установку в гирлянду изоляторов дополнительной изоляции (марки U120ВА) на опоре № 56 ВЛ 35 кВ Соленоозерная - Черное озеро (Т-19) на 2027 год. |  |  |  |  | 357500 0606252150499
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) на участке опор № 35 - 50.; На основании инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) на участке опор № 35 - 50 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 0806250431500
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ ВЛ 6 кВ ф.15-620 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ремонт концевой кабельной муфты на оп.1 ВЛ 6 кВ ф.15-620 с последующим ВВИ. Заказ ТОРО 170074454. |  |  |  |  | 35755805 0806250925501
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ПАО "Мегафон" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 08.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 0806251018502
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО АО «Абаканские электрические сети» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-09 08.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0806251425503
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-15. (№ заказа ТОРО 180309622); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-15, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 0806251628504
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию причин аварии на ПС 110 кВ Дзержинская-2 08.06.2025 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0806252112505
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-13. (заказ SAP TORO: 180309623); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.57-13, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 0806252150506
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) на предмет состояния грозозащиты.; На основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) на предмет состояния грозозащиты, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 0906250028507
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10-11-04. Составить ведомость опор угрожающих падением. Заказ ТОРО 180309471 |  |  |  |  | 35755805 0906250615508
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 93-03. заказ ТОРО №180309118.; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф.93-03, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 0906250745509
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-12 (Заказы ТОРО №180309963).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.21-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0906250936510
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15. (Заказы ТОРО: №180309962 ).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0906251223511
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-04. (Заказа ТОРО №180309964); Выполнить проверку загнивания деревянных опор на ВЛ 10 кВ ф. 71-04. (Заказа ТОРО №180309967 ); По результатам внепланового осмотра, проверки загнивания деревянных опор ВЛ 10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0906251253512
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11. (Заказ ТОРО № 000154810327); Направить письмо в ТСО ООО «Сетевая компания Сибири» с просьбой включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения СВ 3-2сек/10кВ действием МТЗ на ПС 110 кВ Черногорская 09.06.2025 г. представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго".; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0906251314513
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-03. (Заказ ТОРО №180309965 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0906251330514
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-46 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-46. Заказ ТОРО 180310880. |  |  |  |  | 35755805 0906251746516
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт с последующим проведением ВВИ КЛ 6 кв ф.15-620 от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127. Заказ ТОРО № 000170074458.; По результату ВВИ КЛ 6 кв ф.15-620 от ТП 16-620-27 до ТП 15-620-127 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0906251950517
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 29-18-08. (Заказ ТОРО № 180309859).; По результатам проведения замеров на загнивание опор по ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 29-18-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1006251514518
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу отпайки от опоры № 3/4 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-20-04, проживающему по адресу: с. Белый Яр, ул. Саянская, д. 5 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 1106250228515
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 14-05 11.06.2025 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 1106251018519
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-16. (заявка SAP TORO:180310637 ); Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №78-№79 ВЛ 10 кВ ф.59-16 (заказ ТОРО 210408233); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755801 1106251053520
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-09 на предмет ДКР, наличия деревьев угрожающих падением, расположенных вне охранной зоны ВЛ. (Заказ ТОРО № 180311481); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1206250304522
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 16-622-11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 16-622-11. Заказ ТОРО 180311136. |  |  |  |  | 35755805 1306250650523
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить устранение повреждения на участка КЛ 6 кВ ф.05-12 от СШ-12 яч.3 до ТП 05-12-03 РУ-6кВ яч.4.. Выполнить послеремонтные испытания участка КЛ 6 кВ ф.05-12 от СШ-12 яч.3 до ТП 05-12-03 РУ-6кВ яч.4. (Заказ ТОРО № 210367458); По результатам послеремонтного испытания участка КЛ 6 кВ ф.05-12 от СШ-12 яч.3 до ТП 05-12-03 РУ-6кВ яч.4. разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 1306251244524
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить замену изоляции, установку в гирлянду изоляторов фазы "А" дополнительной изоляции (марки U120ВА) на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) в РП 2027 г.; Выполнить замену изоляции фазы "А" на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) с установкой дополнительной изоляции (марки U120ВА). |  |  |  |  | 357500 1406250424526
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ЖБК-1) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 14.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 1406251144527
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.03-06 от ТП 03-06-85 до ТП 03-07-82 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ремонт, ВВИ КЛ 10 кВ ф.03-06 от ТП 03-06-85 до ТП 03-07-82. Заказ ТОРО 170074690. |  |  |  |  | 35755805 1406251150528
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийные испытания участка КЛ от опоры № 17/9 ВЛ 10 кВ ф.21-04 до ТП 21-04-02. (Заказ TOРО №180311482 ); По результатам послеаварийных испытаний участка КЛ от опоры № 17/9 ВЛ 10 кВ ф.21-04 до ТП 21-04-02 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1406251612529
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка опор № 80 - 90 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) на предмет состояния грозозащиты.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 2, № 8 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 127 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 2 ВЛ 35 кВ Боград - Большая Ерба (Т-9).; На основании результатов внепланового осмотра участка опор № 80 - 90 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) на предмет состояния грозозащиты разработать мероприятия (при необходимости).; На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опор № 2, № 8 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) разработать мероприятия (при необходимости).; На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опоры № 127 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) разработать мероприятия (при необходимости).; На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опоры № 2 ВЛ 35 кВ Боград - Большая Ерба (Т-9) разработать мероприятия (при необходимости). |  |  |  |  | 357500 1506251229530
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180313009); Выполнить замену ОПН-10 кВ ф."А,С" на ТП 62-05-02. (Заказ ТОРО № 170075070); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1506251743531
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 78-06. Заказа ТОРО №180310639; Выполнить замену поврежденных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №229 ВЛ 10 кВ ф. 78-06. Заказ ТОРО №170074635; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 78-06, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 1506251750532
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-22. (Заказ ТОРО № 180313011); Выполнить замену стойки деревянной опоры № 226/1 на ВЛ 10 кВ ф. 25-22. (Заказ ТОРО № 170075071); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 25-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1506251936533
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-12-05. (Заказ ТОРО № 180311026).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-12-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1606251252534
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-13 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-13. Заказ ТОРО 180311441. |  |  |  |  | 35755805 1606251458535
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 10-11-178 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 10-11-178. Заказ ТОРО№180311440. |  |  |  |  | 35755805 1606251544536
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» письмо с требованием предоставить АРТН причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 04-29 17.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755804 1706251523537
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» письмо с требованием предоставить АРТН причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 04-31 17.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755804 1706251523538
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15. (Заказы ТОРО: №180309962 ).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1806251001550
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю (Дуденко В.Ф.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 6 кВ ф. 15-602 18.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 1806251322539
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО АО «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию причин аварии, произошедшей на КЛ 10 кВ ф. 20-32, с последующим отключением 2сек-10кВ ПС 110 кВ Калининская 18.06.2025 г. представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго». |  |  |  |  | 35755803 1806252203540
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ГБОУ РХ СПО "Техникум профессиональных технологий торговли и сервиса") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-11 19.06.25г. |  |  |  |  | 35755805 1906251638541
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр на участке от опоры № 50 до опоры № 60 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) на предмет состояния вязок проводов к штыревым изоляторам.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 115 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-41).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 44 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 63 ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ Т-57-Кирба (Т-57).; На основании внепланового осмотра участка от опоры № 50 до опоры № 60 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 115 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-41) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 44 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 63 ВЛ 35 кВ ПП-35 кВ Т-57-Кирба (Т-57) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1906252027542
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ ф.22-54 (Заказы ТОРО №180313010, 180313012, 180313013, 180313014).; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ ф.22-54 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1906252230547
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-20 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180311757); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-20 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2006250021543
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (Индивидуальному предпринимателю Учайкиной В.Н.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 20.06.25г. |  |  |  |  | 35755805 2006250043544
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 6 кВ ф.15-602 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.15-602. Заказ ТОРО№ 000156036623.; Произвести подрезку ДКР ВЛ 6 кВ ф.15-602 в пролете опор №17 - №18. Заказ ТОРО№ 14000013871. |  |  |  |  | 35755805 2006250105545
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-04-13(Заказ ТОРО №180312650 ); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2006250105546
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю НСТ "Шахтёр" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-26 20.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2006250401548
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10-11-02 (Заказ САП ТОРО №180312543); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10-11-02 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006250610549
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-617-153 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-617-153. Заказ ТОРО№ 000155084024 |  |  |  |  | 35755805 2006250625551
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-04/13-54 (Заказ САП ТОРО №180312937); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-04/13-54 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006250635552
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13/16-28. (Заказ САП ТОРО №180312256); По результатам внепланового осмотра ВВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13/16-28 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006250836553
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю АО «УК "Разрез Степной"» письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.84-04 20.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2006250844554
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-145. (Заказ САП ТОРО №155083943); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-145 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006250846555
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-154. (Заказ САП ТОРО №155084038); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-154 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006250914556
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО № 180314847); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием |  |  |  |  | 35755904 2006251027557
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 (Заказ САП ТОРО №155085223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5.4 от ТП 10-11-178 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006251054558
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО «Молочная жемчужинка» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 49-10 20.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755804 2006251206559
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-10. (Заказ ТОРО: 156013493).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2006251216560
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф. 123-10. Заказ ТОРО №180312300; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф. 123-10. занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2006251235561
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-16-220 (Заказ САП ТОРО №155082597); Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 07-16-220 (Заказ САП ТОРО №154719028); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-16-220 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 07-16-220 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006251248562
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-09-31, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 32-09-31. (Заказ ТОРО: 156013658). |  |  |  |  | 35755901 2006251300563
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 54-06, занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указаниям сроков устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 54-06. (Заказ ТОРО: 180313248) |  |  |  |  | 35755901 2006251523565
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 16-622-161. (Заказ САП ТОРО №155085132); По результатам внепланового осмотра ВВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 16-622-161 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 2006252005567
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить замену изоляции на опоре №31 ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8) в план КР на 2027 год; Выполнить внеплановый осмотр ПС 35 кВ Троицкая.; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА на опоре № 31 ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8).; Выполнить измерение контура ЗУ ПС 35 кВ Троицкая.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 3, 10 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11).; На основании внепланового осмотра ПС 35 кВ Троицкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; На основании измерение контура ЗУ ПС 35 кВ Троицкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; На основании измерения сопротивления ЗУ опор № 3, 10 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2006252107568
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-161 (Заказ САП ТОРО №155084223); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-161 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2006252326569
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить физ. лицу Щербакову А.А. письмо с требованием предоставить информацию о причинах появления неисправности и аварийном отключении ВЛ 10 кВ ф. 66-02 21.06.2024 г., разработанных противоаварийных мероприятиях. |  |  |  |  | 35755802 2106250950571
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ торо 180315021); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 214 - 215 на ВЛ-10 кВ ф. 04-29 (заказ торо 180315021); По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-29, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2106251440572
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.32-18, особое внимание обратить на наличие ограждений для предотвращения доступа в электроустановку птиц и животных. (Заказ 154786337).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2106251523573
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На основании результатов измерений сопротивления ЗУ опоры № 77 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 77 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330). |  |  |  |  | 357500 2106251612574
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-15, особое внимание уделить состоянию грозозащиты. (Заказ ТОРО №180311789 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 49-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2106251630575
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-05, занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указаниям сроков устранения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 10,4 кВ по ф. 86-05. (Заказ ТОРО: 154786515) |  |  |  |  | 35755901 2106252018576
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-70. (Заказ САП ТОРО №155088196); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-70 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2106252059577
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-03. Заказ ТОРО 180313087; Замечания выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ ф. 22-03 внести в журнал дефектов, наметить мероприятия и сроки устранения |  |  |  |  | 35755903 2106252121578
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр состояния кабельных муфт 6-10 кВ установленных на опорах, на открытом воздухе по ВЛ 10 кВ ф.22-03. Заказ ТОРО № 180313598; По результат осмотра по ВЛ 10 кВ ф.22-03 внести в журнал дефектов, наметить мероприятия и сроки устранения |  |  |  |  | 35755903 2206251122586
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-15-04, особое внимание обратить на состояние кабельных муфт (Заказ ТОРО № 180315436); Выполнить замену кабельной муфты в ТП 20-15-04 в сторону 1Т. (Заказ ТОРО №170075539); По результатам внепланового осмотра ТП 20-15-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2306251126579
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06. (Заказ ТОРО № 180314731 ); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 28/7 - 28/8 на ВЛ-10 кВ ф. 01-06. (№ заказа ТОРО 210408889 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2306251143580
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-04. (заказ SAP TORO: 180315536); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов. |  |  |  |  | 35755801 2406250854582
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор № 13-1 - 13-21 ВЛ 6 кВ ф. 12-06. (Заказ ТОРО № 170074924); По результатам проведенных замеров на участке опор № 13-1 - 13-21 ВЛ 6 кВ ф. 12-06 при необходимости разработать мероприятия по приведению значений сопротивлений ЗУ опор к установленным НТД. |  |  |  |  | 35755905 2406251245583
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-22 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-22. Заказ ТОРО 180313090. |  |  |  |  | 35755805 2406251348584
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-18. (Заказ ТОРО: 154786337).; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2406252246585
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ф. 91-11. (Заказ ТОРО № 180271751); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 91-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2506251620586
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить замену изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках на опоре № 96 ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8) в ремонтную программу 2027 года.; Выполнить замену изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках на опоре № 96 ВЛ 35 кВ Большая Ерба - Борец (Т-8). |  |  |  |  | 357500 2506252230587
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 90-07. Заказ ТОРО №180313675; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф. 90-07, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 2606251225588
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-16 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО 180315682); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.59-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2606251845589
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 01-04 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180313913); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 01-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2606252003590
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-09. (Заказ ТОРО №180315486 ); Выполнить выправку опоры № 1/2 на ВЛ 10 кВ ф. 80-09. (№ заказа ТОРО 170075620 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2706251043591
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-64. (Заказы ТОРО: №180314733, 180314738, 180314780, 180314782 ).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-64 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 2706251146592
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ФКУ ИК-29 УФСИН России по РХ письмо с требованием предоставить информацию о причинах неотложного отключения отключения ВЛ 10 кВ ф. 31-54 27.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2706251315593
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф. 89-07. Особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО №180242685); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ ф. 89-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2706251543594
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 30-23, ВЛ 10 кВ ф.30-06. (Заказы SAP TORO №180315765, 180315766 ); По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ ф. 30-23, участка ВЛ 10 кВ ф.30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2806250448595
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-25 (заказ САП ТОРО №156108138); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 15-617-25 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2906251753597
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить устройство контура заземления опоры № 86 ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7).; Запланировать включение в план КР на 2027 устройство контура заземления опоры № 86 ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7). |  |  |  |  | 357500 2906251934599
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ ф.26-24, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180315487, 180315488, 180315489, 180315490, 180315491, 180315492); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ ф.26-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3006250549601
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-09. (Заказ ТОРО:180316010).; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-09, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 3006251240602
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ ГПП-2, прилегающей территории к ПС на предмет наличия свалок мусора, скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 155179863); По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ ГПП-2, прилегающей территории к ПС на предмет наличия свалок мусора, скоплений птиц разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 3006251811607
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции на опоре № 66 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-42) с установкой изоляторов U120ВА.; Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции на опоре № 9 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-41) с установкой изоляторов U120ВА.; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА на опоре № 66 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-42).; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА на опоре № 9 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-41). |  |  |  |  | 357500 3006251928603
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановое профилактическое восстановление ЗДЗ В 2Т/10кВ ПС 110 кВ Насосная.; Выполнить замену фототиристоров ЗДЗ в отсеках выключателя В 2Т/10кВ ПС 110 кВ Насосная.; По результатам внепланового профилактического восстановления ЗДЗ В 2Т/10кВ ПС 110 кВ Насосная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 3006252001604
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Дорожно-строительное предприятие № 8" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-15 30.06.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 3006252005605
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр состояния армированных швов, резиновых уплотнителей проходных изоляторов наружной установки на КРУН-10кВ ПС 35 кВ Кирба. (Заказ ТОРО № 180315442); По результатам внепланового осмотра ПС 35 кВ Кирба на предмет состояния армированных швов, резиновых уплотнителей проходных изоляторов наружной установки КРУН-10кВ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 3006252122606
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-48 от ЛР-60 до СП-10 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО №180315216 ); Выполнить замену изоляторов фаз "В", "С" на Р-ТП 01-48-18 в ТП 01-48-18 (Заказ ТОРО № 180315823); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-48 от ЛР-60 до СП-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 3006252138608