## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 52 | 2023-03-13 | 21 | 50 | 0.11334 | 2023-03-13 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 342. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №№ 4-5, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10кВ 342, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-3 на ТП 10 кВ 342. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 342, VN004-00122343 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 342. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 342 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2023 год
357700 | 54 | 2023-03-13 | 10 | 25 | 0.010972 | 2023-03-13 | 10 | 26 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.03.2023 год
357700 | 55 | 2023-03-13 | 15 | 15 | 0.42486 | 2023-03-13 | 18 | 29 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. упала ветка на провода, что явилось причиной схлестывания проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф.3-05. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, в пролете опор №№ 33-34 произошло перекрытие проводов через ветки от далеко стоящего дерева, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-05 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 3-05, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшую ветку от проводов в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.04.2023 год
357700 | 56 | 2023-03-14 | 7 | 33 | 0.012406 | 2023-03-14 | 7 | 37 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 17-01-06 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 17-01-06 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 17-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ВЛ 10 кВ ф. 17-01., TP010-1003239 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 17-01-06 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф.17-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.04.2023 год
357700 | 57 | 2023-03-13 | 14 | 41 | 1.7255 | 2023-03-13 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил проволоки провода фазы "С" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в результате потери прочности провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.03.2023 год
357700 | 58 | 2023-03-14 | 23 | 45 | 0.022 | 2023-03-15 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления в месте присоединения подвижного контакта главного АВ 400 А на ТП 10 кВ № 4-02-10. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта главного рубильника 400 А на ТП 10 кВ 4-02-10 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 400А на ТП 10 кВ 4-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ТП 10 кВ 4-02-10, ТР010-1003210 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 400 А на ТП 10 кВ № 4-02-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 4-02-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.03.2023 год
357700 | 59 | 2023-03-17 | 23 | 26 | 0.0082857 | 2023-03-17 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления дефектов. Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.04.2023 год
357700 | 60 | 2023-03-20 | 0 | 33 | 0.027251 | 2023-03-20 | 2 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 17-01-06. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 17-01-06 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 17-01-06 на ТП 10 кВ 17-01-06, TP010-1003239 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 400 кВА на ТП 10 кВ № 17-01-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.03.2023 год
357700 | 61 | 2023-03-20 | 10 | 3 | 0.069344 | 2023-03-20 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в момент порывов ветра до 15 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф.32-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2023 год
357700 | 62 | 2023-03-20 | 9 | 20 | 0.14167 | 2023-03-20 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 7а11-7а12 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 44-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 7а11-7а12 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-04, KS010-0005088 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 7а11-7а12 ВЛ 10 кВ ф. 44-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2023 год
357700 | 63 | 2023-03-20 | 10 | 31 | 0.065766 | 2023-03-20 | 10 | 35 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 год
357700 | 64 | 2023-03-20 | 10 | 43 | 0.00655 | 2023-03-20 | 10 | 46 | 3.4.9.3 В результате попадания птицы на ведомственной ТП "Чабанская стоянка" ,ВЛ 10 кВ ф. 26-01, произошло междуфазное короткое замыкание. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ТП 10 кВ"Чабанская стоянка", принадлежащей Монгуш С.Т.) на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.04.2023 год
357700 | 65 | 2023-03-20 | 14 | 30 | 0.0121 | 2023-03-20 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 3-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2023 год
357700 | 66 | 2023-03-20 | 15 | 40 | 0.20145 | 2023-03-20 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление в месте присоединения подвижного контакта АВ 250А на ТП 10 кВ 14-03-17. 4.10 Из-за ослабления подвижного контакта рубильника 250 А на ТП 10 кВ № 14-03-17 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением рубильника 250А на ТП 10 кВ 14-03-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений на ТП 10 кВ 14-03-17, VN004-00121625 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 250 А на ТП 10 кВ № 14-03-17. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 14-03-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.04.2023 год
357700 | 67 | 2023-03-20 | 16 | 23 | 0.0014028 | 2023-03-20 | 16 | 24 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. в пролете опор №№ 2,3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. в пролете опор №№ 2,3 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, что явилось причиной КЗ и отключения АВ 250А Л-1 на ТП 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, VN004-00122922 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 2,3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2023 год
357700 | 68 | 2023-03-20 | 17 | 4 | 0.034532 | 2023-03-20 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/3-5.. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/3-5 в момент порывов ветра до 13 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/3-5, VN004-00122038 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2023 год
357700 | 69 | 2023-03-21 | 4 | 0 | 0.016666 | 2023-03-21 | 4 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 309. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 18 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 309 в момент порывов ветра до 18 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 309, VN004-00122136-001 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 309. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 309 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.04.2023 год
357700 | 70 | 2023-03-21 | 10 | 50 | 0.0005845 | 2023-03-21 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-01-12. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 18 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-01-12, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 9-01-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-01-12, VN004-00140944 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 9-01-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2023 год
357700 | 71 | 2023-03-20 | 15 | 20 | 9 | 2023-03-20 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение электрической прочности фарфоровой изоляции проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" РП 10 кВ 5. 4.12 Из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло появление микротрещин в фарфоре проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" на РП 10 кВ № 5. В результате загрязнения проходной изоляции (сажа) произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, попавшей в микротрещины, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф.20-12 на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходных изоляторов на РП 10 кВ № 5., RP010-0000518 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные проходные изоляторы фазы"А", "В" и "С" на РП 10 кВ № 5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования КЛ-10кВ ф. 20-12 от РП ЖБИ до РП 5 с целью проверки целостности и степени загрязнения проходной изоляции. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2023 год
357700 | 72 | 2023-03-20 | 16 | 40 | 0.041166 | 2023-03-20 | 16 | 41 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП "РТПС" в период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-11 на ПС 35 кВ Каа-Хем действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ( ТП "РТПС") о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2023 год
357700 | 73 | 2023-03-24 | 11 | 33 | 0.0325 | 2023-03-24 | 12 | 51 | 3.4.9.3 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03,принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного оборудования ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03, принадлежащей ГУП РТ УК ТЭК-4, согласно договору возмездного оказания услуг. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.03.2023 год
357700 | 74 | 2023-03-27 | 10 | 32 | 0.0091674 | 2023-03-27 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 33-09-11. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 6 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 33-09-11, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 336-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "С" на ТП 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.04.2023 год
357700 | 75 | 2023-03-20 | 14 | 31 | 0.052008 | 2023-03-20 | 14 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-10/2-11 ВЛ 10 кВ ф. 20-08. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-10/2-11 ВЛ 10 кВ ф. 20-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-08, VS010-001197 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№2-10/2-11 ВЛ 10 кВ ф. 20-08. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2023 год
357700 | 76 | 2023-03-21 | 8 | 50 | 0.9 | 2023-03-21 | 11 | 5 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники на опору №13 ВЛ 10 кВ ф.3-02. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору №13 ВЛ 10 кВ ф.3-02,что явилось угрозой возникновения ТН и причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ ф. 3-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б опоры на ВЛ 10 кВ ф.3-02, VS010-0011973 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ж/б опоры №13 ВЛ 10 кВ ф.3-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о факте проезда крупногабаритной техники на опору №13 ВЛ 10 кВ ф.3-02 с целью возмещения нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.04.2023 год
357700 | 77 | 2023-03-28 | 18 | 58 | 0.0007 | 2023-03-28 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 5-04-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 4 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 5-04-3, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л-2 на ТП 10 кВ 5-04-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 5-04-3, VN004-00121125 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 5-04-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.04.2023 год
357700 | 78 | 2023-03-29 | 10 | 47 |  | 2023-03-29 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды шестого изолятора фазы "А" на опоре №1 С-408-01 отпайка на ПС Южная. 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие шестого изолятора поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 1 С-408-01 отпайка на ПС Южная, что явилось отключением выключателя В С-408 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "А" на ВЛ 110кВ Городская–Кызылская (С-408), VL110-001407 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Городская - Кызылская (С-408) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 29.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 1 С-408-01 отпайка на ПС Южная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 29.03.2023 год
357700 | 79 | 2023-03-30 | 9 | 4 | 0.038997 | 2023-03-30 | 9 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 3-4 произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 134. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 3-4 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 134, VN004-00122203 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 134. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.04.2023 год
357700 | 80 | 2023-03-30 | 22 | 14 | 2.8501 | 2023-03-30 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. произошло ослабление крепления хомута шейки штыревого изолятора на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками на ПС 35 кВ Эрги-Барлык и ПС 35 кВ Степная . При плановом осмотре 19.12.2022 дефектов на выше указанной опоре не было. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло ослабление крепления хомута шейки полимерного штыревого изолятора к траверсе на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) и произошло касание провода с траверсой, что явилось причиной однофазного замыкания в сети 35 кВ на ПС 220 кВ Ак-Довурак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления хомута изолятора на ВЛ 35кВ Ак-Довурак–Тээли (Т-32), VL035-001724 | Техническое мероприятие 1 Закрепить выпавший из крепления к траверсе полимерный штыревой изолятор фазы "А" на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с отпайками с целью проверки крепления штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 год
357700 | 81 | 2023-03-30 | 22 | 19 | 0.38997 | 2023-03-30 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 16-17 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-09. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 16-17 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф. 20-09 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2023 год
357700 | 82 | 2023-03-30 | 22 | 23 | 0.44 | 2023-03-30 | 22 | 56 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. 4.13 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 1-2 произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-11 на ПС 110 кВ Южная действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф.10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2023 год
357700 | 83 | 2023-03-30 | 22 | 30 | 0.34998 | 2023-03-30 | 23 | 5 | 3.4.9.3 В результате схлестывание проводов на ведомственной отпайке, принадлежащей "Обществу 3 ЛДО" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 действием защит на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки, принадлежащей "Обществу 3 ЛДО", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.04.2023 год
357700 | 84 | 2023-03-30 | 23 | 19 | 0.585 | 2023-03-30 | 23 | 58 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке "ОИТК 1" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 на ПС 110 кВ Вавилинская действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ( "ОИТК 1") о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2023 год
357700 | 85 | 2023-03-30 | 11 | 10 | 0.007497 | 2023-03-30 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 608. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 608, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 100А Л 1 на ТП 608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 608, VN004-00130723 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 608 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.04.2023 год
357700 | 86 | 2023-03-30 | 15 | 10 | 0.50613 | 2023-03-30 | 16 | 6 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 13-06-05. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 13-06-05, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 13-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 13-06-05, VN004-00121456 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 13-06-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-06-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2023 год
357700 | 87 | 2023-03-30 | 15 | 35 | 0.76831 | 2023-03-30 | 16 | 26 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 15-03-07. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 15-03-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 160А Л 3 на ТП 15-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 15-03-07, VN004-00121561 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 15-03-07с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.04.2023 год
357700 | 88 | 2023-03-30 | 16 | 14 | 0.02667 | 2023-03-30 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 57. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 57, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 400А на ТП 10 кВ 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400А на ТП 10 кВ 57 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 57, VN004-00122254 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.04.2023 год
357700 | 89 | 2023-03-30 | 16 | 39 | 0.0025823 | 2023-03-30 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор № 8-9 произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ ТП 10 кВ 3-01-2. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 8-9 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 3-01-2, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 3-01-2, VN004-00121090 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 3-01-2. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.04.2023 год
357700 | 90 | 2023-03-30 | 18 | 3 | 0.0046 | 2023-03-30 | 18 | 9 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 24-01-2. 4.4 В период ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 24-01-2, что привело к КЗ и отключению АВ 100А Л1 на ТП 10 кВ 24-01-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 24-01-2, VN004-00131054 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 24-01-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2023 год
357700 | 91 | 2023-03-31 | 9 | 49 | 0.0033996 | 2023-03-31 | 10 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06. 4.10 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в вставки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-06, VN004-00121785 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2023 год
357700 | 92 | 2023-03-31 | 11 | 0 | 0.0047 | 2023-03-31 | 11 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-12. 4.4 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло сближение проводов в ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 3-01-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 3-01-12, VN004-00121088 | Техническое мероприятие 1 произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-01-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.04.2023 год
357700 | 93 | 2023-03-30 | 23 | 24 | 0.021999 | 2023-03-31 | 0 | 8 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 303 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 303 ВЛ 10 кВ ф. 22-02 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 22-02 на ПС 35 кВр Уюк действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 303 ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с установкой жб приставки. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 17.04.2023 год
357700 | 94 | 2023-03-31 | 12 | 28 | 0.0168 | 2023-03-31 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-04-02. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 6 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-04-02 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-4-02, VN004-00124373 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 6 ВЛ 0,4кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-04-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-04-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2023 год
357700 | 95 | 2023-03-31 | 13 | 2 | 0.0077 | 2023-03-31 | 13 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 отТП 10 кВ 12-04-09. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание вводного провода у потребителя по ул Кочетово д. 2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 12-04-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 12-04-09, VN004-00121466 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 12-04-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.04.2023 год
357700 | 96 | 2023-03-31 | 13 | 36 | 0.0203 | 2023-03-31 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опор №№ 8/2, 8/6 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТР 10 кВ 24-05-6. 4.1 В результате загнивания древесины стоек опор №№ 8/2, 8/6 ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 10 кВ 24-05-6 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 24-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек опор на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 24-05-6, VN004-00121183 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные опоры №№ 8/2, 8/6 ВЛ 0,4кВ Л 1 от ТП 10 кВ 24-05-6 с установкой ж/б приставок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 24-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.04.2023 год
357700 | 98 | 2023-03-31 | 15 | 12 | 0.1134 | 2023-03-31 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 19 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9 в момент порывов ветра до 19 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 42-02/4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9, VN004-00122924 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 42-02/4-9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.04.2023 год
357700 | 99 | 2023-03-31 | 21 | 50 | 0.016532 | 2023-03-31 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 33-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10, VN004-00121792 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2023 год
357700 | 100 | 2023-03-31 | 15 | 16 | 0.01005 | 2023-03-31 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 22-01-1. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 22-01-1, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 22-01-1, VN004-00121287 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 22-01-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 22-01-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.04.2023 год
357700 | 101 | 2023-03-31 | 19 | 12 | 0.0051646 | 2023-03-31 | 19 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 40-12-8. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 40-12-8, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 40-12-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 40-12-8, VN004-00121354 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 40-12-8 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.05.2023 год
357700 | 102 | 2023-03-31 | 22 | 43 | 0.002331 | 2023-03-31 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 9-01-12. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 19 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 9-01-12, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 2 на ТП 10 кВ 9-01-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 9-01-12, VN004-00140951 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 9-01-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2023 год
357700 | 103 | 2023-03-31 | 23 | 0 | 0.0028 | 2023-03-31 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 9-01-16. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 19 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 9-01-16, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л 2 на ТП 10 кВ 9-01-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 9-01-16, VN004-00140884 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 9-01-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.04.2023 год
357700 | 41 | 2023-03-08 | 17 | 56 | 0.081996 | 2023-03-08 | 18 | 37 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10кВ 30-01-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10кВ 30-01-04, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-3 на ТП 10 кВ 30-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10кВ 30-01-04, VN004-00121705 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ № 30-01-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2023 год
357700 | 42 | 2023-03-09 | 9 | 25 | 0.20586 | 2023-03-09 | 9 | 44 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. произошло срыв изоляции фаз "А" и "С" ОР 1-3 на опоре №1/4 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. 4.1 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. на опоре №1/4 произошло срыв изоляции фаз "А" и "С" ОР 1-3 ВЛ 6 кВ ф. 7-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 7-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 7-02, VS006-0004510 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт изоляции фаз "А" и "С" ОР 1-3 на опоре №1/4 ВЛ 6 кВ ф. 7-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.03.2023 год
357700 | 43 | 2023-03-09 | 9 | 50 | 0.0035819 | 2023-03-09 | 9 | 55 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке ГУП "Мараловодническое хозяйство" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( ГУП "Мараловодническое хозяйство") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 год
357700 | 44 | 2023-03-09 | 10 | 43 | 0.0066006 | 2023-03-09 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 32-01-04. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 19 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 32-01-04, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ 32-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 32-01-04, VN004-00121968 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 32-01-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.03.2023 год
357700 | 45 | 2023-03-09 | 11 | 53 | 0.65123 | 2023-03-09 | 13 | 15 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 52-1-52-2 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-05. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 52-1-52-2 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.20-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.20-05, VS010-0011977 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 52-1-52-2 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления дефектов и включения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2023 год
357700 | 46 | 2023-03-09 | 13 | 0 | 0.0023338 | 2023-03-09 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 7а11-7а12 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 44-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 7а11-7а12 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-04, KS010-0005088 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 7а11-7а12 ВЛ 10 кВ ф. 44-04. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-04 (ф.23) с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2023 год
357700 | 47 | 2023-03-09 | 13 | 15 | 0.0093 | 2023-03-09 | 13 | 18 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП "Чабанская стоянка" персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26-01 действием защит на ПС 35 кВ Хайыракан . | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ "Чабанская стоянка" Монгуш С.Т. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 год
357700 | 48 | 2023-03-09 | 14 | 13 | 0.000666 | 2023-03-09 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 22-02-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 22-02-3, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 22-02-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 22-02-3, VN004-00121277 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 22-02-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 год
357700 | 49 | 2023-03-09 | 16 | 52 | 0.00355 | 2023-03-09 | 16 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 117-119 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-03 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 117-119 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 117-119 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 год
357700 | 50 | 2023-03-10 | 9 | 28 | 0.0018315 | 2023-03-10 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 40-08-11. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 40-08-11, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 40-08-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 40-08-11, VN004-00121339 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 40-08-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 30.03.2023 год
357700 | 51 | 2023-03-12 | 23 | 45 | 0.0077856 | 2023-03-13 | 0 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения внутри-домового оборудование 5-этажного жилого дома произошло КЗ с последующим пережогом низковольтных предохранителей ПН 250 на ТП 10 кВ 279. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН-2-250А на ТП 10 кВ 279. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить управляющую компанию МУП " Енисей" с целью выявление дефектов о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключение отключений КЛ 04 кВ Л3 от ТП Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.03.2023 год
357700 | 53 | 2023-03-10 | 11 | 50 | 0.01355 | 2023-03-10 | 11 | 53 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП "РТПС" в период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-11 на ПС 35 кВ Каа-Хем действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП "РТПС" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 25-11), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2023 год
357700 | 37 | 2023-03-04 | 9 | 40 | 0.041067 | 2023-03-04 | 9 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 19-09. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 19-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 19-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-09, VS010-0012172 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф.19-09 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2023 год
357700 | 38 | 2023-03-04 | 10 | 40 | 0.036 | 2023-03-04 | 12 | 55 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования на ведомственной отпайке принадлежащей Кара-Сал А.Т.. произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14-01 на ПС 110 кВ Балгазын. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки Кара-сал А.Т. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 14-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 10.03.2023 год
357700 | 39 | 2023-03-04 | 18 | 23 | 0.54736 | 2023-03-04 | 19 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 10-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2023 год
357700 | 40 | 2023-03-06 | 0 | 12 | 0.060968 | 2023-03-06 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка между РУ 0,4 кВ и опоры №1. Персоналом УКЛ ЗРЭС не проведен осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 1-06-11, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка между РУ 0,4 кВ и опоры №1, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 1-06-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка на ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 1-06-11, VN004-00124771 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка между РУ 0,4 кВ и опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10 кВ 1-06-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-06-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2023 год
357700 | 26 | 2023-02-11 | 21 | 10 | 0.087265 | 2023-02-11 | 23 | 9 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-10. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-10 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л1 на ТП 10 кВ 33-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-10, VN004-00121792 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 1-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор 1-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-10 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.02.2023 год
357700 | 27 | 2023-02-09 | 16 | 40 | 0.0006 | 2023-02-09 | 16 | 46 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-02-8 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 28-02-8 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 28-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ВЛ 10 кВ ф. 28-02., TP010-0072284 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-02-8 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-02 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.02.2023 год
357700 | 28 | 2023-02-10 | 14 | 56 | 0.005 | 2023-02-10 | 14 | 59 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной ТП 10 кВ 28-04-8, принадлежащей Тывасвязьинформ, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 28-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 28-04-8 АО "Тывасвязьинформ" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 28-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.02.2023 год
357700 | 29 | 2023-02-16 | 12 | 7 | 1.5194 | 2023-02-16 | 13 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загрязнение ОПН по корпусу фазы "С" на опоре №58/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. 4.17 В результате снижения изоляционных свойств по причине загрязнения ОПН по корпусу произошло поверхностное перекрытие фазы "С" на опоре №58/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-07 , что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Шагонар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ОПН по корпусу фазы "С" на опоре № 58/1 на ВЛ 10 кВ ф. 8-07, VS010-0011923 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный (загрязнённый) ОПН фазы "С" на опоре № 58/1 ВЛ 10 кВ ф. 8-07. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 16.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ОПН и изоляции воздушного участка ВЛ 10 кВ ф. 8-07 , на предмет недопустимого загрязнения. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 03.03.2023 год
357700 | 30 | 2023-02-20 | 20 | 17 | 0.028339 | 2023-02-20 | 20 | 27 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 28-01-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 28-01-05 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 28-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в на ТП 10 кВ 28-01-05, TP010-1003004 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 28-01-05 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.03.2023 год
357700 | 31 | 2023-02-24 | 22 | 20 | 0.007014 | 2023-02-24 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 1-04-17. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 1-04-17, что привело к КЗ и пережогу ПН 630 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-04-17, VN004-00121256 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 630 А на ТП 10 кВ 1-04-17. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 1-04-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 06.03.2023 год
357700 | 32 | 2023-02-20 | 12 | 21 | 0.87003 | 2023-02-20 | 13 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре № 40 к ТП 10 кВ 304. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 20-09 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел однофазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре №40 к ТП 10 кВ 304, что явилось причиной появления неполнофазного режима выключателя В 10 кВ ф. 20-09 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 40 к ТП 10 кВ 304. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-09 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.02.2023 год
357700 | 33 | 2023-02-21 | 23 | 27 | 0.022661 | 2023-02-21 | 23 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждений на ведомственной отпайке "Лесная школа" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.31-01 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ № 31-01-04 "Лесная школа" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 31-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.02.2023 год
357700 | 34 | 2023-02-25 | 21 | 56 | 0.002338 | 2023-02-25 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5 произошло отключение АВ 250А Л-2 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5, VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.03.2023 год
357700 | 35 | 2023-02-28 | 21 | 55 | 0.53839 | 2023-02-28 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Городская до ТП 10 кВ 129 и ТП 10 кВ 90 КЛ 10 кВ ф. 11-04. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-04 между ПС 110 кВ Городская и ТП 10 кВ 129, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на от ПС 110 кВ Городская до ТП 10 кВ 129, KS010-0004884 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-04 между ПС 110 кВ Городская и ТП 10 кВ 129. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.03.2023 год
357700 | 36 | 2023-03-03 | 3 | 32 | 0.45 | 2023-03-03 | 4 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№125-124 ВЛ 10 кВ ф. 11-06. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 125-124 ВЛ 10 кВ ф. 11-06, в момент порывов ветра 9 м/сек. произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11-06 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№ 125-124 ВЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-06 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.03.2023 год
357700 | 15 | 2023-01-23 | 10 | 20 | 0.20001 | 2023-01-23 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 511. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 511, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 511, VN004-00130463 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 511. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 511 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.02.2023 год
357700 | 16 | 2023-01-25 | 20 | 45 | 0.0107 | 2023-01-25 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-09. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-09 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 333-06-09, VN004-00121790 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2023 год
357700 | 17 | 2023-01-25 | 21 | 51 | 0.002338 | 2023-01-25 | 21 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 42-02/3-5. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 42-02/3-5, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л2 на ТП 10 кВ 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 42-02/3-5, VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.02.2023 год
357700 | 18 | 2023-01-27 | 8 | 50 | 0.011882 | 2023-01-27 | 9 | 13 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-10-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 1-10-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А всех 3-х фазы на ТП 10 кВ 1-06-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А всех 3-х фаз на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 1-10-03, VN004-00124775 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 1-06-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 1-10-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.02.2023 год
357700 | 19 | 2023-01-28 | 21 | 0 | 0.001667 | 2023-01-28 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-10-14. 4.3 Из-за несвоевременного перераспределения нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-10-14 произошло отключение АВ 400 А Л-1 в результате перегруза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-10-14, VN004-00132377 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 20-10-14. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления цепи фазы "0" с последующим подбором коммутационного аппарата. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.02.2023 год
357700 | 20 | 2023-01-31 | 22 | 43 | 0.12223 | 2023-01-31 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 247/1. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 247/1, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 247/1, VN004-00124902 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 271/1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 511 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.02.2023 год
357700 | 21 | 2023-02-01 | 18 | 50 | 0.007014 | 2023-02-01 | 18 | 51 | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №№44-1-44-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.4 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№44-1-44-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 44-1-44-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 44-1-44-2 ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.02.2023 год
357700 | 22 | 2023-02-06 | 14 | 45 | 0.025 | 2023-02-06 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-11. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-11, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.02.2023 год
357700 | 23 | 2023-02-07 | 8 | 20 | 0.008334 | 2023-02-07 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 510. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 510, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 510, VN004-00130757-301 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "В" на ТП 510. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 510 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.03.2023 год
357700 | 24 | 2023-02-07 | 22 | 19 | 1.48 | 2023-02-07 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 8-06 от ПС 110 кВ Шагонар до РП 10 кВ № 1. Персоналом УКЛ ВРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 8-06, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ от ПС 110 кВ Шагонар до РП 10 кВ № 1, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 8-06, KS010-0004650 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 8-06 от ПС 110 кВ Шагонар и РП 10 кВ №1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 07.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 8-06 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.02.2023 год
357700 | 25 | 2023-02-08 | 0 | 8 | 0.066006 | 2023-02-08 | 0 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ВЛ 10 кВ , собственником которой является "Водозабор" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 8-02 действием защит на ПС 110 кВ Шагонар. | Техническое мероприятие 1 Уведомить владельца ВЛ 10 кВ "Водозабора"о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 8-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.03.2023 год
357700 | 3 | 2023-01-07 | 13 | 45 | 0.0035 | 2023-01-07 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" на опор № 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 342. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0" на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 342 в момент порывов ветра до 7 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 400 А Л-1 на ТП 10 кВ 342. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 342, VN004-00122341 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0", на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 342. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 342 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.01.2023 год
357700 | 4 | 2023-01-09 | 10 | 46 | 0.0378 | 2023-01-09 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 1-5-2 - 1-5-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 28-03-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№ 1-5-2 - 1-5-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 28-03-07 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 28-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 28-03-07, VN004-00121940 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-5-2 - 1-5-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 28-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 28-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.01.2023 год
357700 | 5 | 2023-01-10 | 12 | 3 | 0.4494 | 2023-01-10 | 14 | 9 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования на ТП 5-04-10, принадлежащей ИП "Прудников С.С." в период воздействия неблагоприятных погодных произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником ТП 5-04-10 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.01.2023 год
357700 | 6 | 2023-01-12 | 11 | 19 | 0.04995 | 2023-01-12 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 17-01-04. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 17-01-04 в момент порывов ветра до 11 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 17-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 17-01-04, VN004-00124221 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 17-01-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 17-01-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.01.2023 год
357700 | 7 | 2023-01-13 | 5 | 45 | 2.6866 | 2023-01-13 | 7 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины излом траверсы П-образной опоры №280 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) , что несвоевременно проводили замер деревянных опор ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). 4.1 В результате загнивания древесины произошёл излом траверсы и выпадение заварного крепления изоляции фазы "А" П-образной опоры № 280 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) с последующим падением поддерживающей гирлянды изоляторов на землю, а также обрывом провода фаза "А" пролетах опор №№ 279-281. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверса на ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5), VL035-001712 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу П-образной опоры № 280 ВЛ 35 кВ ОРУ ТЭЦ – Туран(Т-5). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить обрыв провода в пролетах опор №№279-281 ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 31.05.2023 год
357700 | 8 | 2023-01-09 | 22 | 36 | 0.45336 | 2023-01-09 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 10-12 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ 368. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 10-12, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 10-12 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ 368, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка на КЛ-10кВ Ф. 10-12, KS010-0004661 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 10-12 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ 368. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 10-12 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ 368 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.01.2023 год
357700 | 10 | 2023-01-17 | 6 | 53 | 0.6667 | 2023-01-17 | 7 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загрязнение ОПН по корпусу фазы "С" на опоре №1 КВЛ 10 кВ ф. 11-03. 4.17 В результате снижения изоляционных свойств по причине загрязнения ОПН по корпусу произошло поверхностное перекрытие фазы "С" на опоре №1 КВЛ 10 кВ ф. 11-03 , что явилось причиной появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ОПН по корпусу фазы "С" на опоре № 1 на КЛ 10 кВ ф. 11-03 ПС Городская до ТП-211, KS010-0004878 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный (загрязнённый) ОПН фазы "С" на опоре № 1 КВЛ 10 кВ ф. 11-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ОПН и изоляции воздушного участка КВЛ 10 кВ ф. 11-03 , на предмет недопустимого загрязнения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.02.2023 год
357700 | 11 | 2023-01-17 | 10 | 47 | 1.2534 | 2023-01-17 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 25 от РП 10 кВ № 2 до ВЛ 10 кВ. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 25, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ от РП 10 кВ № 2 до ВЛ 10 кВ, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 25 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 2 до ВЛ 10 кВ, VS010-0011989 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 25 от РП 10 кВ № 2 до ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 25 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2023 год
357700 | 12 | 2023-01-17 | 17 | 33 | 0.82002 | 2023-01-17 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между РП 10 кВ 2 и ТП 10 кВ 56 КЛ 10 кВ ф. 26. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 26 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 26 между РП 10 кВ 2 и ТП 10 кВ 56, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26 на РП 10 кВ № 2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ-10кВ ф. 26 от РП 10 кВ 2 до ТП 56, KS010-0004876 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между РП 10 кВ 2 и ТП 10 кВ 56. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 26 между РП 10 кВ 2 и ТП 10 кВ 56 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2023 год
357700 | 13 | 2023-01-18 | 8 | 37 | 4.7666 | 2023-01-18 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря прочности крепления провода фазы "В" к шейке штыревого изолятора на опоре № 204 ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24), что не выявлено верховым осмотром в апреле 2021 года и при плановом осмотре в ноябре 2021 года. 4.13 В результате потери прочности крепления провода фазы "В" к шейке штыревого изолятора на опоре № 204 ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24) при ветровой нагрузке произошел обрыв вязки и касание провода металлического штыря изолятора, что явилось причиной однофазного замыкания в сети 35 кВ на ПС 110 кВ Арыг-Узю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 204 на ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24), VL035-001720 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода фазы "В" к штыревому изолятору опоры № 204 ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24) с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 28.02.2023 год
357700 | 14 | 2023-01-18 | 9 | 50 | 0.104 | 2023-01-18 | 10 | 2 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 33-07-02 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 33-07-02 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 33-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 33-07-02, VS010-0012047 | Техническое мероприятие 1 Установить предохранители на ТП 10 кВ 33-07-02 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-07 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.02.2023 год
357700 | 1 | 2023-01-05 | 5 | 40 |  | 2023-01-05 | 5 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре №171 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 171 на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 05.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 171 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2023 год
357700 | 2 | 2023-01-05 | 22 | 58 | 0.00875 | 2023-01-05 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявление дефекта АВ-250А произошло его отключение. 4.3 В результате ослабления контакта в зажиме соединений вывода фазы "В" , при подаче нагрузки произошло нагревание контактного соединения с последующим отрабатыванием тепловой защиты и отключением АВ 250А на ТП 42-02/3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт на ТП 42-02/3-5, VN004-00122039 | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать контакты в зажиме соединений АВ-250А Л-2 на ТП 42-02/3-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/3-5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.01.2023 год