## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 200 | 199 | 173 | 572 |  |  |  |  | 572
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 32.7273 | 82.6622 | 40.5603 | 155.9497 |  |  |  |  | 155.9497
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-0839, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0107250010179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" |  |  |  |  | 36235702 0107251003107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым. |  |  |  |  | 36235201 0107251019145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить целость крепления крюка (КН-22) к изолятору на опоре №26 ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино. |  |  |  |  | 36235406 0107251051087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 19 Догой.; Произвести замену изолятора на опоре №98 ВЛ-10 ф. 19 Догой.; Произвести регулировку провода в пролете опор №98-99 ВЛ-10 ф. 19 Догой. |  |  |  |  | 36235405 0107251249088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Курулга.; Произвести регулировку провода в пролете опор №381-382 ВЛ-10 ф. 9 Курулга. |  |  |  |  | 36235407 0107251324089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0358, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0107251417193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21044. |  |  |  |  | 36235201 0107251445146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. Домна.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна. |  |  |  |  | 36235201 0107251507147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на поре № 17 ВЛ-10 кВ ф. Поселок-1 ПС 35 кВ Елизаветино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок-1 ПС 35 кВ Елизаветино. |  |  |  |  | 36235201 0107251647148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-24166 ВЛ-10 кВ ф. Поселок-2 ПС 35 кВ Елизаветино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок-2 ПС 35 кВ Елизаветино. |  |  |  |  | 36235201 0107252111150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. Птичник.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. |  |  |  |  | 36235201 0107252246151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Поселок яч. 6.; Произвести регулировку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 ф. Поселок яч. 6. |  |  |  |  | 36235408 0207250021090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ опора №17 на ВЛ 10 кВ ф.2 Поселок РП ШССК., при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Поселок РП ШССК. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изолятора ф."С" опора №17 на ВЛ 10 кВ ф.2 Поселок РП ШССК. |  |  |  |  | 36235004 0207250053127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить установку калиброванных вставок в РУ-10 ТП-15112 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка; Произвести чистку изоляции трансформатора ТП-15112 на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка |  |  |  |  | 36235303 0207250105180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 1 Кайдалово.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №65-66 ВЛ-10 ф. 1 Кайдалово. |  |  |  |  | 36235408 0207250218085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0207250310181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0207250901182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-21044.; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21044. |  |  |  |  | 36235201 0207251020152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24192.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24192. |  |  |  |  | 36235201 0207251050153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 74-77 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. |  |  |  |  | 36235201 0207251150154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 2 Ферма.; Произвести регулировку провода в пролете опор №131-132 ВЛ-10 ф. 2 Ферма. |  |  |  |  | 36235408 0207251214092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-02, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0207251220164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2от ТП-07329, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0207251248183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0946, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0207251527184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф. 13 Урдо-Ага.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 86 ВЛ-10 ф. 13 Урдо-Ага. |  |  |  |  | 36235404 0207251605093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 ф. 13 Урдо-Ага.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 ф. 13 Урдо-Ага. |  |  |  |  | 36235404 0207251721094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-56,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0307250054185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1361, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0307250100194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-13617, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0307250102195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1369, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0307250103196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. |  |  |  |  | 36235206 0307250951155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 15 Зенкуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф. 15 Зенкуй. |  |  |  |  | 36235408 0307251502095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 9 ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат. |  |  |  |  | 36235204 0307251955157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0307252047197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-31021,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0307252049186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 26-29 ВЛ-10 кВ ф. Лесхоз.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесхоз. |  |  |  |  | 36235201 0307252204156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-2351,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0407250650188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1РП-16; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1РП-16 |  |  |  |  | 36235702 0407251415108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции фаз "А" и "В" на опоре №34 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №30-40 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). |  |  |  |  | 362351 0407251430162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-8-ТП-35; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-8-ТП-35 |  |  |  |  | 36235702 0407251645109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №26-146 ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести монтаж вязки провода фазы "А" на опоре №36 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 |  |  |  |  | 36235303 0407252247189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. Водовод, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0407252319166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП "Помулева" |  |  |  |  | 36235702 0507250855110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | оизвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести верховой осмотр опор №40-61 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести регулировку провода в пролетах опор №50-51 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка |  |  |  |  | 36235301 0507251507192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 8-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24014; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24014. |  |  |  |  | 36235204 0507251512158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС 220 кВ Шерловогорская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №66-67 наВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС 220 кВ Шерловогорская. |  |  |  |  | 36235004 0607251645128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №№167-188 ВЛ-10-ф.235 Зерен на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.235 Зерен; Произвести перетяжку провода в пролете опор №177-178 ВЛ-10-ф.235 Зерен |  |  |  |  | 36235301 0607251707190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №135-155 ВЛ-10 ф.1 Кути-2; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кути-2; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №145 ВЛ-10 ф.1 Кути-2 |  |  |  |  | 36235303 0607252055191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опр №27-28 на ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0607252215129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 41-44 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. |  |  |  |  | 36235201 0607252236159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ Основной. |  |  |  |  | 36235101 0707251255167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО "Кварта-Л" "ТЦ-Ипмпериал |  |  |  |  | 36235702 0707251551111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 31-34 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. |  |  |  |  | 36235206 0707251652160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №28-41 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ –Мирная с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ –Мирная с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №33 ф."А" на опоре №34 ф."В"и"С" ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ –Мирная с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). |  |  |  |  | 362350 0707251821130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-11612, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0707251835198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса на спуске от опоры № 13/10 до ТП-24008.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. |  |  |  |  | 36235204 0707252139161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 Акша-2.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ ф. 6 Акша-2. |  |  |  |  | 36235407 0807250458097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену траверсы на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить регулировку провода в пролете опор №38-39 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22); По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0807251037171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление крепления вязки провода ф."С" опора №49 на ВЛ 10 кВ ф.30 к-700 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 0807251602131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт заземляющего спуска на опоре № 361 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. |  |  |  |  | 36235204 0807251610162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 72-75 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. |  |  |  |  | 36235206 0807252221163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-4 ВЛ-10 кВ ф. Город-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город-2 |  |  |  |  | 36235106 0907250043169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10 Алханай.; Произвести замену изолятора марки ШФ-10 на опоре №175 ВЛ-10 ф. 10 Алханай.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №174-175 ВЛ-10 ф. 10 Алханай. |  |  |  |  | 36235406 0907250939098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 4 Былыра.; Произвести замену проходного изолятора марки ИП-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 №1-58 кВ ВЛ-10 ф. 4 Былыра. |  |  |  |  | 36235407 0907251008099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-15-ТП-99; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-15-ТП-99 |  |  |  |  | 36235702 0907251527112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 35/7-35/7/2 ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор. |  |  |  |  | 36235204 0907252201164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2ТП-272; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2ТП-272 |  |  |  |  | 36235702 0907252210113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка крепления изолятора опора №240 ф"С" на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 0907252343132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21200.; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 1007250320165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21242.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кв ф. 1 от ТП-21242. |  |  |  |  | 36235201 1007250322166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-6кВ ф.1РП-45; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания ВЛ-6кВ ф.1РП-45 |  |  |  |  | 36235702 1007250325114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-21179.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21179. |  |  |  |  | 36235201 1007250328167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.жил.массив от ТП-513; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.жил.массив от ТП-513 |  |  |  |  | 36235701 1007250335120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО СА "Перспектива" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-197 и КЛ-0.4кВ ф.мкр. Северный, ж.д. 31 от ТП-197 |  |  |  |  | 36235702 1007250355121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Здоровье.; Установить опору № 23/1 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. |  |  |  |  | 36235201 1007250400168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 44 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. |  |  |  |  | 36235201 1007250514169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 19-22 ВЛ-10 кВ ф. Ингода.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ингода. |  |  |  |  | 36235201 1007250516170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."Геодезический"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №6-№7 ВЛ-6кВ ф.Геодезический |  |  |  |  | 36235702 1007250531116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 83 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. |  |  |  |  | 36235201 1007250714171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1РП-26; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1РП-26 |  |  |  |  | 36235702 1007251019117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.2РП-7; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.2РП-7 |  |  |  |  | 36235702 1007251141118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести ремонт провода фазы В на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф. Новое. |  |  |  |  | 36235101 1007251215173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1007251446209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1419, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1007251449210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1411, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1007251451211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1361, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1007251456213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08218, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1007251508212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-807. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 1007251537133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.5 жил.массив от ТП-45; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-45 и ВЛ-0,4кВ ф.5 жил.массив от ТП-45 |  |  |  |  | 36235702 1007251540122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Онон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролёт опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф. Онон |  |  |  |  | 36235101 1007251544168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.3 пер.Восточный от ТП-177; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-177 и ВЛ-0,4кВ ф.3 пер.Восточный от ТП-177 |  |  |  |  | 36235702 1007251600123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Журавлева, 68" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-105 и КЛ-0.4кВ ф.3 Богомягкова, 24 от ТП-105 |  |  |  |  | 36235702 1007251645124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-197; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-197 и ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-197 |  |  |  |  | 36235702 1007251649126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №68-88 на ВЛ-10-ф.142 Онохой; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.142 Онохой.; Произвести монтаж изолятора на опоре №78 отпайка на ВЛ-10-ф.142 Онохой |  |  |  |  | 36235301 1007251651199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УО "Каштак" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-56 и КЛ-0.4кВ ф.ДОС-5 от ТП-56 |  |  |  |  | 36235702 1007251656125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-158; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-158 и ВЛ-0,4кВ ф.1 жил.массив от ТП-158 |  |  |  |  | 36235702 1007251700127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Во время плановых ТО выполнять проверку сетевых модулей, установленных в маршрутизаторах.; Провести внеплановый осмотр шкафа ТМ на ПС 110 кВ Тыргетуй.; Произвести замену сетевого модуля Сisco NM-16ESW установленного в маршрутизаторе Cisco 2811 на ПС 110 кВ Тыргетуй.; Рассмотреть вопрос о замене маршрутизатора Cisco 2811 на ПС 110 кВ Тыргетуй на подобный тип оборудования отечественного аналога. |  |  |  |  | 36235408 1007251927101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21044.; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21044. |  |  |  |  | 36235201 1007252030172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа №5" |  |  |  |  | 36235702 1007252107115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №1-21 ВЛ-10-ф.182 Заводская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.182 Заводская; Произвести регулировку провода в пролетах опор №10-11 ВЛ-10-ф.182 Заводская |  |  |  |  | 36235301 1107250146200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-364 и ВЛ-0.4кВ ф.жил.массив от ТП-364. По результатам внепланого осмотра, разработать план мероприятий по устранению замечаний.; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №1/1-№1/2 ВЛ-0,4кВ ф.жил.массив от ТП-364 |  |  |  |  | 36235702 1107250320128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №№2-23 ВЛ-10-ф.244 В. Калгукан на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.244 В. Калгукан; Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10-ф.244 В. Калгукан |  |  |  |  | 36235301 1107250331201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр пролет опор №7-28 ВЛ-10-ф.18 Павловск, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск; Произвести перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10-ф.18 Павловск |  |  |  |  | 36235302 1107250416202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93).; Произвести замену траверсы на опоре №204 на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). |  |  |  |  | 362351 1107251214172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Песчанка; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №39-№40 ВЛ-6кВ ф.Песчанка |  |  |  |  | 36235702 1107252025119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр пролет опор №145-165 ВЛ-10-ф.18 Павловск, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск; Произвести монтаж изолятора на опоре №155 ВЛ-10-ф.18 Павловск |  |  |  |  | 36235302 1207250920203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО "Радуга" |  |  |  |  | 36235702 1207251744129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-6кВ ф.ЖД; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.ЖД |  |  |  |  | 36235702 1207251910130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12 Жилой поселок от ПС 35 кВ Золотореченск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Жилой поселок от ПС 35 кВ Золотореченск. |  |  |  |  | 36235001 1207252240134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-2028,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1307251705206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. Угдан.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Угдан. |  |  |  |  | 36235201 1307251722175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №20-41 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка; Произвести перетяжку провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка |  |  |  |  | 36235303 1307252205204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 Водозабор от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ ф.13 Водозабор от ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 1307252330135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №357 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). |  |  |  |  | 362354 1407251136102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр пролет опор №1-14 ВЛ-10-ф.18 Павловск, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск; Произвести перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10-ф.18 Павловск |  |  |  |  | 36235302 1407251250205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Илим, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор173-174 ВЛ-10кВ Илим. |  |  |  |  | 36235105 1407251825170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0358, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1407252201214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1419, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1407252320216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №44-65 ВЛ-10-ф.141 Середняя на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.141 Середняя; Произвести монтаж изолятора на опоре №54 ВЛ-10-ф.141 Середняя |  |  |  |  | 36235301 1507250123207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 КЭЧ от ПС 110 кВ Харанор. По результатам осмотра наметить план мерпориятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 10 кВ ф.6 КЭЧ от ПС 110 кВ Харанор. |  |  |  |  | 36235004 1507251730136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 145 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. |  |  |  |  | 36235206 1607250924176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-503, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1607251322215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н.Стан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Н.Стан. |  |  |  |  | 36235101 1707250910174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 1707251415208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 32-35 ВЛ-6 кВ ф. Тигня.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Тигня. |  |  |  |  | 36235204 1707251810177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1807250800217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Казаново-ОПХ ( ВЛ-35-212); Произвести замену изоляции фаз "А" и "В" на опоре №107 ВЛ-35 кВ Казаново-ОПХ ( ВЛ-35-212) |  |  |  |  | 362351 1807251640175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1907250050181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-2 п. Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 1907250906182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Барановск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изоляторов фазы С на опоре №44 ВЛ-10 кВ ф. Барановск |  |  |  |  | 36235104 1907251121177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-510, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 1907251530218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-520 |  |  |  |  | 36235302 1907251540219
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-57, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 1907251600220
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1161, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 1907251840221
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1223, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1907251855223
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №1-19 ВЛ-10-ф.116 Николаевка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.116 Николаевка; Произвести монтаж изолятора на опоре №9 ВЛ-10-ф.116 Николаевка |  |  |  |  | 36235302 1907252150222
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.Автогенный от ТП-210; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-210 и ВЛ-0,4кВ ф.Автогенный от ТП-210 |  |  |  |  | 36235702 2007250815131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-1926, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2007251020226
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 56 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. |  |  |  |  | 36235202 2007251641179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам аварийного осмотра ВЛ 35 кВ Чернышевск - Ст.Олов (ВЛ- 35-235), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 35 кВ Чернышевск - Ст.Олов (ВЛ- 35-235).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 32 ВЛ 35 кВ Чернышевск - Ст.Олов (ВЛ- 35-235). |  |  |  |  | 362351 2007251906176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 280 ВЛ-10 кВ ф. Иргень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. |  |  |  |  | 36235201 2107250047180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в Забайкальское ПМЭС о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго". |  |  |  |  | 36235106 2107251248184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Калангуй- Курунзулай (ВЛ-35-401). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести выправку промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры № 150 на ВЛ 35 кВ Калангуй- Курунзулай (ВЛ-35-401). |  |  |  |  | 362350 2107251717137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 Жимбира.; Произвести регулировку провода в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф. 2 Жимбира. |  |  |  |  | 36235408 2107251729103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-50-1ТП-402; Направить претензионное письмо частному лицу Ережров А.С.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-50-1ТП-402 |  |  |  |  | 36235702 2107251802132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1821, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2207251632229
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1822, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2207251637230
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 1 ТПС Новая.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 ТПС Новая. |  |  |  |  | 36235201 2307250041181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2307251540227
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05).; Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 25-33 ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05). |  |  |  |  | 362352 2307251614182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жилпоселок-1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечание.; Произвести закрепление изоляторов фазы С на опоре №15 ВЛ-10 кВ ф. Жилпоселок-1 |  |  |  |  | 36235101 2307251740178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Рабочая от ТП-162; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-162 и ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Рабочая от ТП-162 |  |  |  |  | 36235702 2307252106133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-21064 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. |  |  |  |  | 36235201 2407250301183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №193 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №188 – №198 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2407250345104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-890по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2407250555179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1422, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2407251510231
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1411, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2407251550232
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1419, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2407251635234
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний Калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка крепления изолятора опора №120 ф"В" на ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний Калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан.. |  |  |  |  | 36235004 2407251704138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №73-93 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) и на участке опор № 98-108 ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ –Мирная с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) и ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ –Мирная с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции опора № 78 ф.А на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31). Произвести замену изоляции опора № 103 ф.С на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ –Мирная с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). |  |  |  |  | 362350 2407251827139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1369, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2407252036235
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ ЗДС. |  |  |  |  | 36235204 2407252129184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №75-85 на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94), при не соответствии требованиям НТД; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции опора № 80 ф.А на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). |  |  |  |  | 362350 2507250718140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре №37 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская.; По итогам измерений ЗУ на участке опор № №27-47 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №114-246 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №27-47 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 2507251054233
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №10-31 ВЛ-10-ф.8 Норинск на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.8 Норинск; Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10-ф.8 Норинск |  |  |  |  | 36235303 2607250502224
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №145-155 на ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92), при не соответствии требованиям НТД; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции опора № 150 ф.С на ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). |  |  |  |  | 362350 2607251124141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.ул.Апрельская от ТП-85; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-85 и ВЛ-0,4кВ ф.ул.Апрельская от ТП-85 |  |  |  |  | 36235702 2607251335134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в СНТ Каменка Л.И. Белоусовой |  |  |  |  | 36235701 2607251731135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 5 Хапчеранга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10 ф. 5 Хапчеранга. |  |  |  |  | 36235407 2607252151105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе ПАО "Мегафон". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235405 2707250037106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Кварта-Л" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-213 и КЛ-0.4кВ ф.1 мкр ж.д.12 от ТП-213 |  |  |  |  | 36235702 2707251014137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 133-136 ВЛ-10 кВ ф. Искра.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Искра. |  |  |  |  | 36235206 2707251141185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1821, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2707251220236
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1822, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2707251230237
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе ИП Басов А.В. "База". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235406 2807250157107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 49-57 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), опор № 44-52 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). |  |  |  |  | 362352 2807250755186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45), ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опорах №60, №186 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести замену дефектной изоляции на опорах №88, 102, 268 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45); Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №55-65, №181-191 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №83-93, №97-107, №253-263 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2807250808108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-07329, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2807251015228
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 на ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220. |  |  |  |  | 36235004 2807251529142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №40-61 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай |  |  |  |  | 36235303 2807251728225
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы В на опоре №62 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №60-70 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2807252145180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1736,произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2907251020241
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 16 Ретранслятор.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №56/7-56/8 ВЛ-10 ф. 16 Ретранслятор. |  |  |  |  | 36235408 2907251051109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подана заявка оператору ТТК на проверку работы канала связи |  |  |  |  | 36235102 2907251209187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №16-37 ВЛ-10-ф.7 Козлово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10-ф.7 Козлово |  |  |  |  | 36235301 2907251258239
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №210/1 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй.; Произведена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №210/1 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй. |  |  |  |  | 36235404 2907251307110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №60-81 ВЛ-10-ф.127 ДРСУ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.127 ДРСУ; Произвести монтаж провода на опоре опор №70 ВЛ-10-ф.127 ДРСУ |  |  |  |  | 36235301 2907251313240
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-14114, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2907251320238
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1РП-55; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1РП-55 |  |  |  |  | 36235702 2907251353136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф. Арбагар. |  |  |  |  | 36235101 2907251807183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1336, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3007251540242
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-4-ТП-151; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-4-ТП-151 |  |  |  |  | 36235702 3007251701138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы С на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор № 300-315 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 3107250540186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0.4кВ ф.Шилова, 85 от ТП-290; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. |  |  |  |  | 36235702 3107251014139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-418; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-418 |  |  |  |  | 36235702 3107251015141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.5 ул. Лесозаводская от ТП-72; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-72 и ВЛ-0,4кВ ф.5 ул. Лесозаводская от ТП-72 |  |  |  |  | 36235702 3107251025140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №10 ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №5-15 ВЛ 35 кВ Агинское-Урдо-Ага (ВЛ-35-511). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 3107251355111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план капитального ремонта на 2026-27 года установку ПЗУ (6 шт.) на опору №216 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №60-250 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 3107251716244
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №149-159 на ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38), при не соответствии требованиям НТД; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции опора № 154 ф.В на ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). |  |  |  |  | 362350 3107252001143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-247-ТП-103; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-247-ТП-103 |  |  |  |  | 36235702 0108250215142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Смолкина С.П. ТЦ Царский |  |  |  |  | 36235702 0108250845143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-07329, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0108251130245
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП-1926, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0208251158246
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0208251201247
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 2 Кыра-2.; Произвести замену изолятора на опоре №45 ВЛ-10 ф. 2 Кыра-2.; Произвести регулировку провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 ф. 2 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 0208251545112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бутиха, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ ф. Бутиха. |  |  |  |  | 36235101 0208252220188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11323,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0308251250243
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1РП-34; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1РП-34 |  |  |  |  | 36235701 0308251515144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №106-116 на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - ТПС Булак (ВЛ-110-91), при не соответствии требованиям НТД; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - ТПС Булак (ВЛ-110-91). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №111 ф.В ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - ТПС Булак (ВЛ-110-91). |  |  |  |  | 362350 0308251700144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-768; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ТП-768 РУ-0.4кВ ф.1 |  |  |  |  | 36235701 0308252200145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе филиала "Забайкальский" ОАО "Оборонэнерго". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235407 0408250522113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы А на опоре № 15 и фазы В на опоре 22 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №10 – № 30 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0408251421189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-48-ТП-404; Направить претензионное письмо ООО "ДВМ Чита"; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-48-ТП-404 |  |  |  |  | 36235702 0408251654146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Мясокомбинат; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-6кВ ф.Мясокомбинат |  |  |  |  | 36235702 0408251731148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ РП-15 и КЛ-0.4кВ ф.Лазо,65 от РП-15 |  |  |  |  | 36235702 0408251900147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Красная Ималка от ПС 35 кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену проходных изоляторов ф."А" и "В" на ТП 403 от ВЛ 10 кВ ф. 4 Красная Ималка. |  |  |  |  | 36235003 0508250302145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-5 ВЛ-10 ф. 7 Кыра-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-5 ВЛ-10 ф. 7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 0508251520114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 Мордой.; Произвести регулировку провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф. 1 Мордой. |  |  |  |  | 36235407 0508251600115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора ЛР-10-2 на опоре № 57 ВЛ-10 кВ ф. Харчатой.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харчатой. |  |  |  |  | 36235204 0508252214187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-28-ТП-265; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-28-ТП-265 |  |  |  |  | 36235702 0608251253149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1РП-5; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1РП-5 |  |  |  |  | 36235702 0608251416150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дульдурга-Мордой I цепь с отпайкой на ПС Урейск (ВЛ-110-47). По результатам внепланового осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №470 ВЛ 110 кВ Дульдурга-Мордой I цепь с отпайкой на ПС Урейск (ВЛ-110-47).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №465-475 ВЛ 110 кВ Дульдурга-Мордой I цепь с отпайкой на ПС Урейск (ВЛ-110-47). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 0608251734116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №26 Макеевка, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 36235105 0608252301185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 116 ВЛ-10 кВ ф. Катаево.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Катаево. |  |  |  |  | 36235204 0708251801188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опорах №257, №268 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №252 – №262, №263-273 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 0708251942121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать послеаварийную проверку приборов ТИ; Произвести установку нового источника бесперебойного питания марки TRIPP-LITE 750 VA UPS AVRX750UD. |  |  |  |  | 36235001 0708252059146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. УПП.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. |  |  |  |  | 36235204 0808250334189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф. 9 Ага.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №9-08 ВЛ-10 ф. 9 Ага. |  |  |  |  | 36235405 0808251336117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт опоры № 73 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). |  |  |  |  | 362352 0808251714190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 268 ВЛ-10 кВ ф. Пески.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. |  |  |  |  | 36235204 0808251740191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену пакетного выключателя № 22 типа "ПРС-55" на РЩ-1 220/380 |  |  |  |  | 36235001 0808251854147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка крепления, установить новый изолятор опора №295 на ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык от ПС 35 кВ Улятуй. |  |  |  |  | 36235001 0908250127148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №173-183 на ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105), при не соответствии требованиям НТД; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №178 ф.А, ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). |  |  |  |  | 362350 0908250538149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Казарян А.С. |  |  |  |  | 36235702 0908251012152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 10 ВЛ-10 кВ ф. Дайгурский.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Дайгурский. |  |  |  |  | 36235204 0908251630192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 Могойтуй.; Произвести регулировку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф. 1 Могойтуй. |  |  |  |  | 36235407 1008251817118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-793 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1008251830190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1 Номоконово.; Устранить наброс на опоре №376 ВЛ-10 кВ ф. 1 Номоконово. |  |  |  |  | 36235405 1008252107119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внепланового осмотра разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №341 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №336 – №346 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 1008252325120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Шестая" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-311 и КЛ-0.4кВ ф.Заозерная, 9 от ТП-311 |  |  |  |  | 36235702 1108250705151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-88-ТП-233; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-88-ТП-233 |  |  |  |  | 36235702 1108250810153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1208250830249
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10-ф.1 Кондуй |  |  |  |  | 36235303 1208250920248
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка крепления изолятора на опоре №37 ф."С", ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. |  |  |  |  | 36235003 1208250921150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 ф.003 Лазо-Сенькина Падь; Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-6-ф.003 Лазо-Сенькина Падь |  |  |  |  | 36235303 1208251108250
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №161-162 на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 1208251341151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку птице защитного устройства по всем фазам на опоре № 20, ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 1208251412152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 №64 ВЛ-10 ф. 5 Хапчеранга.; Произвести замену проходного изолятора марки ИП-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 №64 ВЛ-10 ф. 5 Хапчеранга. |  |  |  |  | 36235407 1208251417122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо Администрации Карымского округа по факту повреждения КЛ-10 кВ от опоры №6/22 до ЗТП-10/0,4 кВ №22343.; Провести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ от опоры №6/22 до ЗТП-10/0,4 кВ №22343.; Произвести ремонт силового кабеля на КЛ-10 кВ от опоры №6/22 до ЗТП-10/0,4 кВ №22343. |  |  |  |  | 36235408 1208251709123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №68 ВЛ-10 ф. 5 Алтан.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №68 ВЛ-10 ф. 5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 1208251727124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20).; Выполнить замену дефектных траверс опор №185, №188, №234 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20); По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести инструментальные замеры деревянных элементов опор ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20).По результатам инструментальных замеров , наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 362351 1308250316193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21105.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21105. |  |  |  |  | 36235201 1308250520193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.Матвеева от ТП-179; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-179 и ВЛ-0.4кВ ф.Матвеева от ТП-179 |  |  |  |  | 36235702 1308250820154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в Чернышевский ОВД для установления лица, виновного в набросе проволоки на шлейфа 10 кВ ТП-706 ВЛ 10кВ ф. Кумаканда; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. Кумаканда с целью выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 36235102 1308250911194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50).; Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 94-102 ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50). |  |  |  |  | 362352 1308250916194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо Цивинскому И.И. |  |  |  |  | 36235702 1308251745155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.Связь-3; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.Связь-3 |  |  |  |  | 36235702 1308252333156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам, выполненных осмотров. наметить мероприятия; Произвести верховой осмотр опор № 95-110 ВЛ 10 кВ ф.3 Шаранча; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Шаранча; Произвести монтаж изолятора на опоре №102 ВЛ 10 кВ ф.3 Шаранча |  |  |  |  | 36235302 1408250655251
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа провода фазы А и В от РЛНД-10 кВ на опоре №149 ВЛ-10 кВ ф. Некрасово; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 1408251516195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. ИТК, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ- 6кВ ИТК. |  |  |  |  | 36235105 1408252210191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-144; Направить претензионное письмо в ООО "Служба Сервиса"; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-144 |  |  |  |  | 36235702 1508251315158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1РП-5; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1РП-5 |  |  |  |  | 36235702 1508252119157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж провода на опоре №455 ВЛ 10 кВ ф.1 Бурукан; Запланировать проведение верхового осмотра опор 450-480 ВЛ 10 кВ ф.1 Бурукан; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Бурукан |  |  |  |  | 36235302 1608251202252
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-28-ТП-Сибво; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-28-ТП-Сибво |  |  |  |  | 36235702 1608251510159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай от ПС 35 кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 10 кВ ф.4 Курунзулай от ПС 35 кВ Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 1608252255153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-788 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8788. |  |  |  |  | 36235102 1708250600192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шахта 14-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной траверсы и монтаж крюка ВЛ-10 кВ ф. Шахта 14-2 |  |  |  |  | 36235101 1708251428196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Для предотвращения инцидентов подобного типа, рассмотреть вопрос по замене оборудования ТМ на отечественный аналог. |  |  |  |  | 36235001 1708251900154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25062. |  |  |  |  | 36235204 1708252200195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Город-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт кабельной линии от ячейки до опоры №1 ВЛ-10 ф. Город-2. |  |  |  |  | 36235104 1708252243198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25002. |  |  |  |  | 36235204 1708252300196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 335/44 ВЛ-10 кВ ф. Пески.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Пески. |  |  |  |  | 36235204 1808250002197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-03121, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1808250946253
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25069. |  |  |  |  | 36235204 1808251113198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-21322.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21322. |  |  |  |  | 36235201 1808251140199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 12 Бытэв.; Произвести замену изолятора на опоре №60 ВЛ-10 ф. 12 Бытэв.; Произвести регулировку провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10 ф. 12 Бытэв. |  |  |  |  | 36235407 1808251520125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 РДК.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 РДК. |  |  |  |  | 36235201 1808251731200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Наметить мероприятия по устранению замечаний, выявленных при испытаниях ЗУ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.131 Нер-Завод; Произвести замену разрушенных изоляторов на опоре № 20 ВЛ-10 ф.131 Нер-Завод.; Произвести испытания контура ЗУ опор № А14, А19, А24 ВЛ-10 ф.131 Нер-Завод. |  |  |  |  | 36235301 1908250021254
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-439 и ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-439. По результатам внепланового осмотра, разработать план мероприятий по устранению замечаний.; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-439 |  |  |  |  | 36235702 1908250310160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.3РП-47; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.3РП-47 |  |  |  |  | 36235702 1908251315161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Калангуй – Долгокыча (ВЛ-35-413). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 35 кВ Калангуй – Долгокыча (ВЛ-35-413) опора №22 ф "В". |  |  |  |  | 362350 1908251841155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе ИП Цыденов Б.Ц. МО "ДОСААФ". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235406 1908252205126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-229-ТП-324; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-229-ТП-324 |  |  |  |  | 36235702 2008251614164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-418; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-418 |  |  |  |  | 36235702 2008251637165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №403 с. Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №403 с. Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 2008251740156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ТСЖ "Краском" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-276 и КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 1 от ТП-276 |  |  |  |  | 36235702 2008252200162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Пятая" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-277 и КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 10 от ТП-277 |  |  |  |  | 36235702 2108250020163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Пятая" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-88 и КЛ-0.4кВ ф.3-я Каштакская, 1а от ТП-88 |  |  |  |  | 36235702 2108250210168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Пятая" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-134 и КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 2 от ТП-134 |  |  |  |  | 36235702 2108250430169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Пятая" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-276 и КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 3 от ТП-276 |  |  |  |  | 36235702 2108250700170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-269-ТП-277; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-269-ТП-277 |  |  |  |  | 36235702 2108250843167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявку провайдеру АО Читатехэнерго на перезагрузку коммутатора.; Сменить архитектуру маршрутизации BGP. |  |  |  |  | 36235201 2108251055203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Сменить архитектуру маршрутизации BGP. |  |  |  |  | 36235105 2108251055201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявку провайдеру АО "Читатехэнерго" на перезагрузку коммутатора.; Направить заявку провайдеру АО "Читатехэнерго" на перезагрузку коммутатора.; Сменить архитектуру маршрутизации BGP. |  |  |  |  | 36235105 2108251055201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-88-ТП-233; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-88-ТП-233 |  |  |  |  | 36235702 2108251506166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в Шилкинский ОВД для установления лица, виновного в набросе проволоки на провода на опоре №5 ВЛ 10кВ ф. Арбагар; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. Арбагар с целью выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 36235101 2108251512202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №48-49 ВЛ-6 кВ ф.24 В.Хутор; Произвести инженерный осмотр опор №25-100 ВЛ-6 кВ ф.24 В.Хутор; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №48-49 ВЛ-6 кВ ф.24 В.Хутор |  |  |  |  | 36235303 2108251631255
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность крепления к опоре №54 ВЛ-10 ф. 6 Усть-Иля, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А".; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 6 Усть-Иля.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10 ф. 6 Усть-Иля. |  |  |  |  | 36235407 2108251813127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Калангуй – Жеткова (ВЛ-35-408). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 35 кВ Калангуй – Жеткова (ВЛ-35-408) опора №221 ф."С". |  |  |  |  | 362350 2108252040157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №25-26 ВЛ-10 кВ ф.Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.Алеур. |  |  |  |  | 36235102 2108252145208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 68 ВЛ-10 кВ ф. Байкал.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Байкал с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235101 2208250008209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-709 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2208250217203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36) опора №86 ф."А".; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №86, ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36). |  |  |  |  | 362350 2208250620158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировка стрелы провеса провода в пролете опор №77-78 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615. |  |  |  |  | 36235004 2208250955159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22420 ВЛ-10 ф. 32 Хлебозавод.; Произвести регулировку провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22420 ВЛ-10 ф. 32 Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235408 2208251914128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового колпачка крепления изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 опора №31. |  |  |  |  | 36235004 2208251921160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №85-105 ВЛ-10-ф.2014 Трубачево; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2014 Трубачево; Произвести монтаж изолятора фазы на опоре №97 ВЛ-10-ф.2014 Трубачево |  |  |  |  | 36235302 2308250039262
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №45-55 ВЛ-10-ф.5 Бырка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Бырка; Произвести монтаж изолятора на опоре №51 ВЛ-10-ф.5 Бырка |  |  |  |  | 36235303 2308251741263
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №100-130 ВЛ-10-ф.035 Бура; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.035 Бура; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №120-121 ВЛ-10-ф.035 Бура |  |  |  |  | 36235301 2308252105264
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции опора №116 ф."А" на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №116, ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). |  |  |  |  | 362350 2408250250161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Олинск, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор7-8 ВЛ-10кВ ф.Олинск. |  |  |  |  | 36235105 2408251811199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 Хада-Булак от РП ШССК. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового колпачка крепления изолятора на поре №239 ф."С", ВЛ 10 кВ ф.17 Хада-Булак от РП ШССК. |  |  |  |  | 36235004 2508250117162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3ТП-554, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2508250645200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1506. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2508251008163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21010.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21010. |  |  |  |  | 36235201 2508251030201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4 г. Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 2508251038213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-929 с.Мыгжа, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2508251044197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-212. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 2508251116164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-719 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2508251413204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 ф. 12 Бальзино.; Произвести замену изолятора ТФ-20 на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №127 ВЛ-10 ф. 12 Бальзино. |  |  |  |  | 36235406 2508251530129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №44/1 ВЛ-10 ф. 8 Посёлок-3.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №44/1 ВЛ-10 ф. 8 Посёлок-3. |  |  |  |  | 36235404 2508251610130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2508251746165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №85/1 ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3.; Произвести регулировку провода в пролете опор №85/1-85/2 ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3. |  |  |  |  | 36235404 2508251813131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22026 ВЛ-10 ф. 17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22026 ВЛ-10 ф. 17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 2508251950132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 79 квартал. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2508252140166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай.; Убрать птицу с трансформатора на ТП-25111 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. |  |  |  |  | 36235204 2508252252202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Весенняя от ТП-610; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ТП-610 РУ-0.4кВ ф.1 ул.Весенняя |  |  |  |  | 36235701 2608250110172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1. |  |  |  |  | 36235407 2608251035133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак. |  |  |  |  | 36235004 2608251036167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-20 п. В. Дарасун, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2608251120214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.7 от ТП-11 г. Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 2608251135215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф. 13 Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф. 13 Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 2608251155134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Кварта-Л" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-213 и КЛ-0.4кВ ф.1 мкр ж.д. 10 от ТП-213 |  |  |  |  | 36235702 2608251219171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-284, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 2608251230225
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-738 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2608251240205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-925 с.Адом, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2608251309206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф. 4 Хара-Шибирь.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф. 4 Хара-Шибирь. |  |  |  |  | 36235405 2608251350135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 30-33 ВЛ-10 кВ ф. Шакша.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шакша. |  |  |  |  | 36235201 2608251415204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 17-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21074.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21074. |  |  |  |  | 36235201 2608251700205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй.; Произвести регулировку провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй. |  |  |  |  | 36235404 2608251753136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-601. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2608252106170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дульдурга-Мордой I цепь с отпайкой на ПС Урейск (ВЛ-110-47). По результатам внепланового осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектных изоляторов на опорах №609, №628 ВЛ 110 кВ Дульдурга-Мордой I цепь с отпайкой на ПС Урейск (ВЛ-110-47).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №604-614, №623-633 ВЛ 110 кВ Дульдурга-Мордой I цепь с отпайкой на ПС Урейск (ВЛ-110-47). По результатам измерения заземляющего устройства наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2608252203137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №240-250 ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17).; Произвести замену дефектных гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре № 242 ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17). |  |  |  |  | 362351 2608252355224
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО-Газимур |  |  |  |  | 36235702 2708250222176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить изменение параметров настройки Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) и Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Чернышевск, обеспечивающих выполнение требований к селективности работы защит, в соответствии с выданными 27.08.2025 Филиалом АО «СО ЕЭС» Забайкальским РДУ заданиями; Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 310-330 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16).; По результатам измерения сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 310-330 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при выявлении отклонений от нормы разработать мероприятия по их устранению.; По результатам проведенного осмотра выполнить замену полимерных изоляторов марки ЛК-70 на изоляцию марки ПС-70 в количестве 126 штук на ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16).; Произвести замену полимерного изолятора марки ЛК-70 фаза «С» на опоре № 319 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на гирлянду изоляторов марки ПС-70. |  |  |  |  | 362351 2708250239207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-12713, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2708250325256
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-303. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2708250830168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 РТРС от ТП-1120. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 2708250934171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-293, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 2708251011226
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-29 с.Чалбучи, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2708251045220
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №90-91 ВЛ-10-ф.127 ДРСУ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.127 ДРСУ; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №90-91 ВЛ-10-ф.127 ДРСУ |  |  |  |  | 36235301 2708251214265
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-17210, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2708251338258
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-12114, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2708251415257
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-321. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2708251630169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1ТП-501, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2708251715211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-885 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2708251802210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП-Пекарня (ИП Нартов) с требованием привести к нормативным требованиям электроустановки от опоры № 23 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. |  |  |  |  | 36235201 2708251951206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.3 ул.Новая от ТП-600; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ТП-600 РУ-0.4кВ ф.3 ул.Новая |  |  |  |  | 36235701 2708252110173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-202. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-202. |  |  |  |  | 36235003 2708252154172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1376, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2808250005266
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1714, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2808251101260
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-17211, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2808251120259
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1 с.Лужанки, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2808251319221
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-301, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 2808251455227
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-56-1ТП-158; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-56-1ТП-158 |  |  |  |  | 36235702 2808251543177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф1 от ТП-803. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 ф1 от ТП-803. |  |  |  |  | 36235001 2808252050173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Нижний Цасучей – Старый Чиндант (ВЛ-35-418). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 35 кВ Нижний Цасучей – Старый Чиндант (ВЛ-35-418) опора №300 ф."А" и ф."С". |  |  |  |  | 362350 2808252104174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-13419, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2808252126267
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 3 Завод ПТО от ПС 110 кВ Оловянная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового колпачка крепления изолятора на ВЛ 6 кВ ф. 3 Завод ПТО от ПС 110 кВ Оловянная опора № 98 ф. "С". |  |  |  |  | 36235001 2808252258175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-237, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2808252328219
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-21368.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21368. |  |  |  |  | 36235201 2908250025209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23314. |  |  |  |  | 36235202 2908250029207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащего Нефедьеву Н.Н. (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235405 2908250348138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) опора №108 ф."В".; Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) по всем фаза опоры №108 на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). |  |  |  |  | 362350 2908250643176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1401. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 2908250857177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 10-10/2. ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18. |  |  |  |  | 36235204 2908251031208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 7-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26239.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26239. |  |  |  |  | 36235206 2908251100210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-131, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 2908251112228
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-733 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2908251330218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1ТП-504, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2908251343212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-2 п. Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 2908251358229
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21100.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21100. |  |  |  |  | 36235201 2908251745211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №214-215 на ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 2908251832178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. |  |  |  |  | 36235206 2908252020212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 Заводский РП ШССК. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести ремонт шлейфа на опоре №64 ф."А", ВЛ 10 кВ ф.16 Заводский РП ШССК. Оценить состояние шлейфов остальных фаз, при необходимости произвести замену. |  |  |  |  | 36235004 2908252109179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №300-301 ВЛ-10кВ №Молодовск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Молодовск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2908252120222
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 15-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24007.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24007. |  |  |  |  | 36235204 2908252157213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Мастер" |  |  |  |  | 36235702 3008250120179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-31, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3008250948217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-15, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 3008251202216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить участок опор №420-435, 460-475 в перечень ВЛ имеющих риски подтопления в период половодья и паводков.; Демонтировать ж/б стойку опоры СК-22 для установки на её место П-образной деревянной.; Обеспечить выполнение инженерного осмотра с участием представителя УТОиР ОЭХ филиала «Читаэнерго». По результатам осмотра (при необходимости) запланировать дополнительные мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25).; Обеспечить выполнение мероприятий «Плана обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы объектов электросетевого хозяйства в период весеннего половодья и паводков 2025 года» распоряжения №1.8/70-р от 28.01.2025 года, а также в 2026 году на ВЛ-110-25.; Обеспечить выполнение работ по выправке опор и установке оттяжек ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) №460,461,462,473, 488,489; Обеспечить учащенный контроль по ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) за опорами на участке опор №420-435, 460-475 при прохождении паводков и половодья.; Произвести внеочередной осмотр участка опоры №400 до ПС 110 кВ Благодатка ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25).; Произвести установку П-образной деревянной опоры №470 (с установкой вручную) на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). |  |  |  |  | 362353 3008251554261
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-26304.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26304. |  |  |  |  | 36235206 3008252340214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 8-8/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25090.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25090. |  |  |  |  | 36235204 3108250849215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-12710, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3108250905268
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-265, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3108250950234
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-412, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 3108251006223
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 9-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25091.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25090. |  |  |  |  | 36235204 3108251327216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 . По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 3108251830180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407. |  |  |  |  | 36235001 3108251835181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-10кВ ф.2РП-25; Произвести анализ состояния кабельной вставки от ПС 110кВ "Угдан" до оп.№1 ВЛ-10кВ ф.2РП-25; Произвести испытание кабельного участка ВЛ-10кВ ф.2РП-25 |  |  |  |  | 36235701 0109250158174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проводов ф.В и С, в пролете опор №104-105 ВЛ-10кВ №Усть-Наринзор.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0109251546231
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №166-167 ВЛ-10 ф. Связная-2.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Связная-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0109251733232
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф. 4 Улан-Одон; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф. 4 Улан-Одон. |  |  |  |  | 36235405 0109252120139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-24; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2РП-24 |  |  |  |  | 36235701 0109252200175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №129-130 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 4 Улан-Одон. |  |  |  |  | 36235405 0109252310140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку изолятора на опоре №19 на ВЛ-6кВ ф.РП-6-РП-13; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.РП-6-РП-13. По результатам внепланового осмотра, разработать план мероприятий по устранению замечаний. |  |  |  |  | 36235702 0209251400180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Захарово.; Убрать птицу с трансформатора на ТП-26115 ВЛ-10 кВ ф. Захарово. |  |  |  |  | 36235206 0209251655217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.6 ул.Каларская от ТП-203; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-203 и ВЛ-0.4кВ ф.6 ул.Каларская от ТП-203 |  |  |  |  | 36235702 0209251910178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ от опоры № 101 до опоры 113 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 0209252108218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."Геодезический"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №17-№18 ВЛ-6кВ ф.Геодезический |  |  |  |  | 36235702 0209252133181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре №47 на ВЛ-6кВ ф.1РП-8; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.1РП-8 |  |  |  |  | 36235702 0209252230184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.1РП-45 и ТП-364. По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению замечаний.; Произвести замену проходного изолятора на ТП-364 РУ-6кВ яч.3 |  |  |  |  | 36235702 0309250918185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №101-121 на ВЛ-10-ф.235 Зерен; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.235 Зерен.; Произвести монтаж изолятора на опоре №111 отпайка на ВЛ-10-ф.235 Зерен |  |  |  |  | 36235301 0309250923269
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции фаз "А" и "В" на опоре №19 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №10-29 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Произвести верховой осмотр в пролете опоре №10-29 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). |  |  |  |  | 362351 0309251645235
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0309252328237
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кубухай от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №261-262 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кубухай от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. |  |  |  |  | 36235003 0409250227182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10). |  |  |  |  | 362352 0409250820220
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Овцекомплекс (Кангил) с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. Овцекомплекс (Кангил). |  |  |  |  | 36235101 0409251600238
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 16-20 ВЛ-10 кВ ф. Бурятское Колочное.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бурятское Колочное. |  |  |  |  | 36235201 0409251645219
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.Витимский; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №24-№25 ВЛ-10кВ ф.Витимский |  |  |  |  | 36235701 0409251725186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 170-175 ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50). |  |  |  |  | 362352 0409252155221
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ОПН на ТП-21182 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука.; Выполнить замеры контура заземления, металлосвязи на ТП-21182 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. |  |  |  |  | 36235201 0509250051222
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-201. По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению замечаний.; Произвести замену опорного изолятора на ТП-201 РУ-10кВ яч.8 |  |  |  |  | 36235702 0509250333187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.Шилова, 40 от ТП-201; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-201 и КЛ-0.4кВ ф.Шилова, 40 от ТП-201 |  |  |  |  | 36235702 0509250820182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ыполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-17210, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0509251050272
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Зюльза, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор43-44 ВЛ-10кВ ф.Зюльза. |  |  |  |  | 36235105 0509251453230
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО СЗ "Энергожилстрой-Чита" ТП-Панама Сити |  |  |  |  | 36235702 0509251614190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 1/13 ВЛ-10 кВ ф. Россия.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Россия. |  |  |  |  | 36235206 0509252103223
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кироча с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролёт опор №158-159 ВЛ-10 кВ ф. Кироча. |  |  |  |  | 36235101 0609250946239
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №300-301 ВЛ-10кВ №Усть-Наринзор. |  |  |  |  | 36235106 0609251050233
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Госселекционная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление провода фазы В на опоре № 231 ВЛ 10 кВ ф. Госселекционная |  |  |  |  | 36235104 0609251301240
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка на опоре №31 ВЛ-10 ф. 7 Михайло-Павловск.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 7 Михайло-Павловск.; Произвести регулировку провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 ф. 7 Михайло-Павловск. |  |  |  |  | 36235407 0609251403141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-335-ТП-336; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-335-ТП-336 |  |  |  |  | 36235702 0609251532188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-11612, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0609251820270
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку от ВЛ-6кВ ф.ТП-76 до ТП-216; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Произвести испытание кабельной вставки от ВЛ-6кВ ф.ТП-76 до ТП-216 |  |  |  |  | 36235702 0609251839189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изоляторов фазы "С" на опоре №101 и регулировку провода в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ ф. Деревцово. |  |  |  |  | 36235104 0609251941241
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-657, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 0609252150242
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Направить письмо в ПАО ТГК-14 о включении в состав комиссии по расследованию технологического нарушения представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" ПО ЮЭС. |  |  |  |  | 362350 0609252340183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-229-ТП-324; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-229-ТП-324 |  |  |  |  | 36235702 0709250741191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 18 ВЛ-10 кВ ф. Очистные.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные. |  |  |  |  | 36235201 0709251531224
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в СНТ "Заячий ключ" |  |  |  |  | 36235702 0709252142192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-310-ТП-274; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-310-ТП-274 |  |  |  |  | 36235702 0809250640193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.Ангарская, 26 от ТП-30; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-30 и КЛ-0.4кВ ф.Ангарская, 26 от ТП-30 |  |  |  |  | 36235702 0809251018195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в ООО УК "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-275 и КЛ-0.4кВ ф.Заб.Рабочего,34 |  |  |  |  | 36235702 0809251029183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо в ООО УК "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-274 и КЛ-0.4кВ ф.Бабушкина,36 от ТП-274 |  |  |  |  | 36235702 0809251033197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 267-268 ВЛ-10 кВ ф. Маяк.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. |  |  |  |  | 36235201 0809251100225
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская". По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену концевой опоры №1 на ВЛ-10 кВ ф.9 "ЗЗТ-1" от РП-"Мациевская". |  |  |  |  | 36235004 0809251445184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-705; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ТП-705 РУ-0.4кВ ф.1 |  |  |  |  | 36235701 0809252210198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "В" на опоре № 172 ВЛ 110 кВ Красный Чикой - Альбитуй (ВЛ-110-60).; Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 170-175 ВЛ 110 кВ Красный Чикой - Альбитуй (ВЛ-110-60), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Красный Чикой - Альбитуй (ВЛ-110-60).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красный Чикой - Альбитуй (ВЛ-110-60). |  |  |  |  | 362352 0909250208226
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №29-30 ВЛ-10-ф.118 АВМ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.118 АВМ; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10-ф.118 АВМ |  |  |  |  | 36235302 0909250402271
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шивия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №352-353 ВЛ-10 кВ ф.Шивия. |  |  |  |  | 36235102 0909250516236
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.Январская от ТП-53; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-53 и ВЛ-0.4кВ ф.Январская от ТП-53 |  |  |  |  | 36235702 0909251319196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту на оп.№37 ВЛ-6кВ ф."РП-2"; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Произвести испытание кабельного участка от оп.37 до оп.38 ВЛ-6кВ ф."РП-2" |  |  |  |  | 36235702 0909251609194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 8 СХТ (Мангут).; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 ф. 8 СХТ (Мангут). |  |  |  |  | 36235407 0909252225142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа на ЛР-10 кВ опора № 199 ВЛ-10 кВ ф. Арей.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. |  |  |  |  | 36235202 0909252338227
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внепланового осмотра разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №447 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №442 – №452 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 1009250032143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ульдурга с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ ф. Ульдурга. |  |  |  |  | 36235101 1009251701243
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."Водовод"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-6кВ ф."Водовод" |  |  |  |  | 36235702 1109250320199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Оборонэнерго" ТП-в/ч |  |  |  |  | 36235702 1109250616200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Центральный; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Центральный с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235101 1109251123244
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Пограничный; Произвести замену проходного изолятора фазы "С" ТП-1714 ВЛ-10-ф.2 Пограничный; Произвести установку калиброванных предохранителей 10 кВ в ТП-1714 |  |  |  |  | 36235303 1109252247273
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 2/2-2/5 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. |  |  |  |  | 36235202 1109252303228
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10).; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ от опоры № 20 до опоры 30 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10). |  |  |  |  | 362352 1309250634229
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-232-ТП-410; Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14"; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-232-ТП-410 |  |  |  |  | 36235702 1309251040201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.604 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению; Произвести регулировку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-6 кВ ф.604. |  |  |  |  | 36235101 1409250045245
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-404-ТП-397; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-404-ТП-397 |  |  |  |  | 36235702 1409250903202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1114, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 1409251310275
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №8-28 ВЛ-10-ф.116 Николаевка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.116 Николаевка; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10-ф.116 Николаевка |  |  |  |  | 36235302 1409251359276
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового изолятора на опоре №78 ф.А, ВЛ 10 кВ ф. 24 Восточный от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 1409251720185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить установку калиброванных вставок в РУ-10 ТП-2625 ВЛ-10-ф.10 Аботуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Аботуй.; Произвести чистку изоляции трансформатора ТП-2625 ВЛ-10-ф.10 Аботуй |  |  |  |  | 36235303 1409252315274
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 9 Микрорайон 2 РП Поселковая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролет опор №18-19 на ВЛ 6 кВ ф. 9 Микрорайон 2 РП Поселковая. |  |  |  |  | 36235004 1509250401186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. Воинская часть по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изолятора на опоре №51 и регулировку провода в пролете опор №51-52 ВЛ-6 кВ ф. Воинская часть |  |  |  |  | 36235103 1509251653247
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.Анохина от ТП-96; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-96 и ВЛ-0.4кВ ф.Анохина от ТП-96 |  |  |  |  | 36235702 1509251728203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная, состояние вводов, РУ в РП, ТП. |  |  |  |  | 36235204 1509252318230
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-38; Провести анализ состояния КЛ-10кВ ф.2РП-38; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2РП-38 |  |  |  |  | 36235701 1609251130204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28).; Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28).; Произвести установку ПЗУ на опоре №17 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28). |  |  |  |  | 362353 1609251205277
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №203-204 на ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 1609251604187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ОПН-110-Т-1 ПС 110 кВ Антипиха.; Выполнить ремонт шлейфа на ЛР-110-05 ПС Антипиха ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05) разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ Антипиха.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Заречная - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05). |  |  |  |  | 362352 1609252159231
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №120-130 ВЛ 10 кВ ф.1 Б.Зерентуй; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Б.Зерентуй; Произвести перетяжку провода в пролете опор №128-129 ВЛ 10 кВ ф.1 Б.Зерентуй |  |  |  |  | 36235301 1709250326278
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.СПТУ; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №31-№32 ВЛ-6кВ ф.СПТУ |  |  |  |  | 36235701 1709250522206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Нерчинск-Кокуй (ВЛ-110-18).; Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №125-142 ВЛ 110 кВ Нерчинск-Кокуй (ВЛ-110-18), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внепланового ВЛ 110 кВ Нерчинск-Кокуй (ВЛ-110-18), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов ф. «А» на опоре №129 на ВЛ 110 кВ Нерчинск-Кокуй (ВЛ-110-18). |  |  |  |  | 362351 1709250649246
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. |  |  |  |  | 36235204 1709251639232
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Талман Борзя - Пограничный (ВЛ-35-318); Устранить наброс на опоре №11 ВЛ 35 кВ Талман Борзя - Пограничный (ВЛ-35-318) |  |  |  |  | 362353 1709252216279
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. Могзон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. |  |  |  |  | 36235206 1809250002233
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайками (ВЛ-110-09).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайками (ВЛ-110-09). |  |  |  |  | 362352 1809250643234
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."Северный Читы". По результатам внепланового осмотра, разработать план мероприятий по устранению замечаний.; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №25-№26 ВЛ-6кВ ф."Северный Читы" |  |  |  |  | 36235702 1809251209205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту на оп.№1 ВЛ-6кВ ф."Южный Кадалы"; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Произвести испытание кабельного участка от ПС 35кВ "Насосная ГРЭС" до оп.1 ВЛ-6кВ ф."Южный Кадалы" |  |  |  |  | 36235701 1809251507207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-48; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2РП-48 |  |  |  |  | 36235702 1809251535208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №70-85 ВЛ-10-ф.113 Бохто, по результатам осмотра наметить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.113 Бохто; Произвести монтаж изолятора на опоре №77 ВЛ-10-ф.113 Бохто |  |  |  |  | 36235302 1909250007280
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставка ВЛ-6кВ ф.Связь, 2; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.Связь, 2 |  |  |  |  | 36235702 1909251002209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон.; Убрать птицу с трансформатора на ТП-26130 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. |  |  |  |  | 36235206 1909251412235
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставка ВЛ-6кВ ф.Политехникум; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.Политехникум |  |  |  |  | 36235702 1909252030210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-15-ТП-184; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-15-ТП-184 |  |  |  |  | 36235702 2009250021211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-184; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-184 и ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-184 |  |  |  |  | 36235702 2009250930213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-514; Провести анализ состояния КЛ-6кВ ф.ТП-514; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-514 |  |  |  |  | 36235701 2009251004212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №70-80 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный; Произвести монтаж провода на опоре №89 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный |  |  |  |  | 36235302 2009251630281
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-31021, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 2109250930283
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадая – Калга с отпайкой на ПС Явленка (ВЛ-35-306).; Устранить проволочный наброс с провода фазы "В" у опоры №84 ВЛ-35 кВ Кадая – Калга с отпайкой на ПС Явленка (ВЛ-35-306). |  |  |  |  | 362353 2109251203282
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110 кВ Борзя -Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового изолятора на опоре №41 ф."С", а так же провести оценку состояния изоляции на соседних фазах. |  |  |  |  | 36235004 2109251412188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 ф. Связная-1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Связная-1 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2109251706248
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №15-25 ВЛ-10-ф.3 Кайластуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Кайластуй; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10-ф.3 Кайластуй |  |  |  |  | 36235303 2209250250284
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | В местах прохождения ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская – Беклемишево (СБ-123) по лесным массивам обеспечить проведение внеплановых замеров ширины просеки с оформлением соответствующих ведомостей. При выявлении нарушений наметить мероприятия по приведению ширины просеки в нормативное состояние.; Направить письмо в администрацию Читинского района о принятии мер по информированию населения о недопущении нахождения на территории охранной зоны ВЛ.; Подать заявление в ОМВД России по Читинскому району для выявления виновных лиц по отключению ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская – Беклемишево (СБ-123), ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49).; Провести внеплановый осмотр участка опор №314-384 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская – Беклемишево (СБ-123).; Провести инженерный осмотр участка опор №314-384 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская – Беклемишево (СБ-123) для выявления угрожающих деревьев. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Убрать дерево с провода фазы "С" в пролете опор № 317-318 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская – Беклемишево (СБ-123). |  |  |  |  | 362352 2209251422243
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление провода на опоре № 276 ВЛ-6 кВ ф. Бородинск; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. Бородинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2209251643250
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 18 ВЛ 35 кВ Атамановка 110 кВ - Новотроицкая (ВЛ-35-121).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Атамановка 110 кВ - Новотроицкая (ВЛ-35-121). |  |  |  |  | 362352 2209252301236
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 91 ВЛ-10 кВ ф. Танха.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. |  |  |  |  | 36235201 2309250127237
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-6 ВЛ-6 кВ ф. Хлебозавод.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235204 2309250359238
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа от ЛР-10 кВ на опоре № 2/2 ВЛ-10 кВ ф. Н-Доронинск к ТП-23182.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-Доронинск. |  |  |  |  | 36235202 2309251806239
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тарабагатай.; Убрать животное с Т-1 на ТП-25111 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. |  |  |  |  | 36235204 2309251841240
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-35 кВ Орловский ГОК - Могойтуй-1 (ВЛ-35-509), наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Орловский ГОК - Могойтуй-1 (ВЛ-35-509).; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №114 ВЛ-35 кВ Орловский ГОК - Могойтуй-1 (ВЛ-35-509). |  |  |  |  | 362354 2309252111144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Талман Борзя; Произвести замену проходного изолятора фазы "С" ТП-0917 ВЛ-10-ф.1 Талман Борзя; Произвести установку калиброванных предохранителей 10 кВ в ТП-0917 |  |  |  |  | 36235303 2309252127286
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 304-307 ВЛ-10 кВ ф. Катаево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Катаево. |  |  |  |  | 36235204 2409250005241
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор № 249-265 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; По результатам проведенного осмотра выполнить замену дефектного полимерного изолятора марки ЛК-70 на изоляцию марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 253 на ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; По результатам проведенного осмотра выполнить замену полимерных изоляторов марки ЛК-70 на изоляцию марки ПС-70 в количестве 126 штук на ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). |  |  |  |  | 362351 2409250525249
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2409251120290
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-08218, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2409251123292
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №55-75 ВЛ-10-ф.5 Шаранча; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча; Произвести монтаж провода на опоре №67 ВЛ-10-ф.5 Шаранча |  |  |  |  | 36235302 2409251221287
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Ложниково, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. Ложниково. |  |  |  |  | 36235104 2409251835251
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №21-22 ВЛ-10-ф.9 нижний Калгукан; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Нижний Калгукан; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10-ф.9 Нижний Калгукан |  |  |  |  | 36235303 2509251800289
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-06215 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай |  |  |  |  | 36235303 2609250004293
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф. Холбон. |  |  |  |  | 36235101 2609250006252
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить пролёт опор 314-325, 350-354 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) в перечень ВЛ, имеющих риски заболачивания и подтопления в летний период при выпадении обильных осадков.; Выполнить выправку опоры № 352 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123).; Обеспечить выполнение инженерного осмотра участков ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) в пролётах опор 314-325, 350-354, проходящих по болотистой местности. По результатам осмотра (при необходимости) запланировать дополнительные мероприятия по повышению надежности работы ВЛ.; Обеспечить учащенный контроль по ВЛ 110 кВ Сосново-Озерская - Беклемишево (СБ-123) в местах прохождения ВЛ по болотистой местности. |  |  |  |  | 362352 2609250847244
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Дальний привод; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №57-№58 ВЛ-6кВ ф.Дальний привод |  |  |  |  | 36235702 2609251315214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ йф. Ст.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изолятора на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Ст.Олов. |  |  |  |  | 36235102 2709250157255
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в АО "Забайкальские сувениры" |  |  |  |  | 36235702 2709251240216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролет опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Чикой-2. |  |  |  |  | 36235206 2709251324242
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй от ПС 35 кВ Нижний-Калтан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре № 75 ф."В". |  |  |  |  | 36235004 2709252128189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-201-ТП-296; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-201-ТП-296 |  |  |  |  | 36235702 2709252218217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007. |  |  |  |  | 36235004 2809250956190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф. 7 Кыра-2.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф. 7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 2809251015145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 44 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. |  |  |  |  | 36235201 2809251630245
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).; Произвести замену и усиление изоляции на опоре №227 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). |  |  |  |  | 362354 2809251823146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2809251840285
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №25-26 ВЛ-10-ф.5 Ковыли; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Ковыли; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10-ф.5 Ковыли |  |  |  |  | 36235303 2809252212296
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 13-16 ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. |  |  |  |  | 36235201 2909250313246
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35 кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №134-135 на ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35 кВ Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 2909250402191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №37-58 ВЛ-6-ф.23 Кличка-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.23 Кличка-1; Произвести регулировку провода в пролете опор №47-48 на ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 |  |  |  |  | 36235303 2909251330297
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.20 РП-1 Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Турга. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2909251610192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ в пролетах опор № 409-421 ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231).При несоответствии НТД, выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231).; Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №417 ВЛ 35 кВ Чернышевск – Букачача (ВЛ-35-231). |  |  |  |  | 362351 2909251659273
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2909251700253
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж провода на опоре №163 ВЛ 10 кВ ф.7 Богдановка; Запланировать проведение верхового осмотра опор 153-173 ВЛ 10 кВ ф.7 Богдановка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Богдановка |  |  |  |  | 36235303 2909252129299
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.5 от ТП-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 3009250910254
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-101. |  |  |  |  | 36235001 3009250910193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 5-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-21091.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-21091. |  |  |  |  | 36235201 3009250920247
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 с. Верхние Куларки, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 3009250921260
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-441, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 3009250930264
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 3009250940261
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №8/4/1-8/4/2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1. |  |  |  |  | 36235407 3009251005147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0746, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 3009251015294
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №12-03 ВЛ-10 ф. 12 Кусочи.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №12-03 ВЛ-10 ф. 12 Кусочи. |  |  |  |  | 36235405 3009251025148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-724, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 3009251157262
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 3009251207149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2ТП-483, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 3009251240256
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП Ведерникова. По результатам осмотра наметить план мероприятий; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП Ведерникова. |  |  |  |  | 36235004 3009251309194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25078.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25078. |  |  |  |  | 36235204 3009251314248
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №159 ВЛ-10 ф. 1 УООС.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №159 ВЛ-10 ф. 1 УООС. |  |  |  |  | 36235406 3009251315150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-264, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3009251322263
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-806. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 3009251402195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф. 2 Посёлок.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф. 2 Посёлок. |  |  |  |  | 36235404 3009251425151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Черногорская от ТП-503; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ул.Черногорская от ТП-503. |  |  |  |  | 36235701 3009251430215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26301. |  |  |  |  | 36235206 3009251450249
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.пер.Верхний от ТП-241; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-241 и ВЛ-0.4кВ ф.пер.Верхний от ТП-241 |  |  |  |  | 36235702 3009251515218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Караган, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление провода фазы В на опоре № 182 ВЛ-6 кВ Караган. |  |  |  |  | 36235106 3009251551274
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 9-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21109.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21109. |  |  |  |  | 36235201 3009251600250
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 3009252050265
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1ТП-525, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 3009252055257
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-102, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 3009252100266
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф. Садко.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Садко. |  |  |  |  | 36235201 3009252101251
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1821, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3009252111288
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20196, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 3009252114298
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2613, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 3009252117295
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-6, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 3009252121267
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 г. Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 3009252153268
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-295, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 3009252200272