## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Читаэнерго | 62 | 2021-03-24 | 22 | 10 | 0.0405 | 2021-03-24 | 23 | 31 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате повреждения СИП в пролете опор № 20-22 ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21216 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21216. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 59 | 2021-03-27 | 16 | 1 | 0.011 | 2021-03-27 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил, впо причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1971года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-47 ф-1 Цокто-Хангил, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 47 ВЛ-10 ф.16 Цокто-Хангил. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц 28.04.2021 год
Читаэнерго | 63 | 2021-03-26 | 17 | 19 | 0.007833 | 2021-03-26 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-815 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-815. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-815, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-815. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 64 | 2021-03-27 | 11 | 55 | 0.0074165 | 2021-03-27 | 13 | 24 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25113 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25113, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25113. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 60 | 2021-03-28 | 15 | 6 | 0.07 | 2021-03-28 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-04 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 12.04.2021 год
Читаэнерго | 30 | 2021-03-24 | 19 | 45 | 0.014585 | 2021-03-24 | 20 | 10 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 ф. Урульгинскя от ТП-508 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ 4.12 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 ф. Урульгинскя от ТП-508 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 ф. Урульгинскя от ТП-508 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф. Урульгинскя от ТП-508 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. Урульгинская от ТП-508. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Урульгинская от ТП-508. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 09.04.2021 год
Читаэнерго | 31 | 2021-03-25 | 22 | 10 | 0.013332 | 2021-03-25 | 22 | 30 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №20-№21 ф. 1 от ТП-620 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ 4.12 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №20-№21 ф. 1 от ТП-620 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №20-№21 ф. 1 от ТП-620 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-620 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 09.04.2021 год
Читаэнерго | 52 | 2021-03-27 | 23 | 21 | 0.037498 | 2021-03-28 | 0 | 11 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалёв В.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 53 | 2021-03-27 | 23 | 28 | 0.013999 | 2021-03-28 | 0 | 24 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №3108 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 21 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №3108 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 21 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №3108, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №3108. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 29.04.2021 год
Читаэнерго | 54 | 2021-03-28 | 17 | 14 | 0.0111 | 2021-03-28 | 18 | 28 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №204 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №204 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №204 с. П - Бырка, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №204. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 20.04.2021 год
Читаэнерго | 55 | 2021-03-28 | 4 | 26 | 0.012002 | 2021-03-28 | 4 | 42 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №613 Забайкальск явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии обрыва вязки провода на опоре №5, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №613 Забайкальск явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии обрыва вязки провода на опоре № 5, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-613 Забайкальск, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №613 Забайкальск Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 66 | 2021-03-29 | 21 | 15 | 0.030334 | 2021-03-29 | 22 | 46 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате набросана провода на вводе в здание от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-316 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-316. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 56 | 2021-03-28 | 4 | 22 | 0.0051331 | 2021-03-28 | 5 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1901 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1901 п Ш-Г явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 1901 п. Ш-Г, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1901 п.Ш-Г Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 28.04.2021 год
Читаэнерго | 57 | 2021-03-28 | 4 | 21 | 0.0015666 | 2021-03-28 | 5 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3"почта" от КТП 1904 п. Ш-Г явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3"почта" от КТП 1904 п. Ш-Г явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3"почта" от КТП 1904 п. Ш-Г, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3"почта" от КТП 1904 п. Ш-Г Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС 28.04.2021 год
Читаэнерго | 58 | 2021-03-28 | 4 | 1 | 0.0021501 | 2021-03-28 | 4 | 44 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ от ТП №729 Платон явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №4-5, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ от ТП №729 Платон явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №4-5, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП №729 Платон, VN004-00123450 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №729 Платон. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 59 | 2021-03-28 | 3 | 56 | 0.0057336 | 2021-03-28 | 4 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-614 Нагадан явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии обрыва вязки провода на опоре № 4, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110 явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии обрыва вязки провода на опоре № 4, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-614 Нагадан, Опора ПН-5Д | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-614 Нагадан Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС 28.04.2021 год
Читаэнерго | 60 | 2021-03-28 | 3 | 54 | 0.0056007 | 2021-03-28 | 4 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 Забайкальск явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 Забайкальск явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 Забайкальск, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-609 Забайкальск Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 28.04.2021 год
Читаэнерго | 61 | 2021-03-28 | 3 | 29 | 0.011334 | 2021-03-28 | 4 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 62 | 2021-03-28 | 3 | 22 | 0.0124 | 2021-03-28 | 4 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-609 Забайкальск, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-609 Забайкальск, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-609 Забайкальск, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-609 Забайкальск Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 28.04.2021 год
Читаэнерго | 63 | 2021-03-28 | 3 | 18 | 0.0203 | 2021-03-28 | 4 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1004 п. Ш-Г, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1004 п. Ш-Г, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1004 п. Ш-Г, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1004 п. Ш-Г Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 28.04.2021 год
Читаэнерго | 64 | 2021-03-28 | 3 | 14 | 0.013 | 2021-03-28 | 4 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №103 с. Усть Озерная, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №103 с. Усть Озерная Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС 06.05.2021 год
Читаэнерго | 65 | 2021-03-28 | 3 | 3 | 0.016 | 2021-03-28 | 4 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Бульварная, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Бульварная, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Бульварная, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Бульварная Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 66 | 2021-03-28 | 3 | 2 | 0.033001 | 2021-03-28 | 3 | 57 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №102 с.Усть-Озерное явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №102 с.Усть-Озерное явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №102 с.Усть-Озерное, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №102 с.Усть-Озерное. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 22.05.2021 год
Читаэнерго | 67 | 2021-03-28 | 2 | 51 | 0.0044331 | 2021-03-28 | 3 | 29 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №104 с. Усть Озерна явился, обрыв вязки провода на опоре №6, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №104 с. Усть Озерна явился, обрыв вязки провода на опоре №6, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №104 с. Усть Озерна, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №104 с. Усть Озерна. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 29.06.2021 год
Читаэнерго | 68 | 2021-03-28 | 2 | 31 | 0.0093996 | 2021-03-28 | 3 | 18 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ветлечебница явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ветлечебница явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №12-13, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 24 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ветлечебница, Пролет: опора № 5- Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Ветлечебница. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 07.05.2021 год
Читаэнерго | 69 | 2021-03-28 | 1 | 20 | 0.1905 | 2021-03-28 | 1 | 29 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная от ПС 110 кВ Борзя Восточная явился, срыв изолятора ф."С" на опоре №18, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная произошло по причине срыва изолятора ф."С" на опоре №18, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" на опоре №18 на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная Ответственное лицо: Гл.инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 70 | 2021-03-27 | 23 | 30 | 0.0087496 | 2021-03-28 | 0 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2 явился, обрыв вязки провода на опоре №7, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 21 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2 явился, обрыв вязки провода на опоре №7, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 21 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2. Ответственное лицо: Гл. инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 71 | 2021-03-28 | 16 | 35 | 0.02812 | 2021-03-28 | 18 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и провода "N" пролет опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №603 ВЛ-10 ф.6 Кулинда , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и провода "N" пролет опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №603 ВЛ-10 ф.6 Кулинда , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-603 МРМ Кулинда, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №603 ВЛ-10 ф.6 Кулинда Ответственное лицо: Гл. инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 12.05.2021 год
Читаэнерго | 72 | 2021-03-28 | 4 | 35 | 0.016466 | 2021-03-28 | 6 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №402 ВЛ-6 ф.4 Водозабор, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №402 ВЛ-6 ф.4 Водозабор, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-402 Лесозаводская, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести внепланновый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №402 ВЛ-6 ф.4 Водозабор Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 19.05.2021 год
Читаэнерго | 73 | 2021-03-28 | 3 | 9 | 0.0028267 | 2021-03-28 | 4 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №207 МТМ ВЛ-10 ф.2 Шивия , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №207 МТМ ВЛ-10 ф.2 Шивия , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-207 МТМ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-10/0,4 кВ №207 МТМ ВЛ-10 ф.2 Шивия Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 21.05.2021 год
Читаэнерго | 74 | 2021-03-28 | 2 | 51 | 0.02584 | 2021-03-28 | 4 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №717 ВЛ-6 ф.7 Мясокомбинат , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №717 ВЛ-6 ф.7 Мясокомбинат , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-717 Гагарина, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-6/0,4 кВ №717 ВЛ-6 ф.7 Мясокомбинат Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 19.05.2021 год
Читаэнерго | 75 | 2021-03-28 | 2 | 40 | 0.0154 | 2021-03-28 | 4 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 604 ВЛ-10 ф.6 Бурулятуй , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 604 ВЛ-10 ф.6 Бурулятуй , в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 Садовая, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 604 ВЛ-10 ф.6 Бурулятуй Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 17.05.2021 год
Читаэнерго | 76 | 2021-03-27 | 23 | 19 | 0.019493 | 2021-03-28 | 0 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 609 ВЛ-10 ф.6 Кулинда, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 609 ВЛ-10 ф.6 Кулинда, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-609 Кулинда, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 609 ВЛ-10 ф.6 Кулинда Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 21.05.2021 год
Читаэнерго | 77 | 2021-03-27 | 23 | 4 | 0.0512 | 2021-03-28 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось обрыв провода фаза"С" в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-6/0,4 кВ №704 Бережок ВЛ-6 ф.7 РЭС . 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось обрыв провода фаза"С" в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-6/0,4 кВ №704 Бережок ВЛ-6 ф.7 РЭС . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-704 Бережок, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №704 Бережок ВЛ-6 ф.7 РЭС . Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 26.05.2021 год
Читаэнерго | 59 | 2021-03-28 | 1 | 0 | 0.042291 | 2021-03-28 | 1 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-10 кВ Город-1, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1992 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Город-1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. Город 1. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Город-1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 28.03.2021 год
Читаэнерго | 61 | 2021-03-29 | 13 | 43 | 0.009501 | 2021-03-29 | 14 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -29, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Сбега Ф1 от ТП 29, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-29, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 29.03.2021 год
Читаэнерго | 78 | 2021-03-26 | 19 | 4 |  | 2021-03-26 | 19 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось, выгорание болтового крепления гирлянды изоляторов ф."С" на П-образной опоре № 347 с последующим изломом траверсы ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Выгорание болтового крепления гирлянды изоляторов ф."С" произошло по причине снижения изоляционных свойств в процессе эксплуатации данной ВЛ, вследствие налипания мокрого снега (метеосправка в приложении к акту) и растиканием токов утечки по гирлянде изоляторов и ее креплению к траверсе. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине, выгорания болтового крепления гирлянды изоляторов ф."С" на П-образной опоре № 347 с последующим изломом траверсы ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Выгорание болтового крепления гирлянды изоляторов ф."С" произошло по причине снижения изоляционных свойств в процессе эксплуатации данной ВЛ, вследствие налипания мокрого снега (метеосправка в приложении к акту) и растиканием токов утечки по гирлянде изоляторов и ее креплению к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание болтового крепления гирлянды изоляторов ф."С" на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной траверсы на опоре №347 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 79 | 2021-03-27 | 21 | 31 | 0.15015 | 2021-03-27 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось, короткое замыкание происходящие по причине приближения на недопустимое расстояние к траверсе гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), при сильных порывах ветра достигающих более 24 м/с (метеоосправка в приложении к акту). 3.4.8.5 Причиной развития технологического нарушения на ВЛ 110кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) явилось, короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), с последующим излишним действие 1 ступени ТЗНП комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ДЗ, ТЗНП, ТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011) на ПС 110 кВ Даурия по причине наличия подпитки точки КЗ через заземленные нейтрали трансформаторов Т-5, Т-6 на ПС 110 кВ Даурия тяговая (ОАО «РЖД») и Т-3, Т-4 на ПС 110 кВ Забайкальск (ОАО «РЖД») которые должны быть разземлены согласно утвержденному 05.03.2021 г. и согласованному с филиалом АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ «Перечню режимов заземления нейтралей трансформаторов 110 кВ». 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось, короткое замыкание происходящие по причине приближения на недопустимое расстояние к траверсе гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), при сильных порывах ветра достигающих более 24 м/с (метеоосправка в приложении к акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянды изоляторов ф."С" на опоре №200 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать включение в план капитально ремонта "установку балласта" на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №200 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 28.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) намечен перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать направление "Перечня режимов заземления нейтралей трансформаторов 110 кВ" от 05.03.2021 г. в адрес ОАО «РЖД». Ответственное лицо: Начальник СРЗА ЦУС Бухвалов С.Б. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 61 | 2021-03-31 | 20 | 35 | 0.050166 | 2021-03-31 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4-09 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4-09 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-09 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №4-09 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 66 | 2021-03-27 | 23 | 32 |  | 2021-03-27 | 23 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения 27.03.2021 в 23:32, 28.03.2021 в 00:01, 00:36 (время местное) на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская явилось, однофазное замыкание на "землю" фазы "А" произошедшее на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кличка. При сильном боковом ветре 28 м/с (метеосправка в приложении 1 к акту) произошло приближение на недопустимое расстояние, провода шлейфа фазы "А " от ТТ-110 ВЛ-110-83 к оттяжке ВЧ заградителя на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская ( фото 2-7, 15-18 в приложении). 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки со скоростью ветра 24 м/с с порывами до 28 м/с (в приложении 8-11 фото воздействие ветра на крыши зданий в селе Кличка) оказало не расчетное давление на провод шлейфа фазы "А" от ТТ-110 ВЛ-110-83 приблизив его на недопустимое расстояние к оттяжке ВЧ заградителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение на недопустимое расстояние, провода шлейфа фазы "А " от ТТ-110 ВЛ-110-83 к оттяжке ВЧ заградителя на ПС 110 кВ Кличка, PS110-000805 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская на участке от ПС 110 кВ Кличка до опоры №62 Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр линейного портала, ЛР-110-83, В-110-83 на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Кличка. Ответственное лицо: начальник СПС Вторушин О.М. 05.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Убрать металлическую оттяжку ТТ-110 ВЛ-110-83 фазы "А" установив дополнительную изоляцию Ответственное лицо: начальник СПС Вторушин О.М. 05.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить проведение осмотра ОРУ-110 ПС 110 кВ Кличка, выявления схожих конструкций. При наличии запланировать устранение замечаний. Ответственное лицо: начальник СПС Вторушин О.М. 05.05.2021 год
Читаэнерго | 63 | 2021-03-28 | 22 | 20 | 0.019751 | 2021-03-28 | 23 | 39 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №58, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№58 Ф.№1 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 05.05.2021 год
Читаэнерго | 67 | 2021-03-26 | 20 | 42 | 0.0122 | 2021-03-26 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15111, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 68 | 2021-03-27 | 9 | 50 |  | 2021-03-27 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №7131 по причине старение материала провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №7131 по причине старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7131, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 69 | 2021-03-27 | 14 | 40 | 0.005666 | 2021-03-27 | 14 | 57 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом с опоры 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0688 по причине падения ветки тополя сломавшейся при сильном порыве ветра. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 70 | 2021-03-28 | 8 | 45 |  | 2021-03-28 | 8 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия на провода проволочного наброса на опоре 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1518. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 71 | 2021-03-28 | 10 | 30 | 0.0087495 | 2021-03-28 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1927 по причине старение материала вязок провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1927 по причине старение материала вязок провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1927, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 72 | 2021-03-28 | 13 | 40 |  | 2021-03-28 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №7133 по причине старение материала вязок провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №7133 по причине старение материала вязок провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7133, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 73 | 2021-03-31 | 21 | 5 | 0.0057495 | 2021-03-31 | 21 | 28 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на 3-х фазном приборе учета у потребителя по ул. Центральная 12 (здание гаража). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 06.05.2021 год
Читаэнерго | 23 | 2021-03-11 | 8 | 15 |  | 2021-03-11 | 8 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия изоляторов марки ПС-70 (с разрушением третьего изолятора от траверсы) в поддерживающей гирлянде фазы «А» на металлической опоре П-110-4 № 203 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) в результате снижения изоляционных свойств изолятров в процессе длительной эксплуатации (с 1997 года) с сопутствующим увлажнением при воздействии атмосферных явлений (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изоляторов. 4.12 Поверхностное перекрытие гирлянды (с разрушением одного изолятора в гирлянде марки ПС-70Д ) фазы «А» на опоре №203 ВЛ-110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), в результате снижения изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы А на ВЛ-110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы «А» на металлической опоре П-110-4 № 203 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №198-208 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД , разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.03.2021 год
Читаэнерго | 46 | 2021-03-11 | 18 | 54 |  | 2021-03-11 | 18 | 54 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия (с разрушением верхнего изолятора) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» в сторону ВЛ на металлической опоре У2М № 1 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) послужило снижение изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим таянием изморози и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (с разрушением верхнего изолятора) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С в сторону ВЛ на металлической опоре У2М № 1 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия (с разрушением верхнего изолятора) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на опоре У2М № 1 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 1 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 10 | 2021-03-12 | 9 | 2 |  | 2021-03-12 | 9 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от трверсы) фазы «А» на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на верхнем изоляторе от траверсы) фазы «А» на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 47 | 2021-03-12 | 10 | 45 | 0.016917 | 2021-03-12 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23048 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23048. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 48 | 2021-03-12 | 20 | 53 | 0.0093336 | 2021-03-12 | 22 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23077 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23077. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23077 ф.1НАЛИВНОЕ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23077. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 49 | 2021-03-12 | 20 | 43 | 0.0043335 | 2021-03-12 | 21 | 35 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов на вводе в здание ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26106 при скатывании снега с крыши на эти провода. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26106. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 50 | 2021-03-13 | 9 | 20 | 0.066665 | 2021-03-13 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-25025 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-25025. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-25025, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-25025. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 22 | 2021-03-13 | 23 | 30 | 0.0588 | 2021-03-14 | 0 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №33 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №33 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Номоконово от ТП-33 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №33 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 29.03.2021 год
Читаэнерго | 51 | 2021-03-14 | 14 | 4 | 0.02461 | 2021-03-14 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23245 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23245 ф.3 У КЛАДБИЩА, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23245. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 52 | 2021-03-14 | 19 | 50 | 0.006667 | 2021-03-14 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Причиной срыва изолятора на траверсе ТП-26363 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на траверсе ТП-26363 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26363, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26363. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 53 | 2021-03-14 | 16 | 0 | 0.010833 | 2021-03-14 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-26247, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 54 | 2021-03-14 | 22 | 21 | 0.0063335 | 2021-03-14 | 23 | 37 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25079 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25079. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25079, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25079. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 55 | 2021-03-14 | 22 | 50 | 0.018999 | 2021-03-14 | 23 | 28 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21235 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-24235 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24235. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 29 | 2021-03-12 | 19 | 2 | 0.044165 | 2021-03-12 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом 0,22 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2122, в результате ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом 0,22 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2122, в результате ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 2122 на обслуж, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-2122 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.04.2021 год
Читаэнерго | 31 | 2021-03-13 | 17 | 32 | 0.0136 | 2021-03-13 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410, в результате ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410, в результате ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201410, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№201410 ф. №1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.04.2021 год
Читаэнерго | 56 | 2021-03-15 | 10 | 40 | 0.0017499 | 2021-03-15 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23015 КЛУБ ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 57 | 2021-03-15 | 11 | 17 | 0.036051 | 2021-03-15 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23048 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-23048 СЕЛЬСОВЕТ, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23048. Ответственное лицо: Скорых А.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 24 | 2021-03-15 | 21 | 50 | 0.023499 | 2021-03-15 | 22 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -63, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-63, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-63, по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 58 | 2021-03-15 | 22 | 15 | 0.006 | 2021-03-15 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21305 послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП 21305 ф. 1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21305. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 25 | 2021-03-15 | 21 | 54 | 0.01225 | 2021-03-15 | 22 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -34, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -34 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-34 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 03.04.2021 год
Читаэнерго | 26 | 2021-03-15 | 21 | 42 | 0.0285 | 2021-03-15 | 22 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП -221, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-221 г.Шилка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-221, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 23 | 2021-03-15 | 15 | 5 | 0.0693 | 2021-03-15 | 16 | 11 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17-05 ВЛ-10 ф.17 Поселок-2, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17-05 ВЛ-10 ф.17 Поселок-2, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 23 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.Поселок-2 от ТП-17-05 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17-05 ВЛ-10 ф.17 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.03.2021 год
Читаэнерго | 24 | 2021-03-15 | 15 | 22 | 0.1 | 2021-03-15 | 16 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-09 ф.1, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-09 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.03.2021 год
Читаэнерго | 27 | 2021-03-15 | 22 | 11 | 0.0045 | 2021-03-15 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от КТП-9, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-9 с.Ломы, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от КТП-9 с.Ломы. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 25 | 2021-03-15 | 13 | 5 | 0.0105 | 2021-03-15 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. (Метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-22163 ф.Каланга, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 28 | 2021-03-15 | 22 | 4 | 0.008667 | 2021-03-15 | 22 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-932, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-932 с.Алия, Пролет: Опора № 4/6 - Опора № 4/7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-932 с.Алия. По выявленным замечаниям, разработать план по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 26 | 2021-03-15 | 13 | 10 | 0.010833 | 2021-03-15 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, в результате воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. (Метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, в результате воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-62 ф. Тарбагатай, ТП-62 / Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 62 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 27 | 2021-03-15 | 13 | 15 | 0.017634 | 2021-03-15 | 14 | 1 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 159 ВЛ-10 ф.1 УООС, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. (Метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 159 ВЛ-10 ф.1 УООС, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№ 159 ф. УООС, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 159 ВЛ-10 ф.1 УООС Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 28 | 2021-03-15 | 13 | 25 | 0.021582 | 2021-03-15 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22149 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 20 м/с. (Метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22149 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-22412 ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 29 | 2021-03-15 | 15 | 33 | 0.10333 | 2021-03-15 | 16 | 35 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-07 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод , в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-07 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод , в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-07 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12-07 ВЛ-10 ф.6 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 15.04.2021 год
Читаэнерго | 29 | 2021-03-15 | 21 | 47 | 0.01425 | 2021-03-15 | 22 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-927, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-927 с.Чикичей, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 от ТП-927 с.Чикичей. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 30 | 2021-03-15 | 13 | 45 | 0.020968 | 2021-03-15 | 14 | 19 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22149 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22149 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-22412 ф.2, ВЛ-0,4 кВ 22412 ф.2 / Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 31 | 2021-03-15 | 15 | 27 | 0.016267 | 2021-03-15 | 16 | 28 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь в результате воздействии длительной ветровой нагрузки до 23 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.Хара-Шибирь от ТП-9 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.03.2021 год
Читаэнерго | 32 | 2021-03-15 | 14 | 25 | 0.015 | 2021-03-15 | 15 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 20 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-22034 ф2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 33 | 2021-03-15 | 15 | 30 | 0.04 | 2021-03-15 | 16 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, в результате воздействии длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, в результате воздействии длительной ветровой нагрузки до 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-79 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 32 | 2021-03-13 | 10 | 2 | 0.009333 | 2021-03-13 | 10 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №13411в результате старения материала провода. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №13411в результате старения материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-13411, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 34 | 2021-03-15 | 3 | 15 | 0.00375 | 2021-03-15 | 4 | 0 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 44 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. (Метеосправка прилагается) 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 44 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-44 Поселок-3, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 44 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 35 | 2021-03-15 | 13 | 12 | 0.020301 | 2021-03-15 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. (Метеосправка прилагается) 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф-1 Поселок-3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 30 | 2021-03-15 | 15 | 0 | 0.015 | 2021-03-15 | 15 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 23-24 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-545, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-545 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-545 Шилов,Строи,Сибир, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-545 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 31 | 2021-03-15 | 15 | 12 | 0.0085005 | 2021-03-15 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 8-9 ВЛ-0,4кВ. ф3 от ТП-474, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП-474 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-474 Свободная,Орджени, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-474 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 32 | 2021-03-15 | 15 | 50 | 0.0062505 | 2021-03-15 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 8-10 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-404, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404 Бутинский,Налогов, Пролет: Опора № 8 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-404 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 33 | 2021-03-15 | 20 | 52 | 0.002667 | 2021-03-15 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-505, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-505 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-505 с.Сенная, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-505 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 34 | 2021-03-15 | 21 | 35 | 0.0063 | 2021-03-15 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-537, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-537 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-537 ОТФ Халзаних,Вед, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-537 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 35 | 2021-03-15 | 21 | 40 | 0.012 | 2021-03-15 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-506, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 с.Сенная, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-506 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 36 | 2021-03-15 | 23 | 0 | 0.0009833 | 2021-03-15 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 Утан, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 с.Утан, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 37 | 2021-03-15 | 13 | 27 | 0.0189 | 2021-03-15 | 14 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф-1 Поселок-1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 18-19 ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-10/0,4кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 38 | 2021-03-15 | 14 | 15 | 0.01575 | 2021-03-15 | 15 | 18 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания провода фазы "А"и провода "N"на опоре № 8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №15 ВЛ-10 ф.7 Поселок-2,, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания провода фазы "А"и провода "N"на опоре № 8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №15 ВЛ-10 ф.7 Поселок-2, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-15 ф-1 Пос-2 Ст.Орловск, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 8/2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ №15 ВЛ-6 ф.7 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 39 | 2021-03-15 | 14 | 34 | 0.023999 | 2021-03-15 | 15 | 54 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" на опоре № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №34 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" на опоре № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №34 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф-2 Поселок-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 30 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №34 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 40 | 2021-03-15 | 14 | 58 | 0.040201 | 2021-03-15 | 16 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в на опоре № 88 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в на опоре № 88 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф.18 Булактуй, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-210 ф-1 Булактуй, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на опоре № 88 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 41 | 2021-03-15 | 15 | 5 | 0.0041001 | 2021-03-15 | 16 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, в результате воздействия ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф-1 Сахюрта, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 № 2 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 36 | 2021-03-14 | 13 | 37 | 0.44239 | 2021-03-14 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Байка. При воздействии сильных порывов ветра 18 м/с произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №132 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №132, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание, загнивание верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №132 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №132 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать проведение капитального ремонта в 2022 по ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 11.12.2021 год
Читаэнерго | 37 | 2021-03-15 | 12 | 50 | 0.18 | 2021-03-15 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-350 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-350, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-350. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 38 | 2021-03-15 | 18 | 4 | 0.15 | 2021-03-15 | 19 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие разрушения изолятора, ф."А" на РЛНД-10 на опоре №51 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, с последующим падением провода ф."А" на провод ф."В". 4.1 Разрушение изолятора, ф."А" на РЛНД-10 на опоре №51 ВЛ-10 кВ №1 Бутиха, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Стан-Бутиха, Опора ОА10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №51 РЛНД-10 ВЛ-10 кВ ф. №1 Бутиха. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. №1 Бутиха по результатам осмотра, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 39 | 2021-03-15 | 12 | 35 | 0.05625 | 2021-03-15 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-120 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-120, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-442. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 42 | 2021-03-16 | 13 | 50 | 0.001625 | 2021-03-16 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №3-123 ВЛ-10 ф.14 Орой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №3-123 ВЛ-10 ф.14 Орой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-123, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №3-123 ВЛ-10 ф.14 Орой Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 40 | 2021-03-15 | 12 | 45 | 0.1975 | 2021-03-15 | 16 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 35-36 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-399 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-399, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-399. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 25 | 2021-03-15 | 9 | 30 | 0.000833 | 2021-03-15 | 9 | 35 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-479, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-479, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-479, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-479 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-479. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил массив от ТП-479. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 41 | 2021-03-15 | 12 | 40 | 0.058001 | 2021-03-15 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-321 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-321, Пролет № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-321. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 42 | 2021-03-15 | 12 | 10 | 0.072499 | 2021-03-15 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-292 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-292, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-292. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 43 | 2021-03-15 | 12 | 0 | 0.05125 | 2021-03-15 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-441 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-441, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-441. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 44 | 2021-03-15 | 20 | 5 | 0.0008333 | 2021-03-15 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-888, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-888 Байгул, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-888, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-888, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 45 | 2021-03-15 | 20 | 10 | 0.0008333 | 2021-03-15 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-717, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-717 Алеур, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-717 с.Алеур, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-717, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 46 | 2021-03-15 | 21 | 4 | 0.00202 | 2021-03-15 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-15, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15 Ст.поселок Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 47 | 2021-03-15 | 21 | 10 | 0.0016667 | 2021-03-15 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-793 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-793, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 48 | 2021-03-15 | 22 | 55 | 0.001 | 2021-03-15 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-868, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-13, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-868, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 11 | 2021-03-10 | 22 | 19 |  | 2021-03-11 | 3 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Абагайтуй явилось, короткое замыкание на ОРУ в коробке КЗНС-32 вследствие (попадание влаги на контакты), тем самым вызвав срабатывания АВ QF2 – «Ввод питания» и AВ QF7 – «ТС 0,4 кВ» с последующим пропаданием трансляции телемеханики S-300. 4.12 Короткое замыкание на ОРУ в коробке КЗНС-32 вследствие (попадание влаги на контакты), тем самым вызвав срабатывания АВ QF2 – «Ввод питания» и AВ QF7 – «ТС 0,4 кВ» с последующим пропаданием трансляции телемеханики S-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на ОРУ в коробке КЗНС-32 на ПС "Абагайтуй 110/10/6", КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Произвести просушку и герметизацию коробки КЗНС-32. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать мероприятие по замене коробки КЗНС-32. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Топорков Н.А. 31.12.2021 год
Читаэнерго | 12 | 2021-03-12 | 21 | 16 |  | 2021-03-12 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Абагайтуй явился, неисправный блока питания SITOP Siemens 220 AC / 24 DC, от которого был запитан контроллер телемеханики S-300. После организации питания 24 В от соседнего шкафа ТИ, трансляция ТМ была восстановлена. 4.10 Выход из строя блока питания SITOP Siemens 220 AC/24 DC, вследствие частого срабатывания АВ «Ввод питания». Частое срабатывания АВ «Ввод питания» было вызно, попаданием влаги в коробку КЗНС-32 10.03.2021 на территории ОРУ ПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя БП SITOP Siemens 220 AC/24 DC на ПС "Абагайтуй 110/10/6", ВУ Siemens БП SITOP 24V5A | Организационное мероприятие 1 Запланировать замену вышедшего из строя блока питания SITOP Siemens 220 AC / 24 DC. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 13 | 2021-03-10 | 19 | 39 | 0.0228 | 2021-03-10 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №501 ВЛ-6 ф.5 Р Жетково, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1977 года). 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №501 ВЛ-6 ф.5 Р Жетково, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разреглировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-6/0,4 кВ №501 ВЛ-6 ф.5 Р Жетково Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 25.03.2021 год
Читаэнерго | 44 | 2021-03-15 | 20 | 50 | 0.0060003 | 2021-03-15 | 21 | 30 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на Л-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, Пролет: Опора № 17/3 - Опора № 17/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17/3-17/4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.04.2021 год
Читаэнерго | 45 | 2021-03-15 | 21 | 20 | 0.0080663 | 2021-03-15 | 22 | 4 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре № 21/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.2 Посёлок, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре № 21/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.2 Посёлок, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.2 Посёлок, Опора № 21/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.2 Посёлок. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 17.04.2021 год
Читаэнерго | 46 | 2021-03-15 | 21 | 56 | 0.0175 | 2021-03-15 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-2 Поселок-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №3 ВЛ-10 ф.19 Посёлок-4 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц 20.04.2021 год
Читаэнерго | 47 | 2021-03-15 | 23 | 19 | 0.00945 | 2021-03-16 | 0 | 22 | 3.4.12.2 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 , в результате воздействия длительной ветровой нагрузки (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 , в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействие сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-44 Поселок-3, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №44 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 48 | 2021-03-16 | 1 | 0 | 0.0098004 | 2021-03-16 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-78 ф-1 Поселок-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф.5 Посёлок-1 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 49 | 2021-03-16 | 21 | 3 | 0.0067002 | 2021-03-16 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролётах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролётах опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-16 ф-2 Поселок-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Агинского РЭС Иванов М.С. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 49 | 2021-03-15 | 19 | 45 | 0.05833 | 2021-03-15 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 Давенда от ТП -3, в следствие изменения структуры проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ДАВЕНДА Ф.1 от ТП-№3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 50 | 2021-03-15 | 17 | 1 | 0.32505 | 2021-03-15 | 17 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание при расцеплении гирлянды изоляторов с лодочным зажимом провода ф."А" на ж/б опоре марки ПБ-35-13 №93 и схлеста проводов в пролетах опор №92-94 ВЛ-35 кВ Промкотельная-В.Хила (ВЛ-35-211), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.3 Расцепление гирлянды изоляторов с лодочным зажимом, вследствие расшплинтовки и срыва гайки сцепной арматуры, под воздействием изгибающих нагрузок при недопустимой ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расцепление гирлянды изоляторов с лодочным зажимом провода ф."А" на ВЛ-35-211 Промкотельная-В.Хила, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт узла крепления лодочного зажима ф."А" на опоре №93 ВЛ-35 кВ Промкотельная-В.Хила (ВЛ-35-211). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Промкотельная-В.Хила (ВЛ-35- 211), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 51 | 2021-03-16 | 11 | 10 | 0.0825 | 2021-03-16 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 45-46 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-400, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 16.03.2021 год
Читаэнерго | 26 | 2021-03-15 | 14 | 30 | 0.00025 | 2021-03-15 | 14 | 45 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №6-№7 ф. 1 ул. Степная от ТП-555 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №6-№7 ф. 1 ул. Степная от ТП-555 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 ф. 1 ул. Степная от ТП-555 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Степная от ТП-555. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 27 | 2021-03-15 | 15 | 0 | 0.00025 | 2021-03-15 | 15 | 15 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №3-№4 ф. 1 от ТП-775 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №3-№4 ф. 1 от ТП-775 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №3-№4 ф. 1 от ТП-775 по причине разрегулировки стрелы провиса вследствие длительной эксплуатации ВЛ, при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-775. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 14 | 2021-03-13 | 19 | 37 | 0.023 | 2021-03-13 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй явился, схлест проводов в пролетет опор № 45-46, вследствии разрегулировки стрелы провода, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Данная ВЛ в эксплуатации с 1985 года. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй явился, схлест проводов в пролетет опор № 45-46, вследствии разрегулировки стрелы провода, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Данная ВЛ в эксплуатации с 1985 года. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 11 Онон чабанские стоянки, Пролет: Оп.№45 - Оп.№46 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №45-46 на Л 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев С.Ю. 13.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Чабанские стоянки. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев С.Ю. 13.03.2021 год
Читаэнерго | 36 | 2021-03-16 | 14 | 0 | 0.00175 | 2021-03-16 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-148 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-148 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-148 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-148 ВЛ-10 ф.3 Акша-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 43 | 2021-03-16 | 14 | 10 | 0.001625 | 2021-03-16 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролётах опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф.5 Алтан, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1984 года) 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролётах опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф.5 Алтан, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1984 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф.5 Алтан, Пролет: Опора № 20 - Опора №21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф.5 Алтан Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 50 | 2021-03-16 | 14 | 20 | 0.001625 | 2021-03-16 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-27 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года) 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-27 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП 1-27, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-27 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 51 | 2021-03-16 | 14 | 25 | 0.001625 | 2021-03-16 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 ф.10 Мангут, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 ф.10 Мангут, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 4 ВЛ-10 ф.10 Мангут Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 52 | 2021-03-16 | 14 | 30 | 0.001625 | 2021-03-16 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов ввода фазы "В" и фазы "С" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в следствие схлёстывания проводов ввода фазы "В" и фазы "С" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 34 ф. Верхний Ульхун, Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 34 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.04.2021 год
Читаэнерго | 52 | 2021-03-15 | 14 | 25 | 1.3417 | 2021-03-15 | 16 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва вязки верхнего провода и падение его на провод средней фазы на опоре № 33 по ВЛ-10 кВ Город-1, вследствие изменения структуры материала провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Обрыв вязки провода на опоре № 33 ВЛ-10 кВ Город-1, по причине по причине недопустимой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. Город-1, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре № 33 ВЛ-10 кВ Город-1. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. Город-1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 53 | 2021-03-16 | 21 | 20 | 0.075831 | 2021-03-16 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 2 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 19.04.2021 год
Читаэнерго | 54 | 2021-03-15 | 13 | 27 | 1.0867 | 2021-03-15 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 78-79 ВЛ-6 ф.1 Поселок-1, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, в следствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 78-79 ВЛ-6 ф.1 Поселок-1, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ-6 ф.1 Поселок-1, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 78-79 ВЛ-6 ф.1 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.1 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 17.03.2021 год
Читаэнерго | 53 | 2021-03-15 | 18 | 20 | 1.152 | 2021-03-15 | 19 | 56 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода на РЛНД-10 кВ ТП-401 по ВЛ-10 кВ Город-4 и падение его на провод соседней фазы , в результате изменения структуры материала провода при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.4 Обрыв провода от РЛНД-10 опоры 68/3 до ТП-401, по причине недопустимой ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода спуска от РЛНД-10 до ТП401 на ВЛ 10 кВ ф. Город-4, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода от РЛНД-10 кВ к ТП-401 на ВЛ 10 кВ Город-4 Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Город-4, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 59 | 2021-03-18 | 19 | 20 | 0.006 | 2021-03-18 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Причиной повреждения в шкафу учета на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21320 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате повреждения в шкафу учета на опоре № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в шкафу учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21320 ф.2, Ввод №1004 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21320. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 37 | 2021-03-15 | 1 | 0 | 0.0105 | 2021-03-15 | 2 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №13411 в результате разрегулировки провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №13411 в результате разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-13411, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 19.04.2021 год
Читаэнерго | 38 | 2021-03-15 | 8 | 32 | 0.84024 | 2021-03-15 | 8 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения 15.03.2021 в 08:32, 09:18, 09:39 (время местное) на ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская явилось, однофазное замыкание на "землю" фазы "А" произошедшее на металлической анкерной опоре №305 расположенной в лесостепной местности на возвышенности. В результате воздействия ветровых нагрузок со скоростью ветра в 32 м/с (метеосправка в приложении к акту расследования) произошло подтягивание провода шлейфа фазы "А" на недопустимое расстояние к траверсе, о чем свидетельствуют электрические метки в виде незначительных точечных оплавлений на траверсе, а также на проводе фазы "А" (фото в приложении). 4.12 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки со скоростью ветра свыше 32 м/с (в приложении 7-9 видно воздействие ветра на провода, фото сделано во время следования к месту осмотра, видно воздействие ветра на провода ВЛ-35-302) оказало не расчетное действие нагрузки на провод и изоляцию опоры №305 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская, что привело к подтягиванию провода шлейфа фазы "А" на недопустимое расстояние к траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание шлейфа к опоре на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №270-348 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительную гирлянду на шлейф провода фазы "А" опоры № 305 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работе ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник ПТС Перминов А.Н. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 58 | 2021-03-16 | 18 | 15 | 0.016032 | 2021-03-16 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ОТ КТП 22421ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.04.2021 год
Читаэнерго | 62 | 2021-03-15 | 11 | 5 | 0.20259 | 2021-03-15 | 12 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю на опоре № 182 ВЛ-10 кВ ф.1 Кайдалово, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода,при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки до 20 м/с (метеосправка прилагается) 4.4 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю на опоре № 182 ВЛ-10 кВ ф.1 Кайдалово, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода,при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайдалово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода на опоре №182 ВЛ-10 кВ ф.1 Кайдалово Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Кайдалово Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.03.2021 год
Читаэнерго | 54 | 2021-03-20 | 17 | 15 | 0.0070825 | 2021-03-20 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №37 к дому №8 ул. Советская ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-450, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-450 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-450 с.Зюльзикан Школа, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-450, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 20.03.2021 год
Читаэнерго | 63 | 2021-03-15 | 16 | 37 | 0.25336 | 2021-03-15 | 16 | 56 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 676-677 ВЛ 35 кВ Акша - Могойтуй-2 (ВЛ-35-503) с последующим касанием проволоки тела заземленной ж/б опоры № 676 данной ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на опоре № 676 ВЛ 35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Акша-Могойтуй-2 (ВЛ-35-503). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 17.03.2021 год
Читаэнерго | 64 | 2021-03-15 | 5 | 6 |  | 2021-03-15 | 5 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70 фазы "А" на опоре № 344 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) с последующим разрушением второго изолятора от траверсы в данной гирлянде в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70 фазы "А" на опоре № 344 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) с последующим разрушением второго изолятора от траверсы в данной гирлянде в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ПС 110 кВ Орловский ГОК, Опора № 344 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции ф "А" на опоре № 344 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 19.03.2021 год
Читаэнерго | 65 | 2021-03-15 | 2 | 46 |  | 2021-03-15 | 2 | 46 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "А" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением третьего изолятора от траверсы в данной гирлянде в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки до 34 м/с. Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), двух цепной участок данных ВЛ, явилось приближение шлейфов ВЛ на недопустимое расстояние к траверсе анкерной металлической опоры № 320 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) (опора №151 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90)) в результате сверх нормативного воздействия ветра в виде вихревого потока до 34 м/с (смерч). Метеоосправка в приложении к акту. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е фазы "А" на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением третьего изолятора от траверсы в данной гирлянде в процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки. Так же причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), двух цепной участок данных ВЛ, явилось приближение шлейфов ВЛ на недопустимое расстояние к траверсе анкерной металлической опоры № 320 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) (опора №151 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90)) в результате сверх нормативного воздействия ветра в виде вихревого потока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 294; Касание шлейфа ВЛ траверсы на ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора № 151; Касание шлейфа ВЛ траверсы на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 320 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 294 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода шлейфа на опоре № 151 ВЛ 110 кВ Бурятская-Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку провода шлейфа на опоре № 320 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская-Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 19.03.2021 год
Читаэнерго | 66 | 2021-03-21 | 12 | 10 | 0.08625 | 2021-03-21 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Догой от ТП-19-17 ф.1, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой Ответственное лицо: Начальник ОДГ Могойтуйского РЭС Аюрзанаев Б.Б. 22.03.2021 год
Читаэнерго | 67 | 2021-03-15 | 0 | 46 | 1.7924 | 2021-03-15 | 6 | 31 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга с отпайками явились короткие замыкания происходящие по причине приближения на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов при шквалистом ветре до 30 м/с. Причиной отключения цепей I, II ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга явилось приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянды изоляторов с последующим перекрытием нижнего изолятора в гирлянде на опоре №208 на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) в результате воздействия ураганного ветра. Также в результате осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) по причине сверхнормативных ветровых нагрузок на опоре № 125 (92,3 км от ПС 220 кВ Дарасун) обнаружено расцепление гирлянды изоляторов ф."С", на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) на опоре №174 (103,5 км от ПС 220 кВ Дарасун) обнаружено перекрытие гирлянды изоляторов с последующим повреждением 1-го изолятора (из 7, второй от провода) по ф."А" по причине образования токопроводящей среды в результате налипания мокрого снега. 4.4 Причиной отключения цепей I, II ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга явилось приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянды изоляторов с последующим перекрытием нижнего изолятора в гирлянде на опоре №208 на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44) в результате воздействия ураганного ветра. Также в результате осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) по причине сверхнормативных ветровых нагрузок на опоре № 125 (92,3 км от ПС 220 кВ Дарасун) обнаружено расцепление гирлянды изоляторов ф."С", на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 208; Расцепление гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 125 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №174 (103,5 км от ПС 220 кВ Дарасун) с последующим повреждением 1-го изолятора (из 7, второй от провода) по ф."А" по причине образования токопроводящей среды в результате налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 174, № 208 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 11.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть вопрос о дополнительной установке грузов на ВЛ, в целях предотвращения аналогичных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.03.2021 год
Читаэнерго | 15 | 2021-03-15 | 17 | 33 | 0.43334 | 2021-03-15 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант послужил, обрыв вязки провода в пролете опор №61-62, вследствие длительной ветровой нагрузки на данный участок ВЛ. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант послужил, обрыв провода в пролете опор №61-62, вследствие длительной ветровой нагрузки на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №61-62 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря, Пролет: Оп.№61 - Оп.№62 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановления крепления провода в пролете опор №61-62 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев С.Ю. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС ПО ЮЭС Васильев С.Ю. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 16 | 2021-03-14 | 22 | 38 | 0.25334 | 2021-03-14 | 23 | 54 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная явился, обрыв провода в пролете опор №81-82, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда от ПС 110 кВ Оловянная явился, обрыв провода в пролете опор №81-82, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №81-82 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода в пролете опор №81-82 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 14.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Кулинда. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 14.03.2021 год
Читаэнерго | 33 | 2021-03-12 | 20 | 15 | 0.0070005 | 2021-03-12 | 20 | 43 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволки на вводе в дом от опоры 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0123 в результате схлеста проводов. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0123 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 22.04.2021 год
Читаэнерго | 34 | 2021-03-13 | 11 | 7 | 0.008167 | 2021-03-13 | 11 | 56 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволки в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0669 в результате схлеста проводов. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0669 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 22.04.2021 год
Читаэнерго | 35 | 2021-03-14 | 12 | 40 | 0.00625 | 2021-03-14 | 12 | 55 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволки в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0669 в результате схлеста проводов. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0669 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 22.04.2021 год
Читаэнерго | 39 | 2021-03-15 | 0 | 45 | 0.022918 | 2021-03-15 | 1 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0745 при длительном воздействии ветровой нагрузки более 25 м/с. Справка о метеоусловиях прилагается в документах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0745 при длительном воздействии ветровой нагрузки более 25 м/с. Справка о метеоусловиях прилагается в документах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0745, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0745 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 22.04.2021 год
Читаэнерго | 60 | 2021-03-14 | 22 | 40 | 0.013986 | 2021-03-14 | 22 | 42 | 3.4.12.2 Причиной наклона оголовника на опоре № 75 ВЛ-10 кВ ф. Птичник послужило воздействие сильных ветровых нагрузок. 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за наклона оголовника на опоре № 75 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон оголовника на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт крепления оголовника на опоре № 75 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 40 | 2021-03-15 | 0 | 50 | 0.0208 | 2021-03-15 | 1 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1523 при длительном воздействии ветровой нагрузки более 25 м/с. Справка о метеоусловиях прилагается в документах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1523 при длительном воздействии ветровой нагрузки более 25 м/с. Справка о метеоусловиях прилагается в документах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1523, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1523 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 22.04.2021 год
Читаэнерго | 61 | 2021-03-15 | 6 | 27 | 10.35 | 2021-03-15 | 9 | 54 | 3.4.12.2 Причиной подтягивания на недопустимое расстояние шлейфов фаз А, В на спусках к РВС-110-1 на ПС 110 кВ Улеты послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок (метеосправка от 17.03.2021 прилагается) о чем свидетельствуют электрические метки (фото 2, 3). 4.4 Причиной технологического нарушения послужило двухфазное короткое замыкание в результате подтягивания на недопустимое расстояние шлейфов фаз А, В на спусках к РВС-110-1 на ПС 110 кВ Улеты без повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: двухфазное короткое замыкание в результате подтягивания на недопустимое расстояние шлейфов фаз А, В на спусках к РВС-110-1 на ПС 110 кВ Улеты на ПС 110 кВ Улеты на ПС 110 кВ Улеты, PS110-000002 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж РВС-110-1 на ПС 110 кВ Улеты. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Улеты. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 17 | 2021-03-15 | 13 | 5 | 0.15117 | 2021-03-15 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 Комхоз явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №4-4/1, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 Комхоз явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-4/1, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 Комхоз, Пролет: - Опора №4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвети регулировки стрелы провеса проводов в проелетах опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 Комхоз. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Васильев С.Ю. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведения внеочередных осмотров ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-815 Комхоз. Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Васильев С.Ю. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 18 | 2021-03-18 | 16 | 18 | 0.021 | 2021-03-18 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №206 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №206 ВЛ-10 ф.2 Верхний Цасучей, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-206 с.В.Цасучей, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-206 от ВЛ-10-ф.2 Верхний Цасучей Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 03.05.2021 год
Читаэнерго | 19 | 2021-03-15 | 22 | 15 | 0.58303 | 2021-03-15 | 23 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 явился, обрыв провода на опоре №9, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 явился, обрыв провода пролет опоре №10-11, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Старый зерноток, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести регулировки стрелы провеса провода в пролетах №10-№11 Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочердного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Старый зерноток Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 20 | 2021-03-15 | 14 | 13 | 0.19125 | 2021-03-15 | 15 | 57 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 303 РУС явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 303 РУС явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 303 РУС, VN004-00115219 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 303 РУС. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 303 РУС. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 41 | 2021-03-15 | 16 | 28 | 0.0076221 | 2021-03-15 | 17 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1113, в результате провиса провода, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1113, в результате провиса провода, при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1113, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№1113 ф. №2 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 42 | 2021-03-16 | 1 | 40 | 0.0095 | 2021-03-16 | 2 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1116, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1116, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1116, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП -№1116 ф-1 Ответственное лицо: Заместитель н-ка РЭС Верхотуров С.В 23.04.2021 год
Читаэнерго | 43 | 2021-03-16 | 1 | 48 | 0.0102 | 2021-03-16 | 2 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11111, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11111, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11111, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№11111 Ответственное лицо: Зам. н-ка РЭС Верхотуров С.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 44 | 2021-03-15 | 0 | 54 | 0.0242 | 2021-03-15 | 2 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0833 при длительном воздействии ветровой нагрузке более 25 м/с. Справка о метеоусловиях прилагается в документах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0833 при длительном воздействии ветровой нагрузке более 25 м*с. Справка о метеоусловиях прилагается в документах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0833, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0833 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 45 | 2021-03-15 | 16 | 42 | 0.0204 | 2021-03-15 | 17 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1316 в результате выпадения крюка фазы "А" опоры №17. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №16-18 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1316 в результате выпадения крюка фазы "А" опоры №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпал крюк на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1316, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 46 | 2021-03-15 | 3 | 20 | 0.0094995 | 2021-03-15 | 3 | 58 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525 при сопутствующем длительном воздействии ветровой нагрузки со скоростьюветра более 25 м/с. Метосправка в приложении к акту. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525 при сопутствующем длительном воздействии ветровой нагрузки со скоростьюветра более 25 м/с. Метосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2525 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 47 | 2021-03-16 | 2 | 25 | 0.0081662 | 2021-03-16 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0012 в результате нарушения крепления вязок провода (старение материала). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0012 при сопутствующем воздействии свернормотивной ветровой нагрузки. Справка о метеоусловиях прилагается в документах.Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0012 в результате нарушения крепления вязок провода (старение материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0012, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0012 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 48 | 2021-03-16 | 2 | 26 | 0.0060669 | 2021-03-16 | 3 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0015 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0015 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0015, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0015 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 49 | 2021-03-16 | 2 | 39 | 0.004 | 2021-03-16 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1041 по причине ослабления крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1041 по причине ослабления крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1041, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1041 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 50 | 2021-03-16 | 2 | 41 | 0.010966 | 2021-03-16 | 3 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1042, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1042 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 55 | 2021-03-15 | 7 | 9 |  | 2021-03-15 | 7 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы «А» на промежуточной металлической опоре №8 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (мокрый снег с ветром) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.4 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора из 9 штук) марки ПС-70Д фазы «А» на промежуточной металлической опоре №8 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда – Могоча (ВЛ-110-73) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (мокрый снег с ветром) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды с разрушением одного изолятора на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Запланировать замену изоляции ф А на опоре №8 ВЛ 110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.03.2021 год
Читаэнерго | 56 | 2021-03-15 | 4 | 4 |  | 2021-03-15 | 4 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва грозотроса в пролете опор №5-6-7 ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21)( 0,78 км - 1 км от ПС 110 кВ Балей), вследствие излома жил грозотроса в результате воздействия сильных порывов ветра, с дальнейшим падением данного грозотроса на провод фазы "С". 4.4 Обрыв грозотроса в пролете опор №5-6-7 ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) (0,78 км - 1 км от ПС 110 кВ Балей), вследствие излома жил грозотроса в результате воздействия сильных порывов ветра, с дальнейшим падением данного грозотроса на провод фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса в пролете опор №5-6-7 на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; обрыв грозотроса в пролете опор №5-6-7 на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт грозотроса в пролетах опор №№5,6,7 ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 51 | 2021-03-16 | 2 | 44 | 0.0154 | 2021-03-16 | 3 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2525 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2525, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2525 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 52 | 2021-03-16 | 2 | 45 | 0.0075 | 2021-03-16 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0634 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0634 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0634, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0634 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 21 | 2021-03-16 | 16 | 56 | 0.015334 | 2021-03-16 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП-108 с. Тут-Халтуй послужил, обрыв вязки провода на опоре №6, вследствие потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП-108 с. Тут-Халтуй послужил, обрыв вязки провода на опоре №6, вследствие потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в пролете на опоре №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-108 с. Тут-Халтуй, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-108 с. Тут-Халтуй. Ответственное лицо: Мастер Ононского РЭС ПО ЮЭС Ирдынеев А.Д. 16.03.2021 год
Читаэнерго | 53 | 2021-03-16 | 2 | 1 | 0.0095 | 2021-03-16 | 2 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0356 в результате разрегулировки провода (причина старение материала провода). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0356 в результате разрегулировки провода (причина старение материала провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-0356, Пролет: - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 54 | 2021-03-16 | 2 | 8 | 0.006 | 2021-03-16 | 2 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №12119 в результате разрегулировки провода (старение материала). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №12119 в результате разрегулировки провода (старение материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12119, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 24.04.2021 год
Читаэнерго | 57 | 2021-03-15 | 4 | 18 | 0 | 2021-03-15 | 4 | 18 | 3.4.12.2 Причинами возникновения нарушения явились однофазные замыкания на землю соответственно: При поверхностном перекрытии (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре анкерной деревянной типа УД110-1 № 8 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), вследствие снижения изоляционных свойств из-за образования токопроводящей среды при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных явлений(налипание снега) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. При расцеплении гирлянды изоляторов ф."А" на опоре № 187А и касания провода ф."А" тела опоры, вследствие излома замка гирлянды при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (налипание снега) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Причиной расцепления гирлянды изоляторов ф."А".на опоре № 187А явился излом замка гирлянды при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образования токопроводящей среды при сопутствующем увлажнении на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора анк. дер.УД110-1; излом замка гирлянды на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), опора № 187А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре № 187А ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 58 | 2021-03-17 | 22 | 55 |  | 2021-03-17 | 22 | 55 | 3.4.12.5 Механическое воздействие при морозном пучении грунта на контрольный кабель № 2СЛ-184 марки АКВВГ 10х4 цепей переменного тока, проложенный от шкафа зажимов выносных трансформаторов тока ТТ-110-16 выключателя В-110-16 до панели РЗА № 46 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) в УТБ ОПУ, на участке его прохождения непосредственно в земле по территории ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Чернышевск, приведшие к возникновению тяжения в кабеле и обрыву жилы фазы «С». 4.13 Обрыв жилы фазы «С» кабеля вторичных цепей тока проложенного от шкафа зажимов выносных трансформаторов тока выключателя В-110-16 до панели РЗА № 46 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Чернышевск, приведший к возникновению небаланса трехфазной системы токов и превышению величины тока нулевой последовательности значения уставки срабатывания 4 ступени ТЗНП в составе Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО), из-за чего произошло отключение выключателя В-110-16 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16) ложным действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв жилы фазы "С" кабеля вторичных цепей тока на В-110-16, Контрольный кабель (PS110-000775-33-02) | Техническое мероприятие 1 В соответствии с разработанным по пункту 3.2.1 организационных мероприятий техническим решением, выполнить замену контрольного кабеля вторичных цепей тока на участке от шкафа зажимов выносных трансформаторов тока ТТ-110-16 до панели РЗА № 46 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) УТБ-ОПУ ПС 110 кВ Чернышевск. Ответственное лицо: И.о. заместителя директора - главного инженера Н.Б. Зорин 01.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать техническое решение по замене контрольного кабеля вторичных цепей тока от шкафа зажимов выносных трансформаторов тока ТТ-110-16 до панели РЗА № 46 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) УТБ ОПУ на ПС 110 кВ Чернышевск Ответственное лицо: И.о. заместителя директора - главного инженера Н.Б. Зорин 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить оценку способа прокладки и трасс прохождения на ПС 110 кВ Чернышевск контрольных кабелей вторичных цепей трансформаторов тока всех присоединений 110 кВ на участке от шкафов зажимов до панелей комплектов защит в УТБ ОПУ, по результатам оценки определить необходимость изменения способа прокладки и трасс прохождения кабелей либо замены кабелей и разработать план-график реализации мероприятий Ответственное лицо: И.о. заместителя директора - главного инженера Н.Б. Зорин 30.04.2021 год
Читаэнерго | 22 | 2021-03-14 | 14 | 19 |  | 2021-03-14 | 14 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Даурия -ТПС Даурия (ВЛ-110-101) явилось перекрытие первого от траверсы изолятора ф."С" на опоре № 30, с последующим разрушением изолятора марки ПС-70, в процессе эксплуатации в результате образования токопроводящей среды в виде пыли, грязи, а также выпадением осадков в виде мокрого снега и налипание его на изоляцию при длительном воздействии ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофзное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Даурия -ТПС Даурия (ВЛ-110-101) произошло по причине, перекрытия первого от траверсы изолятора ф."С" на опоре № 30, с последующим разрушением изолятора марки ПС-70, в процессе эксплуатации в результате образования токопроводящей среды в виде пыли, грязи, а также выпадением осадков в виде мокрого снега и налипание его на изоляцию при длительном воздействии ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 Даурия - ТПС Даурия 1ц, Опора анк. мет.У110-3+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Даурия -ТПС Даурия (ВЛ-110-101). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 20.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Даурия -ТПС Даурия (ВЛ-110-101). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия -ТПС Даурия (ВЛ-110-101). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия -ТПС Даурия (ВЛ-110-101) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 23 | 2021-03-15 | 12 | 58 | 0.0975 | 2021-03-15 | 14 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1303 ул. Васильева явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1303 ул. Васильева явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 27 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1303 ул. Васильева, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1303 ул. Васильева. Ответственное лицо: Мастер Ононского участка Ирдынеев А.Д. 10.05.2021 год
Читаэнерго | 24 | 2021-03-15 | 13 | 43 | 0.015832 | 2021-03-15 | 14 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №1-2, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвети регулировки стрелы провеса проводов в проелетах опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведения внеочередных осмотров ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 25 | 2021-03-15 | 21 | 26 | 0.03995 | 2021-03-15 | 23 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-410 Школа явился, обрыв провода в пролете опор №36-37, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-410 Школа явился, обрыв провода в пролете опор №36-37, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-410 Школа, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП 410. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 25.04.2021 год
Читаэнерго | 26 | 2021-03-15 | 18 | 5 | 0.053494 | 2021-03-15 | 20 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 Ветлечебница явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №10-11, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 Ветлечебница явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №10-11, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-701 Ветлечебница, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП 803 Кирпичная Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 13.05.2021 год
Читаэнерго | 27 | 2021-03-15 | 17 | 40 | 0.025386 | 2021-03-15 | 19 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 ф2 от ТП-803 Кирпичная, ВЛ №8 АЗС явился, обрыв провода в пролете опор №16-17, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 ф2 от ТП-803 Кирпичная, ВЛ №8 АЗС явился, обрыв провода в пролете опор №16-17, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ф2 от ТП-803 Кирпичная, ВЛ №8 АЗС, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП 803 Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 13.05.2021 год
Читаэнерго | 28 | 2021-03-15 | 17 | 25 | 0.038667 | 2021-03-15 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1301 Клуб явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №4-5, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1301 Клуб явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №26-27, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1301 Клуб, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП1301 Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 11.05.2021 год
Читаэнерго | 29 | 2021-03-15 | 17 | 10 | 0.026283 | 2021-03-15 | 18 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-310 Поселок явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-310 Поселок явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №18-19, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-310 Поселок, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ТП от 310. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 25.04.2021 год
Читаэнерго | 30 | 2021-03-15 | 16 | 50 | 0.037332 | 2021-03-15 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17 явился, обрыв провода на опоре №2, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17 явился, обрыв провода пролет опор №11-№12, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17 Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 06.05.2021 год
Читаэнерго | 31 | 2021-03-15 | 15 | 22 | 0.10163 | 2021-03-15 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-12 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-12 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП 12. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 05.05.2021 год
Читаэнерго | 32 | 2021-03-15 | 15 | 12 | 0.08176 | 2021-03-15 | 16 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток явился, обрыв провода на опоре №4, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток явился, обрыв провода на опоре №4, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 702 Зерноток. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 25.04.2021 год
Читаэнерго | 33 | 2021-03-15 | 14 | 10 | 0.021667 | 2021-03-15 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко, VN004-00082334 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 16.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП П-Осипенко. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 34 | 2021-03-15 | 15 | 0 | 0.04416 | 2021-03-15 | 16 | 23 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-307 Школа-1 явился, обрыв провода на опоре №5, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-307 Школа-1 явился, обрыв провода на опоре №5, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-307 Школа-1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-307 Школа-1 Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 04.05.2021 год
Читаэнерго | 35 | 2021-03-15 | 20 | 20 | 0.069332 | 2021-03-15 | 21 | 40 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-711 Гражданская явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-711 Гражданская явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №5-6, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест поводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-711 Гражданская, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП 711 Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 13.05.2021 год
Читаэнерго | 36 | 2021-03-15 | 14 | 6 | 0.027 | 2021-03-15 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского явилось, однофазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки провода на опоре №2, в результате ослабления крепления вязки провода, в процессе длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского явилось, однофазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки провода на опоре №2, в результате ослабления крепления вязки провода, в процессе длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского, Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Чайковского. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 37 | 2021-03-15 | 13 | 53 | 0.021999 | 2021-03-15 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП МК Поселок явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП МК Поселок явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП МК Поселок, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП МК Поселок. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП МК Поселок. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 38 | 2021-03-15 | 13 | 50 | 0.017917 | 2021-03-15 | 14 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Чехова явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие обрыва провода пролете опор №4-5, в результате потери механической прочности провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Чехова явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие обрыва провода пролете опор №4-5, в результате потери механической прочности провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Чехова, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Чехова. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Чехова. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 39 | 2021-03-15 | 13 | 49 | 0.020499 | 2021-03-15 | 14 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2 явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №2-3, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Метелица-2. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 40 | 2021-03-15 | 14 | 8 | 0.023 | 2021-03-15 | 15 | 17 | 3.4.12.2 Схлест провода в пролета оп № 3-4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2503 Чапаева явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Схлест провода в пролета оп № 3-4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2503 Чапаева явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 34 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2503 Чапаева, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2503 Чапаева. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2503 Чапаева. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 41 | 2021-03-15 | 20 | 38 | 0.037439 | 2021-03-15 | 22 | 22 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Пилорама явился, обрыв провода в пролете опор №4-5, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Пилорама явился, обрыв провода в пролете опор №4-5, в результате длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 30 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-506 Пилорама, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 506. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С 16.04.2021 год
Читаэнерго | 55 | 2021-03-15 | 9 | 25 | 2.7756 | 2021-03-15 | 19 | 15 | 3.4.12.2 1. Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод. В результате не расчетной нагрузки на провода (ветер 28 м/с. метеосправка в приложении 8 к акту расследования) при резком порыве ветра произошел схлест проводов фазы "А" и фазы "В" марки АС-50 в пролете опор №86-88 по причине срыва изолятора фазы "В"(фото в приложении к акту №1-5). 2. Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.13 ДРСУ. В результате не расчетной нагрузки на провода (ветер 28 м/с, метеосправка в приложении 8 к акту расследования) при резком порыве ветра произошел обрыв вязок провода фаз "С" и «В» опора №54 (фото в приложении к акту №9-10). 3. Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.18 Калга-2. В результате не расчетной нагрузки на провода (ветер 28 м/с, метеосправка в приложении 8 к акту расследования) произошел обрыв провода фазы "А" опора №74. (фото в приложении к акту №13). 4. Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.16 Калга-1. В результате не расчетной нагрузки на провода (ветер 28 м/с, метеосправка в приложении 8 к акту расследования) произошел обрыв провода шлейфа фазы "С" на выносном РТП-10-1286 опора №37. (фото в приложении к акту№15-16). 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки со скоростью ветра свыше 28 м/с фото 19-24 сделаны во время осмотра ВЛ-35-320 (в приложении 25-31 видно воздействие ветра на крыши зданий, фото сделано на следующий день после шторма) оказало не расчетное действие нагрузки на провода и изоляцию опор ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод, ВЛ-10-ф.13 ДРСУ, ВЛ-10-ф.18 Калга-2, ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не расчетное давление ветра на провод на ВЛ 10 кВ ф. 131 Нер-Завод, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; обрыв вязок провода ф "В","С" на ВЛ 10 кВ ф. 127 ДРСУ, Опора П10-7ДБ; обрыв провода шлейфа выносного разъединителя ТП-1286 на ВЛ 10 кВ ф. 128 Калга-1, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролете опор №86-88 ВЛ-10-ф.14 Нер-Завод Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести монтаж вязки провода на опоре №54 ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Калга-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести монтаж провода на опоре №74 ВЛ-10-ф.18 Калга-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 7 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 8 Произвести монтаж шлейфа провода на РТП-1286 на опоре №37 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 42 | 2021-03-15 | 3 | 51 |  | 2021-03-15 | 3 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) явилось, перекрытие изолирующей полимерной распорки между шлейфами ф."А" и "В" на спусках к порталу ПС 110 кВ Борзя Восточная (следы перекрытия видны по всему периметру полимерной распорки). Перекрытие полимерной распорки между шлейфами ф."А" и "В" на спусках к порталу ПС 110 кВ Борзя Восточная было вызвано, образованием токопроводящей среды в виде пыли, грязи, а также выпадением осадков в виде мокрого снега и налипание его на полимерную изоляцию при длительном воздействии ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) произошло по причине перекрытия изолирующей полимерной распорки между шлейфами ф."А" и "В" на спусках к порталу ПС 110 кВ Борзя Восточная (следы перекрытия видны по всему периметру полимерной распорки). Перекрытие полимерной распорки между шлейфами ф."А" и "В" на спусках к порталу ПС 110 кВ Борзя Восточная было вызвано, образованием токопроводящей среды в виде пыли, грязи, а также выпадением осадков в виде мокрого снега и налипание его на полимерную изоляцию при длительном воздействии ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующей полимерной распорки между шлейфами ф."А" и "В" на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Портал: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной полимерной распорки на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 43 | 2021-03-15 | 5 | 13 |  | 2021-03-15 | 5 | 13 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к телу опоры №120, о чем свидетельствуют следы перекрытия на теле опоры, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) произошло по причине подтягивания подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к телу опоры №120, о чем свидетельствуют следы перекрытия на теле опоры, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к телу опоры №120 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Запланировать включение в план капитально ремонта установку дополнительных балластов на ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотров ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Харанор – Даурия (ВЛ-110-36) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 44 | 2021-03-15 | 4 | 38 |  | 2021-03-15 | 4 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «В» на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63) в результате воздействия ветровых нагрузок произошло подтягивание гирлянды изоляторов фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63) произошло по причине перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «В» на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63) в результате воздействия ветровых нагрузок произошло подтягивание гирлянды изоляторов фазы "В" на недопустимое расстояние к траверсе. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-63 Турга-Первая, Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.06.2021 годТехническое мероприятие 2 Запланировать включение в план капитально ремонта установку дополнительных балластов на ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотров на ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 45 | 2021-03-15 | 2 | 55 |  | 2021-03-15 | 2 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) явился, обрыв шлейфа конденсатора связи марки СМП-110/3-6,4 У1 фазы «А» ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). Обрыв шлейфа конденсатора связи марки СМП-110/3-6,4 У1 фазы «А» был вызван, потерей механической прочности шлейфа при воздействии сверхнормативный ветровых нагрузок с образованием токопроводящей среды в виде выпадения мокрого снега и налипание его на шлейф. Метеосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) произошло по причине обрыва шлейфа конденсатора связи марки СМП-110/3-6,4 У1 фазы «А» ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). Обрыв шлейфа конденсатора связи марки СМП-110/3-6,4 У1 фазы «А» был вызван, потерей механической прочности шлейфа при воздействии сверхнормативный ветровых нагрузок с образованием токопроводящей среды в виде выпадения мокрого снега и налипание его на шлейф. Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Jбрыв шлейфа конденсатора связи марки СМП-110/3-6,4 У1 фазы «А» ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Пролет: Опора № 192 - Портал ПСОГОК | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления шлейфа ф."А" на конденсаторе связи ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 58 | 2021-03-15 | 14 | 5 | 0.17733 | 2021-03-15 | 15 | 40 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилась заявка ЕДДС (МЧС) срыв крыши здания детского сада в с.Большой Зерентуй, обрыв проводов (выяснилось осмотром что обрыв проводов произошел на ВЛ-0,4кВ). При резком порыве ветра произошел срыв крыши с обрывом проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №13411 в пролете опор №5-6 (фото в приложении к акту). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №13411 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.04.2021 год
Читаэнерго | 59 | 2021-03-15 | 10 | 44 | 1.0473 | 2021-03-15 | 17 | 37 | 3.4.12.2 1. Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 . В результате не расчетной нагрузки на провода (ветер 32 м/с, метеосправка в приложении 4 к акту расследования) при резком порыве ветра сломало ветки дерева которой и разбило изолятор фазы "А" со схлестом провода фазы "В" на опоре №86 (фото в приложении к акту №5). 2. Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай. В результате не расчетной нагрузки на провода (ветер 32 м/с, метеосправка в приложении 4 к акту расследования) при резком порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №134-135 фазы "А" и фазы "В" (фото в приложении к акту №6-7). 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки со скоростью ветра свыше 32 м/с фото 10-15 сделаны во время осмотра ВЛ-35-320 (в приложении 16-19 видно воздействие ветра на крыши зданий, фото сделано на следующий день после шторма) оказало не расчетное действие нагрузки на провода и изоляцию опор ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 с последующим падением веток дерева и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №86, произошел схлест проводов в пролете опор №134-135 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 6 кВф. 23 Кличка-1, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №86 ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №86 ВЛ-6-ф.623 Кличка - 1 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 5 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №134-135 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №134-135 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 46 | 2021-03-15 | 5 | 4 |  | 2021-03-15 | 5 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) явились, короткие замыкания происходящие по причине приближения на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов при шквалистом ветре 34 м/с. Причиной одновременного отключения цепей явилось приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов на опоре №139 данной ВЛ в результате воздействия вихревого потока ветра (смерч). Метеоосправка в приложении к акту. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры, о чем свидетельствуют следы перекрытия на проводе и на траверсе фазы "А", на промежуточной опоре типа У-110-4 № 144, вследствии воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Метеоосправка в приложении к акту. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) произошло по причине, приближения на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов при шквалистом ветре 34 м/с. Причиной одновременного отключения цепей явилось приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов на опоре №139 данной ВЛ в результате воздействия вихревого потока ветра (смерч). Метеоосправка в приложении к акту. Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) произошло по причине, подтягивания подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на недопустимое расстояние к телу опоры, о чем свидетельствуют следы перекрытия на проводе и на траверсе фазы "А", на промежуточной опоре типа У-110-4 № 144, вследствии воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Метеоосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов на опоре №139 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), VL110-001050; Приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов на опоре №139 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г); Приближение на недопустимое расстояние к траверсе гирлянд изоляторов на опоре №144 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести усиление изоляции на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать включение в план капитально ремонта "установку балласта" на ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная I цепь (ВЛ-110-33) намечен перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 47 | 2021-03-18 | 11 | 20 | 0.098372 | 2021-03-18 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1314 Баня явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Данная ВЛ в эксплуатации с 1976 года. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1314 Баня явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в пролете опор №3-4, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Данная ВЛ в эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1314 Баня, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1314 Баня. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 48 | 2021-03-18 | 14 | 52 | 0.0172 | 2021-03-18 | 16 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Манчак, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Манчак, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Манчак, VN004-00082401 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Манчак. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 49 | 2021-03-18 | 14 | 43 | 0.01595 | 2021-03-18 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Учанина явился, обрыв вязки провода на опоре №10, вследствие потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Учанина явился, обрыв вязки провода на опоре №10, вследствие потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Учанина, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Учанина. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 50 | 2021-03-18 | 12 | 5 | 0.073385 | 2021-03-18 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 Дачи от КТП 414 Ясная послужил, обрыв вязки провода на опоре №8, вследствие потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 Дачи от КТП 414 Ясная послужил, обрыв вязки провода на опоре №8, вследствие потери механической прочности провода, в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 Дачи от КТП 414 Ясная, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 Дачи от КТП 414 Ясная. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 60 | 2021-03-16 | 2 | 49 | 0.0022169 | 2021-03-16 | 3 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0748 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0748 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0728, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0728 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 61 | 2021-03-16 | 2 | 16 | 0.0050169 | 2021-03-16 | 2 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №03216 в результате разрегулировки провода (причина старение материала провода вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №03216 в результате разрегулировки провода (причина старение материала провода вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-03216, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 62 | 2021-03-16 | 2 | 20 | 0.012901 | 2021-03-16 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом при обрыве провода с опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-10/0,4 кВ №1237 в результате старение материала провода. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом при обрыве провода с опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-10/0,4 кВ №1237 в результате старение материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 55 | 2021-03-15 | 13 | 15 | 2.24 | 2021-03-15 | 19 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 ф.5 Дульдурга явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "С" на спуске ЛР-10 опора № 35 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 24 м/с . Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.12 Бальзино явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 347-348, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 ф.5 Дульдурга явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода фазы "С" на спуске ЛР-10 опора № 35 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.12 Бальзино явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 347-348 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на спуске ЛР-10 в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 5 Дульдурга, Опора УОА10-1; Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино, Пролет: Опора № 347 - Опора № 348 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 347-348 ВЛ-10 ф. 12 Бальзино Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода спуска на ЛР-10 кВ опора №35 ВЛ-10 ф. 5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.03.2021 год
Читаэнерго | 56 | 2021-03-15 | 10 | 45 | 3.624 | 2021-03-15 | 12 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №65-66 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.1 Мордой явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" в месте крепления провода к изолятору на опоре № 68 ВЛ-10 ф.1 Мордой с последующим падением провода фазы "А" на провод фазы "С", вследствие обрыва жил верхнего повива провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.2 Кыра-1 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролетах опор № 45-46 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1 по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №65-66 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 Мордой явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" в месте крепления провода к изолятору на опоре № 68 ВЛ-10 ф.1 Мордой с последующим падением провода фазы "А" на провод фазы "С", вследствие обрыва жил верхнего повива провода при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.2 Кыра-1 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролетах опор № 45-46 ВЛ-10 ф.2 Кыра-1 при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 5 Хапчеранга, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66; Обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.1 Мордой, Опора №68; Схлест проводов в результате воздействия сверхнормативных стихийных явлений на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кыра-1, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 65-66 ВЛ-10 кВ ф.5 Хапчеранга Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить целостность провода фазы "А" на опоре № 68 ВЛ-10 кВ ф.1 Мордой Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.2 Кыра-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 Хапчеранга Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Мордой,по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Кыра-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 26.04.2021 год
Читаэнерго | 57 | 2021-03-14 | 19 | 37 | 0.217 | 2021-03-14 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие касания проводов фазы "А" и проводов фазы "С" в пролете опор № 285-286 ВЛ-10 ф.5 Алтан, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 285 по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры вызванное исчерпанием ресурсов и сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( дата ввода в эксплуатацию 1976) 4.16 Межфазное замыкание, вследствие касания проводов фазы "А" и проводов фазы "С" в пролете опор № 285-286 ВЛ-10 ф.5 Алтан, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 285 по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры вызванное исчерпанием ресурсов и сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( дата ввода в эксплуатацию 1976) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры. на ВЛ 10 кВ ф. 5 Алтан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 285 ВЛ-10 ф.5 Алтан Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Алтан Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 18.03.2021 год
Читаэнерго | 51 | 2021-03-15 | 1 | 29 | 6.0187 | 2021-03-15 | 15 | 35 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, обрыв провода на опоре №129, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, схлест проводов в пролете опор №25-26, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная от ПС 110 кВ Борзя Восточная явилось, разрушение изолятора на опоре №203, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 26 Савватеевская от ПС 110 кВ Борзя Восточная явился, обрыв вязки провода на опоре №70, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловогорская явился, обрыв провода в пролете опор №48-49, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, обрыв провода на опоре №129, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700 от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, схлест проводов в пролете опор №25-26, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная от ПС 110 кВ Борзя Восточная явилось, разрушение изолятора на опоре №203, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 26 Савватеевская от ПС 110 кВ Борзя Восточная явился, обрыв вязки провода на опоре №70, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловогорская явился, обрыв провода в пролете опор №48-49, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №129 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, Опора П10-1; Схлест проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700, Пролет: Опора № 25 ж/б - Опора № 26 ж/б; Разрушение изолятора на опоре №203 на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная от ПС 110 кВ Борзя Восточная, VS010-0003971; Обрыв вязки провода на опоре №70 на ВЛ 10 кВ ф. 26 Савватеевская от ПС 110 кВ Борзя Восточная, VS010-0003993; Обрыв провода в пролете опор №48-49 на ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700, ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная, ВЛ 10 кВ ф. 26 Савватеевская, ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок, произвести устранения всех выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700, ВЛ 10 кВ ф. 10 Бульварная, ВЛ 10 кВ ф. 26 Савватеевская, ВЛ 10 кВ ф. 19 Поселок. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалев В.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 56 | 2021-03-20 | 16 | 48 |  | 2021-03-20 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1518 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1518 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-1518, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 АК | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1518 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 29.04.2021 год
Читаэнерго | 28 | 2021-03-21 | 2 | 25 | 0.003334 | 2021-03-21 | 2 | 35 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Московская от ТП-74, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузки в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Московская от ТП-74, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Московская от ТП-74, произошло перегорание предохранителя в результате увеличения нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Московская от ТП-74 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. 1-я Московская от ТП-74. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. 1-я Московская от ТП-74. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.04.2021 год
Читаэнерго | 29 | 2021-03-22 | 18 | 0 | 0.0003667 | 2021-03-22 | 18 | 22 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-48, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-48, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-48, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-48 | Техническое мероприятие 1 На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-48. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-48. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.04.2021 год
Читаэнерго | 57 | 2021-03-20 | 17 | 55 | 0.0125 | 2021-03-20 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом от опоры 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1733 по причине нарушения крепления вязок провода (старение материала вязок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1733, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1733 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 29.04.2021 год
Читаэнерго | 65 | 2021-03-15 | 5 | 28 |  | 2021-03-15 | 8 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился выход из строя блока питания SITOP Siemens 220 AC/24 DC контроллера телемеханики S-300 (год ввода в эксплуатацию 25.10.2013, последнее техническое обслуживание 15.06.2020, инв. номер И000001149/001, серийный номер №6ES7 317-2EK14-OABO, год выпуска 2012), вследствие коммутационных скачков напряжения. 4.10 Выход из строя блока питания SITOP Siemens 220 AC/24 DC, вследствие частого срабатывания АВ «Ввод питания». Частое срабатывания АВ «Ввод питания» было вызвано, попаданием влаги в коробку КЗНС-32 15.03.2021 на территории ОРУ ПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя БП SITOP Siemens 220 AC/24 DC на ПС "Шелопугино 110/35/10", ВУ Siemens БП SITOP 24V5A | Техническое мероприятие 1 Произвести замену блока питания SITOP Siemens 220 AC / 24 DC контроллера ТМ S-300. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ВЭС Апрелков Н.Н. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередную проверку работы контроллера ТМ S-300 с блоком питания SITOP Siemens 220 AC / 24 DC. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ВЭС Апрелков Н.Н. 15.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в программу ССПИ 2019-2025 годов реконструкцию систем связи и источников бесперебойного питания ПС 110 кВ Шелопугино. Ответственное лицо: Начальник ПО КиТАСУ Орлов Е.С. 30.11.2021 год
Читаэнерго | 5 | 2021-02-18 | 5 | 20 | 0.023833 | 2021-02-18 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-506 Пилорама явился схлест проводов в пролете опор 4-5 вследствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1977 года). Сопудствующим условием послужил ветер. 4.12 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-506 Пилорама явился схлест проводов в пролете опор 4-5 вследствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1977 года). Сопудствующим условием послужил ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 4-5 вследствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-506 Пилорама, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-506 Пилорама. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловянниского РЭС Панов О.С. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 31 | 2021-02-19 | 2 | 20 | 0.02875 | 2021-02-19 | 3 | 29 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 32 | 2021-02-19 | 10 | 15 | 0.1935 | 2021-02-19 | 13 | 50 | 3.4.8.5 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наезда автомобиля на опору № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26016. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26016. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 33 | 2021-02-19 | 13 | 10 | 0.0002668 | 2021-02-19 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0, 4 кВ ф. 1 от ТП-21228 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21228 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21228. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 18 | 2021-02-18 | 23 | 30 | 0.02 | 2021-02-19 | 0 | 30 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4/4-4/5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4/4-4/5 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №4/4-4/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Былков И.Н. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Январская от ТП-53. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: И.о. начальника ЦРЭС Былков И.Н. 05.03.2021 год
Читаэнерго | 34 | 2021-02-19 | 17 | 30 | 0.008 | 2021-02-19 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21246 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ингодинск уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-21246 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21246. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 6 | 2021-02-19 | 11 | 26 | 0.015 | 2021-02-19 | 12 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хара-Шибирь от ТП-9 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №9 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 8 | 2021-02-20 | 10 | 44 | 0.021935 | 2021-02-20 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -108, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-108, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-108, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произведена перетяжка провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-108 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.02.2021 год
Читаэнерго | 35 | 2021-02-20 | 13 | 10 | 0.014167 | 2021-02-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23381 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23381. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23381 ЗОНА ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23381. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 36 | 2021-02-23 | 19 | 19 | 0.010167 | 2021-02-23 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26234 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26234, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26234. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 9 | 2021-02-18 | 9 | 20 | 0.02115 | 2021-02-18 | 9 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 10-11 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-299 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-299, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-299. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.02.2021 год
Читаэнерго | 10 | 2021-02-23 | 17 | 10 | 0.022399 | 2021-02-23 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-378 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-378, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-378. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.02.2021 год
Читаэнерго | 7 | 2021-02-19 | 10 | 15 | 0.0094998 | 2021-02-19 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2005 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ №64 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2005 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-64 ф-4 Пос-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 64 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 11 | 2021-02-23 | 7 | 46 | 0.016915 | 2021-02-23 | 8 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-495, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-495 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-495 ул.Трудовая, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-495 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 23.02.2021 год
Читаэнерго | 12 | 2021-02-24 | 8 | 54 | 0.020365 | 2021-02-24 | 9 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -36, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-36 ОПХ, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведена перетяжка провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-36 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-36, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.02.2021 год
Читаэнерго | 8 | 2021-02-24 | 16 | 38 | 0.019934 | 2021-02-24 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода фазы "А" и провода "N" на опоре № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2003 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода фазы "А" и провода "N" на опоре № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2003 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП-28 ф-2 Поселок-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 28 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 6 | 2021-02-19 | 10 | 20 | 0.15024 | 2021-02-19 | 11 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок с силой ветра более 23 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок с силой ветра более 23 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-605 Поселок с.Н.Дурул, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвети регулировку стрелы провеса провода в проелете опор 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-605 Поселок с.Н.Дурулгуй. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС ПО ЮЭС Батомункуев А.Б.Д. 19.02.2021 год
Читаэнерго | 9 | 2021-02-19 | 12 | 56 | 0.18434 | 2021-02-19 | 14 | 15 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, с последующим касанием проволоки провода фазы "А" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание , в результате наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей, с последующим касанием проволоки провода фазы "А" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ 10 кВ ф. 13 Чиндалей, Пролет: Опора № 22- Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 14.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 22.02.2021 год
Читаэнерго | 10 | 2021-02-19 | 9 | 15 | 0.0044 | 2021-02-19 | 10 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22503 ф.1, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода на опоре № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 28 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3 Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 11 | 2021-02-19 | 9 | 35 | 0.11083 | 2021-02-19 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете от опоры № 296/3 до ТП-10/0,4 кВ №20-10 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил, в результате разрегулировки длины провода шлейфа фазы "В", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете от опоры № 296/3 до ТП-10/0,4 кВ №20-10 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил, в результате разрегулировки длины провода шлейфа фазы "В", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода шлейфа на ВЛ-10 кВ ф.20 Ага-Хангил, От опоры № 296/3 до ТП 10/04 №20-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода шлейфа от опоры №296/3 до ТП-10/0,4 кВ № 20-10 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 22.02.2021 год
Читаэнерго | 13 | 2021-02-19 | 8 | 25 | 0.039782 | 2021-02-19 | 9 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В"в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В"в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22415 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 14 | 2021-02-19 | 8 | 42 | 0.381 | 2021-02-19 | 9 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/11-3/12 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3/11-3/12 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 32 Хлебозавод, Пролет: Опора № 3/11 - Опора № 3/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 3/11-3/12 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 21.02.2021 год
Читаэнерго | 15 | 2021-02-19 | 8 | 43 | 0.033999 | 2021-02-19 | 9 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №77-78 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22418 ВЛ-10 ф.1 Мостовая по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №77-78 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22418 ВЛ-10 ф.1 Мостовая по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22418 ф.1, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 77-78 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22418 ВЛ-10 ф.1 Мостовая Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 16 | 2021-02-20 | 13 | 45 | 0.0033 | 2021-02-20 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете опор № 2 -3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 22182 ВЛ-10 ф.16 Новодоронинск в результате разрегулировки длины провода шлейфа фазы "А", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода шлейфа фазы "А" с проводом шлейфа фазы "В" в пролете опор № 2 -3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 22182 ВЛ-10 ф.Новодоронинск в результате разрегулировки длины провода шлейфа фазы "А", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22182 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода шлейфа в пролетах опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 22182 ВЛ-10 ф.16 Новодоронинск Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 19 | 2021-02-19 | 12 | 50 | 0.085001 | 2021-02-19 | 18 | 30 | 3.4.7.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-545 послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 вследствии длительной эксплуатации 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-545 послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 вследствии длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете №16-№17 вследствии длительной эксплуатации на АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-545 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса провода в пролете №16-№17 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-545. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 05.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-545. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 05.03.2021 год
Читаэнерго | 17 | 2021-02-21 | 16 | 25 | 0.0315 | 2021-02-21 | 17 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие разрушения изоляции кабеля потребителя с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1115, в результате старения изоляции. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие разрушения изоляции кабеля потребителя с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1115, в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание в кабеле потребителя на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1115, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№1115 фидер №2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 17 | 2021-02-26 | 11 | 25 | 0.018666 | 2021-02-26 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 29 ВЛ-10 ф.13 Таптанай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 29 ВЛ-10 ф.13 Таптанай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 29 ф. Таптанай, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 29 ВЛ-10 ф. 13 Таптанай Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 13 | 2021-02-24 | 21 | 11 | 0.10454 | 2021-02-24 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4кВ. ф1 от ТП-504, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-504 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-504 с.Прав.Кумаки, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-504 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 24.02.2021 год
Читаэнерго | 7 | 2021-02-18 | 10 | 18 | 0.004165 | 2021-02-18 | 10 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй явился, срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре № 54, вследствии неудовлетворительного техническое состояние оборудовани (высыхание колпочка крепления изолятора). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй произошло по причине срыва изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре № 54, вследствии неудовлетворительного техническое состояние оборудовани (высыхание колпочка крепления изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 на опоре № 54 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора ф."С" на опоре №54 ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 25.03.2021 год
Читаэнерго | 8 | 2021-02-19 | 7 | 40 | 3.3517 | 2021-02-19 | 18 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание, вследствие схеста проводов в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок с силой ветра более 23 м/с. Метеосправка в приложении к документам. 4.13 Причиной возникновения ТН явилось, межфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в результате разрегулировки стрелы провеса провода, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок с силой ветра более 23 м/с. Метеосправка в приложении к документам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, Пролет: Опора № 306 - Опора № 307; Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24; Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39; Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвети регулировку стрелы провеса провода в проелете опор 306 - 307 ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвети регулировку стрелы провеса провода в проелете опор 23 - 24 ВЛ 10 кВ ф. 10 Сельский-1 ПС Ш-220/РП. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвети регулировку стрелы провеса провода в проелете опор 38 - 39 ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвети регулировку стрелы провеса провода в проелете опор 80 - 81 ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. 19.02.2021 год
Читаэнерго | 18 | 2021-02-27 | 20 | 25 | 0.044666 | 2021-02-28 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф. Курульжа, в части несвоевременного выявления и устранения дефекта и в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 3-4-5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф. Курульжа, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Курульжа от ТП-2 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Курульжа от ТП-2 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Курульжа от ТП-2 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 3-4-5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 ф. Курульжа. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 15.03.2021 год
Читаэнерго | 14 | 2021-02-26 | 10 | 8 | 0.00175 | 2021-02-26 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-8, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-8 с.Ломы, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от КТП-8 с.Ломы. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 15 | 2021-02-25 | 13 | 22 | 0.0020835 | 2021-02-25 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от КТП-22, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-22 с.Уктыча, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от КТП-22 с.Уктыча. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 25.02.2021 год
Читаэнерго | 18 | 2021-02-19 | 20 | 50 | 0.007167 | 2021-02-19 | 21 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №06214 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №06214 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06214, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-06214 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 01.04.2021 год
Читаэнерго | 16 | 2021-02-25 | 14 | 25 | 0.0026665 | 2021-02-25 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-804, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-804 Комсомолец, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-804, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-804. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-804, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.02.2021 год
Читаэнерго | 17 | 2021-02-26 | 20 | 40 | 0.009167 | 2021-02-26 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889 Байгул, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-889. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 9 | 2021-03-01 | 14 | 9 |  | 2021-03-01 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) явилось, перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «А» на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на первом изоляторе от провода) фазы «А» на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32), VL110-001059 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение контуров сопротивления ЗУ на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник ИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.03.2021 год
Читаэнерго | 19 | 2021-02-20 | 23 | 5 | 0.010499 | 2021-02-20 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора фаза "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора фаза "В" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-316, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-316 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.04.2021 год
Читаэнерго | 20 | 2021-02-27 | 11 | 15 | 0.21501 | 2021-02-27 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2571 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2571 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2571, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2571 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.04.2021 год
Читаэнерго | 21 | 2021-02-27 | 14 | 20 | 0.49998 | 2021-02-27 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2585, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2585 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 02.04.2021 год
Читаэнерго | 18 | 2021-02-28 | 5 | 55 | 0.01334 | 2021-02-28 | 5 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ Юлианская ферма, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Размахнино-Юлианская, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Юлианская ферма. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "Юлианская ферма" с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.02.2021 год
Читаэнерго | 20 | 2021-02-26 | 15 | 34 | 0.0056 | 2021-02-26 | 15 | 46 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90. По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.03.2021 год
Читаэнерго | 22 | 2021-02-27 | 19 | 23 | 0.0225 | 2021-02-27 | 20 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20213, в результате ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20213, в результате ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20213, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20213 ф.№2 Ответственное лицо: Руденский А.В. 03.04.2021 год
Читаэнерго | 23 | 2021-02-28 | 13 | 1 | 0.016001 | 2021-02-28 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №13622 в старения материала провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №13622 в старения материала провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13622, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-320 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 03.04.2021 год
Читаэнерго | 19 | 2021-02-26 | 8 | 52 | 0.009 | 2021-02-26 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -16, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№16, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-16, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 20 | 2021-02-25 | 13 | 22 | 0.011499 | 2021-02-25 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -10, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№10, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-10, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 25.02.2021 год
Читаэнерго | 37 | 2021-03-03 | 16 | 36 | 0.0098664 | 2021-03-03 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 51 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25092 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 51 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25092, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25092. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 21 | 2021-03-03 | 20 | 30 | 0.035001 | 2021-03-03 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 27-28 по ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-442 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-442, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-442. Ответственное лицо: Тренев В.С. 05.03.2021 год
Читаэнерго | 19 | 2021-02-28 | 17 | 44 | 0.035266 | 2021-02-28 | 19 | 16 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ № 2 явилось короткое замыкание,возникшее в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод в результате схлеста проводов по причине проезда крупногабаритной техники под проводами данной ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4кВ № 2 явилось короткое замыкание,возникшее в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод в результате схлеста проводов по причине проезда крупногабаритной техники под проводами данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-22412 ф.2, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 20 | 2021-02-27 | 11 | 0 | 0.036168 | 2021-02-27 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №15 ВЛ-10 ф.8 СХТ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и провода "N" от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №15 ВЛ-10 ф.8 СХТ к вводу в здание, по причине механического растяжения провода ввода марки А-16 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП № 15, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №15 ВЛ-10 ф.8 СХТ. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.03.2021 год
Читаэнерго | 21 | 2021-02-27 | 10 | 50 | 0.036168 | 2021-02-27 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 1-48 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1979 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 1-48 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 1-48, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ № 1-48 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 05.04.2021 год
Читаэнерго | 38 | 2021-03-05 | 10 | 39 | 0.015 | 2021-03-05 | 11 | 15 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор № 1-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-316. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-316. Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 39 | 2021-03-08 | 12 | 0 | 0.086163 | 2021-03-08 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта на АВ-0,4 кВ ф. 1. на ТП-21225 и несвоевременное выявлен7ие и устранение данного дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21225 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21225, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21225. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 40 | 2021-03-08 | 22 | 44 | 0.025666 | 2021-03-09 | 0 | 1 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24166 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-24166 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24166. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 41 | 2021-03-08 | 22 | 50 | 0.039999 | 2021-03-09 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Беклемиш уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 42 | 2021-03-03 | 14 | 49 | 0.04 | 2021-03-03 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода АС-35 в пролете опор № 320-321 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода АС-35 в пролете опор № 320-321 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 320 - Опора № 321 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 320-321 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 43 | 2021-03-09 | 22 | 50 | 0.011167 | 2021-03-09 | 23 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415. Ответственное лицо: Протасов В.В. 09.04.2021 год
Читаэнерго | 22 | 2021-03-08 | 20 | 32 | 0.022 | 2021-03-08 | 20 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 127-128 по ВЛ 6 кВ ф.37 Саранная, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1982 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года) и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная, Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 127-128 по ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 37 Саранная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.03.2021 год
Читаэнерго | 21 | 2021-03-04 | 8 | 50 | 0.43666 | 2021-03-04 | 11 | 1 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Щербаков А.С. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-6 кВ ф. РП-28 ТП-СибВО. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.03.2021 год
Читаэнерго | 22 | 2021-03-06 | 17 | 50 | 0.525 | 2021-03-06 | 18 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-32 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-32. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-32. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Щербаков А.С. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.03.2021 год
Читаэнерго | 23 | 2021-03-08 | 15 | 40 | 0.11106 | 2021-03-08 | 16 | 48 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гарнизонная от ТП-107, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гарнизонная от ТП-107, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гарнизонная от ТП-107 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. Гарнизонная от ТП-107. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-107 и на ВЛ-0,4 кВ ф. Гарнизонная от ТП-107. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.03.2021 год
Читаэнерго | 44 | 2021-03-07 | 1 | 0 | 0.03666 | 2021-03-07 | 1 | 11 | 3.4.7.3 Причиной перекрытие опорных изоляторов в ячейке 10 кВ № 23 ф. ИК-3 на ПС 110 кВ Промышленная послужило снижение их изоляционных свойств в результате исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия нижних опорных изоляторов типа ИОС-10 фаз А, В в ячейке 10 кВ № 23 ф. ИК-3 на ПС 110 кВ Промышленная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате перекрытия нижних опорных изоляторов типа ИОС-10 фаз А, В в ячейке 10 кВ № 23 ф. ИК-3 на ПС 110 кВ Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная, ВМПЭ-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов в ячейке 10 кВ № 23 ф. ИК-3 на ПС 110 кВ Промышленная. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график учащенных испытаний опорно-стержневой изоляции 10 кВ со сроком эксплуатации более 35 лет на ПС 110 кВ "Городского кольца". Ответственное лицо: Калашников А.В. 25.06.2021 год
Читаэнерго | 45 | 2021-03-10 | 15 | 49 | 0.46666 | 2021-03-10 | 18 | 9 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания послужило попадание птицы на ЛР-10 кВ ТП-26247 на опоре № 1/5 ВЛ-10 кВ Урлук-2. 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю на ЛР-10 кВ ТП-26247 на опоре № 1/5 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 5 Урлук-2, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ЛР-10 кВ ТП-26247 на опоре № 1/5 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 23.04.2021 год
Читаэнерго | 24 | 2021-03-07 | 16 | 45 | 0.0087495 | 2021-03-07 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №0354 в результате старения материала провода. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №0354 в результате старения материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-1от ТП-0354, Опора АКН-2ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 12.04.2021 год
Читаэнерго | 25 | 2021-03-07 | 11 | 46 | 0.024165 | 2021-03-07 | 12 | 15 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволки в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0868 в результате схлеста проводов. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0868 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 12.04.2021 год
Читаэнерго | 26 | 2021-03-08 | 16 | 16 | 0.02833 | 2021-03-08 | 16 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на вводе в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00213 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на вводе в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №00213 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-00213, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-00213 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 12.04.2021 год
Читаэнерго | 27 | 2021-03-08 | 20 | 20 | 0.0049995 | 2021-03-08 | 20 | 40 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволки в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0629 в результате схлеста проводов. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-0629 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 12.04.2021 год
Читаэнерго | 28 | 2021-03-08 | 21 | 44 | 0.018 | 2021-03-08 | 22 | 11 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволки в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №0086 в результате схлеста проводов. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-0086 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 12.04.2021 год
Читаэнерго | 24 | 2021-03-09 | 6 | 45 | 0.98335 | 2021-03-09 | 8 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения послужило разрушение ОПН 6 кВ по фазе "В" в ТП-595 с последующим замыканием на корпус по причине не своевременного выявления дефектов. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужило разрушение ОПН 6 кВ по фазе "В" в ТП-595 с последующим замыканием на корпус по причине не своевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужило разрушение ОПН 6 кВ по фазе "В" в ТП-595 с последующим замыканием на корпус по причине не своевременного выявления дефектов. на ВЛ-6 кВ ф. Оросительный | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ОПН 6 кВ в ТП-595. Ответственное лицо: Мастер ТП-РП ЧРЭС Судаков П.И. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Оросительный, ТП-595. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 30 | 2021-03-09 | 0 | 15 | 0.081662 | 2021-03-09 | 0 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1319 в результате старения материала провода. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1319 в результате старения материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1319, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.04.2021 год
Читаэнерго | 25 | 2021-02-07 | 0 | 30 | 0.0425 | 2021-02-07 | 1 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-305, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-305. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 13 | 2021-02-04 | 19 | 30 | 0.024999 | 2021-02-04 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4 кВ №0012 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4 кВ №0012 в результате схлеста проводов, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-0012, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-0012 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 13.03.2021 год
Читаэнерго | 26 | 2021-02-10 | 11 | 16 | 0.013866 | 2021-02-10 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23013 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете на вводе в здание от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23013 ф.3 ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23013. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 27 | 2021-02-11 | 5 | 12 | 0.069 | 2021-02-11 | 6 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21107 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21107, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-21107. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 28 | 2021-02-13 | 22 | 40 | 0.12333 | 2021-02-13 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21026 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21026 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21026, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21026. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 16 | 2021-02-08 | 10 | 19 | 1.491 | 2021-02-08 | 12 | 41 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужил пробой изоляции в концевой муфте марки 3КНСт, установленной на кабельном выходе на ВЛ-6 кВ ф. Поселок оп. №1, по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужил пробой изоляции в концевой муфте марки 3КНСт, установленной на кабельном выходе на ВЛ-6 кВ ф. Поселок оп. №1, по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции в концевой муфте марки 3КНСт по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. Поселок | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на ВЛ-6 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Шаляпин В.В. 20.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание кабельного выхода на ВЛ-6 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Щербаков А.С. 20.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния линии. Дать заключение по проведенному анализу. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Шаляпин В.В. 20.02.2021 год
Читаэнерго | 30 | 2021-02-15 | 18 | 5 | 5.7 | 2021-02-15 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода марки АЖ-120 фазы А в пролете опор № 133-134 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) на выходе из СОАС послужило исчерпание его ресурса, выразившееся в изломе части жил при воздействии неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, перепады температур наружного воздуха) в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.3 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате обрыва провода марки АЖ-120 фазы А в пролете опор № 133-134 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) на выходе из СОАС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки АЖ-120 фазы А в пролете опор № 133-134 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) на выходе из СОАС. на ВЛ-110-43 Дарасун220-Курорт Дарасун, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 133-134 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода АЖ-120 на АС-120 в пролетах опор № 118-170, № 182-227 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионный контроль соединителей на ВЛ 110 кВ, выполненных проводами марки АЖ. Ответственное лицо: Леонов А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45) в пролете опор № 111-143, обратив особое внимание на состояние СОАС на проводах марки АЖ-120. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 17 | 2021-02-12 | 19 | 15 | 0.13336 | 2021-02-12 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения послужило повреждение в сетях потребителя МП "Троллейбусное управление", подтверждающие документы прилагаются. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в МП "Троллейбусное управление" Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС ПО ГЭС Былков И.Н. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 14 | 2021-02-12 | 11 | 1 | 0.035 | 2021-02-12 | 12 | 25 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, в результате проволочного наброса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1822. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.03.2021 год
Читаэнерго | 15 | 2021-02-12 | 17 | 5 | 0.007167 | 2021-02-12 | 17 | 48 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, в результате проволочного наброса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1252. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.03.2021 год
Читаэнерго | 16 | 2021-02-12 | 20 | 30 | 0.005 | 2021-02-12 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1285 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №1285 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0.4 Ф-1 от ТП 1285 на обслуживании, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.03.2021 год
Читаэнерго | 7 | 2021-02-16 | 19 | 57 | 0.16468 | 2021-02-16 | 20 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №16 Город1, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации (с 1983), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ №16 Город1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16 Город-1, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 33-34 ВЛ-10 кВ .№ 16 Город1. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ .№ 16 Город1 целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.03.2021 год
Читаэнерго | 12 | 2021-02-17 | 18 | 59 | 0.044099 | 2021-02-17 | 20 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 65-66 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22342 ВЛ-10 ф.2 Кадахта по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 65-66 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22342 ВЛ-10 ф.2 Кадахта по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22342 ф.2, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 65-66 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22342 ВЛ-10 ф.2 Кадахта Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.03.2021 год
Читаэнерго | 1 | 2021-01-13 | 1 | 5 | 0.085005 | 2021-01-13 | 1 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило межфазное замыкание, в результате пробоя ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 20-26 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил, вследствие шунтирования резисторов и снижения дугогасящих свойств, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного ограничителя перенапряжения и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года). 4.12 Пробой ограничителя перенапряжения ОПН-10 фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 20-26 ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил, вследствие шунтирования резисторов и снижения дугогасящих свойств, каплями воды и продуктами коррозии электродов, по причине нарушения герметизации данного ограничителя перенапряжения и проникновения влаги во внутреннюю полость, в процессе эксплуатации (в эксплуатации с 1988 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН-10 кВ на ТП-20-26 ф. Ага-Хангил, ОПН-П1-10/12,0/10/2 УХЛ1 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ограничителя перенапряжения ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП-10/0,4 кВ № 20-26 ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.20 Ага-Хангил Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 15.01.2021 год
Читаэнерго | 3 | 2021-01-17 | 16 | 47 | 0.012495 | 2021-01-17 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай послужил схлест проводов в пролете опор № 310-311, в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 310-311, в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 310-311 на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай, Пролет: Опора № 310 - Опора № 311 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №310-311 на ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 17.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф. № 5 Шаранай разработать план мероприятий по устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Оловянниского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 28.02.2021 год
Читаэнерго | 2 | 2021-01-14 | 10 | 25 | 0.072332 | 2021-01-14 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 181-182 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 181-182 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Зенкуй, Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "А" в пролете опор № 181-182 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Зенкуй Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.01.2021 год
Читаэнерго | 2 | 2021-01-16 | 19 | 53 | 0.44766 | 2021-01-16 | 22 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №21-22 ВЛ-10 кВ №2 Нижние Усугли, вследствие обрыва провода фаза В на опоре №22 в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода на опоре №22 ВЛ-10 кВ №2 Нижние Усугли, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 с. Н.Усугли, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт провода фаза В на опоре №22 ВЛ 10 кВ №2 Нижние Усугли Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Нижние Усугли с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.01.2021 год
Читаэнерго | 3 | 2021-01-13 | 21 | 40 | 0.0003333 | 2021-01-13 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-888, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 обрыв провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-888 Байгул, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 на ВЛ-0.4 кВ от КТП №888 с.Байгул, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-888. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-888, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.01.2021 год
Читаэнерго | 4 | 2021-01-18 | 9 | 25 | 0.02 | 2021-01-18 | 9 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная явился, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №67/1-67/2 в следствии ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. 4.13 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине обрыва провода фазы "В" в пролете опор №67/1-67/2 в следствии ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №67/1-67/2 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, VS010-0003979 | Техническое мероприятие 1 Произвести крепление вязки провода в пролете опор №67/1-67/2 фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 18.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 16.02.2021 год
Читаэнерго | 9 | 2021-01-16 | 13 | 8 | 0.012666 | 2021-01-16 | 13 | 46 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26218 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26218, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26218. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 10 | 2021-01-18 | 9 | 13 | 0.018486 | 2021-01-18 | 12 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23049 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23049. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23049 ПРОУЛОК ф.3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23049. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 8 | 2021-01-14 | 13 | 11 | 0.0004833 | 2021-01-14 | 13 | 40 | 3.4.7.1 ТП-603 РУ-0,4 кВ ф. 2 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" в результате не равномерного распределения нагрузки. 4.12 ТП-603 РУ-0,4 кВ ф. 2 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" в результате не равномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя по фазе "В" в результате не равномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-603 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-603. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-603. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 22.01.2021 год
Читаэнерго | 3 | 2021-01-16 | 16 | 8 | 0.0048335 | 2021-01-16 | 17 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 14 - 15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 92 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре № 14 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 92 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-16, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-92 ф-1 Поселок-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 92 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.01.2021 год
Читаэнерго | 9 | 2021-01-13 | 21 | 23 | 0.00525 | 2021-01-13 | 21 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужило не равномерное распределение нагрузки в РУ жилого дома по адресу 1 мкр, д. 40, питающейся от ТП-214. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужило не равномерное распределение нагрузки в РУ жилого дома по адресу 1 мкр, д. 40, питающейся от ТП-214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужило не равномерное распределение нагрузки в РУ жилого дома по адресу 1 мкр, д. 40, питающейся от ТП-214. на КЛ-0,4 кВ ф. 1мкр ж.д. 40 от ТП-214 | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ЖЭУ №16 с требованием перераспределить нагрузку в РУ-0,4 кВ жилого дома 40. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.01.2021 год
Читаэнерго | 11 | 2021-01-20 | 15 | 20 | 0.0025 | 2021-01-20 | 15 | 26 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания в приборе учета на опоре № 3 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24153 послужил нагрев в результате ослабления болтового соединения и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в приборе учета на опоре № 3 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ВЛИ-0,4кВ от ТП-24153 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24153. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 12 | 2021-01-18 | 6 | 22 | 0.073326 | 2021-01-18 | 6 | 42 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило корткое замыкание в результате разрушения изолятора на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная - Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 13 | 2021-01-18 | 23 | 49 | 0.09336 | 2021-01-18 | 23 | 56 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 25-26 ВЛЗ-6 кВ ф. Новый при проезде крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 25-26 ВЛЗ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛЗ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 14 | 2021-01-14 | 8 | 14 | 0.0385 | 2021-01-14 | 8 | 17 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 120-121 ВЛ-6 кВ ф. Карьер из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 120-121 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 120-121 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 15 | 2021-01-13 | 16 | 37 | 0.56619 | 2021-01-13 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф. Малета послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате срыва изолятора на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф. Малета из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Малета, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Малета. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 17 | 2021-01-24 | 20 | 42 | 0.0045 | 2021-01-24 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21102 послужило ослабление болтового соединения и не несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21102 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Ингодинский уч-к. ТП-21102, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21102. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 10 | 2021-01-20 | 14 | 20 | 0.014585 | 2021-01-20 | 14 | 45 | 3.4.7.1 РУ-0,4 кВ ТП-513 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" в результате не равномерного распределения нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Геологическая. 4.12 РУ-0,4 кВ ТП-513 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" в результате не равномерного распределения нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Геологическая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: РУ-0,4 кВ ТП-513 произошло перегорание предохранителя по фазе "В" в результате не равномерного распределения нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Геологическая. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Геологическая от ТП-513 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Геологическая от ТП-513. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Геологическая от ТП-513. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 05.02.2021 год
Читаэнерго | 4 | 2021-01-20 | 16 | 5 | 0.078335 | 2021-01-20 | 17 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №97 ВЛ-6 кВ №68 Водовод с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Старение и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВ ф. 68 Водовод - Карьерная, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 на ВЛ 6 кВ ф. 68 Водовод, Пролет: Опора № 96- Опора №97 на ВЛ 6 кВф. 68 Водовод, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №96-97 ВЛ-6кВ №68 Водовод, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить изолятор опора №97 ВЛ-6 кВ №68 Водовод. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.01.2021 год
Читаэнерго | 18 | 2021-01-16 | 15 | 30 | 0.0054 | 2021-01-16 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-6 кВ ф. Склад-2 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-6 кВ ф. Склад-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 3 Склад 2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-6 кВ ф. Склад-2. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Склад-2. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 7 | 2021-01-15 | 0 | 36 | 0.00025 | 2021-01-15 | 0 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10-ф.2 Зерноток в следствии старения и нарушения крепления провода фазы "А" в пролете опор №11-12, произошел его обрыв с опоры №12. 4.14 Обрыв провода с опоры №12 ВЛ-10-ф.2 произошел по причине не своевременного проведения технического обслуживания, и не своевременного обнаружения дефекта провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 184 Зерноток, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Зерноток Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролете опор №11-13 ВЛ-10-ф.2 Зерноток, выполнить перетяжку провода в пролетах опор с сильным натяжением провода. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор 11-13 ВЛ-10-ф.2 Зерноток Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.02.2021 год
Читаэнерго | 11 | 2021-01-16 | 15 | 44 | 0.0014167 | 2021-01-16 | 17 | 9 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная от ТП-91, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №1/2-1/3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная от ТП-91, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №1/2-1/3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная от ТП-91, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за схлеста проводов в пролете опор №1/2-1/3 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная от ТП-91 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная от ТП-91. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Молодежная от ТП-91. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.02.2021 год
Читаэнерго | 4 | 2021-01-21 | 22 | 34 | 0.91322 | 2021-01-21 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкания на землю, вследствие касания провода тела заземленной опоры, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 32 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода тела заземленной опоры, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "С" на опоре № 32 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Дульдурга, Опора УОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 32 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 24.01.2021 год
Читаэнерго | 5 | 2021-01-22 | 14 | 11 | 0.105 | 2021-01-22 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие перегорания вводов автоматического выключателя РУ-0,4 кВ ф. № 1 ЗТП-10/0,4 кВ № 22303, вследствие несрабатывания расцепителя ВА-57 и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1978 года). 4.16 Междуфазное замыкание, вследствие перегорания вводов автоматического выключателя РУ-0,4 кВ ф. № 1 ЗТП-10/0,4 кВ № 22303, вследствие несрабатывания расцепителя ВА-57 и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание вводов автоматического выключателя на ВЛ 10 кВ ф.1 Тяговая-1, ЗТП-10/0,4 кВ № 22303 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж АВ-0,4 кВ в ЗТП-10/0,4 кВ № 22303 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1 Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4 кВ № 22303 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1.По результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на исключение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 25.01.2021 год
Читаэнерго | 12 | 2021-01-19 | 17 | 5 | 0.29331 | 2021-01-19 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в соединительной монтажной муфте марки 3СТП кабельной линии КЛ-10 кВ ф. 4РП-31 в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в соединительной монтажной муфте марки 3СТП кабельной линии КЛ-10 кВ ф. 4РП-31 в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в соединительной монтажной муфте марки 3СТП кабельной линии КЛ-10 кВ ф. 4РП-31 в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. на КЛ-10 кВ ф. 4РП-31 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 4РП-31. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 05.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 4РП-31. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Щербаков А.С. 05.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 05.02.2021 год
Читаэнерго | 8 | 2021-01-18 | 17 | 30 | 0.014582 | 2021-01-18 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №320 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-10/0,4 кВ №320 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-320, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-320 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.02.2021 год
Читаэнерго | 9 | 2021-01-19 | 11 | 45 | 0.025 | 2021-01-19 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-10/0,4 кВ №0094 в результате срыва изолятора на опоре 4, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-10/0,4 кВ №0094 в результате срыва изолятора на опоре 4, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха, ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0094, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0094 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 27.02.2021 год
Читаэнерго | 10 | 2021-01-21 | 9 | 22 |  | 2021-01-21 | 9 | 22 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой на промежуточной металлической опоре №183. Следы перекрытия обнаружены на 2-х верхних изоляторах фазы «В» по следам жизнедеятельности птиц (в гирлянде 2 верхних изолятора ПС-70 и полимерный изолятор ЛК-70). Отключение произошло при воздействии птицы. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на изоляторах 1,2 от траверсы, фазы "В" (фото №1-5 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №183, произошло по птичьему помету (на фото №1-5 в приложении к акту видно наличие помета на элементах самой опоры и на юбках изоляторов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №136-221 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать из тела опоры №183 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) гнездо. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить птице-защитные устройства на опоры № 181-185 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить выполнение мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц на 2021 год. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2021 год
Читаэнерго | 19 | 2021-01-29 | 0 | 32 | 0.011667 | 2021-01-29 | 1 | 42 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26020 в результате срыва изолятора при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26020. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 20 | 2021-01-21 | 16 | 45 | 0.060808 | 2021-01-21 | 17 | 1 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на ТП-26149 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо послужило попадание птицы на высоковольтные вводы. 4.12 Причиной нарушения послужило кроткое замыкание на ТП-26149 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на трансформатор на ТП-26149, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с трансформатора на ТП-26149 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 5 | 2021-01-25 | 2 | 22 | 0.14182 | 2021-01-25 | 2 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 234-235 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск- Кумаканда, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 на ВЛ 10 кВ ф. 6 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск-Кумаканда, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №234-235 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №234-235 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.01.2021 год
Читаэнерго | 6 | 2021-01-26 | 2 | 57 | 0.060662 | 2021-01-26 | 3 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №263-264 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Н.Олов, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Ст.Олов - Н.Олов, Пролет: Опора № 263 - Опора № 264 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №263-264 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №263-264 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.01.2021 год
Читаэнерго | 11 | 2021-01-25 | 11 | 16 | 0.010412 | 2021-01-25 | 11 | 21 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" по причине воздействия проволочного наброса в пролете опор №31-32 отпайка на ТП-321. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 03.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №31-32 на отпайке к ТП-321 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 03.03.2021 год
Читаэнерго | 21 | 2021-02-01 | 21 | 5 | 0.002499 | 2021-02-01 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной повреждения ответвительного зажима на опоре № 4 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21214 послужило ослабление болтового соединения и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило повреждение ответвительного зажима на опоре № 4 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвительного зажима на ВЛИ-0,4 кВ от СТП №21214, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-21214. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 13 | 2021-01-25 | 21 | 50 | 0.012501 | 2021-01-25 | 22 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужило превышение номинальной нагрузки АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-620. 4.13 Причиной возникновения нарушения послужило превышение номинальной нагрузки АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-620. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужило превышение номинальной нагрузки АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП-620. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-620 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ТП-РП ЧРЭС Епифанцев В.А. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 12.02.2021 год
Читаэнерго | 12 | 2021-01-26 | 8 | 23 | 0.07875 | 2021-01-26 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» фазы «А» в пролете опор №199-200 в следствии обрыва провода марки АС-120 на выходе из соединительного зажима СОАС-120-3 (фото в приложении №1,5,8,9 к акту), вследствие потери механической прочности провода, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки и понижения температуры окружающего воздуха до -40 градусов С. 4.3 Обрыв провода АС-120 в пролете опор№199-200 произошел по причине потери механической прочности провода, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки и понижения температуры окружающего воздуха до -40 градусов С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй, Пролет: Опора № 199 - Опора № 200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №149-212 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 03.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролете опор №199-200 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 03.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор и провода в пролетах №198-201 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров наметить мероприятия по устранению нарушений на ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2021 год
Читаэнерго | 14 | 2021-01-28 | 22 | 35 | 8.33e-05 | 2021-01-28 | 22 | 40 | 3.4.7.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП-620 послужило увеличение нагрузок в сети. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП-620 послужило увеличение нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки АВ-0,4 кВ ф. 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-620 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-620. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 12.02.2021 год
Читаэнерго | 15 | 2021-01-27 | 0 | 23 | 0.5525 | 2021-01-27 | 1 | 14 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения послужил обрыв провода в пролете опор №28-28/1 ф. ОМФ в следствии взрыва гаража (фото №1-4 приложения к акту) в кооперативе №111 по ул. Лазо 4. | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете опор №28-28/1 ВЛ-6 кВ ф. ОМФ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. ОМФ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ГК №111. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.02.2021 год
Читаэнерго | 22 | 2021-01-26 | 15 | 58 | 0.01 | 2021-01-26 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 131-132 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 23 | 2021-01-27 | 16 | 58 | 0.043062 | 2021-01-27 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 223-224 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116) послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 223-224 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-116 Верх-Чита-Бургень, Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 223-224 ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Верх-Чита - Бургень (ВЛ-35-116). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 24 | 2021-02-04 | 1 | 19 | 0.1755 | 2021-02-04 | 2 | 40 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на провода на опоре № 40 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.03.2021 год
Читаэнерго | 1 | 2021-01-01 | 7 | 38 |  | 2021-01-01 | 7 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на двух изоляторах) фазы «С» на опоре № 310 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1961 года). 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине перекрытия поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на двух изоляторах) фазы «С» на опоре № 310 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1961 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 (следы перекрытия видны на двух изоляторах) фазы «С» на опоре № 310 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефекной изоляции на опоре №310 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 01.03.2021 год
Читаэнерго | 1 | 2021-01-07 | 17 | 30 | 0.030835 | 2021-01-07 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №524, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №524, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф 1 ТП-524, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 ф.№1 Ответственное лицо: Макаров С.А. 08.02.2021 год
Читаэнерго | 2 | 2021-01-07 | 11 | 37 | 0.018668 | 2021-01-07 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0222, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0222, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0222, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Осмотреть ВЛ-0,4 кВ от ТП-№0222 Ответственное лицо: Макаров С.А. 08.02.2021 год
Читаэнерго | 3 | 2021-01-02 | 11 | 40 | 0.0135 | 2021-01-02 | 12 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №А1-2 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-10/0,4 кВ №2542 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №А1-2 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-10/0,4 кВ №2542 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2542, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2542 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 09.02.2021 год
Читаэнерго | 2 | 2021-01-06 | 18 | 45 | 0.027068 | 2021-01-06 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №318 ОРС ВЛ-6 ф.3 Завод ПТО, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1952 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие механического растяжения провода марки А-25 в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №318 ОРС ВЛ-6 ф.3 Завод ПТО, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1952 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-318 ОРС, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от ТП-6/0,4 кВ №318 ОРС ВЛ-6 ф.3 Завод ПТО на наличие подобных нарушений. Ответственное лицо: Гл.инженер Оловяннинского РЭС Панов О.С 21.01.2021 год
Читаэнерго | 1 | 2021-01-06 | 9 | 7 | 0.0007167 | 2021-01-06 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете опор №16-16 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-728, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-728 Алеур, Пролет: Опора № 15- Опора № 16 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-728, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-728 Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-728, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.01.2021 год
Читаэнерго | 1 | 2021-01-04 | 19 | 14 | 0.0009338 | 2021-01-04 | 19 | 18 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская 269 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская 269 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская 269 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская 269 от ТП-170. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузок и напряжения РУ-0,4 кВ ТП-114 и ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская 269 от ТП-170. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.01.2021 год
Читаэнерго | 4 | 2021-01-03 | 9 | 25 | 0.02 | 2021-01-03 | 9 | 40 | 3.4.10 В 09:40 РПВ успешно. В это же время начали поступать звонки потребителей об отсутствии напряжения по ул. Нагорная в селе Булдуруй. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.3 Булдуруй обнаружена причина возникновения нарушения труп кошки на трансформаторе ТП-1813, перегорели вставки 10 кВ в РУ ВН (фото в приложении). 4.12 В 09:40 РПВ успешно. В это же время начали поступать звонки потребителей об отсутствии напряжения по ул. Нагорная в селе Булдуруй. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.3 Булдуруй обнаружена причина возникновения нарушения труп кошки на трансформаторе ТП-1813, перегорели вставки 10 кВ в РУ ВН (фото в приложении). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по телу животного на ТП-1831 Верхняя улица, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10-ф.3 Булдуруй Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 11.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с трансформатора, произвести чистку изоляции Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 11.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать проведение ремонта ТП с установкой защитного кожуха на трансформатор Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 30.03.2021 год
Читаэнерго | 1 | 2021-01-01 | 13 | 56 | 0.033335 | 2021-01-01 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21157 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21157, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21157. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 2 | 2021-01-02 | 20 | 10 | 0.029336 | 2021-01-02 | 20 | 32 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24334 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24334 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-24334, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24334. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 3 | 2021-01-05 | 14 | 22 | 0.02 | 2021-01-05 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта на АВ-0, 4 кВ ф. 2 на ТП-24363 и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24363 в результате нгрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Новинский уч-к ТП-24363, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24363. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 4 | 2021-01-08 | 21 | 25 | 0.005831 | 2021-01-08 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21316 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на КТП-21316 6/0,4 кВ, ВА 57-35-34 400А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21316. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 2 | 2021-01-05 | 11 | 46 | 0.001334 | 2021-01-05 | 11 | 50 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Апрельская произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Апрельская произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Апрельская произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Апрельская | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Апрельская от ТП-85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузок и напряжения РУ-0,4 кВ ТП-85 и ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Апрельская от ТП-85. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 год
Читаэнерго | 5 | 2021-01-09 | 14 | 8 | 0.015334 | 2021-01-09 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611, в результате ослабления крепления вязок провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11611, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Осмотрена ВЛ-0.4 кВ ф. №1 от ТП-№11611 Ответственное лицо: Макаров С.А. 13.02.2021 год
Читаэнерго | 3 | 2021-01-06 | 18 | 30 | 0.0025005 | 2021-01-06 | 18 | 40 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская, произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-114 в результате нагрева контакта по причине плохого соединения наконечника ВЛ с губкой автоматического выключателя по фазе А. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская, произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-114 в результате нагрева контакта по причине плохого соединения наконечника ВЛ с губкой автоматического выключателя по фазе А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская, произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-114 в результате нагрева контакта по причине плохого соединения наконечника ВЛ с губкой автоматического выключателя по фазе А. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку контактов в РУ-0,4 кВ ТП-114. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-114, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 год
Читаэнерго | 5 | 2021-01-12 | 20 | 3 | 0.039 | 2021-01-12 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26149 послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26149, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26149. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 6 | 2021-01-09 | 5 | 45 | 0.3 | 2021-01-09 | 5 | 54 | 3.4.7.3 Причиной обрыва грозотроса марки ПС-50 в поддерживающем зажиме на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Черновска - Ингода (ВЛ-110-48) послужило изменение свойства его материала в результате коррозии в процессе длительной экслуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году). 4.2 Причиной нарушения послужило замыкание на землю фазы А в пролете опор № 47-48 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-48) в результате обрыва грозоторса марки ПС-50 в поддерживающем зажиме на опоре № 47 и падением его на землю в пролете опор № 47-48 с касанием провода фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозоторса в поддерживающем зажиме на опоре № 47 и падение его на землю в пролете опор № 47-48 с касанием провода фазы А. на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт грозотросса в пролете опор № 47-48 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить выборочные верховые осмотры грозотроса в поддерживающих зажимах на ВЛ 110 кВ, где применяется грозотрос марки ПС-50, со сроком эксплуатации более 25 лет. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам верховых осмотров грозотроса марки ПС-50 в поддерживающих зажимах разработать мероприятия по его замене. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.12.2021 год
Читаэнерго | 4 | 2021-01-06 | 22 | 59 | 0.00075 | 2021-01-06 | 23 | 2 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-114 и на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Каларская от ТП-114. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 год
Читаэнерго | 7 | 2021-01-09 | 16 | 7 | 0.0285 | 2021-01-09 | 17 | 4 | 3.4.8.2 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21099 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21099. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 5 | 2021-01-08 | 11 | 26 | 0.0030659 | 2021-01-08 | 11 | 34 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузок в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузок и напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-210 и на ВЛ-0,4 кВ ф. 1-я Каштакская от ТП-210. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 22.01.2021 год
Читаэнерго | 6 | 2021-01-08 | 20 | 45 | 0.00875 | 2021-01-08 | 21 | 0 | 3.4.7.1 ТП-522 РУ-0,4 кВ ф. 2 произошло перегорание предохранителя по фазе "С" в результате не равномерного распределения нагрузки. 4.12 ТП-522 РУ-0,4 кВ ф. 2 произошло перегорание предохранителя по фазе "С" в результате не равномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-522 РУ-0,4 кВ ф. 2 произошло перегорание предохранителя по фазе "С" в результате не равномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-522 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-522. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 22.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-522. Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Серышев В.С. 22.01.2021 год
Читаэнерго | 8 | 2021-01-11 | 13 | 31 | 0.010666 | 2021-01-11 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. Северный послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. Северный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15 Северный, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. Северный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Северный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.02.2021 год
Читаэнерго | 7 | 2021-01-11 | 21 | 11 | 0.17332 | 2021-01-11 | 21 | 37 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-10 ТП-311 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. 4.12 Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-10 ТП-311 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения нарушения послужил пробой фазной и поясной изоляции с последующим междуфазным замыканием в целом месте кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-10 ТП-311 в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации КЛ. на КЛ-6 кВ ф. РП-10 ТП-311 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-10 ТП-311. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-10 ТП-311. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Щербаков А.С. 25.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.01.2021 год
Читаэнерго | 6 | 2021-01-09 | 19 | 45 | 0.01275 | 2021-01-09 | 20 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №А1-2 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП-10/0,4 кВ №1926 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие разрегулировки провода в пролете опор №А1-2 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП-10/0,4 кВ №1926 в результате обрыва провода, при сопутствующем воздействии низкой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1926, Пролет: Опора № А1 отходящий - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1926 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.02.2021 год
Читаэнерго | 16 | 2021-01-12 | 16 | 45 | 0.090993 | 2021-01-12 | 17 | 11 | 3.4.7.3 Причиной пробоя изоляции разрядника на ТП-26117 ВЛ-10 кВ ф. Захарово послужило снижение его изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате пробоя изоляции разрядника на ТП-26117 ВЛ-10 кВ ф. Захарово, отгорания поводка и касания им соседней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-26117, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Заменить разрядник 10 кВ на ТП-26117 ВЛ-10 кВ ф. Захарово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Захарово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2021 год